## Input
| OCP CE TCO tool v1.11 |  | Library
|  |  | Power | edit..
|  |  | Cooling | edit..
|  |  | Data | edit..
Level filter
0 | IT Operations |  | Paris | Singapore
0 | Power capacity utilization |  | 100% | 100%
0 | Dataroom configurations | 1 | 1-air | 1-air
0 |  | 2 | 2-dtc-l2l | 1-dtc-l2a
0 |  | 3 | None | None
0 |  | 4 | None | None
0
0 | Facilites Operations |  | Paris | Singapore
2 | Power configurations | Critical | SE RD Crit | SE RD Crit
2 |  | Mechanical | SE RD Mech | SE RD Mech
2 |  | Redundancy | 2N | 2N
2 | Cooling configurations | Air | SE RD Air | SE RD Air
2 |  | Liquid | SE RD Liquid | SE RD Liquid
2 |  | Redundancy | N+1 | N+1
2 | Environment Zone | Temperature | RD99 Paris | RD99 Singapore
2 |  | Humidity | RD99 Paris | RD99 Singapore
0
0 | Finanical Operations |  | Paris | Singapore
1 | Electricity unit cost |  | 0.2 | 0.2
1 | Core and shell unit cost |  | 1800 | 1800
2 | Fit-out unit cost |  | 1800 | 1800
2 | Water unit cost |  | 1 | 1
3 | Value of heat recovery |  | 0 | 0
2 | Core and shell maintenance |  | 3% | 3%
2 | Equipment maintenance |  | 3% | 3%
3 | electricity CO2 impact |  | 369 | 369
2 | electricity water impact |  | 1.8 | 1.8
2 | Facility, Power and Cooling lifespan |  | 18 | 18
| IT equipment lifespan |  | 6 | 6
| Discount rate for NPV |  | 5% | 5%
3 | CAPEX Financing rate |  | 6% | 6%
| CAPEX % Financed |  | 70% | 70%
| CAPEX Years Financed |  | 15 | 15
3 | Annual hours |  | 8760 | 8760
|  |  | RD99 Paris | RD99 Singapore

## Output
| OCP CE TCO tool v1.11 |  | Library
|  |  | Power | edit..
|  |  | Cooling | edit..
|  |  | Data | edit..
Level filter
0 | Resource metrics |  | Paris | Singapore
1 | PUE | L3 | 1.1229 | 1.2831
3 |  | L4 | 1.4944 | 1.7327
2 | Energy Reuse Factor (ERF) |  | 0.16076 | 4.2827e-17
2 | Water Use Effectiveness (WUE) |  | 1.4801 | 1.6904
3 | Carbon Use Effectiveness (CUE) |  | 0.41435 | 0.47348
2 | Environment zone: reference city |  | RD99 Paris | RD99 Singapore
0
0 | Resource breakdown |  | Paris | Singapore
1 | Total facility power |  | 4287.273 | 4970.8694
3 | ITE power L1 (UPS outputs) |  | 3910.1815 | 3970.0299
3 | ITE power L2 (PDU outputs) |  | 3856.5657 | 3920.2101
1 | ITE power L3 (rPDU outputs) |  | 3818 | 3874
3 | ITE power L4 (node inputs) |  | 2868.9 | 2868.9
3 | Workload density |  | 2.787 | 2.1011
1 | Losses | critical | 126.3915 | 129.0022
1 |  | datarooms | 227.4096 | 265.7995
1 |  | mechanical | 115.4719 | 702.0677
2 | Water usage | utility | 67601.7212 | 78380.6682
2 |  | equipment | 50003.2426 | 58050.7952
2 | Floor area | facilities | 1505.5897 | 1583.147
2 |  | datarooms | 1029.4033 | 1365.44
3 |  | overall | 3517.4018 | 4122.3882
3 | Heat recovery rate potential |  | 689.2035 | 2.1289e-13
3 | CO2e: utility |  | 13858.3528 | 16068.037
0
0 | Financial metrics |  | Paris | Singapore
1 | CAPEX | total | 33979975.2815 | 36959115.8767
2 |  | total per workload | 11.8443 | 12.8827
2 |  | initial investment | 10193992.5844 | 11087734.763
2 |  | annual loan payments | 2449070.5219 | 2663788.9068
1 | OPEX | annual payments | 44429332.2672 | 49448181.2202
0
0 | Financial breakdown |  | Paris | Singapore
1 | CAPEX | power equip. | 18855747.3758 | 19810149.9092
1 |  | cooling equip. | 2449333.2517 | 2593763.2443
1 |  | data equip. | 3548919.697 | 3940289.3939
1 |  | core and shell | 4562987.4785 | 5307456.6646
1 |  | fit-out | 4562987.4785 | 5307456.6646
2 |  | annual depreciation on 18 year schedule | 1690614.1991 | 1834379.249
2 |  | annual depreciation on 6 year schedule | 591486.6162 | 656714.899
1 | OPEX | electrical | 43496819.3905 | 48440580.6486
1 |  | maintenance | 882509.6341 | 949549.7764
1 |  | water | 50003.2426 | 58050.7952
1 |  | heat recovery | 0 | 0
2 |  | Annual revenue to break even | 45528655.7107 | 50556585.287
2 |  | Monthly revenue per critical power | 1322.4771 | 1468.5241
2 | NPV | net present value | -577739833.2019 | -641542182.5007
2 |  | if red cross then re-run goalseek in tab | 0 | 0

## Graphics
| CAPEX | Paris | Singapore |  | OPEX | Paris | Singapore |  | Power | Paris | Singapore
37 | power equip. | 18855747.3758 | 19810149.9092 | 42 | electrical | 43496819.3905 | 48440580.6486 | 16 | Workload | 3818 | 3874
38 | cooling equip. | 2449333.2517 | 2593763.2443 | 43 | maintenance | 882509.6341 | 949549.7764 | 19 | Loss: critical | 126.3915 | 129.0022 |  |  |  | Annual Costs | Paris | Singapore | Paris | Singapore
39 | data equip. | 3548919.697 | 3940289.3939 | 44 | water | 50003.2426 | 58050.7952 | 20 | Loss: dataroom | 227.4096 | 265.7995 |  |  | 84 | 0 | -10193992.5844 | -11087734.763 | 35334663.1263 | 39468850.524
40 | core and shell | 4562987.4785 | 5307456.6646 | 45 | heat recovery | 0 | 0 | 21 | Loss: mech | 115.4719 | 702.0677 |  |  | 85 | 1 | -49160503.6043 | -54603064.2751 | 31702815.2326 | 35422371.5359
41 | fit-out | 4562987.4785 | 5307456.6646 | [10 empty] | 86 | 2 | -49160503.6043 | -54603064.2751 | 28070967.339 | 31375892.5479
42 | Totals | 33979975.2815 | 36959115.8767 | [10 empty] | 87 | 3 | -49160503.6043 | -54603064.2751 | 24439119.4454 | 27329413.5598
43 | power equip. | 55.49% | 53.6% | [10 empty] | 88 | 4 | -49160503.6043 | -54603064.2751 | 20807271.5517 | 23282934.5718
44 | cooling equip. | 7.208% | 7.018% | [10 empty] | 89 | 5 | -49160503.6043 | -54603064.2751 | 17175423.6581 | 19236455.5837
45 | data equip. | 10.44% | 10.66% | [10 empty] | 90 | 6 | -49160503.6043 | -54603064.2751 | 13543575.7645 | 15189976.5957
46 | core and shell | 13.43% | 14.36% | [10 empty] | 91 | 7 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | 10503214.487 | 11800212.5066
47 | fit-out | 13.43% | 14.36% | [10 empty] | 92 | 8 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | 7462853.2095 | 8410448.4175
[14 empty] | 93 | 9 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | 4422491.9321 | 5020684.3285
[14 empty] | 94 | 10 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | 1382130.6546 | 1630920.2394
[14 empty] | 95 | 11 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | -1658230.6229 | -1758843.8497
[14 empty] | 96 | 12 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | -4698591.9004 | -5148607.9387
[14 empty] | 97 | 13 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | -7738953.1778 | -8538372.0278
[14 empty] | 98 | 14 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | -10779314.4553 | -11928136.1169
[14 empty] | 99 | 15 | -48569016.9882 | -53946349.3761 | -13819675.7328 | -15317900.2059
[14 empty] | 100 | 16 | -46119946.4663 | -51282560.4693 | -14410966.4884 | -16043875.3882
|  | Paris | Singapore |  |  | Paris | Singapore |  | Area | Paris | Singapore |  |  | 101 | 17 | -46119946.4663 | -51282560.4693 | -15002257.244 | -16769850.5704
18 | workload density | 2.787 | 2.1011 | 33 | CAPEX/workload | 11.8443 | 12.8827 |  | Power: Crit | 913.8568 | 933.1472 | 36.05% | 31.65% | 102 | 18 | -46119946.4663 | -51282560.4693 | -15593547.9995 | -17495825.7527
[9 empty] | Power: Mech | 152.8881 | 185.3769 | 6.031% | 6.287% | 103 | 19 | 0 | 0 | -15593547.9995 | -17495825.7527
[9 empty] | Dataroom1 | 694.72 | 694.72 | 27.41% | 23.56% | 104 | 20 | 0 | 0 | -15593547.9995 | -17495825.7527
[9 empty] | Dataroom2 | 334.6833 | 670.72 | 13.2% | 22.75%
[9 empty] | Dataroom3 | 0 | 0 | 0% | 0%
[9 empty] | Dataroom4 | 0 | 0 | 0% | 0%
[9 empty] | Genset: Crit | 217.4531 | 222.5092 | 8.578% | 7.546%
[9 empty] | Genset: Mech | 49.9383 | 60.5503 | 1.97% | 2.054%
[9 empty] | Cooling-LT | 147.3312 | 181.5634 | 5.812% | 6.158%
[9 empty] | Cooling-HT | 24.1221 | 7.4511e-15 | 0.9516% | 2.527e-16%
[9 empty] | Totals | 2534.993 | 2948.587

## Paris
| Paris | D | [6 empty] | PowerCrit |  |  |  | SE RD Crit | PowerMech |  | SE RD Mech |  |  |  | AR | AR | AR
[9 empty] | Genset | TX | SWB | UPS | Chiller | Genset | TX | SWB |  |  |  | 12 | 89 | 156
| IT Operations Manager |  |  | Resource metrics |  |  |  | type | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 |  |  |  | DE | DE | DE
9 | Power capacity utilisation | 100% |  | PUE | L3 | 1.1229 |  | load | 4181.7898 | 4181.7898 | 4139.9719 | 3949.6783 | 80.8965 | 105.4833 | 105.4833 | 104.4284 |  |  |  | 77 | 154 | 221
10 | Dataroom 1 configuration | 1-air |  |  | L4 | 1.4944 |  | overhead | 0 | 41.8179 | 41.3997 | 39.4968 | 3.6771 | 0 | 1.0548 | 1.0443 |  |  |  | DG | DG | DG
11 | Dataroom 2 configuration | 2-dtc-l2l |  | Energy Reuse Factor (ERF) |  | 0.16076 |  | area | 217.4531 | 334.5432 | 331.1977 | 244.8801 | 3.2359 | 49.9383 | 76.8282 | 76.0599 |  |  | n | 66 | 66 | 66
12 | Dataroom 3 configuration | None |  | Water Use Eff. (WUE) |  | 1.4801 |  | water | [10 empty] | matrix | AR12:DE77 | AR89:DE154 | AR156:DE221
13 | Dataroom 4 configuration | None |  | CUE |  | 0.41435 |  | CAPEX | 4964620.7938 | 5386145.2008 | 5332283.7488 | 4309888.9762 | 64070.0293 | 1140130.6199 | 1236934.1631 | 1224564.8215 |  |  | vector | DG12:DG77 | DG12:DG77 | DG12:DG77
14 |  |  |  | Environment zone: reference city |  | RD99 Paris |  | OPEX | 7463691.804 | 7470014.6701 | 7395314.5234 | 7035909.5524 | 143478.0354 | 216313.9598 | 217766.013 | 215588.3529 |  |  | hr/year | 98.36% | 1.644% | 0%
15 | Facilites Operations Manager | [16 empty] | Max | Average | 100/100 | 0/100 | 0/0 |  |  |  | fixed | prop | COP | split | inputs |  |  | outputs | [5 empty] | e_crit_u-tx | e_crit_tx-swb | q_crit_tx-amb | e_crit_swb-drms | e_crit_swb-ups | e_crit_swb-ch | q_crit_swb-ch | e_crit_ups-drms | e_crit_ups-hru,lt | e_crit_ups-hru,ht | q_crit_ups-ch | q_crit_ch-amb | e_mech_u-tx | e_mech_tx-swb | q_mech_tx-amb | e_mech_swb-hru,lt | e_mech_swb-hru,ht | q_mech_swb-amb | e_drms_crit-dr1 | e_drms_oh-dr1 | w_drms-dr1 | e_drms_crit-dr2 | e_drms_oh-dr2 | w_drms-dr2 | e_drms_crit-dr3 | e_drms_oh-dr3 | w_drms-dr3 | e_drms_crit-dr4 | e_drms_oh-dr4 | q_drms_dr1-hru,lt | q_drms_dr1-hru,ht | q_drms_dr2-hru,lt | q_drms_dr2-hru,ht | q_drms_dr3-hru,lt | q_drms_dr3-hru,ht | q_drms_dr4-hru,lt | q_drms_dr4-hru,ht | w_drms-dr4 | q_drms-hru,lt | q_drms-hru,ht | q_dr1_cls,a | q_dr1_cls,l | q_dr2_cls,a | q_dr2_cls,l | q_dr3_cls,a | q_dr3_cls,l | q_dr4_cls,a | q_dr4_cls,l | e_hru_comp,lt | e_hru_fs,lt | e_hru_fc,lt | q_hru_pump-eco,lt | q_hru_eco-comp,lt | q_hru_eco-fc,lt | q_hru_comp-fs,lt | q_hru_fc-fs,lt | q_hru_fs-amb,lt | e_hru_comp,ht | e_hru_fs,ht | e_hru_fc,ht | q_hru_pump-eco,ht | q_hru_eco-comp,ht | q_hru_eco-fc,ht | q_hru_comp-fs,ht | q_hru_fc-fs,ht | q_hru_fs-amb,ht | Knowns | [6 empty] | Economisation modes
16 | Critical power configuration | SE RD Crit |  | Resource breakdown |  |  | 2 | Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e_crit_u-tx | 4181.7898 | 4181.7898 | 4181.7898 | 4181.7898 | 4181.7898 | PowerCrit | TX | Conservation |  |  |  |  | e_crit_u-tx |  |  | q_crit_tx-amb | e_crit_tx-swb |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Chiller | Tcws | Tapp | Tcrit | 1 | 2 | 3 | scenario | eco LT | eco HT | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | RD99 Paris | Singapore
17 | Mechanical power configuration | SE RD Mech |  | Total facility power |  | 4287.273 | 3 | Fixed area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e_crit_tx-swb | 4139.9719 | 4139.9719 | 4139.9719 | 4139.9719 | 4139.9719 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_crit_tx-amb |  |  | e_crit_u-tx | [5 empty] | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SE RD Air | 27 | 5 | 22 | 100% | 0% | 0% | 1 | 100% | 100% | 56.08% | 48.52% | 76.69% | 49.14% | 77.79% | 58.9% | 82.04% | 80.23% | 99.94% | 85.61% | 88.23% | 97.28% | 94.62% | 97.95% | 98.73% | 98.78% | 96.68% | 97.91% | 99.94% | 98.36% | 44.12%
18 | Redundancy: power | 2N |  | ITE power L1 (UPS outputs) |  | 3910.1815 | 4 | Proportional area | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0.031 | 0.02 | 0.026 | 0.04 | 0.04 | q_crit_tx-amb | 41.8179 | 41.8179 | 41.8179 | 41.8179 | 41.8179 |  | SWB | Conservation |  |  |  |  | e_crit_tx-swb |  |  | e_crit_swb-drms | e_crit_swb-ups | e_crit_swb-ch | q_crit_swb-ch |  |  | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SE RD Liquid | 40 | 5 | 35 | 100% | 100% | 0% | 2 | 0% | 100% | 43.92% | 42.83% | 23.31% | 38.21% | 22.2% | 37.4% | 17.96% | 19.77% | 0.05708% | 14.36% | 11.77% | 2.717% | 5.377% | 2.055% | 1.267% | 1.221% | 3.322% | 2.089% | 0.05708% | 1.644% | 55.88%
19 | Cooling configuration: Air | SE RD Air |  | ITE power L2 (PDU outputs) |  | 3856.5657 | 5 | Fixed cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e_crit_swb-drms | 145.2167 | 145.2167 | 145.2167 | 145.2167 | 145.2167 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_crit_swb-ch |  |  | e_crit_tx-swb | [5 empty] | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Climate zones (ASHRAE 169) | [8 empty] | 3 | 0% | 0% | 0% | 8.653% | 0% | 12.65% | 0.01142% | 3.699% | 0% | 0% | 0% | 0.03425% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | Cooling configuration: Liquid | SE RD Liquid |  | ITE power L3 (rPDU outputs) |  | 3818 | 6 | Proportional cost | 500 | 500 | 500 | 434 | 324 | 500 | 500 | 500 | e_crit_swb-ups | 3949.6783 | 3949.6783 | 3949.6783 | 3949.6783 | 3949.6783 |  | UPS | Conservation |  |  |  |  | e_crit_swb-ups |  |  | e_crit_ups-drms | e_crit_ups-hru,ht | e_crit_ups-hru,lt | q_crit_ups-ch |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zone ID | City | Lat. | Long. | Temperature | Humidity | Air and Liq | Liq only | None
21 | Redundancy: cooling | N+1 |  | ITE power L4 (node inputs) |  | 2868.9 | 7 | Proportional losses | 0% | 1% | 1% | 1% |  | 0% | 1% | 1% | e_crit_swb-ch | 3.6771 | 3.6771 | 3.6771 | 3.6771 | 3.6771 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_crit_ups-ch |  |  | e_crit_swb-ups | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0A | Singapore | 1.357 | 103.82 | Extremely hot | Humid | 56.08% | 43.92% | 0%
22 | Environment: temperature | RD99 Paris |  | Workload density |  | 2.787 | 8 | COP |  |  |  |  | 22 |  |  |  | q_crit_swb-ch | 41.3997 | 41.3997 | 41.3997 | 41.3997 | 41.3997 |  | Chiller | Conservation |  |  |  |  | e_crit_swb-ch | q_crit_swb-ch | q_crit_ups-ch | q_crit_ch-amb | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0B | Riyadh | 23.333 | 45.333 | Extremely hot | Dry | 48.52% | 42.83% | 8.653% | TMY 1C temperature bins
23 | Environment: humidity | RD99 Paris |  | Losses | Critical | 126.3915 | 9 | Heat rejection to air-side | [8 empty] | e_crit_ups-drms | 3900.1929 | 3900.1929 | 3900.1929 | 3900.1929 | 3900.1929 |  |  | COP |  |  | 22 |  | q_crit_swb-ch | q_crit_ups-ch |  | e_crit_swb-ch | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A | Miami | 38.562 | -94.856 | Very hot | Humid | 76.69% | 23.31% | 0% | t_db bin | LT | HT | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | RD99 Paris | RD99 Singapore
24 |  |  |  |  | Datarooms | 227.4096 | 10 | Critical workload efficiency | [8 empty] | e_crit_ups-hru,lt | 8.2945 | 8.2945 | 8.2945 | 8.2945 | 8.2945 | Power Mech | TX | Conservation |  |  |  |  | e_mech_u-tx |  |  | e_mech_tx-swb | q_mech_tx-amb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B | Kuwait | 29.273 | 47.498 | Very hot | Dry | 49.14% | 38.21% | 12.65% | -45 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Finanical Operations Manager |  |  |  | Mech | 115.4719 | 11 | Fixed water usage | [8 empty] | e_crit_ups-hru,ht | 1.6942 | 1.6942 | 1.6942 | 1.6942 | 1.6942 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_mech_tx-amb |  |  | e_mech_u-tx | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2A | Houston | 29.756 | -95.368 | Hot | Humid | 77.79% | 22.2% | 0.01142% | -44 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Electricity unit cost | 0.2 |  | Water usage | utility | 67601.7212 | 12 | Proportional water usage | [8 empty] | q_crit_ups-ch | 39.4968 | 39.4968 | 39.4968 | 39.4968 | 39.4968 |  | SWB | Conservation |  |  |  |  | e_mech_tx-swb |  |  | e_mech_swb-hru,lt | e_mech_swb-hru,ht | q_mech_swb-amb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Phoenix | 33.448 | -112.074 | Hot | Dry | 58.9% | 37.4% | 3.699% | -43 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Core and shell unit cost | 1800 |  |  | equipment | 50003.2426 | [10 empty] | q_crit_ch-amb | 84.5736 | 84.5736 | 84.5736 | 84.5736 | 84.5736 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_mech_swb-amb |  |  | e_mech_tx-swb | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | Memphis | 35.149 | -90.052 | Warm | Humid | 82.04% | 17.96% | 0% | -42 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Fit-out unit cost | 1800 |  | Floor area | facilities | 1505.5897 |  | Peak load | 4181.7898 | 4181.7898 | 4139.9719 | 3949.6783 | 80.8965 | 960.3526 | 960.3526 | 950.7491 | e_mech_u-tx | 960.3526 | 105.4833 | 91.1958 | 960.3526 | 1137.8783 | Datarooms | OH | Conservation |  |  |  |  | e_crit_swb-drms |  |  | e_drms_oh-dr1 | e_drms_oh-dr2 | e_drms_oh-dr3 | e_drms_oh-dr4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | EI Paso | 31.891 | -106.41 | Warm | Dry | 80.23% | 19.77% | 0% | -41 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Water unit cost | 1 |  |  | datarooms | 1029.4033 |  | Annual average load | 4181.7898 | 4181.7898 | 4139.9719 | 3949.6783 | 80.8965 | 105.4833 | 105.4833 | 104.4284 | e_mech_tx-swb | 950.7491 | 104.4284 | 90.2838 | 950.7491 | 1126.4995 |  | CRIT | Conservation |  |  |  |  | e_crit_ups-drms |  |  | e_drms_crit-dr1 | e_drms_crit-dr2 | e_drms_crit-dr3 | e_drms_crit-dr4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3C | San Francisco | 37.779 | -122.42 | Warm | Marine | 99.94% | 0.05708% | 0% | -40 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
30 | Value of heat recovery | 0 |  |  | overall | 3517.4018 |  | Annual average overhead | 0 | 41.8179 | 41.3997 | 39.4968 | 3.6771 | 0 | 1.0548 | 1.0443 | q_mech_tx-amb | 9.6035 | 1.0548 | 0.91196 | 9.6035 | 11.3788 |  | CRAH | Conservation |  |  |  |  | q_drms-hru,lt |  |  | q_drms_dr1-hru,lt | q_drms_dr2-hru,lt | q_drms_dr3-hru,lt | q_drms_dr4-hru,lt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | St Louis | 38.6272 | -90.1978 | Mixed | Humid | 85.61% | 14.36% | 0.03425% | -39 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
31 | Core and shell maintenance | 3% |  | Heat recovery rate |  | 689.2035 |  | Heat recovery potential | [8 empty] | e_mech_swb-hru,lt | 926.0819 | 88.2244 | 74.2213 | 926.0819 | 926.0819 |  | CDU | Conservation |  |  |  |  | q_drms-hru,ht |  |  | q_drms_dr1-hru,ht | q_drms_dr2-hru,ht | q_drms_dr3-hru,ht | q_drms_dr4-hru,ht |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4B | Albuquerque | 35.084 | -106.651 | Mixed | Dry | 88.23% | 11.77% | 0% | -38 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
32 | Equipment maintenance | 3% |  | CO2e: utility |  | 13858.3528 |  | Water usage | [8 empty] | e_mech_swb-hru,ht | 15.1597 | 15.1597 | 15.1597 | 15.1597 | 189.1526 |  | dataroom1 | Conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr1 |  |  | q_dr1_cls,a | q_dr1_cls,l |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4C | Salem-McNary | 44.913 | -122.999 | Mixed | Marine | 97.28% | 2.717% | 0% | -37 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
33 | electricity CO2 impact | 369 | [5 empty] | OPEX power | 7326495.6458 | 7326495.6458 | 7253230.6893 | 6919836.4061 | 141730.671 | 184806.7114 | 184806.7114 | 182958.6443 | q_mech_swb-amb | 9.5075 | 1.0443 | 0.90284 | 9.5075 | 11.265 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_dr1_cls,a | e_drms_oh-dr1 |  | q_drms_dr1-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A | Chicago | 41.876 | -87.624 | Cool | Humid | 94.62% | 5.377% | 0% | -36 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
34 | electricity water impact | 1.8 |  | Financial metrics |  |  |  | OPEX maintenance | 137196.1582 | 143519.0243 | 142083.8341 | 116073.1463 | 1747.3644 | 31507.2485 | 32959.3016 | 32629.7086 | e_drms_crit-dr1 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_drms_dr1-hru,ht |  |  | q_dr1_cls,l | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B | Boise | 43.987 | -115.739 | Cool | Dry | 97.95% | 2.055% | 0% | -35 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
35 | Facility, Power and Cooling lifespan | 18 |  | CAPEX |  | 33979975.2815 |  | OPEX: water cost, equipment | [8 empty] | e_drms_oh-dr1 | 93.2187 | 93.2187 | 93.2187 | 93.2187 | 93.2187 |  | CRIT | Load | 2050.8111 |  |  |  | e_drms_crit-dr1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.8111 | 5C | Bremerton | 47.565 | -122.625 | Cool | Marine | 98.73% | 1.267% | 0% | -34 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
36 | IT equipment lifespan | 6 |  | OPEX |  | 44429332.2672 |  | OPEX: heat recovery revenue | [8 empty] | w_drms-dr1 | 2030.303 | 2030.303 | 2030.303 | 2030.303 | 2030.303 |  | MECH | Prop |  | 4.545% |  |  | e_drms_oh-dr1 |  |  | e_drms_crit-dr1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A | Montreal | Canada | 45.5089 | Cold | Humid | 98.78% | 1.221% | 0% | -33 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
37 | Discount rate for NPV | 5% |  | CAPEX per Workload |  | 11.8443 |  | OPEX total | 7463691.804 | 7470014.6701 | 7395314.5234 | 7035909.5524 | 143478.0354 | 216313.9598 | 217766.013 | 215588.3529 | e_drms_crit-dr2 | 1849.3817 | 1849.3817 | 1849.3817 | 1849.3817 | 1849.3817 |  | HRU,LT | Prop |  | 100% |  |  | q_dr1_cls,a |  |  | e_drms_crit-dr1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B | Helena | 46.606 | -111.964 | Cold | Dry | 96.68% | 3.322% | 0% | -32 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
38 | CAPEX Financing rate | 6% | [5 empty] | Number | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | e_drms_oh-dr2 | 51.998 | 51.998 | 51.998 | 51.998 | 51.998 |  | Workload | Prop |  | 99% |  |  | w_drms-dr1 |  |  | e_drms_crit-dr1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Duluth | 46.773 | -92.125 | Very cold | Dry | 97.91% | 2.089% | 0% | -31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
39 | CAPEX % Financed | 70% | [5 empty] | Area (based on peak) | 217.4531 | 334.5432 | 331.1977 | 244.8801 | 3.2359 | 49.9383 | 76.8282 | 76.0599 | w_drms-dr2 | 1826.2626 | 1826.2626 | 1826.2626 | 1826.2626 | 1826.2626 |  | dataroom2 | Conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr2 |  |  | q_dr2_cls,a | q_dr2_cls,l |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Fairbanks | 64.838 | -147.717 | Subartic/artic | Dry | 99.94% | 0.05708% | 0% | -30 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
40 | CAPEX Years Financed | 15 |  | Financial breakdown |  |  |  | CAPEX equipment | 4181789.7522 | 4181789.7522 | 4139971.8547 | 3428320.7765 | 52420.9331 | 960352.6111 | 960352.6111 | 950749.085 | e_drms_crit-dr3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_dr2_cls,a | e_drms_oh-dr2 |  | q_drms_dr2-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD99 Paris | Paris | 48.818 | 2.316 | RD99 Paris | RD99 Paris | 98.36% | 1.644% | 0% | -29 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0
41 | Annual hours | 8760 |  | CAPEX | power equip. | 18855747.3758 |  | CAPEX core and shell | 391415.5208 | 602177.7243 | 596155.9471 | 440784.0998 | 5824.5481 | 89889.0044 | 138290.776 | 136907.8682 | e_drms_oh-dr3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_drms_dr2-hru,ht |  |  | q_dr2_cls,l | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Singapore | Singapore | 1.2833 | 103.8333 | RD99 Singapore | RD99 Singapore | 44.12% | 55.88% | 0% | -28 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 0
[5 empty] | cooling equip. | 2449333.2517 |  | CAPEX fit-out | 391415.5208 | 602177.7243 | 596155.9471 | 440784.0998 | 5824.5481 | 89889.0044 | 138290.776 | 136907.8682 | w_drms-dr3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CRIT | Load | 1849.3817 |  |  |  | e_drms_crit-dr2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.3817 | [9 empty] | -27 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | data equip. | 3548919.697 |  | CAPEX total | 4964620.7938 | 5386145.2008 | 5332283.7488 | 4309888.9762 | 64070.0293 | 1140130.6199 | 1236934.1631 | 1224564.8215 | e_drms_crit-dr4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MECH | Prop |  | 2.812% |  |  | e_drms_oh-dr2 |  |  | e_drms_crit-dr2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -26 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | core and shell | 4562987.4785 |  |  | 0% | 1% | 1% | 1% | 22 | 0% | 1% | 1% | e_drms_oh-dr4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HRU,LT | Prop |  | 62.9% |  |  | q_dr2_cls,a |  |  | e_drms_crit-dr2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -25 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 70 | 0 | 0
[5 empty] | fit-out | 4562987.4785 | [10 empty] | q_drms_dr1-hru,lt | 2144.0298 | 2144.0298 | 2144.0298 | 2144.0298 | 2144.0298 |  | Workload | Prop |  | 98.75% |  |  | w_drms-dr2 |  |  | e_drms_crit-dr2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -24 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | 92 | 0 | 0
|  |  |  | OPEX | electrical | 43496819.3905 |  |  | Datarooms | [7 empty] | q_drms_dr1-hru,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dataroom3 | Conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr3 |  |  | q_dr3_cls,a | q_dr3_cls,l |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -23 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 15 | 38 | 73 | 0 | 0
[5 empty] | maintenance | 882509.6341 |  |  | Dataroom1 | Dataroom2 | Dataroom3 | Dataroom4 |  |  |  |  | q_drms_dr2-hru,lt | 1215.2461 | 1215.2461 | 1215.2461 | 1215.2461 | 1215.2461 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_dr3_cls,a | e_drms_oh-dr3 |  | q_drms_dr3-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -22 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | 35 | 107 | 0 | 0
[5 empty] | water | 50003.2426 |  | type | 1-air | 2-dtc-l2l | None | None |  |  |  |  | q_drms_dr2-hru,ht | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_drms_dr3-hru,ht |  |  | q_dr3_cls,l | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -21 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 24 | 27 | 127 | 0 | 0
[5 empty] | heat recovery | 0 |  | load | 2050.8111 | 1849.3817 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_drms_dr3-hru,lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CRIT | Load | 0 |  |  |  | e_drms_crit-dr3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -20 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 13 | 41 | 184 | 0 | 0
[8 empty] | overhead | 134.0298 | 93.3797 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_drms_dr3-hru,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MECH | Prop |  | 0% |  |  | e_drms_oh-dr3 |  |  | e_drms_crit-dr3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -19 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 42 | 13 | 70 | 245 | 0 | 0
| Resource systems | PowerCrit | PowerMech | Datarooms | HRUs |  |  | area | 694.72 | 334.6833 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_drms_dr4-hru,lt | -5.1331e-14 | -5.1331e-14 | -5.1331e-14 | -5.1331e-14 | -5.1331e-14 |  | HRU,LT | Prop |  | 0% |  |  | q_dr3_cls,a |  |  | e_drms_crit-dr3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -18 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | 19 | 58 | 190 | 0 | 0
| Peak load | 4181.7898 | 960.3526 | 3900.1929 | 4898.6665 |  |  | water | [8 empty] | q_drms_dr4-hru,ht | 5.1331e-14 | 5.1331e-14 | 5.1331e-14 | 5.1331e-14 | 5.1331e-14 |  | Workload | Prop |  | 0% |  |  | w_drms-dr3 |  |  | e_drms_crit-dr3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -17 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 | 40 | 82 | 184 | 0 | 0
| Average load | 4181.7898 | 105.4833 | 3900.1929 | 4077.2377 |  |  | CAPEX | 4304711.697 | 2950060 | 0 | 0 |  |  |  |  | w_drms-dr4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dataroom4 | Conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr4 |  |  | q_dr4_cls,a | q_dr4_cls,l |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 83 | 44 | 84 | 194 | 0 | 0
| Average overhead | 126.3915 | 2.0991 | 227.4096 | 113.3728 |  |  | OPEX | 3684647.5912 | 3310545.6796 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_drms-hru,lt | 3359.2759 | 3359.2759 | 3359.2759 | 3359.2759 | 3359.2759 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_dr4_cls,a | e_drms_oh-dr4 |  | q_drms_dr4-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -15 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 65 | 49 | 117 | 168 | 0 | 0
| Area | 1131.3099 | 202.8265 | 1029.4033 | 171.4533 | [11 empty] | q_drms-hru,ht | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_drms_dr4-hru,ht |  |  | q_dr4_cls,l | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -14 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 71 | 69 | 163 | 215 | 0 | 0
| Water usage: equipment |  |  |  | 50003.2426 |  | 2 | Capacity | 2050.8111 | 1849.3817 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr1_cls,a | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 |  | CRIT | Load | 0 |  |  |  | e_drms_crit-dr4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -13 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 67 | 83 | 178 | 168 | 0 | 0
| Heat recovery rate potential |  |  |  | 689.2035 |  | 3 | Fixed area | 694.72 | 334.6833 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr1_cls,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MECH | Prop |  | 0% |  |  | e_drms_oh-dr4 |  |  | e_drms_crit-dr4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -12 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 33 | 92 | 0 | 82 | 83 | 172 | 156 | 0 | 0
| Overhead power | 126.3915 | 2.0991 | 227.4096 | 113.3728 |  | 4 | Proportional area | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr2_cls,a | 1163.2481 | 1163.2481 | 1163.2481 | 1163.2481 | 1163.2481 |  | HRU,LT | Prop |  | 0% |  |  | q_dr4_cls,a |  |  | e_drms_crit-dr4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -11 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 39 | 77 | 0 | 84 | 81 | 172 | 139 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Fixed cost | 1803719.697 | 1745200 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr2_cls,l | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 | 686.1336 |  | Workload | Prop |  | 0% |  |  | w_drms-dr4 |  |  | e_drms_crit-dr4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 42 | 88 | 0 | 82 | 108 | 185 | 151 | 0 | 0
| Financial systems | PowerCrit | PowerMech | Datarooms | HRUs |  | 6 | Proportional cost | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr3_cls,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HRU,LT | Power | Conservation |  |  |  |  | e_mech_swb-hru,lt |  |  | e_hru_comp,lt | e_hru_fs,lt | e_hru_fc,lt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 66 | 133 | 0 | 111 | 130 | 201 | 96 | 0 | 0
| CAPEX: equipment | 15984293.0686 | 2871454.3072 | 3548919.697 | 2449333.2517 |  | 7 | Proportional losses | 4.545% | 2.812% | 0% | 0% |  |  |  |  | q_dr3_cls,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pumps | Conservation |  |  |  |  | q_drms-hru,lt | e_crit_ups-hru,lt |  | q_hru_pump-eco,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -8 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 | 0 | 68 | 150 | 0 | 113 | 150 | 194 | 114 | 0 | 0
| CAPEX: core and shell | 2036357.8401 | 365087.6486 | 1852926 | 308615.9897 |  | 8 | COP | [8 empty] | q_dr4_cls,a | -5.1331e-14 | -5.1331e-14 | -5.1331e-14 | -5.1331e-14 | -5.1331e-14 |  |  | COP |  |  | 405 |  | q_drms-hru,lt |  |  | e_crit_ups-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -7 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 13 | 0 | 95 | 168 | 0 | 92 | 177 | 205 | 80 | 0 | 0
| CAPEX: fit-out | 2036357.8401 | 365087.6486 | 1852926 | 308615.9897 |  | 9 | Heat rejection to air-side | 100% | 62.9% | 0% | 0% |  |  |  |  | q_dr4_cls,l | 5.1331e-14 | 5.1331e-14 | 5.1331e-14 | 5.1331e-14 | 5.1331e-14 |  | Comp. | Conservation |  |  |  |  | q_hru_eco-comp,lt | e_hru_comp,lt |  | q_hru_comp-fs,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 31 | 9 | 120 | 218 | 1 | 104 | 190 | 223 | 106 | 0 | 0
| CAPEX total | 20057008.7489 | 3601629.6045 | 7254771.697 | 3066565.2311 |  | 10 | ITE load efficiency (L2) | 99% | 98.75% | 0% | 0% |  |  |  |  | e_hru_comp,lt | 841.8926 | 13.8393 | 4.0259e-14 | 841.8926 | 841.8926 |  |  | COP |  |  | 4 |  | q_hru_eco-comp,lt |  |  | e_hru_comp,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 | 43 | 31 | 150 | 274 | 2 | 114 | 213 | 214 | 89 | 4 | 0
| OPEX: electrical cost | 28967789.058 | 552572.067 | 6833137.8999 | 7143320.3657 |  | 11 | ITE load efficiency (L3) | 98.01% | 97.76% | 0% | 0% |  |  |  |  | e_hru_fs,lt | 84.1893 | 67.7607 | 67.4861 | 84.1893 | 84.1893 |  | FC | Conservation |  |  |  |  | e_hru_fc,lt | q_hru_eco-fc,lt |  | q_hru_fc-fs,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 123 | 90 | 35 | 188 | 279 | 2 | 136 | 181 | 176 | 104 | 4 | 0
| OPEX: maintenance cost | 540619.5273 | 97096.2587 | 162055.3709 | 82738.4772 |  | 12 | ITE load efficiency (L4) | 71.55% | 75.79% | 0% | 0% |  |  |  |  | e_hru_fc,lt | 6.7351 | 6.6244 | 6.7351 | 0 | 0 |  |  | COP |  |  | 500 |  | q_hru_eco-fc,lt |  |  | e_hru_fc,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 20 | 0 | 106 | 118 | 41 | 284 | 390 | 15 | 153 | 202 | 161 | 153 | 23 | 0
| OPEX: water cost, equipment |  |  |  | 50003.2426 | [11 empty] | q_hru_pump-eco,lt | 3367.5704 | 3367.5704 | 3367.5704 | 3367.5704 | 3367.5704 |  | Fans | Conservation |  |  |  |  | e_hru_fs,lt | q_hru_comp-fs,lt | q_hru_fc-fs,lt | q_hru_fs-amb,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 23 | 32 | 0 | 122 | 155 | 95 | 275 | 392 | 21 | 209 | 242 | 122 | 172 | 46 | 0
| OPEX: heat recovery revenue |  |  |  | 0 |  |  | Peak load | 2050.8111 | 1849.3817 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_eco-comp,lt | 3367.5704 | 55.3573 | 1.6104e-13 | 3367.5704 | 3367.5704 |  |  | COP |  |  | 50 |  | q_hru_comp-fs,lt | q_hru_fc-fs,lt |  | e_hru_fs,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 44 | 62 | 0 | 110 | 184 | 111 | 320 | 424 | 48 | 236 | 261 | 163 | 148 | 66 | 0
| OPEX total | 29508408.5853 | 649668.3257 | 6995193.2708 | 7276062.0855 |  |  | Average load | 2050.8111 | 1849.3817 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_eco-fc,lt | 3367.5704 | 3312.2131 | 3367.5704 | 0 | 0 |  | Eco | Conservation |  |  |  |  | q_hru_pump-eco,lt |  |  | q_hru_eco-comp,lt | q_hru_eco-fc,lt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 72 | 78 | 0 | 167 | 213 | 131 | 332 | 416 | 78 | 272 | 280 | 189 | 158 | 122 | 0
[8 empty] | Average overhead (crit L3 and mech) | 134.0298 | 93.3797 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_comp-fs,lt | 4209.463 | 69.1967 | 2.013e-13 | 4209.463 | 4209.463 |  |  | Split |  |  |  | 100% | q_hru_eco-fc,lt |  |  | q_hru_eco-comp,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 17 | 78 | 97 | 0 | 206 | 219 | 172 | 283 | 399 | 222 | 273 | 296 | 214 | 220 | 160 | 0
| Financial NPV analysis | [6 empty] | ITE load efficiency (L2) | 2030.303 | 1826.2626 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_fc-fs,lt | 3374.3056 | 3318.8375 | 3374.3056 | 0 | 0 | HRU,HT | Power | Conservation |  |  |  |  | e_mech_swb-hru,ht |  |  | e_hru_comp,ht | e_hru_fs,ht | e_hru_fc,ht |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 22 | 156 | 144 | 4 | 183 | 218 | 210 | 294 | 316 | 269 | 272 | 283 | 224 | 190 | 158 | 0
| Total Capex | 33979975.2815 | [5 empty] | ITE load efficiency (L3) | 2010 | 1808 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_fs-amb,lt | 4293.6523 | 3455.7949 | 3441.7917 | 4293.6523 | 4293.6523 |  | Pumps | Conservation |  |  |  |  | q_drms-hru,ht | e_crit_ups-hru,ht |  | q_hru_pump-eco,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 100% | 100% | 0 | 8 | 0 | 6 | 45 | 32 | 152 | 124 | 17 | 198 | 221 | 232 | 188 | 266 | 314 | 270 | 305 | 194 | 165 | 203 | 0
| Capex on 18 year depreciation schedule | 30431055.5845 | [5 empty] | ITE load efficiency (L4) | 1467.3 | 1401.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | e_hru_comp,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.957 |  |  | COP |  |  | 405 |  | q_drms-hru,ht |  |  | e_crit_ups-hru,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4 | 100% | 100% | 0 | 7 | 0 | 9 | 44 | 43 | 153 | 151 | 40 | 192 | 176 | 284 | 160 | 222 | 434 | 238 | 261 | 201 | 154 | 282 | 0
| Capex on 6 year depreciation schedule | 3548919.697 | [5 empty] | OPEX power | 3593021.1203 | 3240116.7796 | 0 | 0 |  |  |  |  | e_hru_fs,ht | 13.7841 | 13.7841 | 13.7841 | 13.7841 | 17.1957 |  | Comp. | Conservation |  |  |  |  | q_hru_eco-comp,ht | e_hru_comp,ht |  | q_hru_comp-fs,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 | 100% | 100% | 0 | 12 | 5 | 32 | 82 | 71 | 173 | 155 | 45 | 230 | 247 | 362 | 188 | 214 | 504 | 261 | 235 | 197 | 177 | 341 | 0
[8 empty] | OPEX maintenance | 91626.4709 | 70428.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | e_hru_fc,ht | 1.3757 | 1.3757 | 1.3757 | 1.3757 | 0 |  |  | COP |  |  | 4 |  | q_hru_eco-comp,ht |  |  | e_hru_comp,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | 100% | 100% | 0 | 17 | 6 | 61 | 121 | 95 | 249 | 194 | 109 | 266 | 224 | 337 | 230 | 219 | 548 | 246 | 234 | 218 | 162 | 379 | 0
| Initial Capex Investment | -10193992.5844 | [5 empty] | OPEX total | 3684647.5912 | 3310545.6796 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_pump-eco,ht | 687.8278 | 687.8278 | 687.8278 | 687.8278 | 687.8278 |  | FC | Conservation |  |  |  |  | e_hru_fc,ht | q_hru_eco-fc,ht |  | q_hru_fc-fs,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | [9 empty] | 7 | 100% | 100% | 0 | 43 | 5 | 73 | 136 | 131 | 293 | 209 | 177 | 216 | 236 | 404 | 223 | 218 | 611 | 229 | 299 | 177 | 187 | 353 | 0
| Capex Annual Loan Payments | -2449070.5219 | [5 empty] | Number | [8 empty] | q_hru_eco-comp,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.8278 |  |  | COP |  |  | 500 |  | q_hru_eco-fc,ht |  |  | e_hru_fc,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8 | 100% | 100% | 0 | 54 | 5 | 83 | 174 | 127 | 286 | 234 | 275 | 211 | 255 | 499 | 254 | 223 | 541 | 195 | 285 | 155 | 181 | 410 | 0
| Capex Annual Depreciation on 18 year schedule | -1690614.1991 | [5 empty] | Area (based on peak) | 694.72 | 334.6833 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_eco-fc,ht | 687.8278 | 687.8278 | 687.8278 | 687.8278 | 0 |  | Fans | Conservation |  |  |  |  | e_hru_fs,ht | q_hru_comp-fs,ht | q_hru_fc-fs,ht | q_hru_fs-amb,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | [9 empty] | 9 | 100% | 100% | 0 | 78 | 22 | 90 | 156 | 151 | 303 | 241 | 422 | 236 | 263 | 538 | 233 | 201 | 497 | 216 | 262 | 207 | 187 | 504 | 0
| Capex Annual Depreciation on 6 year schedule | -591486.6162 | [5 empty] | CAPEX equipment | 1803719.697 | 1745200 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_comp-fs,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.7848 |  |  | COP |  |  | 50 |  | q_hru_comp-fs,ht | q_hru_fc-fs,ht |  | e_hru_fs,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 10 | 100% | 100% | 0 | 93 | 22 | 112 | 162 | 188 | 298 | 271 | 620 | 183 | 265 | 553 | 197 | 245 | 430 | 206 | 254 | 170 | 206 | 467 | 0
| Opex Annual payments | -44429332.2672 | [5 empty] | CAPEX core and shell | 1250496 | 602430 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_fc-fs,ht | 689.2035 | 689.2035 | 689.2035 | 689.2035 | 0 |  | Eco | Conservation |  |  |  |  | q_hru_pump-eco,ht |  |  | q_hru_eco-comp,ht | q_hru_eco-fc,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 11 | 100% | 100% | 0 | 111 | 21 | 149 | 160 | 178 | 312 | 265 | 844 | 219 | 273 | 534 | 249 | 212 | 391 | 175 | 267 | 220 | 250 | 465 | 0
[8 empty] | CAPEX fit-out | 1250496 | 602430 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_fs-amb,ht | 702.9875 | 702.9875 | 702.9875 | 702.9875 | 876.9805 |  |  | Split |  |  |  | 100% | q_hru_eco-fc,ht |  |  | q_hru_eco-comp,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 12 | 100% | 100% | 0 | 138 | 40 | 157 | 194 | 235 | 283 | 271 | 1063 | 197 | 247 | 503 | 238 | 199 | 436 | 187 | 305 | 179 | 280 | 478 | 0
| Annual Revenue Required to Break Even | 45528655.7107 | << Run Goal seek to set E106 to 0, by changing cell C78 |  |  |  |  | CAPEX total | 4304711.697 | 2950060 | 0 | 0 | [102 empty] | 13 | 100% | 100% | 0 | 173 | 70 | 226 | 194 | 226 | 299 | 275 | 1225 | 185 | 242 | 528 | 203 | 207 | 435 | 199 | 268 | 214 | 302 | 425 | 0
| Monthly Revenue Required per kW of Critical Power | 1322.4771 | [6 empty] | 6.535% | 5.049% | 0% | 0% |  |  |  |  | PowerCrit | -3.2685e-13 | -3.1264e-13 | -3.2685e-13 | -3.2685e-13 | -3.2685e-13 | [7 empty] | e_crit_u-tx |  |  | q_crit_tx-amb | e_crit_swb-drms | e_crit_ups-drms | e_crit_ups-hru,lt | e_crit_ups-hru,ht | q_crit_ch-amb | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 14 | 100% | 100% | 0 | 182 | 79 | 244 | 259 | 247 | 266 | 292 | 1046 | 200 | 232 | 421 | 183 | 209 | 438 | 192 | 232 | 190 | 308 | 411 | 0
[17 empty] | PowerMech | 1.2612e-13 | -2.8866e-15 | 6.5503e-15 | 1.2612e-13 | 4.4409e-14 | [7 empty] | e_mech_u-tx |  |  | q_mech_tx-amb | e_mech_swb-hru,lt | e_mech_swb-hru,ht | q_mech_swb-amb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15 | 100% | 100% | 0 | 213 | 96 | 227 | 257 | 211 | 268 | 306 | 855 | 202 | 231 | 381 | 186 | 189 | 420 | 246 | 254 | 234 | 262 | 467 | 0
[9 empty] | HRU, Air |  |  | SE RD Air | HRU, Liquid |  |  | SE RD Liquid | DataRooms | -3.4106e-13 | 2.2737e-13 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13 | [7 empty] | e_crit_ups-drms | e_crit_swb-drms |  | q_drms-hru,lt | q_drms-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16 | 100% | 100% | 0 | 217 | 121 | 252 | 263 | 251 | 290 | 314 | 608 | 237 | 205 | 338 | 205 | 170 | 322 | 279 | 226 | 234 | 243 | 500 | 0
[9 empty] | Pump | Compressor | FreeCooler | Fans | Pump | Compressor | FreeCooler | Fans | DataRoom1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | e_drms_crit-dr1 | e_drms_oh-dr1 |  | q_drms_dr1-hru,lt | q_drms_dr1-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 17 | 100% | 100% | 0 | 225 | 162 | 268 | 239 | 226 | 242 | 304 | 436 | 221 | 251 | 311 | 195 | 146 | 311 | 272 | 213 | 220 | 230 | 441 | 0
|  |  | Expenses | Break Even Analysis | Cumulative |  |  | type | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | DataRoom2 | -3.4106e-13 | -2.2737e-13 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13 | [7 empty] | e_drms_crit-dr2 | e_drms_oh-dr2 |  | q_drms_dr2-hru,lt | q_drms_dr2-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 18 | 100% | 100% | 0 | 243 | 179 | 252 | 283 | 241 | 230 | 289 | 311 | 220 | 297 | 269 | 240 | 136 | 260 | 298 | 200 | 233 | 224 | 367 | 0
|  | 0 | -10193992.5844 | 35334663.1263 | 35334663.1263 |  |  | load | 3359.2759 | 55.3573 | 3312.2131 | 3388.0342 | 686.1336 | 0 | 687.8278 | 689.2035 | DataRoom3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | e_drms_crit-dr3 | e_drms_oh-dr3 |  | q_drms_dr3-hru,lt | q_drms_dr3-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19 | 100% | 100% | 0 | 238 | 264 | 237 | 275 | 240 | 242 | 318 | 219 | 265 | 323 | 214 | 251 | 152 | 214 | 321 | 166 | 246 | 185 | 322 | 0
|  | 1 | -49160503.6043 | -3631847.8936 | 31702815.2326 |  |  | overhead | 8.2945 | 13.8393 | 6.6244 | 67.7607 | 1.6942 | 0 | 1.3757 | 13.7841 | DataRoom4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | e_drms_crit-dr4 | e_drms_oh-dr4 |  | q_drms_dr4-hru,lt | q_drms_dr4-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 20 | 100% | 100% | 0 | 253 | 352 | 206 | 290 | 255 | 255 | 322 | 159 | 293 | 307 | 192 | 255 | 134 | 190 | 318 | 173 | 247 | 148 | 250 | 0
|  | 2 | -49160503.6043 | -3631847.8936 | 28070967.339 |  |  | area |  |  |  | 147.3312 |  |  |  | 24.1221 | HRU,lt | 9.0949e-13 | 0 | 4.5475e-13 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13 | [7 empty] | q_drms-hru,lt | e_crit_ups-hru,lt | e_mech_swb-hru,lt | q_hru_fs-amb,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21 | 100% | 100% | 0 | 259 | 495 | 234 | 332 | 245 | 283 | 294 | 91 | 244 | 312 | 174 | 245 | 144 | 152 | 335 | 125 | 252 | 100 | 248 | 0
|  | 3 | -49160503.6043 | -3631847.8936 | 24439119.4454 |  |  | water |  |  |  | 41550.8513 |  |  |  | 8452.3912 | HRU,ht | 0 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | q_drms-hru,ht | e_crit_ups-hru,ht | e_mech_swb-hru,ht | q_hru_fs-amb,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | [10 empty] | 22 | 100% | 100% | 0 | 281 | 497 | 202 | 425 | 256 | 359 | 343 | 75 | 255 | 324 | 152 | 300 | 131 | 117 | 281 | 124 | 203 | 98 | 205 | 0
|  | 4 | -49160503.6043 | -3631847.8936 | 20807271.5517 |  |  | CAPEX |  |  |  | 2635123.8645 |  |  |  | 431441.3666 | [98 empty] | 23 | 100% | 100% | 1 | 268 | 594 | 218 | 436 | 297 | 343 | 328 | 51 | 276 | 313 | 141 | 310 | 121 | 112 | 278 | 108 | 178 | 62 | 138 | 0
|  | 5 | -49160503.6043 | -3631847.8936 | 17175423.6581 |  |  | OPEX |  |  |  | 6048484.5842 |  |  |  | 1227577.5013 | [22 empty] | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24 | 100% | 100% | 221 | 254 | 742 | 244 | 442 | 283 | 282 | 293 | 36 | 302 | 280 | 118 | 282 | 110 | 104 | 198 | 88 | 164 | 44 | 118 | 0
|  | 6 | -49160503.6043 | -3631847.8936 | 13543575.7645 | [33 empty] | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 25 | 100% | 100% | 1321 | 274 | 916 | 254 | 548 | 314 | 292 | 274 | 18 | 263 | 237 | 83 | 229 | 121 | 92 | 141 | 92 | 119 | 18 | 106 | 80
|  | 7 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | 10503214.487 |  | 2 | Capacity |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 26 | 100% | 100% | 1835 | 305 | 992 | 248 | 617 | 270 | 285 | 276 | 4 | 276 | 226 | 63 | 191 | 122 | 75 | 111 | 95 | 94 | 6 | 89 | 1352
|  | 8 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | 7462853.2095 |  | 3 | Fixed area |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 27 | 100% | 100% | 1535 | 304 | 1033 | 215 | 571 | 284 | 302 | 252 | 5 | 256 | 224 | 56 | 214 | 103 | 43 | 91 | 116 | 58 | 1 | 64 | 2433
|  | 9 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | 4422491.9321 |  | 4 | Proportional area |  |  |  | 0.035 |  |  |  | 0.035 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 28 | 0% | 100% | 1144 | 313 | 635 | 243 | 396 | 304 | 289 | 257 | 4 | 219 | 218 | 68 | 160 | 85 | 35 | 41 | 86 | 76 | 3 | 49 | 2706
|  | 10 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | 1382130.6546 |  | 5 | Fixed cost |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 29 | 0% | 100% | 1023 | 357 | 529 | 263 | 345 | 297 | 245 | 238 | 1 | 198 | 188 | 44 | 89 | 43 | 28 | 23 | 73 | 52 | 2 | 39 | 1786
|  | 11 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | -1658230.6229 |  | 6 | Proportional cost |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 30 | 0% | 100% | 810 | 361 | 466 | 302 | 223 | 305 | 213 | 233 | 0 | 164 | 189 | 32 | 90 | 28 | 18 | 21 | 50 | 22 | 0 | 21 | 401
|  | 12 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | -4698591.9004 |  | 7 | Proportional losses | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 31 | 0% | 100% | 602 | 331 | 284 | 263 | 191 | 307 | 187 | 197 | 0 | 151 | 182 | 18 | 54 | 14 | 9 | 14 | 32 | 21 | 0 | 12 | 2
|  | 13 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | -7738953.1778 |  | 8 | COP | 405 | 4 | 500 | 50 | 405 | 4 | 500 | 50 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32 | 0% | 100% | 224 | 314 | 116 | 295 | 190 | 283 | 169 | 182 | 0 | 127 | 116 | 29 | 27 | 10 | 10 | 4 | 28 | 11 | 0 | 7 | 0
|  | 14 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | -10779314.4553 |  | 9 | Heat rejection to air-side | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 33 | 0% | 100% | 41 | 319 | 9 | 294 | 181 | 273 | 116 | 179 | 0 | 115 | 62 | 16 | 27 | 0 | 11 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 15 | -48569016.9882 | -3040361.2775 | -13819675.7328 |  | 10 | Critical workload efficiency | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 34 | 0% | 100% | 2 | 271 | 3 | 265 | 162 | 254 | 122 | 179 | 0 | 73 | 45 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | 16 | -46119946.4663 | -591290.7556 | -14410966.4884 |  | 11 | Fixed water usage |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 35 | 0% | 100% | 1 | 233 | 0 | 279 | 136 | 242 | 103 | 117 | 0 | 56 | 24 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 17 | -46119946.4663 | -591290.7556 | -15002257.244 |  | 12 | Proportional water usage |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 36 | 0% | 100% | 0 | 256 | 0 | 252 | 58 | 221 | 66 | 74 | 0 | 37 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | 18 | -46119946.4663 | -591290.7556 | -15593547.9995 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 37 | 0% | 100% | 0 | 228 | 0 | 248 | 38 | 224 | 40 | 48 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | 19 | 0 | 0 | -15593547.9995 |  |  | Peak load | 3359.2759 | 3367.5704 | 3367.5704 | 4209.463 | 686.1336 | 0 | 687.8278 | 689.2035 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 38 | 0% | 100% | 0 | 250 | 0 | 233 | 17 | 221 | 13 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | -15593547.9995 |  |  | Annual average load | 3359.2759 | 55.3573 | 3312.2131 | 3388.0342 | 686.1336 | 0 | 687.8278 | 689.2035 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 39 | 0% | 100% | 0 | 269 | 0 | 220 | 7 | 177 | 10 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Annual average overhead | 8.2945 | 13.8393 | 6.6244 | 67.7607 | 1.6942 | 0 | 1.3757 | 13.7841 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 40 | 0% | 100% | 0 | 250 | 0 | 190 | 1 | 168 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NPV | -577739833.2019 | 0 |  |  |  | Heat recovery potential |  |  |  | 0 |  |  |  | 689.2035 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 41 | 0% | 0% | 0 | 263 | 0 | 203 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Water usage |  |  |  | 41550.8513 |  |  |  | 8452.3912 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 42 | 0% | 0% | 0 | 271 | 0 | 189 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX power |  |  |  | 5935835.9021 |  |  |  | 1207484.4636 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 43 | 0% | 0% | 0 | 179 | 0 | 194 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX maintenance |  |  |  | 71097.8308 |  |  |  | 11640.6465 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 44 | 0% | 0% | 0 | 43 | 0 | 167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX: water cost, equipment |  |  |  | 41550.8513 |  |  |  | 8452.3912 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 45 | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX: heat recovery revenue |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX total |  |  |  | 6048484.5842 |  |  |  | 1227577.5013 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Number |  |  |  | NA |  |  |  | NA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Area (based on peak) |  |  |  | 147.3312 |  |  |  | 24.1221 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CAPEX equipment |  |  |  | 2104731.5212 |  |  |  | 344601.7305 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 50 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CAPEX core and shell |  |  |  | 265196.1717 |  |  |  | 43419.818 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
[8 empty] | CAPEX fit-out |  |  |  | 265196.1717 |  |  |  | 43419.818 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 13 | 43 | 30 | 49 | 46 | 49 | 47 | 44 | 28 | 60 | 49 | 44 | 52 | 57 | 40 | 58 | 62 | 63 | 70 | 43 | 7
[8 empty] | CAPEX total |  |  |  | 2635123.8645 |  |  |  | 431441.3666 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 405 | 4 | 500 | 50 | 405 | 0 | 500 | 50 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on AF11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: %air, %FC
Note on AF66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proportion towards FC
Note on AF77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proportion towards FC

## Singapore
| Singapore | E | [6 empty] | PowerCrit |  |  |  | SE RD Crit | PowerMech |  | SE RD Mech |  |  |  | AR | AR | AR
[9 empty] | Genset | TX | SWB | UPS | Chiller | Genset | TX | SWB |  |  |  | 12 | 89 | 156
| IT Operations Manager |  |  | Resource metrics |  |  |  | type | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 |  |  |  | DE | DE | DE
9 | Power capacity utilisation | 100% |  | PUE | L3 | 1.2831 |  | load | 4279.0234 | 4279.0234 | 4236.2332 | 4010.1312 | 82.4636 | 691.846 | 691.846 | 684.9275 |  |  |  | 77 | 154 | 221
10 | Dataroom 1 configuration | 1-air |  |  | L4 | 1.7327 |  | overhead | 0 | 42.7902 | 42.3623 | 40.1013 | 3.7483 | 0 | 6.9185 | 6.8493 |  |  |  | DG | DG | DG
11 | Dataroom 2 configuration | 1-dtc-l2a |  | Energy Reuse Factor (ERF) |  | 4.2827e-17 |  | area | 222.5092 | 342.3219 | 338.8987 | 248.6281 | 3.2985 | 60.5503 | 93.1542 | 92.2227 |  |  | n | 66 | 66 | 66
12 | Dataroom 3 configuration | None |  | Water Use Eff. (WUE) |  | 1.6904 |  | water | [10 empty] | matrix | AR12:DE77 | AR89:DE154 | AR156:DE221
13 | Dataroom 4 configuration | None |  | CUE |  | 0.47348 |  | CAPEX | 5080056.6002 | 5511382.1606 | 5456268.339 | 4375855.1896 | 65311.2061 | 1382408.8546 | 1499783.1913 | 1484785.3594 |  |  | vector | DG12:DG77 | DG12:DG77 | DG12:DG77
14 |  |  |  | Environment zone: reference city |  | RD99 Singapore |  | OPEX | 7637235.2262 | 7643705.1096 | 7567268.0585 | 7143599.6375 | 146257.5191 | 1250316.6568 | 1252077.2719 | 1239556.4992 |  |  | hr/year | 44.12% | 55.88% | 0%
15 | Facilites Operations Manager | [16 empty] | Max | Average | 100/100 | 0/100 | 0/0 |  |  |  | fixed | prop | COP | split | inputs |  |  | outputs | [5 empty] | e_crit_u-tx | e_crit_tx-swb | q_crit_tx-amb | e_crit_swb-drms | e_crit_swb-ups | e_crit_swb-ch | q_crit_swb-ch | e_crit_ups-drms | e_crit_ups-hru,lt | e_crit_ups-hru,ht | q_crit_ups-ch | q_crit_ch-amb | e_mech_u-tx | e_mech_tx-swb | q_mech_tx-amb | e_mech_swb-hru,lt | e_mech_swb-hru,ht | q_mech_swb-amb | e_drms_crit-dr1 | e_drms_oh-dr1 | w_drms-dr1 | e_drms_crit-dr2 | e_drms_oh-dr2 | w_drms-dr2 | e_drms_crit-dr3 | e_drms_oh-dr3 | w_drms-dr3 | e_drms_crit-dr4 | e_drms_oh-dr4 | q_drms_dr1-hru,lt | q_drms_dr1-hru,ht | q_drms_dr2-hru,lt | q_drms_dr2-hru,ht | q_drms_dr3-hru,lt | q_drms_dr3-hru,ht | q_drms_dr4-hru,lt | q_drms_dr4-hru,ht | w_drms-dr4 | q_drms-hru,lt | q_drms-hru,ht | q_dr1_cls,a | q_dr1_cls,l | q_dr2_cls,a | q_dr2_cls,l | q_dr3_cls,a | q_dr3_cls,l | q_dr4_cls,a | q_dr4_cls,l | e_hru_comp,lt | e_hru_fs,lt | e_hru_fc,lt | q_hru_pump-eco,lt | q_hru_eco-comp,lt | q_hru_eco-fc,lt | q_hru_comp-fs,lt | q_hru_fc-fs,lt | q_hru_fs-amb,lt | e_hru_comp,ht | e_hru_fs,ht | e_hru_fc,ht | q_hru_pump-eco,ht | q_hru_eco-comp,ht | q_hru_eco-fc,ht | q_hru_comp-fs,ht | q_hru_fc-fs,ht | q_hru_fs-amb,ht | Knowns | [6 empty] | Economisation modes
16 | Critical power configuration | SE RD Crit |  | Resource breakdown |  |  | 2 | Capacity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e_crit_u-tx | 4279.0234 | 4279.0234 | 4279.0234 | 4279.0234 | 4279.0234 | PowerCrit | TX | Conservation |  |  |  |  | e_crit_u-tx |  |  | q_crit_tx-amb | e_crit_tx-swb |  |  |  |  | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Chiller | Tcws | Tapp | Tcrit | 1 | 2 | 3 | scenario | eco LT | eco HT | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | RD99 Paris | Singapore
17 | Mechanical power configuration | SE RD Mech |  | Total facility power |  | 4970.8694 | 3 | Fixed area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e_crit_tx-swb | 4236.2332 | 4236.2332 | 4236.2332 | 4236.2332 | 4236.2332 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_crit_tx-amb |  |  | e_crit_u-tx | [5 empty] | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SE RD Air | 27 | 5 | 22 | 100% | 0% | 0% | 1 | 100% | 100% | 56.08% | 48.52% | 76.69% | 49.14% | 77.79% | 58.9% | 82.04% | 80.23% | 99.94% | 85.61% | 88.23% | 97.28% | 94.62% | 97.95% | 98.73% | 98.78% | 96.68% | 97.91% | 99.94% | 98.36% | 44.12%
18 | Redundancy: power | 2N |  | ITE power L1 (UPS outputs) |  | 3970.0299 | 4 | Proportional area | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0.031 | 0.02 | 0.026 | 0.04 | 0.04 | q_crit_tx-amb | 42.7902 | 42.7902 | 42.7902 | 42.7902 | 42.7902 |  | SWB | Conservation |  |  |  |  | e_crit_tx-swb |  |  | e_crit_swb-drms | e_crit_swb-ups | e_crit_swb-ch | q_crit_swb-ch |  |  | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SE RD Liquid | 40 | 5 | 35 | 100% | 100% | 0% | 2 | 0% | 100% | 43.92% | 42.83% | 23.31% | 38.21% | 22.2% | 37.4% | 17.96% | 19.77% | 0.05708% | 14.36% | 11.77% | 2.717% | 5.377% | 2.055% | 1.267% | 1.221% | 3.322% | 2.089% | 0.05708% | 1.644% | 55.88%
19 | Cooling configuration: Air | SE RD Air |  | ITE power L2 (PDU outputs) |  | 3920.2101 | 5 | Fixed cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e_crit_swb-drms | 179.9913 | 179.9913 | 179.9913 | 179.9913 | 179.9913 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_crit_swb-ch |  |  | e_crit_tx-swb | [5 empty] | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Climate zones (ASHRAE 169) | [8 empty] | 3 | 0% | 0% | 0% | 8.653% | 0% | 12.65% | 0.01142% | 3.699% | 0% | 0% | 0% | 0.03425% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | Cooling configuration: Liquid | SE RD Liquid |  | ITE power L3 (rPDU outputs) |  | 3874 | 6 | Proportional cost | 500 | 500 | 500 | 434 | 324 | 500 | 500 | 500 | e_crit_swb-ups | 4010.1312 | 4010.1312 | 4010.1312 | 4010.1312 | 4010.1312 |  | UPS | Conservation |  |  |  |  | e_crit_swb-ups |  |  | e_crit_ups-drms | e_crit_ups-hru,ht | e_crit_ups-hru,lt | q_crit_ups-ch |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zone ID | City | Lat. | Long. | Temperature | Humidity | Air and Liq | Liq only | None
21 | Redundancy: cooling | N+1 |  | ITE power L4 (node inputs) |  | 2868.9 | 7 | Proportional losses | 0% | 1% | 1% | 1% |  | 0% | 1% | 1% | e_crit_swb-ch | 3.7483 | 3.7483 | 3.7483 | 3.7483 | 3.7483 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_crit_ups-ch |  |  | e_crit_swb-ups | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0A | Singapore | 1.357 | 103.82 | Extremely hot | Humid | 56.08% | 43.92% | 0%
22 | Environment: temperature | RD99 Singapore |  | Workload density |  | 2.1011 | 8 | COP |  |  |  |  | 22 |  |  |  | q_crit_swb-ch | 42.3623 | 42.3623 | 42.3623 | 42.3623 | 42.3623 |  | Chiller | Conservation |  |  |  |  | e_crit_swb-ch | q_crit_swb-ch | q_crit_ups-ch | q_crit_ch-amb | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0B | Riyadh | 23.333 | 45.333 | Extremely hot | Dry | 48.52% | 42.83% | 8.653% | TMY 1C temperature bins
23 | Environment: humidity | RD99 Singapore |  | Losses | Critical | 129.0022 | 9 | Heat rejection to air-side | [8 empty] | e_crit_ups-drms | 3959.8082 | 3959.8082 | 3959.8082 | 3959.8082 | 3959.8082 |  |  | COP |  |  | 22 |  | q_crit_swb-ch | q_crit_ups-ch |  | e_crit_swb-ch | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1A | Miami | 38.562 | -94.856 | Very hot | Humid | 76.69% | 23.31% | 0% | t_db bin | LT | HT | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | RD99 Paris | RD99 Singapore
24 |  |  |  |  | Datarooms | 265.7995 | 10 | Critical workload efficiency | [8 empty] | e_crit_ups-hru,lt | 10.2217 | 10.2217 | 10.2217 | 10.2217 | 10.2217 | Power Mech | TX | Conservation |  |  |  |  | e_mech_u-tx |  |  | e_mech_tx-swb | q_mech_tx-amb |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1B | Kuwait | 29.273 | 47.498 | Very hot | Dry | 49.14% | 38.21% | 12.65% | -45 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Finanical Operations Manager |  |  |  | Mech | 702.0677 | 11 | Fixed water usage | [8 empty] | e_crit_ups-hru,ht | 5.2331e-16 | 5.2331e-16 | 5.2331e-16 | 5.2331e-16 | 5.2331e-16 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_mech_tx-amb |  |  | e_mech_u-tx | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2A | Houston | 29.756 | -95.368 | Hot | Humid | 77.79% | 22.2% | 0.01142% | -44 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Electricity unit cost | 0.2 |  | Water usage | utility | 78380.6682 | 12 | Proportional water usage | [8 empty] | q_crit_ups-ch | 40.1013 | 40.1013 | 40.1013 | 40.1013 | 40.1013 |  | SWB | Conservation |  |  |  |  | e_mech_tx-swb |  |  | e_mech_swb-hru,lt | e_mech_swb-hru,ht | q_mech_swb-amb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2B | Phoenix | 33.448 | -112.074 | Hot | Dry | 58.9% | 37.4% | 3.699% | -43 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Core and shell unit cost | 1800 |  |  | equipment | 58050.7952 | [10 empty] | q_crit_ch-amb | 86.212 | 86.212 | 86.212 | 86.212 | 86.212 |  |  | Losses |  | 1% |  |  | q_mech_swb-amb |  |  | e_mech_tx-swb | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | Memphis | 35.149 | -90.052 | Warm | Humid | 82.04% | 17.96% | 0% | -42 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Fit-out unit cost | 1800 |  | Floor area | facilities | 1583.147 |  | Peak load | 4279.0234 | 4279.0234 | 4236.2332 | 4010.1312 | 82.4636 | 1164.4279 | 1164.4279 | 1152.7837 | e_mech_u-tx | 1164.4279 | 691.846 | 93.3236 | 1164.4279 | 1164.4279 | Datarooms | OH | Conservation |  |  |  |  | e_crit_swb-drms |  |  | e_drms_oh-dr1 | e_drms_oh-dr2 | e_drms_oh-dr3 | e_drms_oh-dr4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | EI Paso | 31.891 | -106.41 | Warm | Dry | 80.23% | 19.77% | 0% | -41 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Water unit cost | 1 |  |  | datarooms | 1365.44 |  | Annual average load | 4279.0234 | 4279.0234 | 4236.2332 | 4010.1312 | 82.4636 | 691.846 | 691.846 | 684.9275 | e_mech_tx-swb | 1152.7837 | 684.9275 | 92.3904 | 1152.7837 | 1152.7837 |  | CRIT | Conservation |  |  |  |  | e_crit_ups-drms |  |  | e_drms_crit-dr1 | e_drms_crit-dr2 | e_drms_crit-dr3 | e_drms_crit-dr4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3C | San Francisco | 37.779 | -122.42 | Warm | Marine | 99.94% | 0.05708% | 0% | -40 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
30 | Value of heat recovery | 0 |  |  | overall | 4122.3882 |  | Annual average overhead | 0 | 42.7902 | 42.3623 | 40.1013 | 3.7483 | 0 | 6.9185 | 6.8493 | q_mech_tx-amb | 11.6443 | 6.9185 | 0.93324 | 11.6443 | 11.6443 |  | CRAH | Conservation |  |  |  |  | q_drms-hru,lt |  |  | q_drms_dr1-hru,lt | q_drms_dr2-hru,lt | q_drms_dr3-hru,lt | q_drms_dr4-hru,lt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4A | St Louis | 38.6272 | -90.1978 | Mixed | Humid | 85.61% | 14.36% | 0.03425% | -39 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
31 | Core and shell maintenance | 3% |  | Heat recovery rate |  | 2.1289e-13 |  | Heat recovery potential | [8 empty] | e_mech_swb-hru,lt | 1141.2558 | 678.0782 | 91.4665 | 1141.2558 | 1141.2558 |  | CDU | Conservation |  |  |  |  | q_drms-hru,ht |  |  | q_drms_dr1-hru,ht | q_drms_dr2-hru,ht | q_drms_dr3-hru,ht | q_drms_dr4-hru,ht |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4B | Albuquerque | 35.084 | -106.651 | Mixed | Dry | 88.23% | 11.77% | 0% | -38 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
32 | Equipment maintenance | 3% |  | CO2e: utility |  | 16068.037 |  | Water usage | [8 empty] | e_mech_swb-hru,ht | 4.6827e-15 | 4.6827e-15 | 4.6827e-15 | 4.6827e-15 | 5.8428e-14 |  | dataroom1 | Conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr1 |  |  | q_dr1_cls,a | q_dr1_cls,l |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4C | Salem-McNary | 44.913 | -122.999 | Mixed | Marine | 97.28% | 2.717% | 0% | -37 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
33 | electricity CO2 impact | 369 | [5 empty] | OPEX power | 7496849.0259 | 7496849.0259 | 7421880.5357 | 7025749.9012 | 144476.3044 | 1212114.1048 | 1212114.1048 | 1199992.9638 | q_mech_swb-amb | 11.5278 | 6.8493 | 0.9239 | 11.5278 | 11.5278 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_dr1_cls,a | e_drms_oh-dr1 |  | q_drms_dr1-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A | Chicago | 41.876 | -87.624 | Cool | Humid | 94.62% | 5.377% | 0% | -36 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
34 | electricity water impact | 1.8 |  | Financial metrics |  |  |  | OPEX maintenance | 140386.2003 | 146856.0837 | 145387.5228 | 117849.7364 | 1781.2147 | 38202.552 | 39963.167 | 39563.5354 | e_drms_crit-dr1 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_drms_dr1-hru,ht |  |  | q_dr1_cls,l | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B | Boise | 43.987 | -115.739 | Cool | Dry | 97.95% | 2.055% | 0% | -35 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
35 | Facility, Power and Cooling lifespan | 18 |  | CAPEX |  | 36959115.8767 |  | OPEX: water cost, equipment | [8 empty] | e_drms_oh-dr1 | 93.2187 | 93.2187 | 93.2187 | 93.2187 | 93.2187 |  | CRIT | Load | 2050.8111 |  |  |  | e_drms_crit-dr1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.8111 | 5C | Bremerton | 47.565 | -122.625 | Cool | Marine | 98.73% | 1.267% | 0% | -34 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
36 | IT equipment lifespan | 6 |  | OPEX |  | 49448181.2202 |  | OPEX: heat recovery revenue | [8 empty] | w_drms-dr1 | 2030.303 | 2030.303 | 2030.303 | 2030.303 | 2030.303 |  | MECH | Prop |  | 4.545% |  |  | e_drms_oh-dr1 |  |  | e_drms_crit-dr1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A | Montreal | Canada | 45.5089 | Cold | Humid | 98.78% | 1.221% | 0% | -33 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
37 | Discount rate for NPV | 5% |  | CAPEX per Workload |  | 12.8827 |  | OPEX total | 7637235.2262 | 7643705.1096 | 7567268.0585 | 7143599.6375 | 146257.5191 | 1250316.6568 | 1252077.2719 | 1239556.4992 | e_drms_crit-dr2 | 1908.997 | 1908.997 | 1908.997 | 1908.997 | 1908.997 |  | HRU,LT | Prop |  | 100% |  |  | q_dr1_cls,a |  |  | e_drms_crit-dr1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B | Helena | 46.606 | -111.964 | Cold | Dry | 96.68% | 3.322% | 0% | -32 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
38 | CAPEX Financing rate | 6% | [5 empty] | Number | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | e_drms_oh-dr2 | 86.7726 | 86.7726 | 86.7726 | 86.7726 | 86.7726 |  | Workload | Prop |  | 99% |  |  | w_drms-dr1 |  |  | e_drms_crit-dr1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Duluth | 46.773 | -92.125 | Very cold | Dry | 97.91% | 2.089% | 0% | -31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
39 | CAPEX % Financed | 70% | [5 empty] | Area (based on peak) | 222.5092 | 342.3219 | 338.8987 | 248.6281 | 3.2985 | 60.5503 | 93.1542 | 92.2227 | w_drms-dr2 | 1889.9071 | 1889.9071 | 1889.9071 | 1889.9071 | 1889.9071 |  | dataroom2 | Conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr2 |  |  | q_dr2_cls,a | q_dr2_cls,l |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Fairbanks | 64.838 | -147.717 | Subartic/artic | Dry | 99.94% | 0.05708% | 0% | -30 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
40 | CAPEX Years Financed | 15 |  | Financial breakdown |  |  |  | CAPEX equipment | 4279023.4166 | 4279023.4166 | 4236233.1825 | 3480793.9008 | 53436.4413 | 1164427.9436 | 1164427.9436 | 1152783.6642 | e_drms_crit-dr3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_dr2_cls,a | e_drms_oh-dr2 |  | q_drms_dr2-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD99 Paris | Paris | 48.818 | 2.316 | RD99 Paris | RD99 Paris | 98.36% | 1.644% | 0% | -29 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0
41 | Annual hours | 8760 |  | CAPEX | power equip. | 19810149.9092 |  | CAPEX core and shell | 400516.5918 | 616179.372 | 610017.5783 | 447530.6444 | 5937.3824 | 108990.4555 | 167677.6239 | 166000.8476 | e_drms_oh-dr3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_drms_dr2-hru,ht |  |  | q_dr2_cls,l | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Singapore | Singapore | 1.2833 | 103.8333 | RD99 Singapore | RD99 Singapore | 44.12% | 55.88% | 0% | -28 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 0
[5 empty] | cooling equip. | 2593763.2443 |  | CAPEX fit-out | 400516.5918 | 616179.372 | 610017.5783 | 447530.6444 | 5937.3824 | 108990.4555 | 167677.6239 | 166000.8476 | w_drms-dr3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CRIT | Load | 1908.997 |  |  |  | e_drms_crit-dr2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.997 | [9 empty] | -27 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | data equip. | 3940289.3939 |  | CAPEX total | 5080056.6002 | 5511382.1606 | 5456268.339 | 4375855.1896 | 65311.2061 | 1382408.8546 | 1499783.1913 | 1484785.3594 | e_drms_crit-dr4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MECH | Prop |  | 4.545% |  |  | e_drms_oh-dr2 |  |  | e_drms_crit-dr2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -26 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | core and shell | 5307456.6646 |  |  | 0% | 1% | 1% | 1% | 22 | 0% | 1% | 1% | e_drms_oh-dr4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HRU,LT | Prop |  | 100% |  |  | q_dr2_cls,a |  |  | e_drms_crit-dr2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -25 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 70 | 0 | 0
[5 empty] | fit-out | 5307456.6646 | [10 empty] | q_drms_dr1-hru,lt | 2144.0298 | 2144.0298 | 2144.0298 | 2144.0298 | 2144.0298 |  | Workload | Prop |  | 99% |  |  | w_drms-dr2 |  |  | e_drms_crit-dr2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -24 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | 92 | 0 | 0
|  |  |  | OPEX | electrical | 48440580.6486 |  |  | Datarooms | [7 empty] | q_drms_dr1-hru,ht | 2.353e-29 | 1.0382e-29 | 2.353e-29 | 0 | 0 |  | dataroom3 | Conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr3 |  |  | q_dr3_cls,a | q_dr3_cls,l |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -23 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 15 | 38 | 73 | 0 | 0
[5 empty] | maintenance | 949549.7764 |  |  | Dataroom1 | Dataroom2 | Dataroom3 | Dataroom4 |  |  |  |  | q_drms_dr2-hru,lt | 1995.7696 | 1995.7696 | 1995.7696 | 1995.7696 | 1995.7696 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_dr3_cls,a | e_drms_oh-dr3 |  | q_drms_dr3-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -22 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | 35 | 107 | 0 | 0
[5 empty] | water | 58050.7952 |  | type | 1-air | 1-dtc-l2a | None | None |  |  |  |  | q_drms_dr2-hru,ht | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_drms_dr3-hru,ht |  |  | q_dr3_cls,l | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -21 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 24 | 27 | 127 | 0 | 0
[5 empty] | heat recovery | 0 |  | load | 2050.8111 | 1908.997 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_drms_dr3-hru,lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CRIT | Load | 0 |  |  |  | e_drms_crit-dr3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -20 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 13 | 41 | 184 | 0 | 0
[8 empty] | overhead | 134.0298 | 131.7696 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_drms_dr3-hru,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MECH | Prop |  | 0% |  |  | e_drms_oh-dr3 |  |  | e_drms_crit-dr3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -19 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 42 | 13 | 70 | 245 | 0 | 0
| Resource systems | PowerCrit | PowerMech | Datarooms | HRUs |  |  | area | 694.72 | 670.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_drms_dr4-hru,lt | 2.353e-29 | -2.7667e-30 | 2.353e-29 | -2.353e-29 | -2.353e-29 |  | HRU,LT | Prop |  | 0% |  |  | q_dr3_cls,a |  |  | e_drms_crit-dr3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -18 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | 19 | 58 | 190 | 0 | 0
| Peak load | 4279.0234 | 1164.4279 | 3959.8082 | 5187.5265 |  |  | water | [8 empty] | q_drms_dr4-hru,ht | 2.353e-29 | 2.7667e-30 | -2.353e-29 | 2.353e-29 | 2.353e-29 |  | Workload | Prop |  | 0% |  |  | w_drms-dr3 |  |  | e_drms_crit-dr3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -17 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 | 40 | 82 | 184 | 0 | 0
| Average load | 4279.0234 | 691.846 | 3959.8082 | 4733.4308 |  |  | CAPEX | 4304711.697 | 4551161.697 | 0 | 0 |  |  |  |  | w_drms-dr4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | dataroom4 | Conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr4 |  |  | q_dr4_cls,a | q_dr4_cls,l |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 83 | 44 | 84 | 194 | 0 | 0
| Average overhead | 129.0022 | 13.7677 | 265.7995 | 688.2999 |  |  | OPEX | 3684647.5912 | 3444878.7869 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_drms-hru,lt | 4139.7995 | 4139.7995 | 4139.7995 | 4139.7995 | 4139.7995 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_dr4_cls,a | e_drms_oh-dr4 |  | q_drms_dr4-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -15 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 65 | 49 | 117 | 168 | 0 | 0
| Area | 1155.6564 | 245.9272 | 1365.44 | 181.5634 | [11 empty] | q_drms-hru,ht | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 |  |  | Conservation |  |  |  |  | q_drms_dr4-hru,ht |  |  | q_dr4_cls,l | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -14 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 71 | 69 | 163 | 215 | 0 | 0
| Water usage: equipment |  |  |  | 58050.7952 |  | 2 | Capacity | 2050.8111 | 1908.997 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr1_cls,a | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 | 2050.8111 |  | CRIT | Load | 0 |  |  |  | e_drms_crit-dr4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -13 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 67 | 83 | 178 | 168 | 0 | 0
| Heat recovery rate potential |  |  |  | 2.1289e-13 |  | 3 | Fixed area | 694.72 | 670.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr1_cls,l | 2.353e-29 | 1.0382e-29 | 2.353e-29 | 0 | 0 |  | MECH | Prop |  | 0% |  |  | e_drms_oh-dr4 |  |  | e_drms_crit-dr4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -12 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 33 | 92 | 0 | 82 | 83 | 172 | 156 | 0 | 0
| Overhead power | 129.0022 | 13.7677 | 265.7995 | 688.2999 |  | 4 | Proportional area | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr2_cls,a | 1908.997 | 1908.997 | 1908.997 | 1908.997 | 1908.997 |  | HRU,LT | Prop |  | 0% |  |  | q_dr4_cls,a |  |  | e_drms_crit-dr4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -11 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 39 | 77 | 0 | 84 | 81 | 172 | 139 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Fixed cost | 1803719.697 | 2136569.697 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr2_cls,l | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 | 2.1194e-13 |  | Workload | Prop |  | 0% |  |  | w_drms-dr4 |  |  | e_drms_crit-dr4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 42 | 88 | 0 | 82 | 108 | 185 | 151 | 0 | 0
| Financial systems | PowerCrit | PowerMech | Datarooms | HRUs |  | 6 | Proportional cost | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_dr3_cls,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HRU,LT | Power | Conservation |  |  |  |  | e_mech_swb-hru,lt |  |  | e_hru_comp,lt | e_hru_fs,lt | e_hru_fc,lt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 66 | 133 | 0 | 111 | 130 | 201 | 96 | 0 | 0
| CAPEX: equipment | 16328510.3578 | 3481639.5513 | 3940289.3939 | 2593763.2443 |  | 7 | Proportional losses | 4.545% | 4.545% | 0% | 0% |  |  |  |  | q_dr3_cls,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pumps | Conservation |  |  |  |  | q_drms-hru,lt | e_crit_ups-hru,lt |  | q_hru_pump-eco,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -8 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 | 0 | 68 | 150 | 0 | 113 | 150 | 194 | 114 | 0 | 0
| CAPEX: core and shell | 2080181.5688 | 442668.927 | 2457792 | 326814.1688 |  | 8 | COP | [8 empty] | q_dr4_cls,a | 2.353e-29 | -2.7667e-30 | 2.353e-29 | -2.353e-29 | -2.353e-29 |  |  | COP |  |  | 405 |  | q_drms-hru,lt |  |  | e_crit_ups-hru,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -7 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 13 | 0 | 95 | 168 | 0 | 92 | 177 | 205 | 80 | 0 | 0
| CAPEX: fit-out | 2080181.5688 | 442668.927 | 2457792 | 326814.1688 |  | 9 | Heat rejection to air-side | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | q_dr4_cls,l | 2.353e-29 | 2.7667e-30 | -2.353e-29 | 2.353e-29 | 2.353e-29 |  | Comp. | Conservation |  |  |  |  | q_hru_eco-comp,lt | e_hru_comp,lt |  | q_hru_comp-fs,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 | 31 | 9 | 120 | 218 | 1 | 104 | 190 | 223 | 106 | 0 | 0
| CAPEX total | 20488873.4955 | 4366977.4054 | 8855873.3939 | 3247391.5819 |  | 10 | ITE load efficiency (L2) | 99% | 99% | 0% | 0% |  |  |  |  | e_hru_comp,lt | 1037.5053 | 579.7475 | 0 | 1037.5053 | 1037.5053 |  |  | COP |  |  | 4 |  | q_hru_eco-comp,lt |  |  | e_hru_comp,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 | 43 | 31 | 150 | 274 | 2 | 114 | 213 | 214 | 89 | 4 | 0
| OPEX: electrical cost | 29585804.793 | 3624221.1735 | 6937583.9363 | 8292970.7458 |  | 11 | ITE load efficiency (L3) | 98.01% | 97.64% | 0% | 0% |  |  |  |  | e_hru_fs,lt | 103.7505 | 94.6686 | 83.1664 | 103.7505 | 103.7505 |  | FC | Conservation |  |  |  |  | e_hru_fc,lt | q_hru_eco-fc,lt |  | q_hru_fc-fs,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 123 | 90 | 35 | 188 | 279 | 2 | 136 | 181 | 176 | 104 | 4 | 0
| OPEX: maintenance cost | 552260.7578 | 117729.2544 | 191942.4418 | 87617.3224 |  | 12 | ITE load efficiency (L4) | 71.55% | 73.42% | 0% | 0% |  |  |  |  | e_hru_fc,lt | 8.3 | 3.6621 | 8.3 | 0 | 0 |  |  | COP |  |  | 500 |  | q_hru_eco-fc,lt |  |  | e_hru_fc,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 20 | 0 | 106 | 118 | 41 | 284 | 390 | 15 | 153 | 202 | 161 | 153 | 23 | 0
| OPEX: water cost, equipment |  |  |  | 58050.7952 | [11 empty] | q_hru_pump-eco,lt | 4150.0212 | 4150.0212 | 4150.0212 | 4150.0212 | 4150.0212 |  | Fans | Conservation |  |  |  |  | e_hru_fs,lt | q_hru_comp-fs,lt | q_hru_fc-fs,lt | q_hru_fs-amb,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 23 | 32 | 0 | 122 | 155 | 95 | 275 | 392 | 21 | 209 | 242 | 122 | 172 | 46 | 0
| OPEX: heat recovery revenue |  |  |  | 0 |  |  | Peak load | 2050.8111 | 1908.997 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_eco-comp,lt | 4150.0212 | 2318.9902 | 0 | 4150.0212 | 4150.0212 |  |  | COP |  |  | 50 |  | q_hru_comp-fs,lt | q_hru_fc-fs,lt |  | e_hru_fs,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 44 | 62 | 0 | 110 | 184 | 111 | 320 | 424 | 48 | 236 | 261 | 163 | 148 | 66 | 0
| OPEX total | 30138065.5508 | 3741950.4278 | 7129526.3782 | 8438638.8634 |  |  | Average load | 2050.8111 | 1908.997 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_eco-fc,lt | 4150.0212 | 1831.031 | 4150.0212 | 0 | 0 |  | Eco | Conservation |  |  |  |  | q_hru_pump-eco,lt |  |  | q_hru_eco-comp,lt | q_hru_eco-fc,lt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 72 | 78 | 0 | 167 | 213 | 131 | 332 | 416 | 78 | 272 | 280 | 189 | 158 | 122 | 0
[8 empty] | Average overhead (crit L3 and mech) | 134.0298 | 131.7696 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_comp-fs,lt | 5187.5265 | 2898.7377 | 0 | 5187.5265 | 5187.5265 |  |  | Split |  |  |  | 100% | q_hru_eco-fc,lt |  |  | q_hru_eco-comp,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 17 | 78 | 97 | 0 | 206 | 219 | 172 | 283 | 399 | 222 | 273 | 296 | 214 | 220 | 160 | 0
| Financial NPV analysis | [6 empty] | ITE load efficiency (L2) | 2030.303 | 1889.9071 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_fc-fs,lt | 4158.3212 | 1834.6931 | 4158.3212 | 0 | 0 | HRU,HT | Power | Conservation |  |  |  |  | e_mech_swb-hru,ht |  |  | e_hru_comp,ht | e_hru_fs,ht | e_hru_fc,ht |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 22 | 156 | 144 | 4 | 183 | 218 | 210 | 294 | 316 | 269 | 272 | 283 | 224 | 190 | 158 | 0
| Total Capex | 36959115.8767 | [5 empty] | ITE load efficiency (L3) | 2010 | 1864 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_fs-amb,lt | 5291.277 | 4828.0994 | 4241.4877 | 5291.277 | 5291.277 |  | Pumps | Conservation |  |  |  |  | q_drms-hru,ht | e_crit_ups-hru,ht |  | q_hru_pump-eco,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 100% | 100% | 0 | 8 | 0 | 6 | 45 | 32 | 152 | 124 | 17 | 198 | 221 | 232 | 188 | 266 | 314 | 270 | 305 | 194 | 165 | 203 | 0
| Capex on 18 year depreciation schedule | 33018826.4828 | [5 empty] | ITE load efficiency (L4) | 1467.3 | 1401.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | e_hru_comp,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3116e-14 |  |  | COP |  |  | 405 |  | q_drms-hru,ht |  |  | e_crit_ups-hru,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4 | 100% | 100% | 0 | 7 | 0 | 9 | 44 | 43 | 153 | 151 | 40 | 192 | 176 | 284 | 160 | 222 | 434 | 238 | 261 | 201 | 154 | 282 | 0
| Capex on 6 year depreciation schedule | 3940289.3939 | [5 empty] | OPEX power | 3593021.1203 | 3344562.816 | 0 | 0 |  |  |  |  | e_hru_fs,ht | 4.2578e-15 | 4.2578e-15 | 4.2578e-15 | 4.2578e-15 | 5.3116e-15 |  | Comp. | Conservation |  |  |  |  | q_hru_eco-comp,ht | e_hru_comp,ht |  | q_hru_comp-fs,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 | 100% | 100% | 0 | 12 | 5 | 32 | 82 | 71 | 173 | 155 | 45 | 230 | 247 | 362 | 188 | 214 | 504 | 261 | 235 | 197 | 177 | 341 | 0
[8 empty] | OPEX maintenance | 91626.4709 | 100315.9709 | 0 | 0 |  |  |  |  | e_hru_fc,ht | 4.2493e-16 | 4.2493e-16 | 4.2493e-16 | 4.2493e-16 | 0 |  |  | COP |  |  | 4 |  | q_hru_eco-comp,ht |  |  | e_hru_comp,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | 100% | 100% | 0 | 17 | 6 | 61 | 121 | 95 | 249 | 194 | 109 | 266 | 224 | 337 | 230 | 219 | 548 | 246 | 234 | 218 | 162 | 379 | 0
| Initial Capex Investment | -11087734.763 | [5 empty] | OPEX total | 3684647.5912 | 3444878.7869 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_pump-eco,ht | 2.1246e-13 | 2.1246e-13 | 2.1246e-13 | 2.1246e-13 | 2.1246e-13 |  | FC | Conservation |  |  |  |  | e_hru_fc,ht | q_hru_eco-fc,ht |  | q_hru_fc-fs,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | [9 empty] | 7 | 100% | 100% | 0 | 43 | 5 | 73 | 136 | 131 | 293 | 209 | 177 | 216 | 236 | 404 | 223 | 218 | 611 | 229 | 299 | 177 | 187 | 353 | 0
| Capex Annual Loan Payments | -2663788.9068 | [5 empty] | Number | [8 empty] | q_hru_eco-comp,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1246e-13 |  |  | COP |  |  | 500 |  | q_hru_eco-fc,ht |  |  | e_hru_fc,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8 | 100% | 100% | 0 | 54 | 5 | 83 | 174 | 127 | 286 | 234 | 275 | 211 | 255 | 499 | 254 | 223 | 541 | 195 | 285 | 155 | 181 | 410 | 0
| Capex Annual Depreciation on 18 year schedule | -1834379.249 | [5 empty] | Area (based on peak) | 694.72 | 670.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_eco-fc,ht | 2.1246e-13 | 2.1246e-13 | 2.1246e-13 | 2.1246e-13 | 0 |  | Fans | Conservation |  |  |  |  | e_hru_fs,ht | q_hru_comp-fs,ht | q_hru_fc-fs,ht | q_hru_fs-amb,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | [9 empty] | 9 | 100% | 100% | 0 | 78 | 22 | 90 | 156 | 151 | 303 | 241 | 422 | 236 | 263 | 538 | 233 | 201 | 497 | 216 | 262 | 207 | 187 | 504 | 0
| Capex Annual Depreciation on 6 year schedule | -656714.899 | [5 empty] | CAPEX equipment | 1803719.697 | 2136569.697 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_comp-fs,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558e-13 |  |  | COP |  |  | 50 |  | q_hru_comp-fs,ht | q_hru_fc-fs,ht |  | e_hru_fs,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 10 | 100% | 100% | 0 | 93 | 22 | 112 | 162 | 188 | 298 | 271 | 620 | 183 | 265 | 553 | 197 | 245 | 430 | 206 | 254 | 170 | 206 | 467 | 0
| Opex Annual payments | -49448181.2202 | [5 empty] | CAPEX core and shell | 1250496 | 1207296 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_fc-fs,ht | 2.1289e-13 | 2.1289e-13 | 2.1289e-13 | 2.1289e-13 | 0 |  | Eco | Conservation |  |  |  |  | q_hru_pump-eco,ht |  |  | q_hru_eco-comp,ht | q_hru_eco-fc,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 11 | 100% | 100% | 0 | 111 | 21 | 149 | 160 | 178 | 312 | 265 | 844 | 219 | 273 | 534 | 249 | 212 | 391 | 175 | 267 | 220 | 250 | 465 | 0
[8 empty] | CAPEX fit-out | 1250496 | 1207296 | 0 | 0 |  |  |  |  | q_hru_fs-amb,ht | 2.1715e-13 | 2.1715e-13 | 2.1715e-13 | 2.1715e-13 | 2.7089e-13 |  |  | Split |  |  |  | 100% | q_hru_eco-fc,ht |  |  | q_hru_eco-comp,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 12 | 100% | 100% | 0 | 138 | 40 | 157 | 194 | 235 | 283 | 271 | 1063 | 197 | 247 | 503 | 238 | 199 | 436 | 187 | 305 | 179 | 280 | 478 | 0
| Annual Revenue Required to Break Even | 50556585.287 | << Run Goal seek to set E106 to 0, by changing cell C78 |  |  |  |  | CAPEX total | 4304711.697 | 4551161.697 | 0 | 0 | [102 empty] | 13 | 100% | 100% | 0 | 173 | 70 | 226 | 194 | 226 | 299 | 275 | 1225 | 185 | 242 | 528 | 203 | 207 | 435 | 199 | 268 | 214 | 302 | 425 | 0
| Monthly Revenue Required per kW of Critical Power | 1468.5241 | [6 empty] | 6.535% | 6.903% | 0% | 0% |  |  |  |  | PowerCrit | -3.4106e-13 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13 | -3.4106e-13 | [7 empty] | e_crit_u-tx |  |  | q_crit_tx-amb | e_crit_swb-drms | e_crit_ups-drms | e_crit_ups-hru,lt | e_crit_ups-hru,ht | q_crit_ch-amb | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 14 | 100% | 100% | 0 | 182 | 79 | 244 | 259 | 247 | 266 | 292 | 1046 | 200 | 232 | 421 | 183 | 209 | 438 | 192 | 232 | 190 | 308 | 411 | 0
[17 empty] | PowerMech | 3.5172e-13 | 1.6165e-13 | -1.4433e-14 | 3.5172e-13 | 5.2403e-13 | [7 empty] | e_mech_u-tx |  |  | q_mech_tx-amb | e_mech_swb-hru,lt | e_mech_swb-hru,ht | q_mech_swb-amb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15 | 100% | 100% | 0 | 213 | 96 | 227 | 257 | 211 | 268 | 306 | 855 | 202 | 231 | 381 | 186 | 189 | 420 | 246 | 254 | 234 | 262 | 467 | 0
[9 empty] | HRU, Air |  |  | SE RD Air | HRU, Liquid |  |  | SE RD Liquid | DataRooms | -2.1194e-13 | -2.1194e-13 | -2.1194e-13 | 6.9755e-13 | 6.9755e-13 | [7 empty] | e_crit_ups-drms | e_crit_swb-drms |  | q_drms-hru,lt | q_drms-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16 | 100% | 100% | 0 | 217 | 121 | 252 | 263 | 251 | 290 | 314 | 608 | 237 | 205 | 338 | 205 | 170 | 322 | 279 | 226 | 234 | 243 | 500 | 0
[9 empty] | Pump | Compressor | FreeCooler | Fans | Pump | Compressor | FreeCooler | Fans | DataRoom1 | -2.353e-29 | -1.0382e-29 | -2.353e-29 | 0 | 0 | [7 empty] | e_drms_crit-dr1 | e_drms_oh-dr1 |  | q_drms_dr1-hru,lt | q_drms_dr1-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 17 | 100% | 100% | 0 | 225 | 162 | 268 | 239 | 226 | 242 | 304 | 436 | 221 | 251 | 311 | 195 | 146 | 311 | 272 | 213 | 220 | 230 | 441 | 0
|  |  | Expenses | Break Even Analysis | Cumulative |  |  | type | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | SE RD65 | DataRoom2 | -2.1194e-13 | 1.5432e-14 | -2.1194e-13 | 1.5432e-14 | 1.5432e-14 | [7 empty] | e_drms_crit-dr2 | e_drms_oh-dr2 |  | q_drms_dr2-hru,lt | q_drms_dr2-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 18 | 100% | 100% | 0 | 243 | 179 | 252 | 283 | 241 | 230 | 289 | 311 | 220 | 297 | 269 | 240 | 136 | 260 | 298 | 200 | 233 | 224 | 367 | 0
|  | 0 | -11087734.763 | 39468850.524 | 39468850.524 |  |  | load | 4139.7995 | 2318.9902 | 1831.031 | 4733.4308 | 2.1194e-13 | 0 | 2.1246e-13 | 2.1289e-13 | DataRoom3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | e_drms_crit-dr3 | e_drms_oh-dr3 |  | q_drms_dr3-hru,lt | q_drms_dr3-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19 | 100% | 100% | 0 | 238 | 264 | 237 | 275 | 240 | 242 | 318 | 219 | 265 | 323 | 214 | 251 | 152 | 214 | 321 | 166 | 246 | 185 | 322 | 0
|  | 1 | -54603064.2751 | -4046478.9881 | 35422371.5359 |  |  | overhead | 10.2217 | 579.7475 | 3.6621 | 94.6686 | 5.2331e-16 | 0 | 4.2493e-16 | 4.2578e-15 | DataRoom4 | -4.706e-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | e_drms_crit-dr4 | e_drms_oh-dr4 |  | q_drms_dr4-hru,lt | q_drms_dr4-hru,ht |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 20 | 100% | 100% | 0 | 253 | 352 | 206 | 290 | 255 | 255 | 322 | 159 | 293 | 307 | 192 | 255 | 134 | 190 | 318 | 173 | 247 | 148 | 250 | 0
|  | 2 | -54603064.2751 | -4046478.9881 | 31375892.5479 |  |  | area |  |  |  | 181.5634 |  |  |  | 7.4511e-15 | HRU,lt | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | -9.0949e-13 | [7 empty] | q_drms-hru,lt | e_crit_ups-hru,lt | e_mech_swb-hru,lt | q_hru_fs-amb,lt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 21 | 100% | 100% | 0 | 259 | 495 | 234 | 332 | 245 | 283 | 294 | 91 | 244 | 312 | 174 | 245 | 144 | 152 | 335 | 125 | 252 | 100 | 248 | 0
|  | 3 | -54603064.2751 | -4046478.9881 | 27329413.5598 |  |  | water |  |  |  | 58050.7952 |  |  |  | 2.6109e-12 | HRU,ht | -2.5244e-29 | -2.5244e-29 | -2.5244e-29 | -2.5244e-29 | -5.0487e-29 | [7 empty] | q_drms-hru,ht | e_crit_ups-hru,ht | e_mech_swb-hru,ht | q_hru_fs-amb,ht | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | [10 empty] | 22 | 100% | 100% | 0 | 281 | 497 | 202 | 425 | 256 | 359 | 343 | 75 | 255 | 324 | 152 | 300 | 131 | 117 | 281 | 124 | 203 | 98 | 205 | 0
|  | 4 | -54603064.2751 | -4046478.9881 | 23282934.5718 |  |  | CAPEX |  |  |  | 3247391.5819 |  |  |  | 1.3327e-10 | [98 empty] | 23 | 100% | 100% | 1 | 268 | 594 | 218 | 436 | 297 | 343 | 328 | 51 | 276 | 313 | 141 | 310 | 121 | 112 | 278 | 108 | 178 | 62 | 138 | 0
|  | 5 | -54603064.2751 | -4046478.9881 | 19236455.5837 |  |  | OPEX |  |  |  | 8438638.8634 |  |  |  | 3.7919e-10 | [22 empty] | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24 | 100% | 100% | 221 | 254 | 742 | 244 | 442 | 283 | 282 | 293 | 36 | 302 | 280 | 118 | 282 | 110 | 104 | 198 | 88 | 164 | 44 | 118 | 0
|  | 6 | -54603064.2751 | -4046478.9881 | 15189976.5957 | [33 empty] | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 25 | 100% | 100% | 1321 | 274 | 916 | 254 | 548 | 314 | 292 | 274 | 18 | 263 | 237 | 83 | 229 | 121 | 92 | 141 | 92 | 119 | 18 | 106 | 80
|  | 7 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | 11800212.5066 |  | 2 | Capacity |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 26 | 100% | 100% | 1835 | 305 | 992 | 248 | 617 | 270 | 285 | 276 | 4 | 276 | 226 | 63 | 191 | 122 | 75 | 111 | 95 | 94 | 6 | 89 | 1352
|  | 8 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | 8410448.4175 |  | 3 | Fixed area |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 27 | 100% | 100% | 1535 | 304 | 1033 | 215 | 571 | 284 | 302 | 252 | 5 | 256 | 224 | 56 | 214 | 103 | 43 | 91 | 116 | 58 | 1 | 64 | 2433
|  | 9 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | 5020684.3285 |  | 4 | Proportional area |  |  |  | 0.035 |  |  |  | 0.035 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 28 | 0% | 100% | 1144 | 313 | 635 | 243 | 396 | 304 | 289 | 257 | 4 | 219 | 218 | 68 | 160 | 85 | 35 | 41 | 86 | 76 | 3 | 49 | 2706
|  | 10 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | 1630920.2394 |  | 5 | Fixed cost |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 29 | 0% | 100% | 1023 | 357 | 529 | 263 | 345 | 297 | 245 | 238 | 1 | 198 | 188 | 44 | 89 | 43 | 28 | 23 | 73 | 52 | 2 | 39 | 1786
|  | 11 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | -1758843.8497 |  | 6 | Proportional cost |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 30 | 0% | 100% | 810 | 361 | 466 | 302 | 223 | 305 | 213 | 233 | 0 | 164 | 189 | 32 | 90 | 28 | 18 | 21 | 50 | 22 | 0 | 21 | 401
|  | 12 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | -5148607.9387 |  | 7 | Proportional losses | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 31 | 0% | 100% | 602 | 331 | 284 | 263 | 191 | 307 | 187 | 197 | 0 | 151 | 182 | 18 | 54 | 14 | 9 | 14 | 32 | 21 | 0 | 12 | 2
|  | 13 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | -8538372.0278 |  | 8 | COP | 405 | 4 | 500 | 50 | 405 | 4 | 500 | 50 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 32 | 0% | 100% | 224 | 314 | 116 | 295 | 190 | 283 | 169 | 182 | 0 | 127 | 116 | 29 | 27 | 10 | 10 | 4 | 28 | 11 | 0 | 7 | 0
|  | 14 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | -11928136.1169 |  | 9 | Heat rejection to air-side | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 33 | 0% | 100% | 41 | 319 | 9 | 294 | 181 | 273 | 116 | 179 | 0 | 115 | 62 | 16 | 27 | 0 | 11 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 15 | -53946349.3761 | -3389764.0891 | -15317900.2059 |  | 10 | Critical workload efficiency | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 34 | 0% | 100% | 2 | 271 | 3 | 265 | 162 | 254 | 122 | 179 | 0 | 73 | 45 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | 16 | -51282560.4693 | -725975.1823 | -16043875.3882 |  | 11 | Fixed water usage |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 35 | 0% | 100% | 1 | 233 | 0 | 279 | 136 | 242 | 103 | 117 | 0 | 56 | 24 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 17 | -51282560.4693 | -725975.1823 | -16769850.5704 |  | 12 | Proportional water usage |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 36 | 0% | 100% | 0 | 256 | 0 | 252 | 58 | 221 | 66 | 74 | 0 | 37 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | 18 | -51282560.4693 | -725975.1823 | -17495825.7527 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 37 | 0% | 100% | 0 | 228 | 0 | 248 | 38 | 224 | 40 | 48 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | 19 | 0 | 0 | -17495825.7527 |  |  | Peak load | 4139.7995 | 4150.0212 | 4150.0212 | 5187.5265 | 2.1194e-13 | 0 | 2.1246e-13 | 2.1289e-13 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 38 | 0% | 100% | 0 | 250 | 0 | 233 | 17 | 221 | 13 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | -17495825.7527 |  |  | Annual average load | 4139.7995 | 2318.9902 | 1831.031 | 4733.4308 | 2.1194e-13 | 0 | 2.1246e-13 | 2.1289e-13 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 39 | 0% | 100% | 0 | 269 | 0 | 220 | 7 | 177 | 10 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Annual average overhead | 10.2217 | 579.7475 | 3.6621 | 94.6686 | 5.2331e-16 | 0 | 4.2493e-16 | 4.2578e-15 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 40 | 0% | 100% | 0 | 250 | 0 | 190 | 1 | 168 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NPV | -641542182.5007 | 0 |  |  |  | Heat recovery potential |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.1289e-13 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 41 | 0% | 0% | 0 | 263 | 0 | 203 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Water usage |  |  |  | 58050.7952 |  |  |  | 2.6109e-12 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 42 | 0% | 0% | 0 | 271 | 0 | 189 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX power |  |  |  | 8292970.7458 |  |  |  | 3.7298e-10 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 43 | 0% | 0% | 0 | 179 | 0 | 194 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX maintenance |  |  |  | 87617.3224 |  |  |  | 3.5957e-12 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 44 | 0% | 0% | 0 | 43 | 0 | 167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX: water cost, equipment |  |  |  | 58050.7952 |  |  |  | 2.6109e-12 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 45 | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX: heat recovery revenue |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OPEX total |  |  |  | 8438638.8634 |  |  |  | 3.7919e-10 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Number |  |  |  | NA |  |  |  | NA | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Area (based on peak) |  |  |  | 181.5634 |  |  |  | 7.4511e-15 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 49 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CAPEX equipment |  |  |  | 2593763.2443 |  |  |  | 1.0644e-10 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 50 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CAPEX core and shell |  |  |  | 326814.1688 |  |  |  | 1.3412e-11 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
[8 empty] | CAPEX fit-out |  |  |  | 326814.1688 |  |  |  | 1.3412e-11 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 13 | 43 | 30 | 49 | 46 | 49 | 47 | 44 | 28 | 60 | 49 | 44 | 52 | 57 | 40 | 58 | 62 | 63 | 70 | 43 | 7
[8 empty] | CAPEX total |  |  |  | 3247391.5819 |  |  |  | 1.3327e-10 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 405 | 4 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on AF11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: %air, %FC
Note on AF66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proportion towards FC
Note on AF77: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proportion towards FC

## Power
Power Configurator
Power | Default | SE RD Crit | SE RD Mech
TX | Default | SE RD65 | SE RD65
Genset | Default | SE RD65 | SE RD65
SWB | Default | SE RD65 | SE RD65
UPS | Default | SE RD65 | None
Chiller | Default | SE RD65 | None
<<Show/Hide
Power Library
TX | Default | None | SE RD65
Capacity
Fixed area
Proportional area | 0.04 | 0 | 0.04
Fixed cost
Proportional cost | 500 | 0 | 500
Proportional losses | 4% | 0% | 1%
COP
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage
Proportional water usage
Genset | Default | None | SE RD65
Capacity
Fixed area
Proportional area | 0.02 | 0 | 0.026
Fixed cost
Proportional cost | 500 | 0 | 500
Proportional losses
COP
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage
Proportional water usage
SWB | Default | None | SE RD65
Capacity
Fixed area
Proportional area | 0.03 | 0 | 0.04
Fixed cost
Proportional cost | 500 | 0 | 500
Proportional losses | 1% | 0% | 1%
COP
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage
Proportional water usage
UPS | Default | None | SE RD65
Capacity
Fixed area
Proportional area | 0.03 | 0 | 0.031
Fixed cost
Proportional cost | 500 | 0 | 434
Proportional losses | 2% | 0% | 1%
COP
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage
Proportional water usage
Chiller | Default | None | SE RD65
Capacity
Fixed area
Proportional area | 0.03 | 0 | 0.02
Fixed cost
Proportional cost | 500 | 0 | 324
Proportional losses
COP | 20 | 1000000000000 | 22
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage
Proportional water usage
Power Redundancy | N | N+1 | 2N
<<Show/Hide

## Cooling
Cooling Configurator
Cooling | Default Air | Default Liquid | SE RD Air | SE RD Liquid
Pump | Default | Default | SE RD65 | SE RD65
Compressor | Default | Default | SE RD65 | SE RD65
FreeCooler | Default | Default | SE RD65 | SE RD65
Fans | Default | Default | SE RD65 | SE RD65
Tcws | 20 | 30 | 27 | 40
Tapp | 5 | 5 | 5 | 5
<<Show/Hide
Cooling Library
Fans | Default | None | SE RD65
Capacity
Fixed area
Proportional area | 0.04 | 0 | 0.035
Fixed cost
Proportional cost | 500 | 0 | 500
Proportional losses
COP | 50 | 1000000000000 | 50
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage | 0 | 0 | 0
Proportional water usage | 1.4 | 0 | 1.4
Compressor | Default | None | SE RD65 |  | `
Capacity
Fixed area
Proportional area
Fixed cost
Proportional cost
Proportional losses
COP | 3 | 1000000000000 | 4
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage
Proportional water usage
FreeCooler | Default | None | SE RD65
Capacity
Fixed area
Proportional area
Fixed cost
Proportional cost
Proportional losses
COP | 400 | 1000000000000 | 500
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage
Proportional water usage
Pump | Default | None | SE RD65
Capacity
Fixed area
Proportional area
Fixed cost
Proportional cost
Proportional losses
COP | 400 | 1000000000000 | 405
Heat rejection to air-side
Heat rejection to liquid-side
Fixed water usage
Proportional water usage
Cooling Redundancy | N | N+1 | 2N
<<Show/Hide

## Data
Rack Configurator
|  | Default | None | IT-12air | IT-40air | IT-73dtc-l2a | IT-73dtc-l2l | NET-15a | NET-40a |  | Rack margins | Default
| Rack enclosure | air-rack | None | air-rack | air-rack | dtc-l2a-rack | dtc-l2l-rack | air-rack | air-rack |  | Rack (U) | 30
| rPDU | Default | None | Vertical_rPDU | Powershelf | Powershelf | Powershelf | Vertical_rPDU | Powershelf |  | rPDU (%kWe) | NA
|  | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | rCDU (%kWt) | NA
| Chassis | Default | None | Compute-air | Compute-air | AI-dtc | AI-dtc | NET-air | NET-air
|  | 12 | 0 | 6 | 20 | 9 | 9 | 15 | 40
| Chassis | None | None | None | None | None | None | None | None
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chassis | None | None | None | None | None | None | None | None
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| rCDU | Default | None | None | None | IT73-dtc-l2a | None | None | None
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Rack Library | Default | None | IT-12air | IT-40air | IT-73dtc-l2a | IT-73dtc-l2l | NET-15a | NET-40a |  |  | Default
| Load | 12.1212 | 0 | 12.1212 | 40.404 | 74.6222 | 73.7374 | 15.1515 | 40.404 |  |  | 12.1212
| Fixed area | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 2.88 | 2.16 | 1.44 | 1.44 |  |  | 1.44
Proportional area
| Unit cost | 3837.1212 | 0 | 4625 | 6625 | 70825 | 40825 | 4625 | 6625 |  |  | 3837.1212
Proportional cost
Losses (eg. fans, PSUs)
COP
| Heat rejection to air-side | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 40.6% | 100% | 100% |  |  | 100%
ITE load efficiency (L2)
| ITE load efficiency (L3) | 99% | 0% | 99% | 99% | 97.83% | 99% | 99% | 99% |  |  | 99%
| ITE load efficiency (L4) | 72.27% | 0% | 72.27% | 72.27% | 78.26% | 79.2% | 72.27% | 72.27% |  |  | 72.27%
<<Show/Hide
Rack Equipment Library
| Rack enclosure | None | air-rack | dtc-l2a-rack | dtc-l2l-rack | tank
| capacity: height | 0 | 42 | 42 | 42 | 24
| area: width | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2
| area: depth | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6
| area: aisle | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.6
| cost: basic structure | 0 | 1625 | 1625 | 1625 | 100000
| cost: cooling manifolds | 0 | 0 | 42200 | 32200 | 0
| cost: aisle containment | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
| solution: area | 0 | 1.44 | 2.88 | 2.16 | 1.44
| solution: cost | 0 | 2625 | 44825 | 34825 | 100000
| rPDU | Default | None | Vertical_rPDU | Powershelf
| Capacity | NA | 0 | 15 | 50
Fixed area
Proportional area
| Unit cost (if known) |  | 0 | 1000 | 2000
| Power-based cost estimate | 50
| Losses (eg. fans, PSUs) | 1% | 0% | 1% | 1%
COP
| Heat rejection to air-side | 100% | 100% | 100% | 100%
| Height | 0 | 0 | 0 | 1
ITE load efficiency (L3)
ITE load efficiency (L4)
| rCDU | Default | None | IT73-dtc-l2a
| Capacity | NA | 0 | 100
Fixed area
Proportional area
| Unit cost (if known) |  | 0 | 20000
| Power-based cost estimate | 0 | 0 | 0
| Losses (eg. fans, PSUs) | 2% | 0% | 2%
| COP | 50 | 1000000000000 | 50
| Heat rejection to air-side | 5% | 0% | 100%
| Height | 4 | 0 | 0
ITE load efficiency (L3)
ITE load efficiency (L4)
| Chassis | Default | None | NET-air | Compute-air | AI-dtc
| Load | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.1111
Fixed area
Proportional area
Unit cost (if known)
Power-based cost estimate
| Losses (eg. fans, PSUs) | 27% | 0% | 27% | 27% | 20%
COP
| Heat rejection to air-side | 100% | 100% | 100% | 100% | 40%
| Height | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
ITE load efficiency (L3)
| ITE load efficiency (L4) | 73% | 0% | 73% | 73% | 80%
Show/Hide
Cluster Configurator
|  | Default | None | IT-12air | IT-40air | IT-73dtc-l2a_1 | IT-73-dtc-l2l_1 | IT-73dtc-l2l_2 |  | Cluster margins | Default
| Cluster enclosure | Default | None | 12air | 40air | dtc1 | dtc1 | dtc2 |  | PDU (%kWe) | NA
| PDU | Default | None | SE RD99 | SE RD99 | SE RD99 | SE RD99 | SE RD99
|  | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| Rack | Default | None | Default | IT-40air | IT-73dtc-l2a | IT-73dtc-l2l | IT-73dtc-l2l
|  | 20 | 0 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4
| Rack | None | None | None | NET-15a | NET-40a | NET-40a | NET-40a
|  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4
| Rack | None | None | None | None | None | None | None
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cluster Library | Default | None | IT-12air | IT-40air | IT-73dtc-l2a_1 | IT-73-dtc-l2l_1 | IT-73dtc-l2l_2 |  |  | Default
| Load | 244.873 | 0 | 244.873 | 357.1064 | 464.7526 | 461.1774 | 461.1774 |  |  | 244.873
| Fixed area | 60.6554 | 0 | 60.84 | 117.12 | 163.68 | 146.4 | 56.1708 |  |  | 60.6554
Proportional area
| Unit cost (if known) | 125717.0187 | 0 | 126742.4242 | 162250 | 409800 | 289800 | 289800 |  |  | 125717.0187
Power-based cost estimate
Losses (eg. fans, PSUs)
COP
| Heat rejection to air-side | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.01% | 62.01% |  |  | 100%
| ITE load efficiency (L2) | 99% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |  | 99%
| ITE load efficiency (L3) | 98.01% | 0% | 98.01% | 98.01% | 97.26% | 98.01% | 98.01% |  |  | 98.01%
| ITE load efficiency (L4) | 71.55% | 0% | 71.55% | 71.55% | 75.39% | 75.98% | 75.98% |  |  | 71.55%
Show/Hide
Cluster Equipment Library
| Cluster Solutions | Default | None | 12air | 40air | dtc1 | dtc2 | tank
| solution: density | 55.56% | 100% | 55.56% | 20.83% | 16.67% | 43.44% | 80%
| PDU | Default | None | SE RD99
| Capacity | NA | 0 | 500
| Fixed area |  | 0 | 5
| Proportional area | 0.01
| Unit cost (if known) |  | 0 | 50000
| Power-based cost estimate | 100
| Losses (eg. fans, PSUs) | 1% | 0% | 1%
COP
Heat rejection to air-side
ITE load efficiency (L2)
ITE load efficiency (L3)
ITE load efficiency (L4)
Show/Hide
Dataroom Configurator
|  | Default | None | 1-air | 1-dtc-l2a | 1-dtc-l2l | 2-dtc-l2l |  | Cluster margins | Default
| Cluster | Default | None | IT-12air | IT-12air | IT-12air | IT-73dtc-l2l_2 |  | CRAH (%kWt) | NA
|  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | CDU (%kWt) | NA
| Cluster | None | None | IT-40air | IT-73dtc-l2a_1 | IT-73-dtc-l2l_1 | None
|  | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0
| Cluster | None | None | None | None | None | None
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cluster | None | None | None | None | None | None
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRAH | Default | None | SE RD99 | SE RD99 | SE RD99 | SE RD99
|  | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3
| CDU | None | None | None | None | DTC_LT | DTC_HT
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| Dataroom Library | Default | None | 1-air | 1-dtc-l2a | 1-dtc-l2l | 2-dtc-l2l |  |  | Default
2 | Load | 979.4919 | 0 | 2050.8111 | 1908.997 | 1904.1828 | 1849.3817 |  |  | 979.4919
3 | Fixed area | 281.8014 | 0 | 694.72 | 670.72 | 661.16 | 334.6833 |  |  | 281.8014
4 | Proportional area
5 | Fixed cost | 820223.4466 | 0 | 1803719.697 | 2136569.697 | 1946569.697 | 1745200 |  |  | 820223.4466
6 | Proportional cost
7 | Proportional losses | 4.545% | 0% | 4.545% | 4.545% | 3.703% | 2.812% |  |  | 4.545%
8 | COP
9 | Heat rejection to LT HRU | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 62.9% |  |  | 100%
10 | ITE load efficiency (L2) | 99% | 0% | 99% | 99% | 98.88% | 98.75% |  |  | 99%
11 | ITE load efficiency (L3) | 98.01% | 0% | 98.01% | 97.64% | 97.89% | 97.76% |  |  | 98.01%
12 | ITE load efficiency (L4) | 71.55% | 0% | 71.55% | 73.42% | 73.61% | 75.79% |  |  | 71.55%
Show/Hide
Dataroom Equipment Library
| CRAH | Default | None | SE RD65 | SE RD99
| Capacity | NA | 0 | 500 | 500
| Fixed area |  | 0 | 20 | 20
| Proportional area | 0.04
| Fixed cost |  | 0 | 162000 | 162000
| Proportional cost | 324
Proportional losses
| COP | 22 | 1000000000000 | 22 | 22
Heat rejection to air-side
ITE load efficiency (L2)
ITE load efficiency (L3)
ITE load efficiency (L4)
| CDU | Default | None | DTC_LT | DTC_HT
| Capacity | NA | 0 | 500 | 500
| Fixed area |  | 0 | 25 | 25
| Proportional area | 0.1
| Fixed cost |  | 0 | 50000 | 50000
| Proportional cost | 100
| Proportional losses | 2% | 0% | 1% | 1%
| COP | 100 | 1000000000000 | 150 | 150
| Heat rejection to LT HRU | 0% | 0% | 100% | 0%
ITE load efficiency (L2)
ITE load efficiency (L3)
ITE load efficiency (L4)
Show/Hide
Rack calculator
|  | Rack enclosure | rPDU | Chassis | Chassis | Chassis | rCDU |  | Rack Margins
| Default | air-rack | Default | Default | None | None | Default |  | Rack (U) | 30
| Number off units |  | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | rPDU (%kWe) | NA
2 | Capacity (unit) |  | NA |  |  |  | NA |  | rCDU (%kWt) | NA
| Load | 12.1212 | 12.1212 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Fixed area | 1.44
4 | Proportional area
5 | Unit cost (if known) | 3837.1212 | 0 |  |  |  | 0
6 | Power-based cost estimate |  | 50 |  |  |  | 0
7 | Losses (eg. fans and PSUs) |  | 1% | 27% | 0% | 0% | 2%
8 | COP | [5 empty] | 50
9 | Heat rejection to air-side | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%
10 | Height | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
11 | ITE load efficiency (L3) | 99%
12 | ITE load efficiency (L4) | 72.27% |  | 73% | 0% | 0% | [12 empty] | n | 20 | X | 201 | AQ | 220 | AS
[19 empty] | matrix | X201:AQ220
| Rack |  | fixed | prop | COP | split | inputs | [5 empty] | outputs | [5 empty] | vector | AS201:AS220 | e_rack_rpdu | q_rack_rpdu,a | q_rack_rpdu,l | e_rack_rpdu-ch1 | e_rack_rpdu-ch2 | e_rack_rpdu-ch3 | e_rack_rpdu-rcdu | q_rack_ ch1,a | q_rack_ ch2,a | q_rack_ ch3,a | q_rack_ ch1,l | q_rack_ ch2,l | q_rack_ ch3,l | q_rack-crah | q_rack_rcdu,a | q_rack_rcdu,l2a | q_rack_rcdu,l | w_rack_ch1 | w_rack_ch2 | w_rack_ch3 |  | Knowns
| rPDU | Conservation |  |  |  |  | e_rack_rpdu | [5 empty] | q_rack_rpdu,a | q_rack_rpdu,l | e_rack_rpdu-ch1 | e_rack_rpdu-ch2 | e_rack_rpdu-ch3 | e_rack_rpdu-rcdu | e_rack_rpdu | 12.1212 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Losses |  | 1% |  |  | q_rack_rpdu,a | q_rack_rpdu,l |  |  |  |  | e_rack_rpdu | [5 empty] | q_rack_rpdu,a | 0.12121 | -0.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_rack_rpdu,a | [5 empty] | q_rack_rpdu,l | [5 empty] | q_rack_rpdu,l | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Chassis | Conservation |  |  |  |  | e_rack_rpdu-ch1 | [5 empty] | q_rack_ ch1,a | q_rack_ ch1,l |  |  |  |  | e_rack_rpdu-ch1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L4) |  | 73% |  |  | w_rack_ch1 | [5 empty] | e_rack_rpdu-ch1 | [5 empty] | e_rack_rpdu-ch2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_rack_ ch1,a | [5 empty] | q_rack_ ch1,l | [5 empty] | e_rack_rpdu-ch3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Load | 12 |  |  |  | e_rack_rpdu-ch1 | [11 empty] | e_rack_rpdu-rcdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
| Chassis | Conservation |  |  |  |  | e_rack_rpdu-ch2 | [5 empty] | q_rack_ ch2,a | q_rack_ ch2,l |  |  |  |  | q_rack_ ch1,a | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L4) |  | 0% |  |  | w_rack_ch2 | [5 empty] | e_rack_rpdu-ch2 | [5 empty] | q_rack_ ch2,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_rack_ ch2,a | [5 empty] | q_rack_ ch2,l | [5 empty] | q_rack_ ch3,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Load | 0 |  |  |  | e_rack_rpdu-ch2 | [11 empty] | q_rack_ ch1,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Chassis | Conservation |  |  |  |  | e_rack_rpdu-ch3 | [5 empty] | q_rack_ ch3,a | q_rack_ ch3,l |  |  |  |  | q_rack_ ch2,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L4) |  | 0% |  |  | w_rack_ch3 | [5 empty] | e_rack_rpdu-ch3 | [5 empty] | q_rack_ ch3,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_rack_ ch3,a | [5 empty] | q_rack_ ch3,l | [5 empty] | q_rack-crah | 12.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Load | 0 |  |  |  | e_rack_rpdu-ch3 | [11 empty] | q_rack_rcdu,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| rCDU | Conservation |  |  |  |  | e_rack_rpdu-rcdu | q_rack_ ch1,l | q_rack_ ch2,l | q_rack_ ch3,l | q_rack_rpdu,l |  | q_rack_rcdu,a | q_rack_rcdu,l | q_rack_rcdu,l2a |  |  |  | q_rack_rcdu,l2a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Losses |  | 2% |  |  | q_rack_rcdu,a | [5 empty] | e_rack_rpdu-rcdu | [5 empty] | q_rack_rcdu,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | COP |  |  | 50 |  | q_rack_rpdu,l | q_rack_ ch1,l | q_rack_ ch2,l | q_rack_ ch3,l |  |  | e_rack_rpdu-rcdu | [5 empty] | w_rack_ch1 | 8.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Split |  |  |  | 5% | q_rack_rcdu,l2a | [5 empty] | q_rack_rcdu,l | [5 empty] | w_rack_ch2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | -0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Air | Conservation |  |  |  |  | q_rack_rpdu,a | q_rack_ ch1,a | q_rack_ ch2,a | q_rack_ ch3,a | q_rack_rcdu,a | q_rack_rcdu,l2a | q_rack-crah | [5 empty] | w_rack_ch3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | e_rack_rpdu | [5 empty] | q_rack-crah | q_rack_rcdu,l |  |  |  |  | rack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | e_rack_rpdu-rcdu | q_rack_ ch1,l | q_rack_ ch2,l | q_rack_ ch3,l | q_rack_rpdu,l |  | q_rack_rcdu,a | q_rack_rcdu,l | q_rack_rcdu,l2a |  |  |  | rcdu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| Rack capacity | load
| rPDU | 12.1212 |  |  |  |  | e_rack_rpdu | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITE load (L3) | 12 |  |  |  |  | e_rack_rpdu-ch1 | e_rack_rpdu-ch2 | e_rack_rpdu-ch3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITE load (L4) | 8.76 |  |  |  |  | w_rack_ch1 | w_rack_ch2 | w_rack_ch3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| rCDU | 0 |  |  |  |  | q_rack_ ch1,l | q_rack_ ch2,l | q_rack_ ch3,l | q_rack_rpdu,l | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CDU | 0 |  |  |  |  | q_rack_rcdu,l | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| CRAH | 12.1212 |  |  |  |  | q_rack-crah | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Show/Hide
Cluster calculator
|  | Cluster enclosure | PDU | Rack | Rack | Rack |  | Cluster Margins
| Default | Default | Default | Default | None | None |  | PDU (%kWe) | NA
| Number off units |  | 2 | 20 | 0 | 0
| Capacity (unit) |  | NA
2 | Load | 244.873 | 244.873 | 12.1212 | 0 | 0
3 | Fixed area | 60.6554 | 0 | 1.44 | 0 | 0
4 | Proportional area |  | 0.01
5 | Unit cost (if known) | 125717.0187 | 0 | 3837.1212 | 0 | 0
6 | Power-based cost estimate |  | 100
7 | Losses (eg. fans, PSUs) |  | 1%
8 | COP
9 | Heat rejection to air-side | 100% |  | 100% | 0% | 0%
10 | ITE load efficiency (L2) | 99%
11 | ITE load efficiency (L3) | 98.01% |  | 99% | 0% | 0%
12 | ITE load efficiency (L4) | 71.55% |  | 72.27% | 0% | 0% | [12 empty] | n | 19 | X | 251 | AP | 269 | AR
[19 empty] | matrix | X251:AP269
| Cluster |  | fixed | prop | COP | split | inputs | [5 empty] | outputs | [5 empty] | vector | AR251:AR269 | e_cl_pdu | q_cl_pdu | e_cl_r1 | e_cl_r2 | e_cl_r3 | q_cl_r1,a | q_cl_r2,a | q_cl_r3,a | q_cl_r1,l | q_cl_r2,l | q_cl_r3,l | q_cl,a | q_cl,l | w_cl_r1,l3 | w_cl_r2,l3 | w_cl_r3,l3 | w_cl_r1,l4 | w_cl_r2,l4 | w_cl_r3,l4 |  | Knowns
| PDU | Conservation |  |  |  |  | e_cl_pdu | [5 empty] | q_cl_pdu | e_cl_r1 | e_cl_r2 | e_cl_r3 |  |  | e_cl_pdu | 244.873 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Losses |  | 1% |  |  | q_cl_pdu | [5 empty] | e_cl_pdu | [5 empty] | q_cl_pdu | 2.4487 | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Rack1 | Conservation |  |  |  |  | e_cl_r1 | [5 empty] | q_cl_r1,a | q_cl_r1,l |  |  |  |  | e_cl_r1 | 242.4242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L3) |  | 99% |  |  | w_cl_r1,l3 | [5 empty] | e_cl_r1 | [5 empty] | e_cl_r2 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L4) |  | 72.27% |  |  | w_cl_r1,l4 | [5 empty] | e_cl_r1 | [5 empty] | e_cl_r3 | 0 | 0 | 0 | -0.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_cl_r1,a | [5 empty] | q_cl_r1,l | [5 empty] | q_cl_r1,a | 242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Fix | 242.4242 |  |  |  | e_cl_r1 | [11 empty] | q_cl_r2,a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 242.4242
| Rack2 | Conservation |  |  |  |  | e_cl_r2 | [5 empty] | q_cl_r2,a | q_cl_r2,l |  |  |  |  | q_cl_r3,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L3) |  | 0% |  |  | w_cl_r2,l3 | [5 empty] | e_cl_r2 | [5 empty] | q_cl_r1,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L4) |  | 0% |  |  | w_cl_r2,l4 | [5 empty] | e_cl_r2 | [5 empty] | q_cl_r2,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
|  | Split |  |  |  | 0% | q_cl_r2,a | [5 empty] | q_cl_r2,l | [5 empty] | q_cl_r3,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Fix | 0 |  |  |  | e_cl_r2 | [11 empty] | q_cl,a | 244.873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Rack3 | Conservation |  |  |  |  | e_cl_r3 | [5 empty] | q_cl_r3,a | q_cl_r3,l |  |  |  |  | q_cl,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L3) |  | 0% |  |  | w_cl_r3,l3 | [5 empty] | e_cl_r3 | [5 empty] | w_cl_r1,l3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ITE load (L4) |  | 0% |  |  | w_cl_r3,l4 | [5 empty] | e_cl_r3 | [5 empty] | w_cl_r2,l3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | Split |  |  |  | 0% | q_cl_r3,a | [5 empty] | q_cl_r3,l | [5 empty] | w_cl_r3,l3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Fix | 0 |  |  |  | e_cl_r3 | [11 empty] | w_cl_r1,l4 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CDU | Conservation |  |  |  |  | q_cl_r1,l | q_cl_r2,l | q_cl_r3,l |  |  |  | q_cl,l | [5 empty] | w_cl_r2,l4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CRAH | Conservation |  |  |  |  | q_cl_r1,a | q_cl_r2,a | q_cl_r3,a | q_cl_pdu |  |  | q_cl,a | [5 empty] | w_cl_r3,l4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | e_cl_pdu | [5 empty] | q_cl,a | q_cl,l |  |  |  |  | cluster | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cluster capacity | Load
| PDU | 244.873 |  |  |  |  | e_cl_pdu | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITE load (L2) | 242.4242 |  |  |  |  | e_cl_pdu | [5 empty] | q_cl_pdu | [7 empty] | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITE load (L3) | 240 |  |  |  |  | w_cl_r1,l3 | w_cl_r2,l3 | w_cl_r3,l3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| ITE load (L4) | 175.2 |  |  |  |  | w_cl_r1,l4 | w_cl_r2,l4 | w_cl_r3,l4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| CDU | 0 |  |  |  |  | q_cl,l | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRAH | 244.873 |  |  |  |  | q_cl,a | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Show/Hide
Dataroom calculator
|  | Dataroom encl. | Cluster | Cluster | Cluster | Cluster | CRAH | CDU |  | Cluster margins | Default
| Default |  | Default | None | None | None | Default | None |  | CRAH (%kWt) | NA
| Number off units |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | CDU (%kWt) | NA
| Capacity (unit) | [5 empty] | NA | 0
2 | Load | 979.4919 | 244.873 | 0 | 0 | 0 | 979.4919 | 0
3 | Fixed area | 281.8014 | 60.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proportional area | [5 empty] | 0.04 | 0
5 | Fixed cost | 820223.4466 | 125717.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proportional cost | [5 empty] | 324 | 0
7 | Proportional losses | 4.545% | [5 empty] | 0%
8 | COP | [5 empty] | 22 | 1000000000000
9 | Heat rejection to LT HRU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0%
10 | ITE load efficiency (L2) | 99% | 99% | 0% | 0% | 0%
11 | ITE load efficiency (L3) | 98.01% | 98.01% | 0% | 0% | 0%
12 | ITE load efficiency (L4) | 71.55% | 71.55% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | n | 33 | X | 299 | BD | 331 | BF
[19 empty] | matrix | X299:BD331
| Dataroom |  | fixed | prop | COP | split | inputs | [5 empty] | outputs | [5 empty] | vector | BF299:BF331 | e_drms_crit-dr1 | e_drms_oh-dr1 | e_dr1_cl1 | q_dr1_cl1,a | q_dr1_cl1,l | w_dr1_cl1,l2 | w_dr1_cl1,l3 | w_dr1_cl1,l4 | e_dr1_cl2 | q_dr1_cl2,a | q_dr1_cl2,l | w_dr1_cl2,l2 | w_dr1_cl2,l3 | w_dr1_cl2,l4 | e_dr1_cl3 | q_dr1_cl3,a | q_dr1_cl3,l | w_dr1_cl3,l2 | w_dr1_cl3,l3 | w_dr1_cl3,l4 | e_dr1_cl4 | q_dr1_cl4,a | q_dr1_cl4,l | w_dr1_cl4,l2 | w_dr1_cl4,l3 | w_dr1_cl4,l4 | q_dr1_crah-hru,lt | e_dr1_cdu | q_dr1_cdu,a | q_dr1_cdu,l | q_dr1_cdu-hru,lt | q_drms_dr1-hru,lt | q_drms_dr1-hru,ht | Knowns
| dataroom | conservation |  |  |  |  | e_drms_crit-dr1 | [5 empty] | e_dr1_cl1 | e_dr1_cl2 | e_dr1_cl3 | e_dr1_cl4 | e_dr1_cdu |  | e_drms_crit-dr1 | 979.4919 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cluster 1 | conservation |  |  |  |  | e_dr1_cl1 | [5 empty] | q_dr1_cl1,l | q_dr1_cl1,a |  |  |  |  | e_drms_oh-dr1 | 44.5224 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_dr1_cl1,a | [5 empty] | q_dr1_cl1,l | [5 empty] | e_dr1_cl1 | 979.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Load | 979.4919 |  |  |  | e_dr1_cl1 | [11 empty] | q_dr1_cl1,a | 979.4919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.4919
|  | ITE load (L2) |  | 99% |  |  | w_dr1_cl1,l2 | [5 empty] | e_dr1_cl1 | [5 empty] | q_dr1_cl1,l | 0 | 0 | 0 | -0.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L3) |  | 98.01% |  |  | w_dr1_cl1,l3 | [5 empty] | e_dr1_cl1 | [5 empty] | w_dr1_cl1,l2 | 969.697 | 0 | 0 | -0.9801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L4) |  | 71.55% |  |  | w_dr1_cl1,l4 | [5 empty] | e_dr1_cl1 | [5 empty] | w_dr1_cl1,l3 | 960 | 0 | 0 | -0.71547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cluster 2 | conservation |  |  |  |  | e_dr1_cl2 | [5 empty] | q_dr1_cl2,l | q_dr1_cl2,a |  |  |  |  | w_dr1_cl1,l4 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_dr1_cl2,a | [5 empty] | q_dr1_cl2,l | [5 empty] | e_dr1_cl2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Load | 0 |  |  |  | e_dr1_cl2 | [11 empty] | q_dr1_cl2,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L2) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl2,l2 | [5 empty] | e_dr1_cl2 | [5 empty] | q_dr1_cl2,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L3) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl2,l3 | [5 empty] | e_dr1_cl2 | [5 empty] | w_dr1_cl2,l2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L4) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl2,l4 | [5 empty] | e_dr1_cl2 | [5 empty] | w_dr1_cl2,l3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cluster 3 | conservation |  |  |  |  | e_dr1_cl3 | [5 empty] | q_dr1_cl3,l | q_dr1_cl3,a |  |  |  |  | w_dr1_cl2,l4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_dr1_cl3,a | [5 empty] | q_dr1_cl3,l | [5 empty] | e_dr1_cl3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Load | 0 |  |  |  | e_dr1_cl3 | [11 empty] | q_dr1_cl3,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L2) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl3,l2 | [5 empty] | e_dr1_cl3 | [5 empty] | q_dr1_cl3,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L3) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl3,l3 | [5 empty] | e_dr1_cl3 | [5 empty] | w_dr1_cl3,l2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L4) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl3,l4 | [5 empty] | e_dr1_cl3 | [5 empty] | w_dr1_cl3,l3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cluster 4 | conservation |  |  |  |  | e_dr1_cl4 | [5 empty] | q_dr1_cl4,l | q_dr1_cl4,a |  |  |  |  | w_dr1_cl3,l4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Split |  |  |  | 100% | q_dr1_cl4,a | [5 empty] | q_dr1_cl4,l | [5 empty] | e_dr1_cl4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Load | 0 |  |  |  | e_dr1_cl4 | [11 empty] | q_dr1_cl4,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L2) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl4,l2 | [5 empty] | e_dr1_cl4 | [5 empty] | q_dr1_cl4,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L3) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl4,l3 | [5 empty] | e_dr1_cl4 | [5 empty] | w_dr1_cl4,l2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ITE load (L4) |  | 0% |  |  | w_dr1_cl4,l4 | [5 empty] | e_dr1_cl4 | [5 empty] | w_dr1_cl4,l3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRAH | conservation |  |  |  |  | q_dr1_cl1,a | q_dr1_cl2,a | q_dr1_cl3,a | q_dr1_cl4,a | q_dr1_cdu,a | e_drms_oh-dr1 | q_dr1_crah-hru,lt | [5 empty] | w_dr1_cl4,l4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cop |  |  | 22 |  | q_dr1_cl1,a | q_dr1_cl2,a | q_dr1_cl3,a | q_dr1_cl4,a | q_dr1_cdu,a |  | e_drms_oh-dr1 | [5 empty] | q_dr1_crah-hru,lt | 1024.0142 | 0 | -22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | conservation |  |  |  |  | q_dr1_crah-hru,lt | q_dr1_cdu-hru,lt |  |  |  |  | q_drms_dr1-hru,lt | [5 empty] | e_dr1_cdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0
| CDU | conservation |  |  |  |  | q_dr1_cl1,l | q_dr1_cl2,l | q_dr1_cl3,l | q_dr1_cl4,l |  | e_dr1_cdu | q_dr1_cdu,a | q_dr1_cdu,l |  |  |  |  | q_dr1_cdu,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cop |  |  | 1000000000000 |  | q_dr1_cl1,l | q_dr1_cl2,l | q_dr1_cl3,l | q_dr1_cl4,l |  |  | e_dr1_cdu | [5 empty] | q_dr1_cdu,l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Losses |  | 0% |  |  | q_dr1_cdu,a | [5 empty] | e_dr1_cdu | [5 empty] | q_dr1_cdu-hru,lt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | split |  |  |  | 0% | q_dr1_cdu-hru,lt | [5 empty] | q_drms_dr1-hru,ht | [5 empty] | q_drms_dr1-hru,lt | 1024.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | conservation |  |  |  |  | q_dr1_cdu,l | [5 empty] | q_dr1_cdu-hru,lt | q_drms_dr1-hru,ht |  |  |  |  | q_drms_dr1-hru,ht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0
[7 empty] | e_drms_crit-dr1 | e_drms_oh-dr1 |  |  |  |  | q_drms_dr1-hru,lt | q_drms_dr1-hru,ht |  |  |  |  | dr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
[7 empty] | e_dr1_cl1 | [5 empty] | q_dr1_cl1,a | q_dr1_cl1,l |  |  |  |  | cl1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | q_dr1_cl1,a | q_dr1_cl2,a | q_dr1_cl3,a | q_dr1_cl4,a | q_dr1_cdu,a | e_drms_oh-dr1 | q_dr1_crah-hru,lt | [5 empty] | crah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | q_dr1_cl1,l | q_dr1_cl2,l | q_dr1_cl3,l | q_dr1_cl4,l |  | e_dr1_cdu | q_dr1_cdu,a | q_dr1_cdu,l |  |  |  |  | cdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| Dataroom Calculation | Load
| CRIT | 979.4919 |  |  |  |  | e_drms_crit-dr1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MECH | 44.5224 |  |  |  |  | e_drms_oh-dr1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITE load (L2) | 969.697 |  |  |  |  | w_dr1_cl1,l2 | w_dr1_cl2,l2 | w_dr1_cl3,l2 | w_dr1_cl4,l2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITE load (L3) | 960 |  |  |  |  | w_dr1_cl1,l3 | w_dr1_cl2,l3 | w_dr1_cl3,l3 | w_dr1_cl4,l3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ITE load (L4) | 700.8 |  |  |  |  | w_dr1_cl1,l4 | w_dr1_cl2,l4 | w_dr1_cl3,l4 | w_dr1_cl4,l4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CDU | 0 |  |  |  |  | q_dr1_cl1,l | q_dr1_cl2,l | q_dr1_cl3,l | q_dr1_cl4,l | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRAH | 979.4919 |  |  |  |  | q_dr1_cl1,a | q_dr1_cl2,a | q_dr1_cl3,a | q_dr1_cl4,a | q_dr1_cdu,a | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HRU,HT | 0 |  |  |  |  | q_drms_dr1-hru,ht | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| HRU,LT | 1024.0142 |  |  |  |  | q_drms_dr1-hru,lt | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Show/Hide
Note on G200: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: %air, %FC
Note on G250: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: %air, %FC
Note on G298: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: %air, %FC

## weather
Environment
Temperature | Extremely hot | Very hot | Hot | Warm | Mixed | Cool | Cold | Very cold | Subartic/artic | RD99 Paris | RD99 Singapore
TMY Tdb data | TMY dry bulb temperature data (retrieved from https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY) | [20 empty] | Climate zones (ASHRAE 169)
time(UTC) | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 | RD99 Paris | RD99 Singapore | Zone ID | City | State | Lat. | Long. | Temperature | Humidity
20060101:0000 | 25.79 | 10.02 | 23.72 | 10.72 | 14.1 | 7.49 | 9.88 | 7.62 | 8.42 | 2.03 | 1.11 | 3.24 | 0.96 | 0.5 | 4.83 | -7.21 | -12.05 | -15.61 | -5.62 | 1 | 26.03 | 0A | Singapore |  | 1.357 | 103.82 | Extremely hot | Humid
20060101:0100 | 26.05 | 9.11 | 23.39 | 11.36 | 12.91 | 7.11 | 9.51 | 8.81 | 8.49 | 0.73 | 1.5 | 2.67 | 1.01 | 0.36 | 4.35 | -5.8 | -11.27 | -16 | -6.71 | 0.29 | 26.02 | 0B | Riyadh |  | 23.333 | 45.333 | Extremely hot | Dry
20060101:0200 | 26.3 | 8.2 | 23.05 | 12.01 | 11.72 | 6.74 | 9.13 | 9.99 | 8.57 | -0.57 | 1.89 | 2.11 | 1.05 | 0.22 | 3.87 | -4.4 | -10.49 | -16.38 | -7.8 | -0.42 | 26.01 | 1A | Miami | FL | 25.6106 | -80.4971 | Very hot | Humid
20060101:0300 | 26.56 | 7.29 | 22.71 | 12.66 | 10.53 | 6.36 | 8.76 | 11.17 | 8.64 | -1.86 | 2.27 | 1.54 | 1.1 | 0.08 | 3.38 | -2.99 | -9.72 | -16.76 | -8.89 | -1.13 | 26 | 1B | Kuwait |  | 29.273 | 47.498 | Very hot | Dry
20060101:0400 | 26.81 | 6.37 | 22.37 | 13.3 | 9.34 | 5.99 | 8.38 | 12.35 | 8.72 | -3.16 | 2.66 | 0.98 | 1.14 | -0.06 | 2.9 | -1.59 | -8.94 | -17.15 | -9.98 | -1.84 | 25.99 | 2A | Houston |  | 29.756 | -95.368 | Hot | Humid
20060101:0500 | 27.07 | 5.46 | 22.03 | 13.95 | 8.15 | 5.61 | 8.01 | 13.54 | 8.79 | -4.46 | 3.05 | 0.42 | 1.19 | -0.2 | 2.42 | -0.18 | -8.16 | -17.53 | -11.07 | -2.55 | 25.98 | 2B | Phoenix |  | 33.448 | -112.074 | Hot | Dry
20060101:0600 | 27.33 | 4.55 | 21.69 | 14.59 | 6.96 | 5.24 | 7.63 | 14.72 | 8.87 | -5.76 | 3.43 | -0.15 | 1.23 | -0.34 | 1.93 | 1.22 | -7.38 | -17.92 | -12.16 | -3.26 | 25.97 | 3A | Memphis |  | 35.149 | -90.052 | Warm | Humid
20060101:0700 | 27.58 | 3.64 | 21.35 | 15.24 | 5.77 | 4.87 | 7.26 | 15.9 | 8.94 | -7.06 | 3.82 | -0.71 | 1.28 | -0.48 | 1.45 | 2.63 | -6.61 | -18.3 | -13.25 | -3.97 | 25.96 | 3B | EI Paso |  | 31.891 | -106.41 | Warm | Dry
20060101:0800 | 28.25 | 14.73 | 20.89 | 21.78 | 7.71 | 1.32 | 7.98 | 10.31 | 7.11 | -4.38 | 0.8 | -1.11 | -1.2 | -1.37 | 2.16 | -0.17 | -8.65 | -15.3 | -13.92 | -2.61 | 26.21 | 3C | San Francisco |  | 37.779 | -122.42 | Warm | Marine
20060101:0900 | 28.37 | 16.3 | 21.81 | 23.74 | 7.95 | 0.82 | 8.36 | 10.24 | 6.58 | -4.35 | 0.2 | 0.6 | -1.37 | -1.75 | 2.33 | -0.51 | -9.43 | -14.64 | -14.14 | -1.9 | 26.04 | 4A | St Louis | MO | 38.6272 | -90.1978 | Mixed | Humid
20060101:1000 | 25.65 | 17.64 | 21.74 | 25.17 | 8.23 | 0.51 | 8.95 | 10.2 | 6.79 | -4.32 | -0.24 | -0.9 | -1.49 | -2.26 | 2.34 | -0.57 | -10.99 | -13.9 | -14.01 | -1.03 | 25.65 | 4B | Albuquerque |  | 35.084 | -106.651 | Mixed | Dry
20060101:1100 | 25.43 | 18.6 | 21.16 | 25.97 | 8.54 | -0.22 | 9.83 | 10.18 | 7.25 | -4.34 | -0.68 | -0.35 | -1.55 | -2.49 | 2.24 | -0.57 | -12.73 | -13.19 | -13.86 | -0.29 | 25.6 | 4C | Salem-McNary |  | 44.913 | -122.999 | Mixed | Marine
20060101:1200 | 24.84 | 19.06 | 19.8 | 26.15 | 8.79 | -0.63 | 10.92 | 9.72 | 6.34 | -4.34 | -1.16 | -1.44 | -1.52 | -3.24 | 2.43 | -0.77 | -14.15 | -12.57 | -13.65 | 0.27 | 25.82 | 5A | Chicago |  | 41.876 | -87.624 | Cool | Humid
20060101:1300 | 24.8 | 18.99 | 20.48 | 25.56 | 9.09 | -0.46 | 11.85 | 9.16 | 5.94 | -4.31 | -2.38 | -1.09 | -1.42 | -3.5 | 2.73 | -1.35 | -15.01 | -11.91 | -13.31 | 0.87 | 25.83 | 5B | Boise |  | 43.987 | -115.739 | Cool | Dry
20060101:1400 | 24.48 | 17.92 | 22.9 | 23.5 | 9.53 | 0.16 | 12.72 | 8.7 | 6.01 | -3.98 | -3.06 | -0.32 | -1 | -3.77 | 2.85 | -2.05 | -15.71 | -11.44 | -12.76 | 1.22 | 25.65 | 5C | Bremerton |  | 47.565 | -122.625 | Cool | Marine
20060101:1500 | 24.25 | 15.84 | 24.74 | 21.48 | 10.79 | 0.02 | 13.6 | 9.13 | 6.14 | -2.64 | -2.48 | 1.22 | -0.04 | -4.37 | 2.76 | -2.6 | -15.9 | -10.69 | -12.34 | 0.93 | 25.47 | 6A | Montreal | Canada | 45.5089 | -73.5542 | Cold | Humid
20060101:1600 | 24.15 | 13.82 | 25.93 | 20.04 | 12.44 | 0.72 | 14.39 | 11.18 | 5.8 | -0.98 | 1.41 | 2.42 | 0.72 | -4.98 | 2.48 | -3 | -15.44 | -9.64 | -11.71 | -0.09 | 25.4 | 6B | Helena |  | 46.606 | -111.964 | Cold | Dry
20060101:1700 | 23.96 | 12.04 | 26.87 | 18.77 | 14.23 | 2.86 | 15.25 | 13.17 | 6.1 | 0.82 | 5 | 3.2 | 0.99 | -3.83 | 2.28 | -3.03 | -12.37 | -8.42 | -10.86 | -0.58 | 25.27 | 7 | Duluth |  | 46.773 | -92.125 | Very cold | Dry
20060101:1800 | 23.87 | 12.27 | 27.51 | 17.44 | 15.67 | 4.25 | 15.99 | 14.83 | 6.92 | 2.6 | 7.22 | 4.16 | 1.09 | -2.23 | 3.39 | -2.82 | -11.05 | -7.22 | -9.98 | -0.83 | 25.1 | 8 | Fairbanks |  | 64.838 | -147.717 | Subartic/artic | Dry
20060101:1900 | 23.68 | 12.06 | 27.83 | 16.59 | 17.34 | 5.67 | 17.19 | 16.52 | 7.74 | 3.67 | 9.37 | 5.12 | 0.94 | -0.49 | 4.8 | -2.57 | -9.85 | -6.12 | -9.34 | 0.18 | 25.01 | RD99 Paris | RD99 Paris |  | 48.818 | 2.316 | RD99 Paris | RD99 Paris
20060101:2000 | 23.69 | 10.79 | 27.64 | 15.02 | 17.84 | 6.2 | 17.61 | 17.6 | 8.71 | 4.63 | 10.65 | 5.87 | 0.75 | 0.61 | 5.27 | -2.79 | -7.28 | -5.27 | -8.03 | 0.03 | 24.89 | RD99 Singapore | RD99 Singapore |  | 1.2833 | 103.8333 | RD99 Singapore | RD99 Singapore
20060101:2100 | 23.64 | 9.41 | 26.33 | 14.23 | 17.84 | 6.76 | 17.65 | 18.31 | 9.44 | 4.79 | 11.01 | 7.1 | 0.75 | 1.13 | 5.6 | -3.58 | -6.12 | -4.57 | -6.89 | -0.04 | 24.84
20060101:2200 | 24.06 | 8.39 | 24.67 | 14.29 | 17.28 | 6.97 | 17.47 | 18.44 | 9.93 | 3.61 | 10.69 | 8.16 | 0.89 | 1.17 | 5.67 | -4.83 | -6.01 | -4.5 | -6.68 | -0.01 | 25.14
20060101:2300 | 24.04 | 7.59 | 23.76 | 14.12 | 16.63 | 7.06 | 17.13 | 17.89 | 10.15 | 1.57 | 9.71 | 8.14 | 1.05 | 0.87 | 5.52 | -6.26 | -7.65 | -4.79 | -5.87 | 0.23 | 25.13
20060102:0000 | 23.9 | 7.06 | 23.41 | 14.07 | 15.76 | 6.9 | 17.07 | 16.61 | 9.85 | 0.59 | 7.55 | 7.77 | 1.23 | 0.16 | 4.95 | -8.01 | -10.13 | -5.27 | -5.27 | 0.62 | 25.16
20060102:0100 | 24.53 | 6.57 | 22.92 | 13.83 | 15.24 | 6.13 | 17.44 | 15.13 | 8.81 | 0.17 | 5.34 | 7.63 | 1.34 | -1.13 | 4.37 | -8.53 | -11.47 | -6.14 | -4.92 | 0.99 | 25.37
20060102:0200 | 25.85 | 5.86 | 22.35 | 13.47 | 14.8 | 4.9 | 17.84 | 13.86 | 7.89 | -0.02 | 3.66 | 7.66 | 1.69 | -1.38 | 3.81 | -9.2 | -12.56 | -7.37 | -4.14 | 1.57 | 25.76
20060102:0300 | 26.36 | 4.89 | 21.75 | 13.05 | 14.68 | 3.97 | 18.13 | 12.74 | 6.98 | 0.05 | 1.99 | 7.68 | 2.17 | -1.58 | 3.91 | -9.65 | -13.39 | -8.6 | -3.33 | 2.04 | 25.5
20060102:0400 | 26.73 | 4.09 | 20.91 | 13 | 14.58 | 2.65 | 18.4 | 11.69 | 6.12 | -0.17 | 0.41 | 7.64 | 2.96 | -1.59 | 4.01 | -9.8 | -14.27 | -9.63 | -2.24 | 2.87 | 25.31
20060102:0500 | 27.46 | 4.8 | 19.97 | 13.32 | 14.46 | 1.79 | 18.67 | 10.64 | 5.32 | -0.36 | -0.84 | 7.36 | 4.16 | -1.72 | 3.34 | -9.92 | -15.03 | -10.76 | -1.78 | 3.72 | 25.06
20060102:0600 | 28.16 | 8.45 | 18.72 | 15.16 | 14.5 | 1.13 | 18.8 | 9.3 | 4.59 | -0.8 | -1.93 | 7.32 | 6 | -2.09 | 2.59 | -10.16 | -15.59 | -11.83 | -1.28 | 4.54 | 25.58
20060102:0700 | 28.1 | 13.84 | 18.05 | 16.87 | 13.97 | 0.71 | 18.74 | 8 | 4.49 | -0.94 | -2.23 | 6.73 | 8.32 | -1.94 | 2.84 | -9.92 | -16.44 | -12.33 | -0.44 | 5.38 | 25.86
20060102:0800 | 27.35 | 16.53 | 16.72 | 18.09 | 13.86 | 0.24 | 18.73 | 6.81 | 3.84 | -1.16 | -3.1 | 7.45 | 9.88 | -1.87 | 3.13 | -9.67 | -17.02 | -13.12 | 0.17 | 5.91 | 25.36
20060102:0900 | 27.25 | 18.74 | 15.62 | 18.76 | 13.48 | -0.62 | 18.67 | 6 | 3.56 | -1.39 | -3.85 | 8.13 | 10.52 | -1.76 | 2.85 | -9.88 | -17.46 | -13.77 | 0.88 | 6.49 | 25.2
20060102:1000 | 26.1 | 20.57 | 14.7 | 19.11 | 11.39 | -1.28 | 18.35 | 5.37 | 3.36 | -1.63 | -4.18 | 8.37 | 10.56 | -1.66 | 2.46 | -9.6 | -17.85 | -14.38 | 1.37 | 7.17 | 25.33
20060102:1100 | 25.44 | 22 | 13.44 | 19.17 | 8.76 | -1.64 | 18.01 | 4.98 | 3.31 | -2.01 | -4.42 | 8.57 | 10.44 | -1.57 | 1.77 | -7.86 | -18.08 | -14.94 | 1.63 | 7.95 | 25.14
20060102:1200 | 25.17 | 22.77 | 12.21 | 18.97 | 6.64 | -2.02 | 17.44 | 4.6 | 3.27 | -2.39 | -4.75 | 8.57 | 10.27 | -1.57 | 1.67 | -7.22 | -17.34 | -15.47 | 1.81 | 8.69 | 25.18
20060102:1300 | 25.07 | 22.65 | 11.36 | 18.4 | 5.19 | -2.3 | 16.88 | 4.24 | 3.48 | -2.54 | -4.89 | 8.64 | 10.11 | -1.63 | 1.65 | -8.18 | -16.91 | -15.93 | 1.83 | 9.33 | 25.36
20060102:1400 | 24.62 | 21.11 | 11.42 | 17.27 | 4.35 | -2.57 | 16.38 | 3.97 | 3.65 | -2.19 | -4.92 | 8.53 | 10.02 | -1.75 | 1.97 | -8.39 | -16.5 | -16.35 | 1.94 | 9.79 | 25.35
20060102:1500 | 24.44 | 18.48 | 12.24 | 15.88 | 4.59 | -2.67 | 16.65 | 4.46 | 3.52 | 0.07 | -4.22 | 8.35 | 9.99 | -1.7 | 2.51 | -6.12 | -16.26 | -16.34 | 2.01 | 9.29 | 25.31
20060102:1600 | 24.39 | 16.49 | 13.27 | 14.73 | 5.87 | -0.1 | 16.94 | 8.11 | 3.48 | 2.33 | -0.24 | 8.61 | 9.78 | -1.8 | 3.05 | -4.31 | -16.15 | -15.95 | 2.16 | 7.93 | 25.21
20060102:1700 | 24.17 | 14.88 | 14.17 | 13.68 | 7.58 | 2.54 | 16.73 | 13.02 | 5.15 | 4.15 | 2.58 | 9.3 | 9.36 | -1.46 | 3.51 | -4.19 | -14.68 | -15.32 | 2.31 | 6.73 | 25.11
20060102:1800 | 23.96 | 13.5 | 14.85 | 12.7 | 9.15 | 4.75 | 16.59 | 15.84 | 7.38 | 5.56 | 4.49 | 10.12 | 8.44 | -0.05 | 4.39 | -2.84 | -13.36 | -14.53 | 2.04 | 5.52 | 24.97
20060102:1900 | 23.88 | 12.7 | 14.09 | 11.8 | 9.74 | 6.9 | 17.13 | 17.45 | 7.86 | 6.36 | 6.12 | 11.79 | 5.38 | 1.83 | 4.84 | -1.6 | -11.25 | -14 | 1.25 | 3.89 | 24.89
20060102:2000 | 23.75 | 11.74 | 14.36 | 11.07 | 10.55 | 8.19 | 17 | 18.64 | 9.07 | 6.83 | 7.02 | 12.13 | 4.61 | 2.49 | 5.45 | -1.78 | -9.43 | -13.51 | 0.27 | 2.8 | 24.85
20060102:2100 | 23.64 | 10.78 | 14.16 | 10.53 | 10.94 | 9.18 | 16.38 | 19.42 | 10.03 | 6.89 | 7.77 | 12.11 | 4.12 | 2.64 | 5.74 | -2.69 | -8.05 | -13.29 | -0.4 | 1.74 | 24.8
20060102:2200 | 23.8 | 9.86 | 13.31 | 10.04 | 10.78 | 9.7 | 15.58 | 19.73 | 10.78 | 5.97 | 7.97 | 12.16 | 3.52 | 2.64 | 5.84 | -3.72 | -7.82 | -13.6 | -0.58 | 0.58 | 25
20060102:2300 | 23.69 | 8.92 | 12.05 | 9.55 | 9.85 | 9.82 | 14.31 | 19.59 | 11.13 | 3.85 | 7.47 | 11.53 | 2.56 | 1.73 | 5.48 | -4.41 | -9.04 | -14.29 | -0.69 | -0.33 | 25.01
20060103:0000 | 23.69 | 7.93 | 10.95 | 9.01 | 8.47 | 9.27 | 13.25 | 18.45 | 10.81 | 2.56 | 5.73 | 10.57 | 2.1 | 1.26 | 5.33 | -4.95 | -10.99 | -14.61 | -0.82 | -1.04 | 25.02
20060103:0100 | 24.51 | 7.01 | 10.06 | 8.55 | 7.52 | 7.99 | 12.53 | 17.07 | 9.57 | 1.81 | 3.68 | 10.23 | 1.63 | 0.53 | 4.7 | -5.36 | -13.16 | -14.78 | -1.12 | -1.24 | 25.17
20060103:0200 | 26.49 | 6.45 | 9.26 | 8.27 | 6.64 | 6.57 | 12.25 | 15.07 | 8.28 | 1.41 | 1.79 | 9.96 | 1.11 | 0.05 | 4.11 | -5.97 | -14.46 | -14.53 | -1.55 | -0.99 | 25.59
20060103:0300 | 28.22 | 6.14 | 8.47 | 8.22 | 5.88 | 4.9 | 11.94 | 13.23 | 6.94 | 1.16 | 1.65 | 9.56 | 0.8 | -1.15 | 3.82 | -6.61 | -15.33 | -14.13 | -2.01 | -0.2 | 26.22
20060103:0400 | 28.87 | 6.02 | 7.64 | 8.07 | 5.29 | 4.94 | 11.53 | 11.62 | 5.77 | 1 | 2.01 | 9.2 | 0.36 | -1.57 | 3.58 | -6.88 | -16.01 | -13.68 | -2.47 | 0.74 | 26.73
20060103:0500 | 29.74 | 8.04 | 6.89 | 9.44 | 4.55 | 4.46 | 10.92 | 10.23 | 4.79 | 1.03 | 1.52 | 9.06 | 0.34 | -1.62 | 3.39 | -7.25 | -16.28 | -13.11 | -2.83 | 1.64 | 27.13
20060103:0600 | 29.98 | 12.89 | 6.2 | 12.69 | 3.88 | 2.5 | 10.2 | 9.03 | 4.36 | 1.47 | 1.12 | 9.02 | 0.53 | -1.57 | 3.21 | -7.21 | -16.46 | -12.61 | -2.99 | 2.44 | 27.52
20060103:0700 | 30.46 | 17.88 | 5.25 | 16.14 | 3.12 | 2.32 | 9.46 | 8.23 | 4.32 | 2.15 | -0.28 | 9.73 | 0.95 | -1.65 | 3.7 | -6.12 | -16.94 | -11.85 | -3.23 | 2.81 | 27.3
20060103:0800 | 29.98 | 21.05 | 4.74 | 18.44 | 2.45 | 1.54 | 8.96 | 8.27 | 3.62 | 2.89 | -0.92 | 9.81 | 1.2 | -1.97 | 3.55 | -5.44 | -16.92 | -11.31 | -2.95 | 3.42 | 26.46
20060103:0900 | 28.84 | 23.33 | 4.45 | 19.77 | 1.96 | 0.54 | 8.45 | 8.79 | 3.47 | 3.23 | -1.57 | 9.84 | 1.3 | -1.48 | 3.26 | -5.06 | -16.78 | -10.83 | -3.48 | 4.34 | 26.51
20060103:1000 | 28.48 | 24.88 | 4.3 | 20.55 | 1.5 | -0.85 | 7.9 | 9.51 | 3.21 | 3.44 | -1.96 | 9.86 | 1.36 | -1.64 | 3.74 | -4.32 | -17.15 | -10.48 | -3.96 | 6.56 | 26.22
20060103:1100 | 27.84 | 25.88 | 4.33 | 20.93 | 1.11 | -1.48 | 7.36 | 9.22 | 2.91 | 3.7 | -2.16 | 9.9 | 1.41 | -2.28 | 3.55 | -3.67 | -17.21 | -10.17 | -4.51 | 9.37 | 26.54
20060103:1200 | 27.08 | 26.33 | 4.72 | 20.96 | 0.74 | -1.88 | 6.82 | 8.65 | 2.46 | 3.87 | -2.46 | 9.9 | 1.56 | -3.07 | 3.53 | -3.1 | -17.37 | -9.97 | -5.21 | 10.95 | 26.69
20060103:1300 | 26.87 | 26.03 | 5.48 | 20.57 | 0.37 | -2.18 | 6.52 | 8.11 | 1.78 | 3.94 | -2.62 | 9.69 | 1.61 | -3.4 | 3.9 | -2.55 | -17.42 | -9.85 | -5.76 | 11.46 | 26.72
20060103:1400 | 26.16 | 25.06 | 7.15 | 19.31 | 0.54 | -2.42 | 6.82 | 7.51 | 1.92 | 4.15 | -2.96 | 9.32 | 1.63 | -3.73 | 3.92 | -1.8 | -17.28 | -9.78 | -6.24 | 11.75 | 26.63
20060103:1500 | 25.75 | 22.81 | 9.63 | 17.81 | 3.37 | -2.52 | 8.52 | 7.29 | 2.02 | 4.73 | -2.61 | 8.8 | 1.62 | -4.21 | 3.76 | -1.04 | -16.83 | -9.61 | -6.57 | 11.87 | 26.42
20060103:1600 | 25.63 | 20.27 | 11.7 | 16.44 | 5.4 | 0.35 | 9.78 | 9.36 | 2.28 | 5.45 | 1.52 | 8.42 | 1.63 | -4.42 | 3.7 | -0.41 | -15.94 | -9.28 | -6.21 | 11.81 | 26.13
20060103:1700 | 24.95 | 18.39 | 13.58 | 15.08 | 7.32 | 3.76 | 11.01 | 13.84 | 3.87 | 6.35 | 4.69 | 8.4 | 1.74 | -2.85 | 3.66 | 0 | -13.9 | -8.82 | -5.86 | 11.91 | 25.91
20060103:1800 | 24.82 | 16.9 | 15.05 | 13.94 | 9.04 | 6.2 | 12.19 | 17.15 | 6.14 | 7.16 | 6.25 | 8.78 | 1.73 | -1.95 | 4.44 | 0.29 | -11.03 | -8.17 | -5.68 | 11.92 | 25.72
20060103:1900 | 24.75 | 15.64 | 16.45 | 12.97 | 10.13 | 7.92 | 12.33 | 19.55 | 7.43 | 10.66 | 7.24 | 8.6 | 1.86 | -0.45 | 5.69 | 0.71 | -8.84 | -7.12 | -5.79 | 11.23 | 25.52
20060103:2000 | 24.39 | 14.39 | 16.41 | 12.1 | 11 | 9.07 | 13.07 | 20.67 | 8.64 | 11.95 | 8.27 | 8.26 | 1.66 | -0.17 | 5.33 | 0.72 | -5.82 | -6.63 | -5.73 | 11.08 | 25.39
20060103:2100 | 24.44 | 13.65 | 16.05 | 11.34 | 11.34 | 9.84 | 13.48 | 21.21 | 9.89 | 12.6 | 9.05 | 8.34 | 1.49 | 0.21 | 5.6 | 0.7 | -4.35 | -6.28 | -5.89 | 10.96 | 25.31
20060103:2200 | 24.37 | 12.78 | 15.54 | 10.63 | 11.11 | 10.24 | 13.33 | 21.2 | 10.61 | 13.08 | 9.23 | 8.92 | 1.33 | -0.13 | 5.5 | 0.72 | -4.07 | -5.94 | -5.78 | 10.72 | 25.39
20060103:2300 | 24.14 | 12.17 | 15.15 | 9.99 | 10.05 | 10.24 | 12.34 | 20.75 | 10.94 | 13.39 | 8.63 | 8.65 | 1.2 | -0.63 | 5.63 | 0.76 | -5.33 | -5.75 | -5.86 | 10.04 | 25.27
20060104:0000 | 24.17 | 11.57 | 14.91 | 9.41 | 7.85 | 9.86 | 10.84 | 19.37 | 10.72 | 13.62 | 6.62 | 8.05 | 1.17 | -1.4 | 5.61 | 0.8 | -7.66 | -5.64 | -5.94 | 8.78 | 24.85
20060104:0100 | 24.16 | 10.74 | 14.74 | 8.83 | 6.44 | 8.87 | 9.79 | 17.42 | 9.79 | 14.08 | 4.68 | 6.79 | 1.12 | -1.85 | 5.56 | 0.77 | -8.8 | -5.57 | -6.11 | 6.69 | 24.78
20060104:0200 | 25.33 | 9.86 | 14.7 | 8.23 | 5.51 | 6.95 | 9.12 | 15.89 | 8.71 | 14.62 | 2.85 | 6 | 1.07 | -1.99 | 5.09 | 0.69 | -9.56 | -5.54 | -6.3 | 4.92 | 24.93
20060104:0300 | 26.57 | 9.19 | 14.83 | 7.62 | 4.86 | 5.66 | 8.73 | 14.54 | 7.8 | 15 | 1.65 | 5.98 | 1.03 | -2.11 | 4.78 | 0.54 | -10 | -5.54 | -6.32 | 3.83 | 25.32
20060104:0400 | 27.4 | 8.69 | 14.94 | 7.07 | 4.44 | 4.51 | 8.53 | 13.21 | 6.88 | 15.18 | 0.87 | 5.6 | 1.07 | -2.1 | 4.49 | 0.33 | -10.32 | -5.53 | -6.19 | 3.29 | 25.63
20060104:0500 | 29.47 | 10.14 | 15.06 | 7.72 | 4.21 | 3.67 | 8.46 | 11.4 | 6.05 | 15.22 | 0.4 | 5.45 | 1.13 | -2.08 | 4.23 | 0.11 | -10.62 | -5.49 | -5.61 | 2.85 | 26.06
20060104:0600 | 29.06 | 13.82 | 15.22 | 11.68 | 4.21 | 2.75 | 8.48 | 10.28 | 5.38 | 15.61 | 0.04 | 5.13 | 1.15 | -2.13 | 4.08 | -0.1 | -11.02 | -5.49 | -4.59 | 2.48 | 26.29
20060104:0700 | 26.96 | 15.73 | 15.61 | 15.72 | 4.25 | 2.55 | 9.14 | 9.52 | 5.2 | 15.26 | -0.17 | 4.52 | 1.2 | -2.04 | 4.7 | 0.12 | -11.57 | -5.44 | -5.44 | 2.45 | 25.97
20060104:0800 | 26.38 | 17.53 | 15.72 | 17.54 | 4.86 | 1.96 | 9.37 | 8.52 | 4.77 | 15.13 | -0.47 | 4.18 | 1.22 | -1.91 | 4.44 | 0.01 | -11.96 | -5.43 | -5.44 | 2.42 | 26.13
20060104:0900 | 26.72 | 19.17 | 15.85 | 18.71 | 5.72 | 1.59 | 9.59 | 7.71 | 4.42 | 13.67 | -0.6 | 4.24 | 1.25 | -2.15 | 4.36 | -0.14 | -12.35 | -5.49 | -5.38 | 2.66 | 26.43
20060104:1000 | 27.13 | 20.44 | 16.02 | 19.5 | 6.4 | 0.92 | 9.83 | 6.89 | 4.17 | 9.74 | -0.68 | 4.01 | 1.26 | -2.16 | 3.33 | -0.3 | -12.7 | -5.59 | -5.13 | 3.07 | 26.54
20060104:1100 | 26.26 | 21.28 | 16.27 | 19.93 | 7.66 | 0.11 | 9.97 | 6.94 | 4.01 | 6.06 | -0.75 | 3.91 | 1.2 | -2.98 | 2.98 | -0.42 | -13.35 | -6.31 | -4.74 | 3.57 | 26.07
20060104:1200 | 25.44 | 21.74 | 16.44 | 20.13 | 8.27 | -0.43 | 10.01 | 8.45 | 3.66 | 3.83 | -0.87 | 4.14 | 1.19 | -3.7 | 3.09 | -0.49 | -13.96 | -7.95 | -4.09 | 3.96 | 25.55
20060104:1300 | 25.63 | 21.65 | 16.75 | 20.05 | 8.9 | -0.92 | 9.91 | 7.7 | 3.39 | 2.52 | -0.93 | 4.17 | 1.17 | -3.69 | 3.28 | -0.51 | -14.47 | -10.07 | -3.24 | 4.37 | 25.81
20060104:1400 | 25.47 | 20.65 | 17.89 | 19.5 | 9.84 | -1.19 | 10.24 | 6.76 | 3.12 | 1.52 | -1.19 | 4.18 | 1.22 | -2.68 | 3.58 | -0.39 | -14.22 | -12.13 | -3.02 | 4.58 | 25.93
20060104:1500 | 25.04 | 18.73 | 18.69 | 18.43 | 12.58 | -1.21 | 12.34 | 5.99 | 2.89 | 0.92 | -0.46 | 4.08 | 1.4 | -2.7 | 3.7 | -0.21 | -14.03 | -13.62 | -3.88 | 4.57 | 25.97
20060104:1600 | 25.11 | 17.17 | 19.23 | 16.93 | 15.9 | 1.32 | 14.56 | 7.37 | 2.86 | 0.67 | 3.75 | 3.95 | 1.62 | -2.72 | 3.58 | 0.28 | -13.36 | -14.37 | -4.67 | 4.35 | 26
20060104:1700 | 24.82 | 15.85 | 19.45 | 15.21 | 17.79 | 5.38 | 16.21 | 11.23 | 4.88 | 0.74 | 7.22 | 3.96 | 1.86 | -2.13 | 5.08 | 0.61 | -11.12 | -14.64 | -5.19 | 4.07 | 25.99
20060104:1800 | 24.59 | 14.7 | 19.85 | 14.1 | 19.21 | 8.4 | 17.35 | 13.89 | 7.3 | 1.04 | 8.92 | 4.11 | 1.58 | -1.21 | 4.61 | 1.29 | -8.59 | -14.55 | -5.67 | 3.85 | 25.93
20060104:1900 | 24.7 | 13.89 | 20.09 | 13.45 | 20.05 | 10.71 | 18.73 | 15.2 | 8.64 | 1.34 | 10.71 | 4.2 | 2 | -1.9 | 5.54 | 2.16 | -5.92 | -14.83 | -6.38 | 3.12 | 25.82
20060104:2000 | 24.47 | 12.96 | 20.27 | 12.87 | 19.73 | 12.69 | 18.97 | 16.58 | 10.09 | 1.51 | 12.46 | 4.07 | 1.79 | -1.57 | 6.67 | 2.24 | -2.99 | -14.89 | -6.73 | 2.52 | 25.91
20060104:2100 | 24.3 | 12.06 | 20.05 | 12.65 | 19.38 | 14.28 | 18.51 | 17.48 | 11.08 | 1 | 14.07 | 4.99 | 1.63 | 0.22 | 7.57 | 1.7 | -0.99 | -15.22 | -6.76 | 2.08 | 25.88
20060104:2200 | 24 | 11.17 | 19.58 | 12.71 | 18.8 | 15.32 | 17.26 | 18 | 11.69 | 0.2 | 14.11 | 4.68 | 1.39 | 0.4 | 8.06 | 0.8 | -0.5 | -15.84 | -6.6 | 1.47 | 25.74
20060104:2300 | 24.01 | 10.24 | 18.86 | 12.74 | 17.69 | 15.69 | 15.43 | 17.94 | 11.87 | -0.92 | 13.13 | 4.51 | 1.18 | -0.01 | 8.06 | 0.19 | -0.83 | -16.79 | -6.37 | 0.98 | 25.66
20060105:0000 | 24.64 | 9.36 | 17.75 | 12.56 | 15.8 | 15.12 | 14.03 | 16.9 | 11.53 | -1.79 | 10.07 | 3.54 | 1.06 | -0.67 | 7.54 | -0.77 | -1.97 | -17.64 | -6.44 | 0.37 | 25.66
20060105:0100 | 25.69 | 8.72 | 16.95 | 12.23 | 14.98 | 13.08 | 13.06 | 15.67 | 10.45 | -2.34 | 4.86 | 3.08 | 0.8 | -2.08 | 7.22 | -1.71 | -2.47 | -18.45 | -6.47 | -0.17 | 25.93
20060105:0200 | 26.91 | 8.21 | 16.91 | 12.11 | 14.8 | 11.44 | 12.14 | 13.92 | 8.93 | -2.79 | 2.53 | 2.05 | 0.43 | -4.58 | 7.02 | -2.73 | -2.86 | -19.22 | -6.28 | -0.92 | 26.08
20060105:0300 | 28.37 | 7.7 | 16.64 | 12.1 | 14.91 | 9.84 | 11.27 | 13.39 | 7.41 | -3.1 | 1.48 | 1.69 | 0.21 | -5.99 | 6.87 | -3.78 | -3.85 | -19.91 | -6.32 | -1.41 | 26.36
20060105:0400 | 28.52 | 7.29 | 16.71 | 11.98 | 15.01 | 7.84 | 10.46 | 12.26 | 6.49 | -3.31 | 0.58 | 1.59 | 0.09 | -7.02 | 6.65 | -4.73 | -4.49 | -20.53 | -6.1 | -1.87 | 26.47
20060105:0500 | 29.36 | 8.88 | 16.67 | 12.94 | 15.24 | 6.71 | 9.52 | 11.18 | 6.13 | -3.53 | -0.4 | 1.47 | -0.04 | -7.1 | 6.48 | -5.63 | -4.71 | -21.09 | -6.14 | -2.42 | 26.36
20060105:0600 | 28.82 | 12.82 | 16.7 | 14.69 | 15.45 | 5.92 | 8.59 | 10.11 | 5.83 | -3.71 | -1.4 | 0.76 | -0.16 | -6.78 | 6.05 | -6.25 | -4.81 | -21.6 | -5.81 | -2.76 | 25.72
20060105:0700 | 28.02 | 15.89 | 16.21 | 16.93 | 16.06 | 5.39 | 7.59 | 9.45 | 5.7 | -4.03 | -2.03 | 0.47 | -0.24 | -7.19 | 5.5 | -6.82 | -5.11 | -22.15 | -4.89 | -2.41 | 25.88
20060105:0800 | 28.91 | 18.19 | 16.42 | 18.8 | 16.32 | 4.55 | 6.8 | 6 | 5.67 | -4.14 | -2.77 | 0.13 | -0.42 | -7.46 | 5.23 | -7.07 | -4.68 | -22.54 | -4.65 | -2.24 | 26.01
20060105:0900 | 28.02 | 20.18 | 16.47 | 20.26 | 16.58 | 3.92 | 6.04 | 3.95 | 5.82 | -4.17 | -3.43 | -0.5 | -0.61 | -7.45 | 4.82 | -7.09 | -5.21 | -22.88 | -4.99 | -1.01 | 25.81
20060105:1000 | 26.51 | 21.74 | 16.27 | 21.31 | 17.04 | 3.28 | 5.31 | 3.31 | 5.34 | -4.24 | -4.56 | -0.8 | -0.76 | -7.46 | 4.33 | -6.95 | -5.75 | -23.19 | -5.74 | 0.88 | 26.52
20060105:1100 | 26.09 | 22.89 | 16.4 | 22.05 | 17.07 | 2.61 | 4.65 | 3.41 | 4.95 | -4.34 | -4.52 | -0.4 | -0.98 | -7.75 | 4.2 | -7.27 | -6.47 | -23.49 | -6.29 | 2.21 | 26.09
20060105:1200 | 25.94 | 23.61 | 16.59 | 22.43 | 17.27 | 2.13 | 4.33 | 3.69 | 4.67 | -4.45 | -4.45 | -0.15 | -1.18 | -7.86 | 4.05 | -8 | -7.54 | -23.7 | -6.49 | 3.25 | 26.01
20060105:1300 | 25.61 | 23.8 | 17.1 | 22.27 | 16.97 | 1.7 | 4.11 | 3.44 | 5.37 | -4.5 | -5.34 | 0.01 | -1.28 | -7.96 | 3.84 | -8.91 | -8.47 | -23.93 | -7.05 | 3.97 | 25.93
20060105:1400 | 25.33 | 22.98 | 19.04 | 21.02 | 16.92 | 1.28 | 4.6 | 2.63 | 5.9 | -4.34 | -5.49 | -0.07 | -1.36 | -8.01 | 3.68 | -9.39 | -9.46 | -24.15 | -7.36 | 4.26 | 25.89
20060105:1500 | 24.98 | 20.98 | 20.6 | 19.24 | 16.76 | 1.03 | 6.68 | 2.9 | 6.45 | -3.61 | -5.25 | 0.34 | -1.54 | -8.07 | 3.38 | -9.43 | -10.54 | -23.86 | -8.49 | 3.99 | 25.83
20060105:1600 | 24.66 | 19.4 | 21.65 | 17.7 | 12.66 | 3.31 | 8.15 | 6.81 | 7.19 | -2.52 | -2.18 | 0.92 | -1.79 | -7.59 | 3.01 | -9.08 | -10.49 | -22.56 | -9.49 | 3.03 | 25.76
20060105:1700 | 24.54 | 18.1 | 21.89 | 16.17 | 8.32 | 7.76 | 8.93 | 9.71 | 8.59 | -1.29 | -0.74 | 1.7 | -1.92 | -5.85 | 2.83 | -8.41 | -8.23 | -21.55 | -10.54 | 1.57 | 25.68
20060105:1800 | 24.62 | 16.96 | 22.12 | 15.11 | 8.9 | 11.26 | 9.87 | 11.51 | 10 | -0.18 | 0.68 | 2.84 | -2.19 | -1.74 | 3.01 | -7.67 | -6.51 | -20.16 | -11.49 | 0.41 | 25.53
20060105:1900 | 24.59 | 16.44 | 22.04 | 14.02 | 8.96 | 14.89 | 10.77 | 12.2 | 10.48 | -0.07 | 1.63 | 3.04 | -2.16 | 2.94 | 3.23 | -6.51 | -5.26 | -19.05 | -12.71 | 0.22 | 25.42
20060105:2000 | 24.31 | 15.63 | 22.58 | 13.17 | 9.88 | 17.26 | 11.23 | 13.17 | 10.89 | 0.34 | 2.49 | 3.21 | -2.42 | 3.96 | 3.93 | -6.17 | -3.61 | -17.77 | -13.27 | -0.26 | 25.4
20060105:2100 | 24.04 | 14.92 | 22.53 | 12.27 | 9.9 | 18.99 | 11.4 | 13.77 | 11.36 | 0.27 | 2.97 | 3.67 | -2.57 | 4.72 | 4.1 | -6.48 | -1.93 | -14.7 | -13.68 | -1 | 25.16
20060105:2200 | 24.08 | 14.32 | 22.04 | 11.23 | 9.05 | 20 | 11.03 | 13.96 | 11.41 | -0.29 | 2.94 | 3.85 | -2.63 | 4.84 | 3.92 | -7.25 | -1.94 | -14.69 | -13.88 | -2.1 | 25.15
20060105:2300 | 24.05 | 13.7 | 20.74 | 10.53 | 7.89 | 20.24 | 9.86 | 13.61 | 11.05 | -1.46 | 2.4 | 3.69 | -2.65 | 4.07 | 3.44 | -7.89 | -3.54 | -16.04 | -14.18 | -2.77 | 25.01
20060106:0000 | 24.29 | 13.08 | 19.83 | 9.8 | 6.62 | 19.41 | 8.61 | 12.51 | 10.8 | -2.21 | 0.99 | 3.44 | -2.71 | 2.1 | 2.98 | -8.2 | -6.2 | -17.35 | -14.88 | -3.13 | 24.95
20060106:0100 | 25.01 | 12.53 | 19.58 | 9.18 | 5.63 | 16.66 | 7.77 | 10.96 | 10.38 | -2.51 | -0.71 | 3.62 | -2.8 | -0.44 | 2.64 | -8.63 | -8.13 | -17.67 | -15.51 | -3.29 | 25.32
20060106:0200 | 26.06 | 12.1 | 19.23 | 9.23 | 4.78 | 14.19 | 6.76 | 9.59 | 9.83 | -2.79 | -1.66 | 3.84 | -2.95 | -2.76 | 2.39 | -8.94 | -9.02 | -18.03 | -15.96 | -3.39 | 25.64
20060106:0300 | 26.79 | 11.77 | 18.97 | 9.53 | 4.04 | 12.5 | 6.06 | 8 | 9.72 | -2.88 | -2.46 | 4.09 | -3 | -4.02 | 2.4 | -9.15 | -9.56 | -18.01 | -15.93 | -3.3 | 25.5
20060106:0400 | 27.12 | 11.47 | 19.19 | 8.75 | 3.34 | 10.89 | 5.55 | 6.32 | 9.58 | -2.8 | -3.24 | 4.44 | -3.16 | -4.94 | 2.09 | -9.44 | -9.79 | -17.82 | -14.81 | -3.47 | 25.39
20060106:0500 | 28.17 | 12.82 | 19.18 | 9.01 | 2.71 | 9.69 | 5.34 | 5.08 | 9.46 | -2.74 | -3.81 | 4.91 | -3.28 | -5.94 | 1.86 | -10.15 | -9.9 | -17.51 | -14.48 | -3.59 | 25.24
20060106:0600 | 25.87 | 14.8 | 18.76 | 12.76 | 2.03 | 8.47 | 4.81 | 4.27 | 9.33 | -2.53 | -4.16 | 5.34 | -3.39 | -6.71 | 1.58 | -11.32 | -9.84 | -17.19 | -14.49 | -3.66 | 24.96
20060106:0700 | 25.98 | 17.03 | 18.44 | 16.93 | 1.34 | 7.36 | 3.53 | 4.04 | 8.92 | -2.48 | -4.53 | 5.92 | -3.49 | -6.61 | 1.65 | -11.16 | -9.87 | -16.88 | -14.77 | -3.55 | 25.32
20060106:0800 | 26.61 | 18.59 | 18.55 | 18.87 | 0.57 | 6.46 | 3.21 | 3.87 | 8.4 | -2.34 | -5.01 | 6.27 | -3.49 | -7.23 | 1.54 | -11.75 | -10.11 | -16.83 | -14.92 | -3.1 | 25.37
20060106:0900 | 26.84 | 19.86 | 18.69 | 20.01 | -0.14 | 5.57 | 2.84 | 3.51 | 7.89 | -2.32 | -5.54 | 6.85 | -3.53 | -7.61 | 1.25 | -12.77 | -10.58 | -16.71 | -15 | -1.7 | 25.29
20060106:1000 | 25.07 | 20.72 | 18.73 | 20.61 | -0.67 | 4.7 | 2.44 | 3.23 | 7.87 | -2.42 | -6.02 | 7.23 | -3.5 | -7.78 | 1.16 | -14.02 | -10.69 | -16.48 | -14.66 | 0.31 | 25.15
20060106:1100 | 24.82 | 21.23 | 18.74 | 20.96 | -1.29 | 3.97 | 2.16 | 1.94 | 7.65 | -2.36 | -6.47 | 6.55 | -3.38 | -8.01 | 1.19 | -15.04 | -10.76 | -16.19 | -14.53 | 2.24 | 25.16
20060106:1200 | 24.63 | 21.4 | 18.59 | 21.08 | -1.87 | 3.28 | 2.13 | 1.68 | 7.43 | -2.3 | -6.72 | 5.84 | -3.26 | -7.99 | 1.24 | -15.94 | -10.46 | -15.71 | -13.37 | 3.52 | 25.11
20060106:1300 | 24.36 | 21.2 | 19.01 | 20.88 | -2.18 | 2.68 | 2.09 | 1.61 | 7.4 | -2.25 | -6.96 | 5.02 | -3.24 | -8.12 | 1.1 | -16.58 | -10.39 | -15.28 | -11.92 | 4.09 | 25.13
20060106:1400 | 24.36 | 20.45 | 21.49 | 19.97 | -1.87 | 2.19 | 2.09 | 1.41 | 7.41 | -2.13 | -7.17 | 4.64 | -3.12 | -8.29 | 0.98 | -15.56 | -10.7 | -14.98 | -10.44 | 4.71 | 25.08
20060106:1500 | 24.3 | 19.1 | 23.33 | 18.65 | -0.9 | 1.9 | 2.26 | 0.95 | 7.46 | -1.75 | -6.87 | 4.25 | -2.78 | -8.26 | 1.06 | -13.81 | -11.36 | -14.61 | -10.22 | 5.11 | 24.98
20060106:1600 | 24.17 | 17.91 | 24.02 | 17.24 | 0.18 | 4.39 | 2.81 | 3.06 | 7.57 | -1.09 | -4.22 | 3.78 | -2.51 | -7.5 | 1.21 | -12.3 | -11.21 | -14.18 | -10.03 | 5.01 | 24.84
20060106:1700 | 24.2 | 16.83 | 24.49 | 15.84 | 1.49 | 8.89 | 3.08 | 7.42 | 8.01 | -0.62 | -2 | 3.8 | -2.26 | -4.93 | 1.48 | -11.39 | -9.27 | -13.21 | -8.83 | 4.78 | 24.79
20060106:1800 | 24.16 | 15.55 | 24.52 | 14.62 | 2.52 | 12.27 | 3.79 | 10.03 | 8.84 | -0.19 | -0.3 | 4.96 | -2.17 | -1.17 | 2.05 | -10.13 | -6.99 | -11.48 | -7.42 | 5.45 | 24.96
20060106:1900 | 24.18 | 15.15 | 24.56 | 13.76 | 1.87 | 17.03 | 3.94 | 11.69 | 9.33 | -0.34 | 0.77 | 6.69 | -2.56 | 2.63 | 2.51 | -9.19 | -4.62 | -10.34 | -7.42 | 4.39 | 24.96
20060106:2000 | 24.05 | 14.11 | 24.4 | 13.03 | 2.4 | 19.44 | 4.64 | 12.98 | 9.89 | 0.11 | 2.11 | 7.33 | -3.03 | 3.45 | 3.2 | -9.64 | -1.63 | -9.65 | -6.78 | 4.78 | 25.13
20060106:2100 | 23.99 | 13.53 | 23.89 | 12.6 | 2.5 | 21.18 | 4.97 | 13.98 | 10.2 | 0.2 | 3.25 | 7.83 | -3.71 | 4.35 | 3.57 | -8.91 | 0.16 | -9.16 | -6.68 | 5.17 | 24.95
20060106:2200 | 24.31 | 13.04 | 23.1 | 12.38 | 2.22 | 22.25 | 4.82 | 14.54 | 10.57 | 0.21 | 3.93 | 7.82 | -4.61 | 2.23 | 3.78 | -9.74 | 0.54 | -9.04 | -6.82 | 5.3 | 25.03
20060106:2300 | 24.08 | 12.9 | 21.73 | 12.01 | 1.52 | 22.49 | 4.12 | 14.59 | 10.57 | -0.17 | 3.99 | 7.78 | -5.41 | 0.97 | 3.03 | -12.3 | 0.26 | -9.36 | -7.13 | 5.08 | 25.09
20060107:0000 | 24.03 | 12.53 | 20.91 | 12.08 | 0.7 | 21.54 | 3.19 | 14.02 | 10.52 | -0.85 | 2.98 | 7.03 | -6.02 | -0.45 | 2.56 | -14.09 | -1.25 | -9.71 | -7.49 | 4.68 | 24.94
20060107:0100 | 24.14 | 11.81 | 20.45 | 12.27 | 0.07 | 18.53 | 3.23 | 12.97 | 10.27 | -0.85 | 0.54 | 5.62 | -6.46 | -1.05 | 2.13 | -14.58 | -2.32 | -10.06 | -8.1 | 3.77 | 25.46
20060107:0200 | 25.7 | 11.43 | 19.95 | 12.29 | -0.34 | 18.6 | 1 | 11.59 | 9.51 | -0.9 | -1.41 | 4.97 | -7.02 | -2.24 | 2.05 | -12.93 | -2.26 | -10.68 | -8.74 | 2.93 | 25.74
20060107:0300 | 26.26 | 10.9 | 19.51 | 12.32 | -0.73 | 16.23 | 0.46 | 11.16 | 8.8 | -0.76 | -2.64 | 4.63 | -7.53 | -3.07 | 1.85 | -13.18 | -2.28 | -11.05 | -9.34 | 2.11 | 25.81
20060107:0400 | 27.17 | 10.69 | 19.15 | 11.98 | -1.13 | 12.63 | 0.75 | 10.1 | 8.54 | -0.84 | -3.34 | 4.88 | -8.26 | -3.57 | 2 | -13.7 | -3.41 | -11.44 | -10.09 | 1.2 | 26.03
20060107:0500 | 28.08 | 10.86 | 18.84 | 12.8 | -1.5 | 11.11 | 1.01 | 9.03 | 8.42 | -0.81 | -3.19 | 5.26 | -8.84 | -4.11 | 2.02 | -14.1 | -3.8 | -11.6 | -10.7 | 0.93 | 25.87
20060107:0600 | 28.11 | 11.6 | 18.57 | 14.89 | -1.93 | 10.15 | 1.11 | 8.4 | 8.19 | -0.8 | -2.62 | 5.92 | -9.51 | -4.42 | 1.63 | -14.62 | -3.8 | -11.09 | -11.48 | 1.24 | 25.73
20060107:0700 | 27.44 | 12.77 | 18.25 | 16.39 | -2.42 | 9.41 | -0.03 | 7.52 | 7.93 | -0.56 | -3.14 | 6.88 | -9.28 | -4.1 | 0.02 | -16.06 | -4.13 | -12.32 | -12.24 | -0.33 | 25.69
20060107:0800 | 26.96 | 13.63 | 18.24 | 17.78 | -3 | 8.36 | -0.07 | 6.74 | 7.64 | -0.48 | -3.71 | 7.27 | -9.65 | -4.45 | 0.17 | -16.45 | -4.47 | -12.63 | -13.08 | -1.17 | 25.98
20060107:0900 | 26.63 | 14.71 | 18.32 | 18.79 | -3.6 | 7.32 | -0.08 | 6.03 | 7.44 | -0.47 | -4.26 | 7.6 | -9.78 | -4.63 | 0.43 | -17.18 | -5.3 | -12.68 | -14.05 | 0.01 | 26.07
20060107:1000 | 26.4 | 15.39 | 18.44 | 19.24 | -3.48 | 6.41 | -0.03 | 5.41 | 7.28 | -0.54 | -4.17 | 7.7 | -9.99 | -4.85 | 0.38 | -17.9 | -5.74 | -12.65 | -15.15 | 1.08 | 26.27
20060107:1100 | 25.57 | 16.13 | 18.63 | 19.22 | -2.91 | 5.59 | 0.06 | 4.88 | 7.29 | -0.49 | -3.88 | 7.79 | -10.04 | -4.7 | 0.77 | -18.71 | -6.59 | -12.75 | -15.61 | 2.39 | 26.08
20060107:1200 | 25.48 | 16.8 | 18.83 | 19.15 | -3.02 | 4.94 | 0.2 | 4.38 | 7 | -0.47 | -4.76 | 7.8 | -10.03 | -3.91 | 0.75 | -19.21 | -7.3 | -12.76 | -14.92 | 3.55 | 25.79
20060107:1300 | 25.27 | 16.94 | 19.69 | 18.73 | -4.09 | 4.4 | 0.39 | 3.9 | 7.18 | -0.45 | -5.62 | 7.6 | -9.98 | -3.31 | 0.75 | -19.66 | -7.92 | -12.54 | -15.35 | 4.46 | 25.57
20060107:1400 | 24.93 | 16.48 | 22.44 | 18.05 | -3.66 | 3.92 | 1.1 | 3.31 | 7.12 | -0.45 | -5.78 | 7.39 | -9.62 | -2.62 | 0.84 | -20.05 | -7.97 | -12.39 | -17.86 | 4.96 | 25.25
20060107:1500 | 24.4 | 15.5 | 23.59 | 16.94 | -0.93 | 3.67 | 3.19 | 2.5 | 6.72 | 0.09 | -5.23 | 7.49 | -8.67 | -1.81 | 0.73 | -18.85 | -7.8 | -12.02 | -19.35 | 5.22 | 25.1
20060107:1600 | 24.53 | 14.49 | 23.86 | 16.26 | 1.05 | 6.1 | 5.65 | 4.51 | 6.86 | 1.06 | -2.22 | 7.55 | -7.29 | -0.33 | 0.67 | -17.8 | -7.28 | -11.51 | -19.95 | 5.12 | 25.12
20060107:1700 | 24.54 | 13.3 | 24.03 | 15.57 | 3.03 | 10.76 | 7.94 | 8.34 | 8.15 | 1.78 | 0.78 | 7.82 | -6.01 | 0.7 | 0.75 | -16.51 | -6.24 | -10.84 | -19.41 | 5.08 | 24.86
20060107:1800 | 24.44 | 12.29 | 24.11 | 15.08 | 4.86 | 14.4 | 9.85 | 11.19 | 9.91 | 2.17 | 2.83 | 8 | -5.13 | 0.27 | 1.48 | -15.61 | -4.73 | -9.77 | -19.31 | 5.25 | 24.61
20060107:1900 | 24.63 | 11.64 | 24.14 | 14.23 | 5.7 | 19.51 | 11.01 | 12.96 | 10.17 | 2 | 4.31 | 8.01 | -4.33 | -0.87 | 2.25 | -13.73 | -2.08 | -8.6 | -18.89 | 4.66 | 24.99
20060107:2000 | 24.53 | 10.91 | 24.08 | 13.65 | 6.62 | 22.45 | 12.04 | 14.75 | 11.3 | 2.81 | 5.26 | 8.26 | -3.8 | -0.07 | 2.96 | -14.3 | -1 | -8.04 | -19.83 | 4.85 | 24.97
20060107:2100 | 24.44 | 10.13 | 23.8 | 13.21 | 7.02 | 24.86 | 12.45 | 16.11 | 12.12 | 3.53 | 5.67 | 7.92 | -3.53 | 0.08 | 3.22 | -15.5 | -0.68 | -7.93 | -19.72 | 4.88 | 24.91
20060107:2200 | 24.76 | 9.48 | 23.36 | 12.75 | 6.83 | 26.48 | 11.86 | 16.98 | 12.59 | 3.11 | 5.76 | 7.95 | -3.84 | -0.23 | 3.61 | -17.01 | -0.51 | -8.24 | -19.29 | 4.98 | 25
20060107:2300 | 24.69 | 9.26 | 22.44 | 12.18 | 6.01 | 27.01 | 10 | 17.08 | 12.85 | 1.59 | 5.2 | 8.04 | -4.88 | -0.78 | 2.92 | -18.42 | -0.54 | -8.97 | -18.87 | 4.95 | 25.11
20060108:0000 | 24.7 | 8.68 | 22 | 11.65 | 4.91 | 25.73 | 8.6 | 16.07 | 12.82 | 0.97 | 4.11 | 8.09 | -6.22 | -2.24 | 2.53 | -18.89 | -0.45 | -9.63 | -19.24 | 5.16 | 25.48
20060108:0100 | 24.98 | 8.37 | 21.66 | 11.17 | 4.34 | 23.34 | 7.9 | 14.72 | 12.21 | 0.79 | 1.58 | 8.17 | -7.19 | -3.15 | 2.05 | -19.7 | -0.08 | -10.45 | -19.51 | 5.6 | 25.28
20060108:0200 | 25.43 | 8.14 | 21.51 | 10.69 | 3.96 | 21.74 | 7.6 | 12.9 | 11.42 | 0.83 | 0.43 | 8.17 | -7.74 | -3.12 | 1.7 | -20.86 | 0.03 | -11.06 | -20.14 | 6.2 | 25.36
20060108:0300 | 26.35 | 7.78 | 21.35 | 10.21 | 4.18 | 20.69 | 7.49 | 12.17 | 10.69 | 0.5 | 0.77 | 8.17 | -4.64 | -2.65 | 1.65 | -21.65 | -0.05 | -11.6 | -20.09 | 6.83 | 25.07
20060108:0400 | 25.47 | 7.27 | 21.24 | 9.76 | 4.67 | 19.82 | 7.41 | 11.16 | 10.11 | 0.2 | 0 | 8.15 | -4.67 | -2.11 | 1.66 | -22.32 | 0.32 | -12.07 | -20.26 | 7.44 | 25.16
20060108:0500 | 25.55 | 8.61 | 21.17 | 10.53 | 5.3 | 18.85 | 7.32 | 10.02 | 9.6 | -0.1 | -0.99 | 8.1 | -4.88 | -2.07 | 1.61 | -22.9 | 0.9 | -12.56 | -20.32 | 8.01 | 25.14
20060108:0600 | 25.56 | 11.16 | 20.96 | 12.41 | 6.06 | 17.74 | 7.3 | 8.99 | 9.14 | -0.44 | -1.22 | 8.01 | -4.84 | -2.13 | 1.39 | -23.48 | 0.93 | -13.06 | -20.34 | 8.47 | 25.23
20060108:0700 | 25.49 | 13.24 | 20.84 | 14.44 | 6.81 | 17.84 | 7.86 | 7.68 | 8.73 | -1.21 | -0.58 | 8.15 | -6.03 | -2.73 | 1.24 | -23.77 | 1.15 | -13.47 | -18.83 | 8.57 | 25.12
20060108:0800 | 25 | 15.04 | 20.65 | 16.24 | 7.6 | 16.73 | 7.96 | 7.15 | 8.56 | -1.95 | -0.96 | 8.06 | -5.57 | -3.81 | 1.01 | -23.71 | 1.14 | -13.92 | -18.79 | 8.82 | 25.08
20060108:0900 | 24.88 | 16.7 | 20.38 | 17.71 | 8.27 | 15.56 | 8.11 | 8.01 | 8.29 | -2.58 | -1.57 | 7.73 | -4.88 | -4.72 | 0.87 | -23.22 | 1.31 | -14.39 | -18.73 | 8.99 | 25.09
20060108:1000 | 24.47 | 18.15 | 20.52 | 18.75 | 8.78 | 14.54 | 8.35 | 8.98 | 7.48 | -3.14 | -2.6 | 7.4 | -5.02 | -6.01 | 0.54 | -22.47 | 0.99 | -14.94 | -18.9 | 9.26 | 25.25
20060108:1100 | 24.59 | 19.17 | 20.36 | 19.34 | 9.2 | 13.73 | 8.63 | 10.09 | 6.99 | -3.62 | -3.49 | 7.05 | -5.35 | -5.76 | 0.65 | -22.71 | 0.72 | -15.52 | -19 | 9.49 | 25.35
20060108:1200 | 24.67 | 19.53 | 20.26 | 19.48 | 9.55 | 13.17 | 8.98 | 10.94 | 6.36 | -3.99 | -4.12 | 6.86 | -5.53 | -5.88 | 0.69 | -22.52 | 0.16 | -16.23 | -19 | 9.56 | 25.73
20060108:1300 | 24.84 | 19.25 | 20.75 | 19.07 | 9.92 | 12.58 | 9.34 | 9.17 | 6.1 | -4.25 | -4.71 | 6.83 | -5.78 | -6.21 | 0.5 | -22.29 | -0.09 | -16.95 | -18.9 | 9.79 | 25.64
20060108:1400 | 24.96 | 18.34 | 22.34 | 17.78 | 10.42 | 12.06 | 10.14 | 7.59 | 6.13 | -4.29 | -5.03 | 6.67 | -6.1 | -6.55 | 0.38 | -22.02 | -0.23 | -17.62 | -18.51 | 10.11 | 25.61
20060108:1500 | 24.65 | 17 | 23.45 | 16.23 | 11.03 | 11.77 | 11.85 | 6.81 | 6.38 | -3.66 | -4.69 | 6.87 | -5.75 | -6.4 | 0.56 | -20.57 | -0.65 | -17.75 | -18.13 | 10.04 | 25.78
20060108:1600 | 24.76 | 15.85 | 23.99 | 15.03 | 11.97 | 12.8 | 13.59 | 9.99 | 6.48 | -2.75 | -0.61 | 7.07 | -4.97 | -6.25 | 0.77 | -19.22 | -0.84 | -17.34 | -17.57 | 9.04 | 25.4
20060108:1700 | 24.57 | 14.79 | 24.33 | 14.08 | 12.62 | 13.69 | 15.03 | 15.16 | 6.96 | -1.69 | 2.82 | 7.52 | -3.9 | -5.9 | 0.75 | -17.91 | -0.51 | -16.52 | -16.96 | 8.03 | 25.19
20060108:1800 | 24.4 | 13.82 | 24.42 | 13.31 | 13.58 | 15.59 | 16.57 | 17.32 | 7.63 | -0.6 | 4.89 | 8.5 | -3.4 | -5.36 | 2.56 | -16.9 | 0.05 | -15.61 | -17.34 | 7.36 | 25.09
20060108:1900 | 24.37 | 13.12 | 24.65 | 12.53 | 13.24 | 18.28 | 18.36 | 18.82 | 8.42 | 0.49 | 6.37 | 9.6 | -2.8 | -4.15 | 2.16 | -14.99 | 0.89 | -14.65 | -16.36 | 7.8 | 25.3
20060108:2000 | 24.27 | 12.33 | 24.46 | 11.84 | 13.27 | 19.02 | 18.79 | 19.9 | 9.31 | 1.15 | 7.17 | 10.05 | -2.64 | -3.42 | 3.06 | -14.74 | 1.42 | -13.96 | -16.69 | 7.1 | 25.14
20060108:2100 | 24.05 | 11.64 | 23.99 | 11.26 | 13.26 | 19.23 | 19.11 | 20.54 | 10.11 | 1.42 | 7.67 | 10.54 | -2.86 | -3.05 | 3.55 | -15 | 1.81 | -13.66 | -16.73 | 6.48 | 25.41
20060108:2200 | 23.89 | 11.02 | 23.12 | 10.73 | 13.33 | 18.85 | 18.75 | 20.66 | 10.9 | 1.03 | 7.92 | 10.79 | -3.8 | -2.98 | 3.8 | -15.05 | 1.32 | -13.91 | -16.69 | 6.05 | 25.39
20060108:2300 | 23.88 | 10.45 | 21.8 | 10.24 | 13.39 | 18.64 | 17.92 | 20.24 | 11.32 | 0.08 | 7.59 | 10.81 | -5.38 | -4.02 | 4.01 | -14.56 | 0.13 | -14.67 | -16.52 | 5.82 | 25.36
20060109:0000 | 23.86 | 10.01 | 20.93 | 9.76 | 13.41 | 18.25 | 17.31 | 18.63 | 11.52 | 0 | 6.58 | 10.41 | -7.19 | -3.32 | 3.69 | -15.07 | -0.94 | -15.46 | -16.48 | 6.05 | 25.37
20060109:0100 | 24.57 | 9.53 | 20.39 | 9.31 | 13.59 | 16.9 | 16.92 | 16.5 | 11.26 | -2.12 | 5.77 | 10.12 | -8.65 | -4.01 | 3.24 | -16.26 | -2.59 | -16.07 | -16.87 | 6.4 | 25.45
20060109:0200 | 25.55 | 9.17 | 19.9 | 8.91 | 13.78 | 15.61 | 16.45 | 14.8 | 10.48 | -2.58 | 2.3 | 9.64 | -9.33 | -4.73 | 3.12 | -17.41 | -2.74 | -16.61 | -17.21 | 6.42 | 25.77
20060109:0300 | 26.22 | 8.76 | 19.52 | 8.49 | 13.98 | 14.57 | 16.09 | 12.99 | 9.44 | -2.53 | 1.61 | 9.18 | -9.76 | -5.85 | 3.17 | -18.41 | -2.18 | -17.3 | -17.11 | 6.64 | 25.92
20060109:0400 | 26.3 | 8.46 | 19.26 | 8.07 | 14.16 | 13.42 | 15.83 | 10.83 | 8.54 | -2.61 | 1.32 | 8.55 | -10.08 | -7.07 | 3.16 | -19.11 | -2.13 | -17.78 | -16.71 | 6.86 | 25.61
20060109:0500 | 26.26 | 9.9 | 18.96 | 9 | 14.34 | 12.13 | 15.66 | 9.2 | 7.89 | -2.37 | 0.93 | 7.69 | -10.01 | -9.03 | 2.9 | -19.75 | -2.15 | -18.04 | -16.24 | 7.03 | 25.36
20060109:0600 | 26.03 | 12.79 | 18.48 | 11.41 | 14.52 | 10.96 | 15.37 | 8.21 | 7.44 | -1.92 | 0 | 5.6 | -9.71 | -10.23 | 2.65 | -20.5 | -2.99 | -17.93 | -16.26 | 7.24 | 25.13
20060109:0700 | 25.91 | 15.31 | 17.68 | 14.11 | 14.4 | 10.21 | 15.12 | 7.84 | 7.1 | -1.46 | 0.01 | 5.65 | -9.04 | -10.99 | 2.57 | -21.1 | -3.77 | -17.9 | -16.51 | 7.94 | 25.16
20060109:0800 | 24.58 | 17.38 | 18.21 | 16.41 | 14.51 | 9.21 | 14.58 | 6.69 | 6.9 | -1.23 | -0.26 | 4.93 | -8.28 | -12.01 | 2.15 | -21.88 | -5.01 | -18.58 | -16.03 | 8.57 | 25.05
20060109:0900 | 24.85 | 19.2 | 19.01 | 18.17 | 14.52 | 8.75 | 13.84 | 5.4 | 6.82 | -0.98 | -0.98 | 4.13 | -7.75 | -13.08 | 1.97 | -22.7 | -6.42 | -19.33 | -16.07 | 9.43 | 25.45
20060109:1000 | 25 | 20.65 | 16.4 | 19.32 | 14.49 | 8.49 | 12.48 | 4.22 | 6.9 | -1.05 | -0.81 | 3.71 | -7.36 | -13.3 | 1.98 | -23.61 | -7.62 | -19.66 | -16.63 | 10.13 | 25.34
20060109:1100 | 24.96 | 21.57 | 15.36 | 19.98 | 14.65 | 8.3 | 11.02 | 3.16 | 6.68 | -1.02 | -0.12 | 3.55 | -6.88 | -13.28 | 2 | -23.52 | -8.23 | -19.28 | -16.69 | 10.83 | 25.43
20060109:1200 | 24.94 | 22 | 15.32 | 20.05 | 14.83 | 7.8 | 10.22 | 2.4 | 6.57 | -0.9 | -0.17 | 3.05 | -6.48 | -12.32 | 2.02 | -21.51 | -8.88 | -18.85 | -16.94 | 11.46 | 25.45
20060109:1300 | 24.94 | 21.89 | 16.7 | 19.64 | 15.06 | 7.03 | 9.75 | 1.47 | 6.72 | -0.73 | -0.55 | 2.99 | -5.99 | -12.03 | 1.99 | -23.23 | -9.07 | -18.39 | -16.84 | 12.04 | 25.63
20060109:1400 | 24.82 | 21.21 | 20.49 | 18.2 | 15.39 | 6.42 | 9.59 | 0.62 | 7.22 | -0.32 | -0.82 | 3.05 | -5.2 | -12.81 | 1.69 | -22.71 | -9.07 | -18.03 | -16.62 | 12.14 | 25.78
20060109:1500 | 24.54 | 19.9 | 22.47 | 16.33 | 15.79 | 6.12 | 11.3 | 1.07 | 7.9 | 1.42 | -1.04 | 3.04 | -3.91 | -13.18 | 1.54 | -20.94 | -8.93 | -17.69 | -16.5 | 12.03 | 25.63
20060109:1600 | 24.61 | 18.76 | 23.87 | 14.86 | 16.78 | 8.74 | 12.51 | 6.12 | 8.53 | 3.62 | 1.31 | 3.55 | -2.25 | -12.73 | 1.34 | -18.85 | -8.32 | -16.73 | -16.57 | 11.72 | 25.42
20060109:1700 | 24.13 | 17.73 | 24.46 | 13.51 | 17.64 | 13.42 | 13.73 | 9.63 | 9.34 | 5.85 | 4.79 | 4.21 | -0.84 | -10.06 | 1.55 | -15.92 | -6.07 | -15.77 | -16.35 | 11.45 | 25.26
20060109:1800 | 24.13 | 16.84 | 24.54 | 12.24 | 19.1 | 16.85 | 14.53 | 10.71 | 10.2 | 7.87 | 6.73 | 6.27 | 0.17 | -6.65 | 2.17 | -13.89 | -3.34 | -14.56 | -15.96 | 11.67 | 25.51
20060109:1900 | 24.12 | 16.24 | 25.39 | 11.07 | 19.52 | 18.74 | 15.28 | 11.27 | 10.43 | 9.9 | 7.45 | 8.53 | 0.4 | -5.85 | 3.01 | -11.97 | 0.75 | -13.73 | -15.34 | 11.7 | 25.04
20060109:2000 | 23.99 | 15.55 | 24.99 | 10.22 | 19.94 | 20.53 | 15.23 | 12.03 | 11.14 | 10.88 | 8.08 | 10.44 | 1 | -4.13 | 3.53 | -11.02 | 2.9 | -13.23 | -15.29 | 12.04 | 24.97
20060109:2100 | 23.89 | 15.05 | 24.73 | 9.54 | 20.23 | 21.84 | 14.94 | 12.22 | 11.59 | 11.07 | 8.48 | 11.64 | 1.26 | -2.48 | 4.23 | -10.62 | 3.11 | -13.02 | -15.23 | 12.28 | 24.94
20060109:2200 | 23.99 | 14.85 | 24.06 | 8.86 | 19.37 | 22.7 | 14.17 | 12.03 | 11.42 | 10.1 | 8.84 | 11.86 | 1.25 | -3.03 | 4.39 | -10.42 | 3.13 | -13.1 | -14.25 | 12.41 | 25.05
20060109:2300 | 24 | 14.77 | 22.81 | 8.25 | 18.82 | 23 | 13.64 | 11.48 | 11.09 | 8.07 | 8.26 | 11 | 1.44 | -3.49 | 4.27 | -9.93 | 2.69 | -13.51 | -14.61 | 12.38 | 25.01
20060110:0000 | 24.33 | 14.69 | 21.95 | 7.75 | 17.71 | 22.47 | 12.91 | 10.25 | 10.37 | 6.52 | 6.44 | 10.02 | 1.9 | -4.12 | 4.08 | -9.45 | 2.07 | -13.95 | -14.49 | 12.29 | 24.99
20060110:0100 | 24.86 | 14.08 | 21.2 | 7.29 | 17.12 | 20.82 | 11.68 | 8.45 | 9.71 | 5.52 | 4.61 | 9.01 | 2.2 | -4.65 | 3.75 | -9.02 | 1.01 | -14.28 | -14.77 | 12.15 | 25.09
20060110:0200 | 25.63 | 13.34 | 20.92 | 6.87 | 16.62 | 19.22 | 11.15 | 6.9 | 9 | 4.91 | 3.36 | 7.26 | 2.3 | -4.76 | 3.56 | -8.59 | 0.29 | -14.67 | -14.37 | 12.02 | 25.21
20060110:0300 | 26.55 | 12.68 | 20.53 | 6.4 | 16.25 | 17.8 | 10.36 | 5.34 | 8.43 | 4.9 | 2.89 | 5.29 | 2.29 | -4.84 | 3.4 | -8.75 | -0.29 | -14.96 | -14.15 | 11.88 | 25.13
20060110:0400 | 26.03 | 12.31 | 20.4 | 6.01 | 16.07 | 16.58 | 9.69 | 3.53 | 7.86 | 6.04 | 2.9 | 4.28 | 2.21 | -4.8 | 3.25 | -9.34 | -1.08 | -15.3 | -13.67 | 11.72 | 25.3
20060110:0500 | 25.58 | 13.73 | 20.29 | 7.13 | 15.87 | 15.69 | 9.4 | 1.89 | 7.29 | 6.65 | 2.52 | 3.69 | 1.98 | -4.68 | 2.58 | -9.61 | -1.96 | -15.83 | -14.23 | 11.56 | 25.18
20060110:0600 | 25.52 | 16.55 | 20.05 | 10.22 | 15.64 | 14.94 | 9.67 | 0.77 | 6.98 | 6.75 | 1.23 | 3.02 | 1.67 | -4.59 | 1.62 | -9.78 | -2.13 | -16.6 | -14.15 | 11.38 | 25.08
20060110:0700 | 25.56 | 18.78 | 19.6 | 13.53 | 15.26 | 14.98 | 10.49 | -0.61 | 7.35 | 7.79 | 0.01 | 2.78 | 0.46 | -3.8 | 1.11 | -9.71 | -2.46 | -17.01 | -14.69 | 10.79 | 25.1
20060110:0800 | 25.02 | 19.97 | 19.16 | 15.9 | 15.44 | 14.65 | 11.03 | -1.81 | 7.04 | 7.59 | -0.48 | 2.42 | 0.08 | -3.57 | 1.07 | -9.95 | -1.77 | -17.71 | -15.09 | 10.63 | 25.1
20060110:0900 | 25.44 | 20.48 | 19.14 | 17.19 | 15.61 | 14.06 | 11.57 | -2.07 | 6.73 | 7.51 | -0.64 | 2.34 | -0.39 | -3.72 | 1.29 | -10.02 | -0.93 | -18.25 | -15.34 | 10.91 | 25.12
20060110:1000 | 24.84 | 20.75 | 19.25 | 17.99 | 15.62 | 13.63 | 12.08 | -1.09 | 6.43 | 6.74 | -0.92 | 1.57 | -1.04 | -3.86 | 1.93 | -10.22 | -1.31 | -18.71 | -15.61 | 11.16 | 25.18
20060110:1100 | 24.7 | 20.32 | 19.1 | 18.48 | 15.54 | 13.06 | 12.62 | -0.64 | 6.27 | 4.07 | -1.36 | 0.76 | -1.74 | -3.9 | 2.66 | -10.34 | -1.74 | -19.06 | -15.75 | 11.55 | 25.2
20060110:1200 | 24.78 | 19.71 | 18.96 | 18.62 | 15.41 | 12.54 | 13.03 | -0.93 | 6.18 | 1.83 | -0.52 | 0.46 | -2.59 | -3.55 | 3.32 | -10.61 | -1.99 | -19.42 | -15.48 | 11.82 | 25.32
20060110:1300 | 24.89 | 18.62 | 19.42 | 18.45 | 15.28 | 12.16 | 13.56 | -1.39 | 6.09 | 0.85 | 1.12 | -0.28 | -3.55 | -3.45 | 3.78 | -10.34 | -2.07 | -19.78 | -15.93 | 12.08 | 25.63
20060110:1400 | 24.63 | 17.17 | 22.39 | 17.67 | 15.85 | 11.86 | 13.96 | -2.93 | 6.07 | 0.42 | 2.28 | 0.15 | -3.76 | -3.62 | 4.19 | -9.43 | -3.17 | -20.12 | -16.13 | 12.06 | 25.79
20060110:1500 | 24.63 | 16.24 | 24.06 | 16.48 | 17.21 | 11.45 | 14.73 | -2.58 | 5.93 | 0.4 | 2.24 | 0.36 | -3.34 | -3.54 | 4.37 | -8.03 | -2.88 | -19.82 | -16.51 | 11.9 | 25.49
20060110:1600 | 24.5 | 16.02 | 24.89 | 14.82 | 18.77 | 12.07 | 15.36 | 0.24 | 5.8 | 0.54 | 2.2 | 0.36 | -2.69 | -3.31 | 4.74 | -6.6 | -3.26 | -18.32 | -16.48 | 11.75 | 25.13
20060110:1700 | 24.4 | 16.05 | 25.36 | 13.23 | 20.29 | 13.71 | 15.54 | 3.57 | 6.39 | 0.78 | 5.05 | 0.78 | -2.11 | -2.91 | 4.92 | -5.27 | -4.17 | -17.32 | -16.15 | 11.23 | 25
20060110:1800 | 24.21 | 15.88 | 25.3 | 11.77 | 21.54 | 15.75 | 15.45 | 5.92 | 7.1 | 0.6 | 6.87 | 1.62 | -1.83 | -2.27 | 5.06 | -4.15 | -5.17 | -15.99 | -16.46 | 10.19 | 25.07
20060110:1900 | 24.19 | 15.57 | 25.5 | 10.22 | 21.59 | 16.47 | 13.81 | 7.8 | 7.97 | 0.75 | 8.96 | 2.34 | -0.18 | -1.57 | 5.9 | -3.24 | -5.52 | -13.99 | -17.13 | 9.89 | 24.95
20060110:2000 | 24.2 | 13.55 | 25.29 | 9.11 | 21.36 | 16.91 | 12.3 | 9.31 | 8.6 | 0.62 | 10.76 | 3.28 | 0.38 | -1.42 | 6.24 | -2.98 | -6.27 | -13.43 | -17.62 | 8.61 | 24.87
20060110:2100 | 24.06 | 11.71 | 24.83 | 8.23 | 21.06 | 17.07 | 11.17 | 10.48 | 9.04 | 0.66 | 11.74 | 3.47 | 0.22 | -1.32 | 6.44 | -2.82 | -6.64 | -12.64 | -17.65 | 7.58 | 24.96
20060110:2200 | 23.9 | 10.42 | 24.17 | 7.41 | 20.66 | 17.63 | 10.22 | 11.17 | 9.22 | 0.32 | 11.67 | 3.57 | -0.15 | -1.17 | 6.48 | -2.52 | -7.18 | -12.86 | -16.91 | 7.03 | 25.02
20060110:2300 | 24.11 | 9.27 | 22.97 | 6.61 | 19.51 | 18.1 | 9.63 | 11.34 | 9.29 | -0.12 | 11.15 | 2.93 | -0.75 | -1.25 | 6.71 | -2.17 | -7.7 | -13.18 | -16.23 | 6.49 | 24.96
20060111:0000 | 24.16 | 8.13 | 22.08 | 5.96 | 19.36 | 17.9 | 9.14 | 11 | 9.05 | -0.56 | 9.73 | 2.15 | -1.05 | -1.3 | 6.25 | -1.66 | -8.5 | -13.69 | -16.51 | 5.92 | 24.92
20060111:0100 | 25.15 | 7.03 | 21.55 | 5.4 | 19.38 | 16.8 | 8.61 | 10.11 | 8.35 | -0.96 | 8.08 | 1.4 | -0.94 | -1.32 | 5.79 | -1.16 | -8.75 | -13.77 | -16.86 | 5.58 | 24.94
20060111:0200 | 25.73 | 6.1 | 21.1 | 4.75 | 19.39 | 15.69 | 8.22 | 9.21 | 7.7 | -1.26 | 6.98 | 0.84 | -0.51 | -1.23 | 5.7 | -0.68 | -9.32 | -13.76 | -17.1 | 5.25 | 25.09
20060111:0300 | 26.95 | 5.34 | 20.78 | 4.21 | 19.26 | 14.73 | 7.63 | 8.25 | 7.31 | -1.68 | 6.09 | 0.37 | -0.25 | -1.11 | 5.73 | -0.13 | -9.91 | -13.76 | -16.55 | 5.24 | 25.2
20060111:0400 | 27.61 | 4.65 | 20.85 | 3.64 | 19.04 | 13.8 | 6.91 | 7.32 | 6.95 | -2.05 | 5.01 | 0.1 | 0.01 | -0.97 | 5.74 | 0.5 | -10.61 | -13.76 | -16.21 | 5.19 | 25.22
20060111:0500 | 27.17 | 5.72 | 20.74 | 4.48 | 18.43 | 12.68 | 6.32 | 6.48 | 6.68 | -2.43 | 6.09 | -0.25 | 0.04 | -0.97 | 5.72 | 1.03 | -11.27 | -13.67 | -16.11 | 4.71 | 25.26
20060111:0600 | 27.05 | 7.92 | 20.45 | 8.89 | 17.82 | 11.69 | 5.65 | 5.69 | 6.5 | -2.91 | 4.45 | -0.62 | 0.11 | -1.12 | 5.71 | 1.2 | -11.9 | -13.64 | -16.47 | 4.27 | 25.34
20060111:0700 | 26.24 | 9.94 | 20.36 | 14.2 | 16.83 | 11.35 | 4.21 | 4.88 | 6.27 | -3.22 | 3.65 | -1.08 | 0.09 | -0.61 | 5.73 | 1.57 | -12.55 | -13.35 | -16.03 | 4.29 | 25.37
20060111:0800 | 26.39 | 11.62 | 20.01 | 16.36 | 15.9 | 10.93 | 3.94 | 4 | 6.18 | -3.51 | 2.26 | -1.78 | 0.08 | -0.58 | 5.9 | 1.59 | -13.13 | -13.25 | -15.09 | 4.65 | 25.25
20060111:0900 | 25.61 | 13.09 | 19.64 | 17.46 | 15.14 | 10.39 | 3.68 | 3.25 | 6.13 | -3.69 | 0.48 | -2.15 | 0.2 | -0.49 | 6.15 | 1.9 | -13.71 | -13.18 | -13.53 | 5.07 | 25.26
20060111:1000 | 25.5 | 14.26 | 19.71 | 18.23 | 14.61 | 10.3 | 3.34 | 2.56 | 6.2 | -4.07 | -0.31 | -2.07 | 0.32 | -0.13 | 6.19 | 3.12 | -14.27 | -13.13 | -12.49 | 6 | 25.65
20060111:1100 | 25.32 | 15.19 | 19.6 | 18.72 | 14.3 | 9.65 | 2.79 | 1.93 | 6.19 | -4.24 | -0.36 | -2.44 | 0.45 | 0.22 | 6.02 | 4.22 | -14.79 | -13.11 | -11.41 | 6.91 | 25.77
20060111:1200 | 25.31 | 15.72 | 19.6 | 18.98 | 14.02 | 9.09 | 2.14 | 1.36 | 6.12 | -4.37 | 0.46 | -2.37 | 0.61 | 0.17 | 5.99 | 4.16 | -15.3 | -13 | -10.87 | 7.54 | 25.94
20060111:1300 | 25.41 | 15.78 | 20.19 | 18.99 | 13.68 | 8.71 | 1.62 | 1 | 5.94 | -4.45 | 1.13 | -2.5 | 0.76 | 0.3 | 6.01 | 3.59 | -15.74 | -12.89 | -10.54 | 7.88 | 26.27
20060111:1400 | 25.44 | 15.16 | 22.98 | 18.52 | 13.12 | 8.53 | 2.1 | 0.9 | 5.73 | -3.99 | 2.26 | -2.46 | 0.89 | 0.17 | 5.5 | 3.16 | -16.23 | -12.91 | -10.59 | 8.02 | 26.42
20060111:1500 | 25.27 | 13.67 | 24.29 | 17.5 | 13.85 | 8.44 | 5.54 | 0.99 | 5.49 | -2.09 | 2 | -2.28 | 1.01 | -0.35 | 4.94 | 2.99 | -16.57 | -12.52 | -10.92 | 7.8 | 26.07
20060111:1600 | 25.03 | 12.2 | 24.92 | 15.71 | 16.05 | 10.52 | 7.64 | 2.83 | 5.43 | -0.49 | 2.69 | -2.27 | 1.22 | -0.48 | 4.68 | 3.13 | -16.65 | -11.93 | -11.4 | 7.3 | 25.56
20060111:1700 | 24.77 | 10.78 | 25.18 | 13.94 | 18.39 | 13.9 | 9.44 | 6.42 | 6.33 | 1.28 | 6.1 | -1.87 | 1.41 | -0.53 | 4.98 | 3.25 | -16.6 | -11.2 | -11.83 | 6.52 | 25.4
20060111:1800 | 24.61 | 9.48 | 25 | 12.68 | 20.05 | 16.42 | 10.87 | 9.17 | 7.54 | 2.76 | 7.87 | -0.52 | 1.42 | -0.71 | 5.39 | 3.34 | -16.53 | -10.52 | -12.21 | 6.5 | 24.89
20060111:1900 | 24.56 | 8.51 | 25.27 | 11.4 | 21.26 | 18.32 | 11.98 | 10.88 | 8.6 | 3.77 | 9.33 | 1.07 | 1.56 | 0.28 | 5.71 | 4.11 | -16.4 | -10.11 | -12.35 | 5.45 | 25.04
20060111:2000 | 24.68 | 7.4 | 24.69 | 10.16 | 21.54 | 19.68 | 12.67 | 12.57 | 9.39 | 4.34 | 10.51 | 2.36 | 1.5 | 0.62 | 6.27 | 3.78 | -16.43 | -9.8 | -12.48 | 5.4 | 25.28
20060111:2100 | 24.4 | 6.31 | 24.35 | 9.19 | 21.57 | 20.6 | 12.82 | 13.84 | 9.77 | 4.47 | 11.53 | 3.18 | 1.45 | 0.39 | 6.73 | 2.91 | -16.44 | -9.67 | -12.51 | 5.6 | 25.16
20060111:2200 | 24.06 | 5.34 | 23.76 | 8.37 | 21.17 | 21.09 | 12.3 | 14.59 | 9.96 | 3.74 | 12.16 | 3.4 | 1.35 | -0.11 | 7.23 | 1.76 | -16.26 | -9.78 | -12.55 | 5.83 | 25.02
20060111:2300 | 24.14 | 4.45 | 23.04 | 7.58 | 19.75 | 21.2 | 10.61 | 14.66 | 9.84 | 1.53 | 12.18 | 3.08 | 1.34 | -1.02 | 6.88 | 0.68 | -16.27 | -10.32 | -12.67 | 5.78 | 24.92
20060112:0000 | 24.19 | 3.59 | 22.4 | 6.78 | 17.34 | 20.65 | 9.04 | 13.8 | 9.46 | 0.45 | 10.45 | 2.22 | 1.35 | -2.07 | 6.39 | 0.43 | -16.36 | -11 | -12.91 | 5.66 | 25
20060112:0100 | 24.59 | 2.82 | 22 | 6 | 14.65 | 19.31 | 8.08 | 12.36 | 8.78 | 0.03 | 7.53 | 0.76 | 1.28 | -1.97 | 5.55 | 1.82 | -16.92 | -11.34 | -13.51 | 5.6 | 24.94
20060112:0200 | 25.44 | 2.29 | 21.71 | 5.3 | 12.42 | 17.56 | 7.36 | 10.1 | 8.35 | -0.29 | 7 | -0.28 | 1.18 | -4.14 | 5.13 | 2.49 | -17.23 | -11.98 | -13.95 | 5.85 | 24.93
20060112:0300 | 26.04 | 2.07 | 21.05 | 4.69 | 12.39 | 16.01 | 6.74 | 8.5 | 7.95 | -0.56 | 6.42 | -1.08 | 1.09 | -4.2 | 4.88 | 3.02 | -17.26 | -12.62 | -14.39 | 5.8 | 24.86
20060112:0400 | 25.86 | 2.07 | 20.63 | 4.3 | 12.89 | 15.14 | 6.27 | 7.33 | 7.6 | -1.2 | 3.52 | -1.73 | 1.05 | -3.9 | 4.61 | 3.48 | -17.38 | -13.34 | -14.8 | 5.84 | 24.89
20060112:0500 | 26.91 | 3.99 | 20.52 | 5.82 | 12.27 | 14.36 | 5.9 | 6 | 7.17 | -1.82 | 2.26 | -2.29 | 1.06 | -3.82 | 4.4 | 3.77 | -17.98 | -13.97 | -15.17 | 5.91 | 25.12
20060112:0600 | 26.35 | 7.23 | 20.25 | 10.15 | 9.58 | 13.83 | 5.55 | 5.32 | 6.79 | -2.3 | 1.38 | -2.82 | 1.12 | -4.27 | 4.68 | 3.66 | -18.9 | -14.51 | -15.41 | 5.75 | 25.28
20060112:0700 | 26.18 | 9.59 | 20.44 | 15.14 | 10.94 | 13.79 | 5.13 | 5.54 | 6.52 | -2.84 | 1.13 | -2.94 | 1.08 | -5.53 | 4.89 | 3.75 | -19.08 | -14.5 | -15.14 | 5.68 | 25.51
20060112:0800 | 25.64 | 11.09 | 20.39 | 18.15 | 8.5 | 13.6 | 4.88 | 5.08 | 5.97 | -3.22 | 1.18 | -3.3 | 1.33 | -5.37 | 5 | 4.04 | -20.01 | -14.7 | -15.09 | 5.91 | 25.72
20060112:0900 | 25.44 | 12.37 | 20.36 | 19.86 | 6.45 | 13.17 | 4.71 | 4.01 | 5.43 | -3.31 | 1.17 | -3.67 | 1.52 | -4.62 | 5.11 | 4.31 | -20.96 | -14.87 | -15.09 | 6.3 | 26.01
20060112:1000 | 24.85 | 13.48 | 20.29 | 21.02 | 5.99 | 12.93 | 4.64 | 2.84 | 4.83 | -3.01 | 1.05 | -4.11 | 1.42 | -5.36 | 5.15 | 4.34 | -21.84 | -14.85 | -15.19 | 6.46 | 25.62
20060112:1100 | 24.82 | 14.36 | 20.5 | 21.8 | 5.74 | 12.72 | 4.65 | 2 | 4.18 | -2.97 | 0.92 | -4.49 | 1.34 | -4.98 | 5.07 | 4.44 | -22.43 | -14.9 | -15.39 | 6.61 | 25.62
20060112:1200 | 24.86 | 14.84 | 20.36 | 22.17 | 5.71 | 12.52 | 4.69 | 1.53 | 3.8 | -3.01 | 0.83 | -4.79 | 2.51 | -5.24 | 4.98 | 4.43 | -22.82 | -14.92 | -15.59 | 7.05 | 25.67
20060112:1300 | 24.88 | 14.81 | 20.8 | 22.08 | 5.92 | 11.63 | 4.76 | 0.79 | 3.78 | -3.17 | 0.22 | -5.11 | 2.79 | -5.23 | 4.65 | 4.5 | -23.13 | -14.95 | -15.79 | 7.61 | 25.8
20060112:1400 | 24.74 | 14.12 | 23.17 | 20.69 | 6.67 | 11.58 | 5.57 | 0.22 | 3.73 | -2.79 | -0.21 | -5.39 | 4.13 | -6.42 | 3.44 | 4.68 | -23.21 | -15.12 | -15.97 | 8.18 | 25.95
20060112:1500 | 24.52 | 12.57 | 24.57 | 18.37 | 11.73 | 11.54 | 8.42 | 0.19 | 4.66 | -1.79 | 0.81 | -5.59 | 5.1 | -6.87 | 3.71 | 4.98 | -22.8 | -14.92 | -16.19 | 8.51 | 25.84
20060112:1600 | 24.51 | 11.03 | 25.36 | 16.15 | 16.77 | 12.33 | 11.18 | 4.03 | 4.75 | -0.38 | 4.95 | -5.47 | 5.83 | -6.9 | 4.02 | 5.43 | -21.54 | -14 | -16.42 | 8.68 | 25.78
20060112:1700 | 24.29 | 9.63 | 25.24 | 14.51 | 19.35 | 13.34 | 13.28 | 10.2 | 5.35 | 1.07 | 8.14 | -3.91 | 6.6 | -5.24 | 4.29 | 5.64 | -20.01 | -13.02 | -16.44 | 8.72 | 25.72
20060112:1800 | 24.26 | 8.4 | 25.32 | 13.29 | 20.75 | 14.09 | 14.93 | 13.54 | 6.78 | 2.7 | 10.26 | -0.83 | 8.37 | -3.21 | 4.74 | 5.47 | -17.4 | -12.45 | -17.01 | 8.74 | 25.72
20060112:1900 | 24.01 | 7.37 | 26.09 | 12.26 | 21.4 | 16.75 | 16.05 | 15.73 | 7.58 | 4.24 | 12.57 | -0.26 | 12.43 | -3.32 | 6.38 | 3.68 | -15.62 | -11.9 | -18.78 | 8.39 | 25.6
20060112:2000 | 23.89 | 6.37 | 25.93 | 11.47 | 21.68 | 17.36 | 16.56 | 17.19 | 7.96 | 4.89 | 13.98 | 0.8 | 13.18 | -2 | 7.22 | 3.55 | -14.23 | -12.03 | -19.87 | 8.21 | 25.5
20060112:2100 | 23.86 | 5.38 | 25.72 | 10.82 | 21.5 | 18.12 | 16.25 | 18.09 | 8.25 | 4.8 | 13.63 | 1.59 | 13.85 | -1.47 | 7.68 | 3.35 | -13.34 | -12.34 | -20.36 | 8.02 | 25.38
20060112:2200 | 23.94 | 4.64 | 25.16 | 10.21 | 20.9 | 18.32 | 15.93 | 18.37 | 8.51 | 4.36 | 12.43 | 1.83 | 14.12 | -1.29 | 7.84 | 3 | -12.89 | -12.79 | -20.38 | 7.9 | 25.61
20060112:2300 | 23.76 | 4.1 | 24.07 | 9.56 | 19.47 | 18.27 | 15.64 | 18.05 | 8.52 | 3.53 | 10.16 | 1.66 | 13.96 | -1.7 | 7.46 | 2.73 | -12.79 | -13.57 | -20.3 | 7.95 | 25.48
20060113:0000 | 24.06 | 3.63 | 23 | 8.87 | 17.81 | 17.94 | 15.37 | 16.69 | 8.3 | 3.01 | 7.85 | 0.52 | 14 | -2.81 | 6.93 | 2.34 | -13.18 | -14.59 | -20.8 | 8.02 | 25.36
20060113:0100 | 24.87 | 3.38 | 22.34 | 8.17 | 16.6 | 16.93 | 15.36 | 14.71 | 7.86 | 2.79 | 6.03 | -1.19 | 14.13 | -3.34 | 6.5 | 1.81 | -12.66 | -15.86 | -21.38 | 8.07 | 25.46
20060113:0200 | 26.34 | 3.11 | 21.74 | 7.59 | 15.81 | 15.17 | 15.5 | 13.31 | 7.11 | 2.71 | 4.77 | -2.34 | 13.57 | -3.76 | 6.21 | 1.36 | -13.29 | -17.07 | -21.75 | 7.76 | 25.56
20060113:0300 | 27.32 | 2.93 | 21.3 | 7.11 | 15.34 | 13.98 | 15.73 | 12.03 | 5.87 | 2.38 | 3.69 | -3.06 | 13.1 | -3.88 | 5.98 | 0.96 | -14.18 | -18.23 | -22.08 | 7.59 | 25.67
20060113:0400 | 28.13 | 2.77 | 20.91 | 6.79 | 15.66 | 12.94 | 15.32 | 10.26 | 6.23 | 1.17 | 2.76 | -3.71 | 12.73 | -3.71 | 5.9 | 0.41 | -15.4 | -19.26 | -22.33 | 7.8 | 25.84
20060113:0500 | 28.93 | 4.31 | 20.66 | 8.14 | 15.64 | 12.25 | 14.71 | 8.6 | 7 | 0.26 | 1.96 | -4.23 | 12 | -3.56 | 5.88 | -0.27 | -16.98 | -20.15 | -22.51 | 8.32 | 26.27
20060113:0600 | 29.65 | 6.48 | 20.38 | 11.83 | 15.77 | 12.17 | 13.96 | 6.37 | 6.82 | -0.07 | 1.22 | -4.66 | 10.45 | -3.02 | 5.77 | -0.81 | -18.05 | -21.03 | -22.68 | 8.82 | 26.39
20060113:0700 | 28.77 | 8.86 | 20.83 | 16.03 | 16.75 | 12.4 | 15.15 | 4.99 | 6 | 0.23 | 1.02 | -5.26 | 5.54 | -2.72 | 5.63 | -1.18 | -19.1 | -21.84 | -23.4 | 10 | 26.09
20060113:0800 | 29.04 | 10.56 | 20.87 | 19.23 | 17.11 | 11.94 | 14.9 | 3.84 | 4.71 | -0.16 | 0.53 | -5.69 | 4.65 | -2.53 | 5.34 | -2.14 | -19.4 | -22.69 | -23.36 | 9.57 | 26.17
20060113:0900 | 28.82 | 11.97 | 21.03 | 21.43 | 17.32 | 11.88 | 14.66 | 3.14 | 4.28 | -2.6 | 0.08 | -6.1 | 3.64 | -2.65 | 5.03 | -3.25 | -19.91 | -23.49 | -23.4 | 9.68 | 26.06
20060113:1000 | 27.37 | 12.94 | 21.07 | 22.82 | 17.25 | 11.73 | 14.43 | 2.57 | 4.48 | -4.7 | -0.38 | -6.32 | 2.75 | -2.4 | 4.91 | -3.85 | -20.26 | -24.2 | -23.44 | 10.37 | 25.95
20060113:1100 | 26.96 | 13.55 | 21.15 | 23.59 | 17.32 | 10.67 | 14.11 | 1.95 | 4.48 | -5.55 | -0.87 | -6.39 | 2.09 | -2.07 | 4.81 | -4.1 | -20.72 | -24.93 | -23.76 | 10.88 | 25.99
20060113:1200 | 26.14 | 13.93 | 21.21 | 23.8 | 17.58 | 10.25 | 13.63 | 1.75 | 4.29 | -6.01 | -1.31 | -6.38 | 1.51 | -2.35 | 4.75 | -4.02 | -21.08 | -25.59 | -24.02 | 10.48 | 25.87
20060113:1300 | 25.95 | 14.01 | 21.77 | 23.67 | 18 | 10.11 | 11.39 | 1.63 | 3.15 | -6.38 | -2.07 | -6.21 | 1.25 | -2.09 | 4.51 | -4.6 | -21.21 | -26.26 | -24.41 | 10.48 | 25.82
20060113:1400 | 25.35 | 13.74 | 23.3 | 22.21 | 18.4 | 9.55 | 8.83 | 0.17 | 2.48 | -6.64 | -2.69 | -5.61 | 0.99 | -2.61 | 4.51 | -5.26 | -21.32 | -26.8 | -24.82 | 10.5 | 25.73
20060113:1500 | 24.96 | 13.04 | 24.59 | 19.55 | 18.78 | 9.2 | 8.49 | 0.15 | 3.03 | -6.46 | -1.3 | -4.77 | 0.61 | -2.35 | 4.35 | -5.6 | -21.44 | -26.82 | -25.26 | 9.99 | 25.68
20060113:1600 | 24.67 | 12.22 | 25.66 | 17.45 | 19.29 | 10.74 | 8.99 | 4.09 | 3.08 | -6.1 | 0.73 | -4.29 | 0.14 | -1.73 | 4.5 | -5.89 | -20.78 | -26.28 | -25.44 | 9.54 | 25.58
20060113:1700 | 24.46 | 11.4 | 26.43 | 16 | 19.67 | 13.41 | 8.89 | 8.36 | 3.3 | -5.6 | 3.36 | -3.17 | -0.21 | -0.53 | 4.8 | -6.39 | -19.42 | -25.45 | -25.31 | 9.04 | 25.48
20060113:1800 | 24.13 | 10.5 | 27.03 | 14.8 | 19.78 | 14.8 | 8.33 | 10.86 | 6.35 | -5.17 | 5.4 | -1.82 | -0.51 | 0.34 | 5.55 | -7.18 | -17.55 | -24.49 | -24.94 | 8.43 | 25.31
20060113:1900 | 24.09 | 9.71 | 25.87 | 13.56 | 20.2 | 14.24 | 7.38 | 11.82 | 6.51 | -4.88 | 7.1 | -1.4 | -0.32 | 2.24 | 6.49 | -7.52 | -15.69 | -23.56 | -24.1 | 8.2 | 25.12
20060113:2000 | 23.97 | 9.02 | 25.76 | 12.5 | 20.21 | 15.13 | 7.69 | 13.38 | 7.17 | -4.55 | 8.24 | 0.01 | -0.65 | 3.37 | 7.27 | -8.39 | -13.96 | -23.01 | -23.55 | 7.99 | 24.96
20060113:2100 | 24.05 | 8.19 | 25.7 | 11.49 | 19.78 | 15.47 | 7.75 | 14.41 | 7.71 | -4.59 | 8.98 | 1.23 | -0.67 | 2.99 | 7.81 | -9.36 | -12.82 | -22.77 | -22.37 | 7.7 | 24.98
20060113:2200 | 24.37 | 7.52 | 25 | 10.66 | 19.08 | 15.65 | 7.23 | 14.96 | 8.06 | -4.86 | 9.28 | 1.94 | -0.87 | 3.37 | 8.04 | -10.44 | -12.19 | -22.56 | -21.13 | 7.3 | 25.32
20060113:2300 | 24.39 | 6.82 | 24.13 | 10 | 17.86 | 15.81 | 6.79 | 14.96 | 8.21 | -5.39 | 9.04 | 2.01 | -1.17 | 2.54 | 7.86 | -11.36 | -12.33 | -22.53 | -20.61 | 7.08 | 25.18
20060114:0000 | 24.41 | 6.24 | 23.38 | 9.43 | 15.91 | 15.58 | 6.64 | 14.09 | 8.15 | -5.72 | 7.88 | 1.32 | -1.6 | 1.9 | 7.14 | -12.19 | -13.6 | -22.9 | -21.01 | 6.94 | 25.38
20060114:0100 | 25.5 | 6.01 | 22.56 | 9.07 | 14.36 | 14.65 | 6.57 | 12.44 | 7.74 | -6.04 | 5.83 | 0.08 | -2.38 | 0.61 | 6.38 | -13.04 | -16.06 | -23.11 | -21.56 | 6.56 | 25.31
20060114:0200 | 26.57 | 6.28 | 21.86 | 8.75 | 13.1 | 13.25 | 6.38 | 10.91 | 6.94 | -6.33 | 4.55 | -0.94 | -3.6 | -0.14 | 5.51 | -13.79 | -17.74 | -23.43 | -22.16 | 5.72 | 25.5
20060114:0300 | 27.36 | 6.53 | 21.37 | 8.54 | 11.88 | 12.14 | 6.13 | 9.37 | 6.14 | -6.31 | 3.42 | -2.03 | -4.8 | -0.76 | 4.98 | -14.44 | -19.22 | -23.48 | -22.67 | 5.05 | 25.6
20060114:0400 | 28.27 | 6.67 | 20.71 | 8.28 | 10.66 | 10.96 | 5.63 | 7.93 | 5.49 | -6.29 | 2.4 | -2.08 | -5.9 | -0.95 | 4.89 | -15.07 | -19.87 | -23.44 | -23.27 | 4.57 | 25.74
20060114:0500 | 29.31 | 7.54 | 20.27 | 9.58 | 9.36 | 10.31 | 5.06 | 6.5 | 5.03 | -5.64 | 1.53 | -1.78 | -7.21 | -1.33 | 4.74 | -15.71 | -20.62 | -23.39 | -23.83 | 4.54 | 25.83
20060114:0600 | 28.18 | 9.56 | 20.21 | 13.34 | 7.98 | 9.49 | 4.53 | 5.3 | 4.87 | -5.16 | 0.78 | -1.67 | -8.48 | -1.4 | 4.8 | -16.36 | -20.82 | -23.4 | -24.22 | 4.67 | 25.79
20060114:0700 | 28.98 | 11.05 | 19.72 | 17.85 | 7.03 | 8.69 | 3.54 | 4.17 | 4.95 | -4.88 | 0.49 | -2.86 | -9.23 | -1.1 | 4.59 | -17.27 | -20.72 | -23.68 | -23.9 | 5.68 | 25.92
20060114:0800 | 28.94 | 12.1 | 19 | 21.24 | 6.71 | 8.24 | 3.09 | 3.17 | 4.29 | -4.34 | -0.28 | -4.14 | -10.09 | -1.08 | 4.61 | -18.2 | -20.65 | -23.81 | -24.05 | 5.86 | 26.09
20060114:0900 | 28.31 | 13.43 | 18.53 | 23.47 | 7 | 8.01 | 2.65 | 2.48 | 3.72 | -3.68 | -0.99 | -4.63 | -10.69 | -0.83 | 4.51 | -18.13 | -20.91 | -23.96 | -24.28 | 6.14 | 26.05
20060114:1000 | 28.22 | 14.44 | 18.68 | 24.74 | 6.6 | 7.39 | 2.28 | 2 | 3.29 | -2.8 | -1.2 | -4.88 | -11.18 | -0.46 | 4.23 | -17.16 | -21.02 | -24.35 | -24.4 | 6.55 | 27.02
20060114:1100 | 27.67 | 15.03 | 18.93 | 25.32 | 5.77 | 6.86 | 2.12 | 1.55 | 2.7 | -2.36 | -0.39 | -4.99 | -11.58 | -0.25 | 4.32 | -16.73 | -21.23 | -24.85 | -24.31 | 6.63 | 26.93
20060114:1200 | 26.91 | 15.45 | 19.28 | 25.42 | 4.05 | 6.38 | 1.84 | 1.52 | 2.5 | -1.78 | -0.95 | -5.06 | -12.04 | -0.31 | 4.47 | -16.87 | -21.82 | -25.61 | -24.13 | 7.41 | 26.7
20060114:1300 | 26.71 | 15.46 | 19.62 | 24.95 | 3.45 | 6.07 | 1.65 | 1.36 | 2.3 | -1.33 | -2.21 | -4.99 | -12.42 | -0.37 | 4.66 | -16.94 | -22.44 | -26.32 | -24.07 | 7.83 | 26.49
20060114:1400 | 26 | 15.11 | 20.58 | 22.88 | 3.77 | 5.73 | 1.86 | 1.47 | 2.13 | -0.55 | -2.66 | -4.99 | -12.69 | -0.32 | 5.06 | -16.51 | -23.33 | -26.97 | -24.14 | 7.9 | 26.39
20060114:1500 | 25.86 | 14.35 | 21.81 | 20.46 | 9.49 | 5.73 | 3.15 | 2.5 | 2.14 | 0.77 | -2.25 | -5.2 | -12.47 | -0.31 | 5.24 | -15.05 | -23.48 | -26.96 | -24.36 | 7.56 | 26.3
20060114:1600 | 25.66 | 13.46 | 22.79 | 18.72 | 14.13 | 7.36 | 4.47 | 5.73 | 2.19 | 1.9 | 2.01 | -5.38 | -11.9 | -0.45 | 5.57 | -14.09 | -23.01 | -26.34 | -24.69 | 6.82 | 26.18
20060114:1700 | 25.28 | 12.76 | 23.77 | 17.4 | 16.81 | 9.7 | 5.7 | 9.46 | 3.34 | 2.91 | 4.75 | -3.77 | -11.2 | 0.13 | 6.01 | -12.68 | -21.1 | -25.42 | -24.99 | 5.81 | 26.04
20060114:1800 | 24.92 | 11.91 | 24.41 | 16.33 | 18.36 | 12 | 6.9 | 11.84 | 4.73 | 0.3 | 6.57 | -1.05 | -10.58 | 0.98 | 6.74 | -10.76 | -18.8 | -24.55 | -25.27 | 5.67 | 25.93
20060114:1900 | 24.94 | 11.48 | 24.49 | 15.19 | 19.22 | 14.42 | 7.14 | 14.32 | 6.13 | -1.84 | 8.22 | -0.14 | -10.11 | 3.19 | 6.48 | -10.66 | -17.27 | -23.35 | -25.44 | 6.68 | 25.84
20060114:2000 | 24.78 | 11 | 24.31 | 14.33 | 19.81 | 15.48 | 7.84 | 16.4 | 7.08 | -2.88 | 9.58 | 1.11 | -9.72 | 3.23 | 6.44 | -10.22 | -15.18 | -22.69 | -25.65 | 7.06 | 25.78
20060114:2100 | 24.47 | 10.17 | 23.56 | 13.42 | 20 | 16.23 | 8.1 | 17.96 | 7.88 | -3.92 | 10.69 | 2.17 | -9.59 | 3.84 | 5.54 | -10.18 | -13.57 | -22.46 | -25.56 | 7.34 | 25.63
20060114:2200 | 23.96 | 9.29 | 22.88 | 12.68 | 19.81 | 16.58 | 7.84 | 19.13 | 8.63 | -5.23 | 11.13 | 2.89 | -9.78 | 3.67 | 5.48 | -10.09 | -12.82 | -22.61 | -25.31 | 7.66 | 25.69
20060114:2300 | 23.85 | 8.41 | 21.89 | 12.92 | 18.5 | 16.65 | 7.06 | 19.49 | 9.16 | -6.48 | 10.75 | 3.05 | -10.22 | 2.74 | 4.77 | -10.61 | -12.37 | -23.24 | -25.16 | 7.71 | 25.59
20060115:0000 | 24.34 | 7.7 | 20.64 | 13.04 | 15.86 | 16.13 | 5.53 | 18.67 | 9.35 | -7.41 | 9.15 | 1.69 | -10.6 | 1.86 | 3.98 | -11.11 | -12.56 | -23.78 | -25.44 | 7.92 | 25.56
20060115:0100 | 25.39 | 6.98 | 19.69 | 12.73 | 13.77 | 14.77 | 5.96 | 17.06 | 8.72 | -8.32 | 7.16 | -0.19 | -10.94 | 1.14 | 2.72 | -10.91 | -12.85 | -24.32 | -26.09 | 8.14 | 25.78
20060115:0200 | 26.92 | 6.33 | 19.01 | 12.26 | 12.56 | 12.93 | 5.45 | 15.28 | 8.46 | -9.18 | 5.78 | -1.47 | -11.11 | 0.62 | 2.25 | -11.58 | -12.64 | -24.87 | -26.54 | 8.3 | 26.11
20060115:0300 | 28.22 | 5.78 | 18.39 | 11.65 | 11.6 | 11.58 | 2.91 | 12.88 | 6.52 | -10.09 | 4.33 | -2.46 | -11.24 | 0 | 1.71 | -12.49 | -12.11 | -25.48 | -26.96 | 8.37 | 26.59
20060115:0400 | 28.64 | 5.4 | 17.89 | 11.07 | 10.89 | 10.37 | 1.69 | 11.42 | 6.03 | -11.08 | 2.82 | -3.3 | -11.33 | -0.53 | 1.23 | -11.95 | -11.98 | -26.07 | -27.24 | 8.61 | 26.99
20060115:0500 | 29.86 | 6.99 | 17.43 | 11.97 | 11.14 | 9.28 | 1.51 | 10.01 | 6.13 | -12.16 | 1.3 | -4.15 | -11.44 | -0.93 | 0.96 | -10.46 | -11.41 | -26.6 | -27.44 | 8.77 | 27.31
20060115:0600 | 30.65 | 10.3 | 17.01 | 14.66 | 11.09 | 8.31 | 1.52 | 8.94 | 6.53 | -13.25 | 0.01 | -4.78 | -11.61 | -1.13 | 1.03 | -9.75 | -11.04 | -27.09 | -27.65 | 8.93 | 27.52
20060115:0700 | 28.46 | 12.45 | 16.34 | 17.02 | 10.87 | 7.78 | 1.41 | 7.28 | 6.61 | -13.99 | 0.82 | -4.71 | -12.17 | -1.44 | 1.49 | -8.8 | -11.27 | -27.23 | -27.76 | 9.36 | 27.48
20060115:0800 | 28.73 | 14.47 | 15.94 | 19.06 | 10.26 | 7.2 | 1.43 | 6.3 | 7.06 | -14.65 | 1.83 | -5.34 | -12.44 | -1.78 | 1.51 | -8.98 | -10.92 | -27.66 | -28.02 | 9.5 | 27.44
20060115:0900 | 28.6 | 16.15 | 15.67 | 20.29 | 9.62 | 6.61 | 1.36 | 5.64 | 6.87 | -15.16 | 1.78 | -5.53 | -12.66 | -2.2 | 1.37 | -9.15 | -10.66 | -28.02 | -28.27 | 9.74 | 27.37
20060115:1000 | 27.68 | 17.57 | 15.45 | 21 | 8.88 | 6.07 | 1.38 | 5.35 | 6.6 | -15.63 | 1.14 | -5.41 | -13.01 | -2.76 | 1.05 | -9.5 | -10.45 | -28.3 | -28.49 | 10.03 | 27.18
20060115:1100 | 27.21 | 18.61 | 15.38 | 21.34 | 8.02 | 5.56 | 1.59 | 5.37 | 6.36 | -16.02 | 0.16 | -4.66 | -13.35 | -3.19 | 0.57 | -10.14 | -10.28 | -28.57 | -28.64 | 10.29 | 26.93
20060115:1200 | 26.38 | 19.2 | 15.41 | 21.37 | 7.1 | 5.03 | 1.55 | 5.37 | 5.49 | -16.36 | -0.36 | -5.09 | -13.63 | -3.78 | 0.38 | -10.64 | -10.16 | -28.78 | -28.73 | 10.2 | 26.57
20060115:1300 | 25.85 | 19.27 | 15.99 | 20.97 | 6.28 | 4.53 | 1.46 | 5.38 | 5.56 | -16.62 | -0.74 | -5.15 | -13.8 | -4.19 | 0.17 | -11.27 | -10.2 | -28.95 | -28.87 | 9.96 | 26.32
20060115:1400 | 25.38 | 18.81 | 17.39 | 19.7 | 5.9 | 4.08 | 2.2 | 5.11 | 6.02 | -16.62 | -1.1 | -5.38 | -13.76 | -4.74 | 0.27 | -10.79 | -10.08 | -29.08 | -29.03 | 9.56 | 26.13
20060115:1500 | 24.61 | 17.74 | 19.07 | 17.84 | 7.73 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.75 | -15.89 | -1.59 | -5.36 | -12.96 | -5.31 | 0.82 | -10.33 | -9.99 | -28.56 | -29.01 | 9.35 | 25.98
20060115:1600 | 24.45 | 16.76 | 20.63 | 16.49 | 9.61 | 6.32 | 6.99 | 8.84 | 5.42 | -14.72 | 1.36 | -5.39 | -11.81 | -5.43 | -0.06 | -10 | -9.67 | -27.4 | -28.89 | 9 | 25.82
20060115:1700 | 24.29 | 15.73 | 21.59 | 15.32 | 11.15 | 9.65 | 8.75 | 13.46 | 5.15 | -13.42 | 4.19 | -4.37 | -10.68 | -5.49 | 0 | -9.64 | -8.76 | -25.86 | -28.92 | 8.4 | 25.68
20060115:1800 | 24.06 | 14.84 | 22.36 | 14.29 | 12.2 | 12.56 | 9.72 | 15.65 | 7.98 | -12.23 | 6.05 | -1.69 | -9.64 | -5.24 | 1.68 | -9.17 | -7.76 | -24.44 | -28.94 | 7.96 | 25.53
20060115:1900 | 24.11 | 14.13 | 23.24 | 13.17 | 13.16 | 16.36 | 10.05 | 17.44 | 8.01 | -11.29 | 7.86 | 0.14 | -9.04 | -4.77 | 1.87 | -8.44 | -6.68 | -22.75 | -28.69 | 7.85 | 25.38
20060115:2000 | 23.77 | 13.5 | 23.24 | 12.32 | 13.63 | 17.86 | 10.68 | 18.7 | 8.91 | -10.62 | 9.73 | 2 | -8.46 | -4.58 | 2.29 | -8.34 | -5.61 | -21.64 | -28.68 | 7.32 | 25.23
20060115:2100 | 23.53 | 12.55 | 23.29 | 11.75 | 13.81 | 18.87 | 10.56 | 19.75 | 9.55 | -10.39 | 11.43 | 3.49 | -8.24 | -4.44 | 2.37 | -9.22 | -4.73 | -20.88 | -27.81 | 6.88 | 25.11
20060115:2200 | 23.55 | 11.96 | 22.73 | 11.39 | 13.62 | 19.56 | 9.89 | 19.64 | 10.01 | -10.64 | 12.42 | 4.49 | -8.4 | -4.72 | 2.59 | -8.73 | -4.23 | -20.76 | -26.98 | 6.46 | 25.25
20060115:2300 | 23.11 | 11.38 | 21.32 | 11.07 | 12.93 | 19.86 | 9.51 | 18.81 | 10.23 | -11.34 | 12.33 | 4.45 | -8.68 | -5.16 | 2.41 | -8.92 | -4.47 | -21.22 | -26.88 | 6.03 | 25.24
20060116:0000 | 23.88 | 10.84 | 20.12 | 10.62 | 11.31 | 19.46 | 9.37 | 17.51 | 10.07 | -11.9 | 10.77 | 3.07 | -8.92 | -5.78 | 2.21 | -9.24 | -5.47 | -21.64 | -27.46 | 5.72 | 25.27
20060116:0100 | 24.88 | 10.4 | 19.48 | 10.11 | 10.01 | 17.21 | 9.38 | 15.83 | 9.39 | -12.36 | 8.69 | 1.05 | -9.21 | -7.09 | 1.99 | -9.58 | -6.23 | -22.01 | -28.28 | 5.53 | 25.42
20060116:0200 | 26.29 | 9.98 | 18.85 | 9.59 | 9.87 | 14.58 | 9.2 | 14.43 | 8.15 | -12.81 | 7.12 | -0.14 | -9.58 | -6.17 | 1.58 | -10.12 | -7.03 | -22.42 | -28.61 | 5.35 | 25.75
20060116:0300 | 27.82 | 9.57 | 18.5 | 9.14 | 7.88 | 12.74 | 8.73 | 13.03 | 6.52 | -13.28 | 5.7 | -1.07 | -9.95 | -6.6 | 1.47 | -10.97 | -8.12 | -22.88 | -28.93 | 5.06 | 26.25
20060116:0400 | 28.44 | 9.12 | 18.23 | 8.75 | 5.73 | 11.1 | 8.61 | 11.63 | 5.64 | -13.72 | 4.28 | -2.11 | -10.29 | -6.98 | 1.25 | -13.44 | -9.19 | -23.37 | -29.16 | 4.84 | 26.73
20060116:0500 | 29.58 | 10.33 | 18.01 | 9.75 | 5.25 | 9.65 | 9.19 | 10.33 | 5.24 | -14.14 | 2.95 | -2.23 | -10.48 | -7.28 | 1.12 | -13.35 | -10.05 | -23.87 | -29.3 | 4.54 | 27.12
20060116:0600 | 29.71 | 13.02 | 17.79 | 12.3 | 5.14 | 8.51 | 9.57 | 9.36 | 4.83 | -14.52 | 1.9 | -1.66 | -10.65 | -7.58 | 1.09 | -13.77 | -10.9 | -24.41 | -29.26 | 4.24 | 27.43
20060116:0700 | 29.87 | 15.62 | 17.37 | 14.98 | 5 | 8.3 | 9.92 | 8.79 | 5.89 | -14.52 | 1.48 | -0.94 | -11.15 | -8.35 | 0.57 | -14.19 | -11.55 | -24.73 | -29.17 | 4.51 | 27.57
20060116:0800 | 29.43 | 17.84 | 17.39 | 16.83 | 5.08 | 7.78 | 9.95 | 8.11 | 5 | -14.66 | 0.32 | -3.79 | -11.17 | -8.62 | 1.09 | -14.33 | -12.28 | -25.32 | -29.04 | 4.59 | 26.98
20060116:0900 | 28.64 | 19.73 | 17.61 | 17.89 | 5.17 | 7.28 | 9.81 | 7.29 | 3.68 | -14.79 | -0.78 | -3.8 | -11.27 | -9.44 | 1.33 | -14.2 | -12.87 | -25.93 | -28.9 | 5.03 | 26.91
20060116:1000 | 28.08 | 21.23 | 17.63 | 18.58 | 5.14 | 6.68 | 9.65 | 6.36 | 3.01 | -14.85 | -1.83 | -3.92 | -11.42 | -9.9 | 1 | -13.73 | -13.2 | -26.5 | -28.78 | 6.25 | 27.49
20060116:1100 | 27.17 | 22.2 | 17.71 | 18.92 | 5.09 | 6.07 | 9.56 | 5.45 | 2.69 | -14.72 | -2.51 | -3.76 | -11.58 | -10.67 | 0.53 | -12.89 | -13.54 | -27.1 | -28.65 | 7.31 | 27.39
20060116:1200 | 26.24 | 22.73 | 18.03 | 18.9 | 4.9 | 5.42 | 9.47 | 4.4 | 2.33 | -14.51 | -2.69 | -2.62 | -11.71 | -11.57 | 0.58 | -11.68 | -13.7 | -27.63 | -28.5 | 7.92 | 26.81
20060116:1300 | 26.05 | 22.69 | 18.92 | 18.49 | 4.75 | 4.75 | 9.41 | 3.29 | 2.07 | -14.39 | -2.81 | -1.52 | -11.96 | -11.82 | 0.72 | -9.92 | -13.94 | -28.01 | -28.3 | 8.45 | 26.58
20060116:1400 | 25.82 | 22.09 | 20.85 | 17.41 | 5.32 | 4.18 | 10.02 | 2.41 | 1.94 | -14.05 | -3.01 | -0.41 | -12.13 | -11.76 | 0.53 | -7.13 | -14.33 | -28.32 | -28.11 | 8.53 | 26.69
20060116:1500 | 25.61 | 20.74 | 22.24 | 15.86 | 9.78 | 3.86 | 11.94 | 2.47 | 1.86 | -12.94 | -2.42 | 0.04 | -11.88 | -11.59 | 0.64 | -4.24 | -14.64 | -27.92 | -27.97 | 7.51 | 26.58
20060116:1600 | 25.39 | 19.48 | 22.97 | 14.63 | 13.59 | 6.21 | 14.16 | 3.91 | 2.11 | -11.48 | 1.94 | -0.01 | -11.22 | -11.15 | 1.11 | -1.89 | -14.2 | -26.51 | -27.85 | 6.85 | 26.32
20060116:1700 | 24.88 | 18.27 | 23.39 | 13.58 | 16.08 | 9.95 | 15.92 | 5.38 | 4.12 | -9.92 | 5.03 | 0.49 | -10.39 | -9.54 | 1.47 | -0.06 | -12.19 | -24.62 | -27.75 | 6.11 | 26.04
20060116:1800 | 24.27 | 17.11 | 23.42 | 12.67 | 17.75 | 13.3 | 17.52 | 6.7 | 6.57 | -8.63 | 7.29 | 1.05 | -9.73 | -7.32 | 1.72 | 1.07 | -9.85 | -22.89 | -27.6 | 5.53 | 25.76
20060116:1900 | 24.14 | 16.4 | 23.48 | 11.71 | 18.91 | 16.95 | 17.66 | 7.9 | 7.95 | -8.14 | 8.57 | 1.21 | -9.87 | -6.38 | 1.87 | 1.88 | -7.46 | -21.12 | -27.62 | 5.25 | 25.49
20060116:2000 | 24 | 15.68 | 23.53 | 10.92 | 19.63 | 18.76 | 17.48 | 9.05 | 9.39 | -7.45 | 9.94 | 2.07 | -9.49 | -4.95 | 2.42 | 1.98 | -5.63 | -19.98 | -27.41 | 5.02 | 25.34
20060116:2100 | 23.97 | 14.98 | 23.25 | 10.23 | 19.8 | 19.96 | 16.95 | 9.58 | 10.65 | -6.99 | 10.93 | 2.81 | -9.26 | -4.41 | 2.73 | 1.49 | -4.01 | -19.23 | -26.45 | 5 | 25.28
20060116:2200 | 23.97 | 14.42 | 22.64 | 9.63 | 19.63 | 20.55 | 16.18 | 9.84 | 11.57 | -6.81 | 11.53 | 3.34 | -9.36 | -4.15 | 2.94 | 0.48 | -3.22 | -18.98 | -25.53 | 4.87 | 25.42
20060116:2300 | 23.94 | 13.75 | 22.19 | 9.13 | 18.75 | 20.62 | 15.42 | 9.69 | 12.02 | -7.1 | 11.48 | 3.38 | -9.99 | -4.4 | 2.8 | -0.26 | -3.26 | -19.16 | -25.03 | 4.33 | 25.39
20060117:0000 | 24.03 | 13.15 | 22.01 | 8.68 | 16.75 | 20.03 | 14.88 | 9.25 | 11.88 | -7.47 | 10.2 | 3.4 | -10.7 | -5.15 | 2.58 | -1.04 | -5.25 | -19.03 | -25.36 | 3.58 | 25.22
20060117:0100 | 24.82 | 12.53 | 21.83 | 8.2 | 14.4 | 17.82 | 14.42 | 8.13 | 11.04 | -7.79 | 8.07 | 2.55 | -11.35 | -5.62 | 2.42 | -1.56 | -5.82 | -18.7 | -25.92 | 2.65 | 25.28
20060117:0200 | 26.36 | 11.86 | 22.02 | 7.63 | 12.27 | 15.44 | 14.2 | 7.06 | 9.51 | -7.86 | 6.36 | 1.48 | -12.01 | -5.67 | 2 | -2.1 | -6.82 | -18.29 | -26.13 | 1.81 | 25.52
20060117:0300 | 27.43 | 11.28 | 22.05 | 7.08 | 10.59 | 13.51 | 14.04 | 5.69 | 7.97 | -7.84 | 4.95 | 0.92 | -12.59 | -6 | 1.46 | -2.63 | -7.84 | -17.88 | -26.37 | 1.02 | 25.96
20060117:0400 | 27.96 | 10.86 | 22.14 | 6.63 | 9.82 | 11.77 | 14 | 4.13 | 6.8 | -7.62 | 3.46 | 0.5 | -13.1 | -6.15 | 1.31 | -2.93 | -8.66 | -17.53 | -26.59 | 0.61 | 26.52
20060117:0500 | 28.84 | 12.19 | 22.21 | 7.78 | 9 | 10.82 | 13.9 | 3.08 | 5.87 | -7.25 | 1.94 | -0.16 | -13.45 | -6.11 | 1.38 | -3.35 | -9.39 | -17.25 | -26.93 | 0.36 | 26.87
20060117:0600 | 29.77 | 14.65 | 22.32 | 11.54 | 7.81 | 10.6 | 13.73 | 1.9 | 5.17 | -6.85 | 0.48 | -0.4 | -13.75 | -5.86 | 1.47 | -3.67 | -10.22 | -16.97 | -27.15 | -0.03 | 27.01
20060117:0700 | 28.3 | 16.91 | 22.38 | 14.9 | 7.48 | 11.07 | 12.95 | 0.93 | 4.76 | -7.88 | 1.84 | -1.35 | -14.21 | -5.73 | 0.32 | -4.14 | -11.23 | -16.85 | -28.88 | -0.36 | 27.2
20060117:0800 | 27.91 | 18.99 | 22.48 | 16.61 | 7.12 | 9.93 | 12.36 | 0.35 | 4.32 | -7.66 | 2.06 | -1.4 | -14.4 | -5.46 | 0.23 | -4.76 | -11.56 | -16.43 | -29.78 | -0.96 | 26.02
20060117:0900 | 28 | 20.72 | 22.66 | 17.67 | 7.14 | 7.78 | 11.98 | -0.23 | 3.93 | -7.39 | -0.61 | -1.67 | -14.62 | -5.43 | 0.32 | -5.45 | -12.1 | -15.78 | -30.52 | -0.08 | 26.05
20060117:1000 | 26.8 | 21.93 | 22.83 | 18.29 | 7.38 | 5.92 | 11.63 | -0.89 | 3.61 | -7.36 | -2.68 | -2.13 | -14.89 | -5.19 | 0.45 | -6.39 | -12.76 | -15.36 | -31.47 | 2.43 | 26.64
20060117:1100 | 26.67 | 23.21 | 22.86 | 18.62 | 7.69 | 5.14 | 11.29 | -1.64 | 3.36 | -7.3 | -3.65 | -2.01 | -15.1 | -4.89 | 0.66 | -7.06 | -13 | -15.14 | -32.15 | 3.98 | 26.33
20060117:1200 | 26.32 | 23.88 | 22.86 | 18.65 | 8.11 | 4.7 | 10.31 | -2.42 | 3.32 | -6.86 | -4.21 | -1.91 | -15.38 | -4.66 | 0.78 | -7.86 | -13.44 | -15.16 | -32.42 | 4.95 | 26.24
20060117:1300 | 26.25 | 24 | 23.07 | 18.53 | 7.86 | 4.25 | 8.38 | -3.02 | 3.17 | -6.41 | -4.55 | -1.97 | -15.67 | -4.48 | 0.71 | -8.02 | -13.65 | -14.19 | -32.29 | 5.42 | 26.06
20060117:1400 | 25.61 | 23.49 | 23.83 | 17.96 | 7.9 | 3.66 | 6.48 | -2.87 | 3.17 | -5.68 | -4.72 | -2.12 | -15.84 | -4.25 | 0.78 | -6.75 | -13.89 | -14.73 | -32.96 | 5.54 | 26.16
20060117:1500 | 25.23 | 22.04 | 24.92 | 16.81 | 9.76 | 3.38 | 5.58 | -1.89 | 3.31 | -4.1 | -3.78 | -2.41 | -15.44 | -4.08 | 0.81 | -4.26 | -14.19 | -14.17 | -33.93 | 5.28 | 26.12
20060117:1600 | 25.17 | 20.77 | 25.55 | 15.54 | 12.07 | 6.31 | 4.93 | 0.93 | 3.59 | -1.56 | 0.73 | -2.62 | -14.74 | -3.83 | 0.9 | -3.27 | -13.76 | -13.62 | -34.69 | 4.41 | 25.99
20060117:1700 | 24.52 | 19.72 | 26.09 | 14.22 | 13.69 | 11.43 | 4.25 | 4.15 | 5.27 | 1.49 | 3.7 | -1.84 | -13.91 | -3.5 | 1.36 | -2.55 | -11.75 | -12.98 | -35.11 | 2.79 | 25.86
20060117:1800 | 24.43 | 18.92 | 26.49 | 13.03 | 14.63 | 14.69 | 3.42 | 6.3 | 8.16 | 4.26 | 5.63 | -0.41 | -13.24 | -3 | 2.76 | -2.19 | -9.4 | -12.44 | -35.38 | 1.95 | 25.79
20060117:1900 | 24.36 | 18.17 | 26.32 | 12.03 | 15.91 | 17.13 | 2.89 | 7.5 | 9.59 | 6.58 | 7.14 | 1.28 | -11.91 | -2.57 | 2.5 | -1.26 | -7.76 | -11.68 | -35.33 | 1.84 | 25.66
20060117:2000 | 24.27 | 17.5 | 25.82 | 11.17 | 16.21 | 18.72 | 3.09 | 8.77 | 11.17 | 7.52 | 8.34 | 1.99 | -11.65 | -2.17 | 2.93 | -1.59 | -5.56 | -11.34 | -35.05 | 1.31 | 25.61
20060117:2100 | 24.16 | 17.1 | 25.42 | 10.42 | 16.19 | 19.9 | 3.08 | 9.72 | 12.42 | 7.36 | 9.29 | 3.25 | -11.79 | -1.87 | 3.1 | -2.14 | -4.15 | -11.17 | -33.92 | 0.84 | 25.26
20060117:2200 | 24.07 | 16.45 | 24.89 | 9.75 | 15.76 | 20.65 | 2.92 | 10.28 | 13.13 | 6.17 | 10.04 | 3.55 | -12.23 | -1.77 | 3.37 | -2.69 | -3.71 | -11.35 | -32.65 | 0.6 | 25.56
20060117:2300 | 23.99 | 15.84 | 24.18 | 9.15 | 14.76 | 20.84 | 2.86 | 10.28 | 13.34 | 4.26 | 10.34 | 3.31 | -12.79 | -1.75 | 3.46 | -2.94 | -4.6 | -11.96 | -32.65 | 0.55 | 25.48
20060118:0000 | 24.21 | 15.41 | 23.65 | 8.65 | 12.47 | 20.32 | 2.75 | 9.61 | 12.94 | 2.84 | 9.56 | 2.87 | -13.18 | -1.73 | 3.23 | -2.87 | -6.68 | -12.55 | -33.29 | 0.59 | 25.57
20060118:0100 | 25.05 | 15.05 | 22.87 | 8.11 | 10.44 | 19.22 | 2.8 | 8.21 | 11.67 | 2.18 | 9.01 | 1.55 | -13.46 | -1.92 | 3.16 | -2.72 | -7.56 | -13.18 | -34.06 | 0.66 | 25.63
20060118:0200 | 26.89 | 14.75 | 22.35 | 7.98 | 8.78 | 18.07 | 2.56 | 7.03 | 10.21 | 1.89 | 8.5 | 0.41 | -13.57 | -1.72 | 3 | -2.48 | -7.89 | -13.82 | -34.44 | 0.66 | 25.79
20060118:0300 | 28.19 | 14.03 | 22.01 | 7.64 | 7.27 | 16.97 | 2.27 | 5.18 | 8.9 | 1.49 | 8 | -0.9 | -13.61 | -1.55 | 3.17 | -2.24 | -7.98 | -14.42 | -33.84 | 0.7 | 26.19
20060118:0400 | 28.88 | 13.47 | 21.73 | 7.47 | 6.08 | 15.9 | 2 | 4.43 | 7.91 | 1.1 | 7.26 | -1.28 | -13.58 | -1.42 | 3.11 | -1.92 | -7.52 | -14.98 | -33.24 | 0.65 | 26.76
20060118:0500 | 29.75 | 14.17 | 21.71 | 8.74 | 5.14 | 14.11 | 1.67 | 3.96 | 7.18 | 0.6 | 6.36 | -0.97 | -13.71 | -1.28 | 3.05 | -1.49 | -7.44 | -15.39 | -32.92 | 0.71 | 27.36
20060118:0600 | 29.68 | 17.76 | 21.66 | 12.5 | 4.8 | 11.89 | 1.38 | 3.34 | 6.63 | 0.21 | 5.22 | -0.71 | -13.86 | -1.39 | 3.03 | -1.2 | -8.03 | -15.8 | -32.62 | 0.8 | 27.73
20060118:0700 | 30.78 | 19.88 | 21.3 | 15.78 | 4.97 | 13.49 | 1.03 | 3.06 | 5.92 | 0.17 | 4.13 | -0.47 | -14.15 | -1.07 | 1.91 | -0.64 | -8.09 | -16.19 | -31.55 | 0.84 | 27.58
20060118:0800 | 28.99 | 21.51 | 20.99 | 17.55 | 3.71 | 11.89 | 1.33 | 0.83 | 5.43 | 0 | 2.42 | -0.63 | -14.31 | -1.37 | 2.53 | -0.49 | -7.31 | -16.64 | -30.66 | 0.75 | 27.36
20060118:0900 | 28.82 | 22.84 | 20.74 | 18.76 | 2.79 | 9.38 | 1.56 | -0.61 | 5.17 | -0.23 | 1.62 | -1.12 | -14.36 | -1.46 | 3.01 | -0.48 | -6.73 | -17 | -30.4 | 1.39 | 26.6
20060118:1000 | 27.86 | 23.62 | 20.73 | 19.59 | 2.58 | 7.64 | 1.74 | -1.21 | 5.11 | -0.31 | 0.82 | -1.05 | -14.38 | -2.39 | 2.98 | -0.55 | -6.83 | -17.23 | -30.21 | 2.78 | 26.76
20060118:1100 | 26.44 | 24.34 | 20.81 | 20.01 | 2.58 | 6.39 | 1.8 | -1.48 | 5.17 | -0.34 | 0 | -0.86 | -14.32 | -2.69 | 2.92 | -0.61 | -7.5 | -17.32 | -30.17 | 4.28 | 25.63
20060118:1200 | 26.19 | 24.69 | 20.74 | 19.96 | 2.61 | 5.64 | 1.72 | -1.61 | 5.04 | -0.36 | -0.63 | -0.52 | -14.26 | -3.05 | 2.82 | -0.71 | -7.59 | -17.11 | -30.5 | 5.61 | 25.51
20060118:1300 | 26.14 | 24.75 | 21.32 | 19.36 | 2.65 | 5.11 | 1.44 | -1.8 | 4.78 | -0.45 | -1.31 | 0.27 | -14.34 | -3.4 | 2.76 | -0.73 | -7.87 | -16.67 | -30.85 | 6.46 | 25.78
20060118:1400 | 25.65 | 24.32 | 23.94 | 18.03 | 3.34 | 4.7 | 1.8 | -2.07 | 4.8 | -0.25 | -1.81 | 0.57 | -14.22 | -3.63 | 2.56 | -0.45 | -8.17 | -16.36 | -31.77 | 6.73 | 25.9
20060118:1500 | 24.84 | 23.23 | 25.65 | 16.36 | 8.62 | 4.49 | 4.23 | -1.86 | 4.88 | 0.42 | -1.95 | 0.21 | -13.16 | -3.89 | 2.4 | 0.06 | -8.4 | -15.84 | -32.17 | 6.68 | 25.94
20060118:1600 | 24.59 | 20.69 | 26.63 | 15.25 | 12.9 | 7.12 | 6.65 | 1.76 | 5.31 | 1.18 | 1.92 | 0.41 | -11.67 | -3.63 | 2.23 | 0.49 | -8.3 | -15.34 | -32.82 | 5.84 | 25.86
20060118:1700 | 24.2 | 18.91 | 27.08 | 14.38 | 15.42 | 11.71 | 8.79 | 5.73 | 7.02 | 2.29 | 5.15 | 0.61 | -10.19 | -3.01 | 2.36 | 0.62 | -6.87 | -13.83 | -33.38 | 4.6 | 25.75
20060118:1800 | 23.87 | 18.31 | 27.57 | 13.61 | 17.07 | 15 | 10.58 | 8.7 | 9.52 | 2.92 | 7.34 | 2.33 | -8.9 | -2.43 | 2.68 | 0.98 | -4.98 | -13.41 | -34.03 | 3.71 | 25.61
20060118:1900 | 23.94 | 18.33 | 27.66 | 12.57 | 18.09 | 17.84 | 11.89 | 11.14 | 10.67 | 2.94 | 8.98 | 3.46 | -7.76 | -1.94 | 3.14 | 0.75 | -2.81 | -11.62 | -34.34 | 3.43 | 25.44
20060118:2000 | 24.06 | 17.59 | 27.5 | 11.92 | 18.81 | 19.86 | 12.73 | 13.1 | 12.1 | 3.03 | 10.34 | 4.9 | -6.93 | -1.26 | 3.79 | 0.77 | -0.74 | -10.72 | -35.18 | 3.05 | 25.3
20060118:2100 | 23.94 | 17.15 | 26.91 | 11.44 | 18.93 | 21.36 | 12.87 | 14.45 | 13.24 | 2.93 | 11.34 | 5.48 | -6.49 | -0.79 | 4.56 | 0.63 | 0.53 | -10.36 | -34.42 | 2.64 | 25.19
20060118:2200 | 23.6 | 16.63 | 26.09 | 11.09 | 18.65 | 22.21 | 12.36 | 15.3 | 13.96 | 2.41 | 11.91 | 6.14 | -6.66 | -1.12 | 4.93 | 0.48 | 0.15 | -10.54 | -33.41 | 2.35 | 25.5
20060118:2300 | 23.89 | 16.05 | 24.82 | 10.82 | 17.84 | 22.14 | 10.78 | 15.47 | 14.22 | 1.83 | 11.81 | 6.09 | -7.11 | -1.85 | 4.95 | 0.56 | -0.83 | -10.94 | -33.21 | 1.84 | 25.45
20060119:0000 | 24.13 | 15.94 | 23.96 | 10.58 | 15.99 | 21.53 | 9.79 | 14.61 | 13.78 | 1.27 | 10.38 | 5.66 | -7.09 | -2.48 | 4.61 | 0.6 | -1.96 | -11.4 | -33.6 | 1.85 | 25.48
20060119:0100 | 25.27 | 15.78 | 23.18 | 10.33 | 14.03 | 19.43 | 9.26 | 13.32 | 12.5 | 0.85 | 9.73 | 4.08 | -6.87 | -2.81 | 4.1 | 0.57 | -3.06 | -11.68 | -34.28 | 2.09 | 25.58
20060119:0200 | 27.16 | 15.49 | 22.56 | 10 | 12.65 | 17.4 | 9.02 | 10.95 | 10.98 | 0.72 | 8.01 | 2.16 | -6.54 | -3.22 | 3.37 | 0.42 | -4.08 | -12.11 | -34.55 | 1.95 | 25.81
20060119:0300 | 28.67 | 15.11 | 22.07 | 9.64 | 11.5 | 18.29 | 8.93 | 8.94 | 9.74 | 0.61 | 5.56 | 0.54 | -6.22 | -3.51 | 2.9 | 0.29 | -4.35 | -12.47 | -34.75 | 1.27 | 26.2
20060119:0400 | 29.42 | 14.73 | 21.91 | 9.27 | 10.42 | 17.56 | 8.95 | 7.34 | 8.77 | 0.71 | 3.7 | -0.68 | -5.86 | -3.63 | 2.43 | 0.02 | -4.55 | -13.02 | -34.77 | 1.32 | 26.7
20060119:0500 | 30.13 | 15.11 | 21.78 | 10.27 | 9.75 | 16.59 | 8.91 | 6.76 | 8.01 | 0.76 | 2.46 | 0.26 | -5.14 | -3.79 | 2.2 | -0.26 | -4.78 | -13.5 | -34.69 | 1.17 | 27.15
20060119:0600 | 30.5 | 16.32 | 21.74 | 12.85 | 9.72 | 15.38 | 9 | 5.55 | 7.43 | 0.12 | 1.27 | 0.34 | -4.26 | -3.92 | 2.63 | -0.33 | -5.49 | -13.89 | -34.53 | 0.96 | 27.51
20060119:0700 | 30.94 | 17.61 | 21.73 | 16.03 | 9.67 | 14.37 | 10.01 | 5.11 | 6.52 | -0.48 | -0.79 | 0.69 | -3.64 | -4.2 | 2.1 | -1.08 | -3.78 | -14.11 | -35.29 | 1.19 | 27.78
20060119:0800 | 30.74 | 18.87 | 21.87 | 18.93 | 9.6 | 13.13 | 10.23 | 3.83 | 6.01 | -1.06 | -1.63 | 1.25 | -2.52 | -4.16 | 1.98 | -1.01 | -5.26 | -14.46 | -35.08 | 1.12 | 27.63
20060119:0900 | 29.73 | 19.92 | 21.99 | 21.34 | 9.52 | 11.3 | 10.26 | 2.9 | 5.66 | -1.83 | -2.15 | 1.57 | -1.48 | -4.13 | 1.76 | -0.93 | -6.91 | -14.82 | -34.84 | 1.52 | 26.85
20060119:1000 | 27.83 | 20.44 | 22.15 | 22.99 | 9.36 | 8.92 | 10.18 | 2.53 | 5.41 | -2.88 | -2.51 | 1.7 | -0.63 | -4.21 | 1.86 | -0.78 | -8.37 | -14.85 | -34.47 | 2.28 | 27.07
20060119:1100 | 26.65 | 20.63 | 22.38 | 24.33 | 9.11 | 7.94 | 10.07 | 2.13 | 5.25 | -3.95 | -2.83 | 1.26 | 0.11 | -4.73 | 2.01 | -0.73 | -9.75 | -14.77 | -34.06 | 2.93 | 26.48
20060119:1200 | 26.48 | 20.45 | 22.27 | 24.94 | 8.54 | 7.09 | 9.82 | 2.15 | 5.29 | -4.86 | -3.07 | 1.41 | 0.62 | -4.38 | 2.26 | -0.56 | -10.59 | -14.57 | -33.66 | 3.4 | 26.34
20060119:1300 | 26.28 | 20.19 | 22.85 | 24.71 | 7.77 | 6.34 | 9.59 | 1.7 | 5.42 | -5.44 | -3.23 | 0.51 | 0.92 | -5.24 | 2.54 | -0.45 | -10.28 | -14.43 | -33.36 | 3.74 | 26.36
20060119:1400 | 25.87 | 19.21 | 24.48 | 23.56 | 7.49 | 5.74 | 9.87 | 1.3 | 5.31 | -5.62 | -3.32 | 0.98 | 0.98 | -5.01 | 2.75 | -0.09 | -9.37 | -13.97 | -33.06 | 3.96 | 26.35
20060119:1500 | 25.46 | 17.36 | 25.85 | 22.4 | 9.8 | 5.39 | 11.13 | 1.19 | 5.23 | -4.9 | -2.53 | 1.26 | 0.66 | -4.99 | 3.01 | 0.64 | -9.21 | -13.46 | -32.9 | 3.68 | 26.31
20060119:1600 | 25.31 | 15.53 | 26.86 | 21.29 | 12.17 | 8.13 | 12.62 | 4.66 | 5.4 | -3.9 | 2.58 | 1.65 | -0.1 | -4.84 | 3.1 | 1.42 | -9.07 | -12.85 | -32.49 | 3.39 | 26.26
20060119:1700 | 24.84 | 14.08 | 27.49 | 19.62 | 14.22 | 12.84 | 14.19 | 10.66 | 6.86 | -2.62 | 6.87 | 2.14 | -0.8 | -4.7 | 3.3 | 2.03 | -7.69 | -11.74 | -31.8 | 2.96 | 26.19
20060119:1800 | 24.76 | 13.01 | 28 | 17.66 | 15.77 | 15.94 | 15.51 | 14.1 | 9.39 | -1.95 | 8.8 | 3.01 | -0.74 | -4.05 | 3.44 | 2.59 | -5.35 | -11.24 | -31.46 | 2.48 | 26.09
20060119:1900 | 24.57 | 12.35 | 28.07 | 17.01 | 18.09 | 18.4 | 16.93 | 16.37 | 10.57 | -0.93 | 9.76 | 3.64 | 0.48 | -3.3 | 3.28 | 2.63 | -3.21 | -9.78 | -30.45 | 2.21 | 26.09
20060119:2000 | 24.36 | 11.8 | 27.91 | 16.08 | 18.83 | 20.05 | 17.46 | 17.55 | 12.07 | -0.55 | 11 | 4.7 | 0.19 | -2.82 | 3.67 | 2.49 | -1.66 | -9.21 | -29.99 | 1.61 | 25.99
20060119:2100 | 24.3 | 11.24 | 27.41 | 15.16 | 19.06 | 21.33 | 17.38 | 18.78 | 13.2 | -0.54 | 11.81 | 5.21 | -0.11 | -2.62 | 4.08 | 1.94 | -0.87 | -8.97 | -28.68 | 0.86 | 25.88
20060119:2200 | 23.97 | 10.9 | 26.57 | 14.24 | 18.9 | 22.07 | 16.89 | 19.95 | 13.98 | -0.9 | 12.15 | 5.08 | -0.64 | -2.48 | 4.61 | 1.39 | -0.88 | -8.69 | -27.48 | 0.2 | 25.89
20060119:2300 | 23.8 | 10.62 | 25.43 | 13.32 | 18.05 | 22.23 | 15.91 | 19.87 | 14.27 | -1.55 | 12.02 | 5.11 | -1.35 | -2.91 | 4.82 | 1.16 | -2.1 | -8.93 | -27.02 | -0.73 | 25.89
20060120:0000 | 24.21 | 10.43 | 24.41 | 12.29 | 16.06 | 21.73 | 15.57 | 18.37 | 13.82 | -2.1 | 10.45 | 4.97 | -1.92 | -4.42 | 4.37 | 0.77 | -4.07 | -9.18 | -27.73 | -1.03 | 25.82
20060120:0100 | 25.31 | 10.03 | 23.71 | 11.45 | 13.48 | 20.08 | 15.41 | 16.6 | 12.46 | -2.44 | 7.81 | 4.5 | -2.31 | -4.19 | 3.32 | 0.58 | -5.83 | -9.46 | -28.86 | -0.32 | 25.92
20060120:0200 | 26.88 | 9.36 | 23.23 | 10.7 | 13.6 | 19.38 | 15.38 | 15.2 | 10.93 | -2.73 | 8.03 | 4.33 | -2.78 | -4.68 | 2.88 | 0.47 | -6.27 | -10.02 | -29.64 | -0.17 | 26.09
20060120:0300 | 28.11 | 9.24 | 22.95 | 10.15 | 10.62 | 18.32 | 15.14 | 13.78 | 9.73 | -2.94 | 8.48 | 4.23 | -3.15 | -5.04 | 2.39 | 0.22 | -6.55 | -10.43 | -30.26 | -0.27 | 26.38
20060120:0400 | 28.68 | 9.57 | 23 | 9.52 | 7.56 | 17.23 | 14.66 | 12.55 | 8.78 | -3.17 | 7.93 | 4.09 | -3.44 | -5.51 | 1.5 | 0.07 | -6.99 | -10.9 | -30.89 | -0.34 | 26.83
20060120:0500 | 30.03 | 10.67 | 22.56 | 10.43 | 6.85 | 15.73 | 13.95 | 11.04 | 7.98 | -3.57 | 5.48 | 4.18 | -3.65 | -6.17 | 2.48 | -0.38 | -7.77 | -11.51 | -31.41 | -0.26 | 27.3
20060120:0600 | 30.58 | 12.43 | 21.41 | 12.62 | 6.49 | 13.88 | 13.61 | 9.23 | 7.46 | -4.07 | 2.38 | 4.02 | -3.84 | -6.6 | 2.93 | -1.03 | -8.22 | -12 | -31.76 | -0.4 | 27.72
20060120:0700 | 30.88 | 13.61 | 21.51 | 14.1 | 6.53 | 12.69 | 15.03 | 7.54 | 7.04 | -4.55 | 1.11 | 4.42 | -3.16 | -5.82 | 1.98 | -1.71 | -6.7 | -12.01 | -33.63 | -0.86 | 27.97
20060120:0800 | 30.33 | 14.88 | 20.77 | 15.14 | 6.7 | 11.13 | 14.6 | 6.23 | 6.61 | -5.14 | 1.1 | 4.08 | -3.03 | -5.73 | 1.94 | -2.03 | -6.47 | -12.47 | -33.9 | -1.29 | 27.13
20060120:0900 | 28.09 | 16.01 | 20.65 | 16 | 7 | 9.45 | 14.31 | 5.08 | 6.3 | -5.6 | 0.01 | 3.97 | -3.01 | -5.77 | 1.85 | -1.98 | -7.27 | -13.02 | -34.3 | -0.53 | 26.38
20060120:1000 | 27.21 | 17.07 | 20.62 | 16.58 | 7.45 | 8.14 | 13.9 | 3.92 | 6.14 | -5.92 | -0.84 | 3.19 | -3.5 | -5.8 | 1.86 | -1.56 | -9.34 | -13.57 | -34.67 | 0.26 | 26.39
20060120:1100 | 27.37 | 17.72 | 20.74 | 16.86 | 7.86 | 7.37 | 13.71 | 2.67 | 6.04 | -6.19 | -1.27 | 2.55 | -3.49 | -5.87 | 1.75 | -1.35 | -10.35 | -14.16 | -34.96 | 1.27 | 26.45
20060120:1200 | 27.04 | 17.95 | 20.77 | 16.93 | 7.97 | 6.59 | 13.53 | 1.39 | 5.87 | -6.35 | -1.91 | 2.04 | -3.65 | -5.65 | 1.88 | -1.54 | -8.57 | -14.68 | -35.53 | 2.38 | 26.54
20060120:1300 | 26.5 | 17.86 | 19.08 | 16.65 | 8.22 | 5.58 | 13.26 | 0.17 | 5.71 | -6.44 | -2.18 | 1.37 | -3.62 | -6 | 1.91 | -1.96 | -8.4 | -15.25 | -36.08 | 2.88 | 26.56
20060120:1400 | 26.32 | 17.35 | 16.84 | 15.98 | 9.03 | 5.11 | 13.29 | -0.68 | 5.79 | -6.33 | -2.35 | 0.37 | -3.53 | -6.36 | 1.78 | -0.65 | -8.74 | -15.9 | -36.67 | 2.88 | 26.62
20060120:1500 | 25.89 | 16.19 | 16.52 | 14.91 | 13.3 | 5.01 | 13.71 | -0.49 | 5.74 | -5.75 | -1.9 | -0.09 | -3.4 | -6.41 | 1.67 | 0.94 | -9.16 | -15.83 | -37.17 | 2.93 | 26.55
20060120:1600 | 25.84 | 15.15 | 17.44 | 13.82 | 17.1 | 7.61 | 14.22 | 3.3 | 5.82 | -5.01 | 2.18 | -0.56 | -3.11 | -6.31 | 1.68 | 1.67 | -9.56 | -14.54 | -37.53 | 2.42 | 26.28
20060120:1700 | 25.41 | 14.4 | 18.77 | 12.73 | 19.79 | 12.63 | 14.64 | 6.3 | 7.7 | -4.02 | 6.01 | 0.61 | -2.82 | -5.8 | 1.96 | 2.23 | -8.77 | -13.08 | -37.86 | 1.65 | 26.13
20060120:1800 | 25.16 | 13.67 | 19.51 | 11.75 | 21.79 | 15.92 | 14.89 | 8.23 | 10.24 | -3.27 | 8.24 | 3.05 | -2.59 | -3.87 | 2.73 | 2.64 | -8.21 | -11.72 | -38.07 | 1.09 | 25.78
20060120:1900 | 24.92 | 13.2 | 18.05 | 11.02 | 23.15 | 18.09 | 16.26 | 8.86 | 11.32 | -2.24 | 10.37 | 5.18 | -2.48 | -3.62 | 3.55 | 2.26 | -5.93 | -10.24 | -38.74 | -0.19 | 25.55
20060120:2000 | 24.7 | 12.65 | 18.64 | 10.24 | 23.8 | 19.69 | 17.04 | 9.75 | 12.79 | -1.64 | 11.9 | 5.88 | -2.46 | -3.68 | 4.21 | 2.35 | -4.74 | -9.29 | -38.33 | -0.4 | 25.44
20060120:2100 | 24.72 | 12.2 | 18.63 | 9.51 | 24.03 | 20.93 | 17.24 | 10.36 | 13.9 | -1.53 | 13.14 | 6.46 | -2.59 | -3.96 | 4.67 | 1.7 | -3.62 | -8.55 | -36.78 | -0.4 | 25.39
20060120:2200 | 23.99 | 11.9 | 18.57 | 8.91 | 23.68 | 21.59 | 17.25 | 10.67 | 14.51 | -1.8 | 13.82 | 6.51 | -2.91 | -4.16 | 4.88 | 1.07 | -2.9 | -8.32 | -35.34 | -0.45 | 25.59
20060120:2300 | 23.93 | 11.48 | 18.62 | 8.39 | 22.46 | 21.77 | 16.85 | 10.58 | 14.61 | -2.48 | 13.72 | 6.35 | -3.28 | -4.38 | 4.77 | -0.22 | -2.99 | -8.53 | -34.47 | -0.38 | 25.51
20060121:0000 | 24.19 | 11.12 | 18.75 | 7.89 | 19.96 | 21.24 | 16.63 | 10.05 | 14.07 | -2.97 | 12.21 | 5.66 | -3.56 | -4.79 | 4.14 | -1.14 | -3.94 | -8.82 | -34.38 | -0.36 | 25.48
20060121:0100 | 25.93 | 10.96 | 18.7 | 7.44 | 18.09 | 19.47 | 16.38 | 8.83 | 12.72 | -3.16 | 9.48 | 4.58 | -3.87 | -4.98 | 2.86 | -1.83 | -5.11 | -8.95 | -34.95 | -0.49 | 25.59
20060121:0200 | 27.28 | 10.86 | 18.83 | 7 | 16.78 | 19.13 | 15.92 | 7.64 | 11.16 | -3.55 | 6.59 | 2.95 | -4.17 | -5.04 | 1.81 | -2.8 | -6.5 | -9.2 | -35.19 | -0.42 | 25.91
20060121:0300 | 28.62 | 10.75 | 18.71 | 6.62 | 15.79 | 18.31 | 15.45 | 5.84 | 9.69 | -4.45 | 4.49 | 2.2 | -4.59 | -5.03 | 1.37 | -3.5 | -7.88 | -9.42 | -35.23 | -0.29 | 26.37
20060121:0400 | 29.23 | 10.52 | 18.88 | 6.27 | 15.21 | 16.8 | 14.92 | 5.3 | 8.4 | -5.02 | 2.05 | 1.4 | -4.96 | -5.07 | 0.79 | -3.37 | -8.98 | -9.47 | -35.2 | -0.36 | 26.88
20060121:0500 | 29.94 | 11.17 | 18.82 | 7.26 | 14.77 | 14.46 | 14.42 | 3.36 | 7.41 | -5.44 | 0.24 | 1.27 | -5.2 | -5.65 | 0.5 | -2.95 | -9.9 | -9.4 | -35.08 | -0.35 | 27.28
20060121:0600 | 30.86 | 11.97 | 18.9 | 9.6 | 14.39 | 13.79 | 14.03 | 2.08 | 6.71 | -5.64 | -0.77 | 0.54 | -5.62 | -5.92 | 0.05 | -2.9 | -11.01 | -9.2 | -35.09 | -0.34 | 27.51
20060121:0700 | 29.3 | 12.56 | 19.21 | 11.79 | 14.06 | 14.04 | 13.8 | 0.62 | 5.74 | -6.48 | -1.46 | 1 | -5.46 | -5.12 | -0.3 | -2.21 | -11.56 | -8.95 | -36.61 | -0.86 | 26.88
20060121:0800 | 27.67 | 13.26 | 19.33 | 13.47 | 13.94 | 13.78 | 13.87 | -0.53 | 5.43 | -6.74 | -2.51 | 1.08 | -5.6 | -5.28 | -1.48 | -2.06 | -11.53 | -8.81 | -36.32 | -0.65 | 25.73
20060121:0900 | 28.15 | 13.78 | 19.46 | 14.78 | 13.42 | 13.3 | 13.65 | -1.15 | 5.29 | -6.88 | -3.19 | 1.1 | -5.98 | -5.62 | -0.88 | -1.75 | -11.32 | -8.62 | -36.18 | 0 | 25.38
20060121:1000 | 28.37 | 14.32 | 19.43 | 15.85 | 12.59 | 12.95 | 11.64 | -1.36 | 5.39 | -6.97 | -3.55 | 1.09 | -6.26 | -5.69 | -0.86 | -1.6 | -12.18 | -8.49 | -35.94 | 1.25 | 26.5
20060121:1100 | 27.67 | 14.56 | 19.32 | 16.66 | 11.76 | 12.64 | 9.19 | -1.4 | 5.82 | -6.96 | -3.85 | 1.1 | -6.77 | -5.79 | -0.98 | -2.03 | -12.65 | -8.46 | -35.47 | 2.51 | 26.54
20060121:1200 | 26.85 | 14.76 | 19 | 16.99 | 10.97 | 12.14 | 7.49 | -1.42 | 6.04 | -6.91 | -4.05 | 0.66 | -7.27 | -5.8 | -1.07 | -2.17 | -12.78 | -8.16 | -34.94 | 3.79 | 26.55
20060121:1300 | 25.77 | 14.64 | 19.37 | 16.87 | 10.24 | 9.83 | 6.65 | -1.74 | 6.04 | -6.79 | -4.15 | 0.57 | -7.87 | -5.78 | -1.27 | -2.11 | -12.56 | -7.82 | -34.34 | 4.64 | 25.93
20060121:1400 | 25.07 | 14.18 | 20.53 | 15.97 | 9.93 | 9.5 | 6.39 | -2.07 | 5.75 | -6.16 | -4.35 | 0.55 | -8.48 | -5.8 | -1.44 | -1.55 | -12.97 | -7.66 | -34.25 | 5.04 | 25.44
20060121:1500 | 24.9 | 13.38 | 21.37 | 14.36 | 10.75 | 9.79 | 6.81 | -1.3 | 5.5 | -3.83 | -3.67 | 0.68 | -8.79 | -5.69 | -1.59 | -0.59 | -12.91 | -7.17 | -34.17 | 4.93 | 25.42
20060121:1600 | 24.82 | 12.9 | 22.23 | 13.1 | 11.73 | 11.13 | 7.68 | 3.3 | 5.44 | -1.16 | 1.66 | 0.71 | -8.7 | -5.68 | -1.71 | 0.08 | -12.54 | -6.46 | -32.66 | 3.99 | 25.31
20060121:1700 | 24.56 | 12.33 | 22.33 | 12 | 12.88 | 14.3 | 8.88 | 6.48 | 7.38 | 1.31 | 5.25 | 1.13 | -8.28 | -4.86 | -0.98 | 0.42 | -10.24 | -5.95 | -31.22 | 2.55 | 25.39
20060121:1800 | 24.48 | 11.88 | 22.35 | 10.99 | 14.03 | 16.34 | 10.04 | 8.82 | 9.89 | 3.41 | 7.2 | 1.95 | -7.84 | -4.9 | 0.89 | 0.77 | -7.25 | -5.49 | -31.39 | 1.46 | 25.27
20060121:1900 | 24.44 | 12.2 | 22.45 | 9.96 | 15.3 | 18.04 | 9.74 | 9.54 | 10.29 | 5.06 | 8.65 | 2.77 | -6.59 | -3.82 | 1.66 | 1.15 | -5.8 | -4.79 | -33.16 | 1.27 | 25.36
20060121:2000 | 24.36 | 12.05 | 22.3 | 9.08 | 15.76 | 19.19 | 10.36 | 10.9 | 12.03 | 6.14 | 9.99 | 3.31 | -6.43 | -3.23 | 2.61 | 1.57 | -3.82 | -4.22 | -32.54 | 1.31 | 25.4
20060121:2100 | 24.28 | 11.83 | 21.98 | 8.31 | 15.79 | 20.05 | 10.55 | 11.86 | 13.41 | 6.63 | 10.96 | 3.46 | -6.5 | -3.19 | 3.18 | 0.75 | -2.74 | -3.77 | -31.32 | 0.86 | 25.37
20060121:2200 | 24.17 | 11.55 | 21.21 | 7.6 | 15.25 | 20.64 | 10.32 | 12.42 | 14.32 | 5.89 | 11.42 | 3.64 | -6.81 | -3.22 | 3.39 | 0.67 | -2.12 | -3.58 | -29.87 | 0.67 | 25.38
20060121:2300 | 24.02 | 11.1 | 20.41 | 6.93 | 14.15 | 20.82 | 9.5 | 12.56 | 14.62 | 3.26 | 11.25 | 4.04 | -7.26 | -3.61 | 3.19 | 0.71 | -2.16 | -3.75 | -29.12 | 0.32 | 25.42
20060122:0000 | 24.4 | 10.38 | 20.2 | 6.22 | 12.12 | 20.65 | 8.43 | 12.03 | 14.14 | 1.22 | 9.71 | 3.98 | -7.63 | -4.51 | 2.48 | 0.62 | -4.28 | -3.87 | -28.97 | 0.06 | 25.38
20060122:0100 | 24.93 | 9.82 | 19.93 | 5.58 | 10.28 | 19.57 | 7.78 | 10.4 | 12.71 | 0.21 | 6.3 | 3.68 | -7.94 | -4.27 | 1.78 | 0.75 | -5.93 | -4.11 | -29.28 | 0.11 | 25.45
20060122:0200 | 27.03 | 9.5 | 19.93 | 4.99 | 8.88 | 17.46 | 7.24 | 8.92 | 11 | -0.49 | 4.27 | 3.02 | -8.23 | -4.93 | 1.11 | 0.69 | -6.88 | -4.15 | -29.73 | 0.17 | 25.68
20060122:0300 | 28.5 | 9.29 | 20.27 | 4.57 | 7.69 | 16.13 | 6.99 | 7.29 | 9.64 | -1.06 | 3.7 | 2.36 | -8.42 | -5.59 | 0.7 | 0.72 | -7.69 | -4.11 | -30.25 | 0.07 | 26.17
20060122:0400 | 29.26 | 9.46 | 20.54 | 4.36 | 6.49 | 15.21 | 6.76 | 5.7 | 8.56 | -1.47 | 3.31 | 1.82 | -8.45 | -6.84 | 0.35 | 0.51 | -8.07 | -4.05 | -30.56 | 0.17 | 26.74
20060122:0500 | 29.94 | 10.65 | 20.86 | 5.79 | 5.3 | 14.46 | 6.45 | 4.26 | 7.77 | -1.76 | 2.48 | 1.24 | -8.39 | -8.69 | 0.05 | 0.2 | -8.78 | -3.94 | -30.7 | 0.14 | 27.07
20060122:0600 | 30.71 | 12.86 | 21.07 | 9.76 | 4.47 | 13.54 | 6.23 | 2.97 | 7.08 | -1.99 | 3.26 | 0.47 | -8.4 | -10.28 | -0.43 | -0.27 | -9.94 | -3.94 | -30.84 | 0.16 | 27.25
20060122:0700 | 30.85 | 15.34 | 21.08 | 13.26 | 3.65 | 11.74 | 5.44 | 1.88 | 6.79 | -1.91 | 0.92 | 2.15 | -8.5 | -11.49 | 0.02 | -0.36 | -10.33 | -4.23 | -30.11 | -1.74 | 27.5
20060122:0800 | 30.8 | 17.21 | 21.13 | 15.08 | 3.06 | 10.61 | 5.38 | 0.87 | 6.57 | -2.08 | -0.34 | 2.33 | -8.4 | -12.57 | 0.03 | -0.42 | -10.78 | -4.3 | -30.22 | -2.03 | 27.61
20060122:0900 | 29.73 | 18.83 | 21.33 | 16.3 | 2.69 | 9.52 | 5.26 | 0.23 | 6.39 | -2.48 | -1.38 | 2.69 | -8.32 | -13.16 | 0.18 | -0.49 | -11.3 | -4.43 | -30.22 | -1.41 | 27.48
20060122:1000 | 28.52 | 20.1 | 21.28 | 17.34 | 2.45 | 8.6 | 5.54 | -0.05 | 6.09 | -2.62 | -1.94 | 1.44 | -8.22 | -13.32 | 0.75 | -0.61 | -12.05 | -4.61 | -30.86 | 0.14 | 27.2
20060122:1100 | 27.61 | 21.24 | 20.95 | 18.25 | 2.23 | 7.99 | 5.63 | -0.57 | 5.82 | -2.45 | -1.94 | 0.7 | -8.15 | -13.72 | 0.62 | -0.83 | -12.71 | -4.73 | -30.54 | 1.23 | 27.19
20060122:1200 | 27 | 21.71 | 20.78 | 18.89 | 1.87 | 7.6 | 5.15 | -1.07 | 5.62 | -2.41 | -1.55 | 0.46 | -8.23 | -13.9 | 0.65 | -0.7 | -13.46 | -4.89 | -30.49 | 2.22 | 26.87
20060122:1300 | 26.68 | 21.52 | 20.94 | 18.9 | 1.57 | 7.21 | 5.01 | -1.42 | 5.33 | -2.33 | -1.39 | 1.06 | -8.31 | -14.07 | 0.81 | -0.75 | -13.88 | -5.1 | -30.46 | 2.87 | 26.48
20060122:1400 | 26.35 | 21.05 | 21.74 | 17.99 | 2.26 | 6.61 | 5.07 | -1.93 | 4.8 | -1.93 | -1.23 | 0.93 | -8.01 | -14.11 | 0.8 | 0.01 | -14.04 | -5.41 | -30.4 | 3.19 | 26.34
20060122:1500 | 26.12 | 20.12 | 22.79 | 16.15 | 7.67 | 6.09 | 5.37 | -1.35 | 4.68 | 0.71 | -1.34 | -0.96 | -7.26 | -14.13 | 0.79 | 0.89 | -14.26 | -5.17 | -30.17 | 3.06 | 26.21
20060122:1600 | 25.75 | 19.7 | 23.31 | 14.68 | 11.59 | 8.27 | 5.92 | 2.43 | 5.08 | 3.51 | 1.07 | 0.08 | -5.96 | -14.01 | 0.81 | 1.52 | -13.87 | -4.51 | -29.23 | 2.44 | 26.15
20060122:1700 | 25.21 | 19.18 | 23.98 | 13.48 | 14.35 | 11.75 | 6.38 | 6 | 6.71 | 6 | 4.85 | 1.38 | -5.12 | -9.97 | 0.81 | 2.01 | -11.67 | -4.09 | -29.03 | 1.6 | 25.96
20060122:1800 | 25.24 | 18.84 | 24.26 | 12.48 | 16.32 | 13.24 | 6.98 | 8.55 | 9.7 | 8.05 | 6.42 | 4.42 | -5.97 | -5.82 | 1.53 | 2.27 | -9.06 | -3.74 | -29.08 | 1.21 | 25.91
20060122:1900 | 25.2 | 17.46 | 23.74 | 11.39 | 18.05 | 14.46 | 5.74 | 9.86 | 10.9 | 9.91 | 7.59 | 6.63 | -6.11 | -6.58 | 1.99 | 1.87 | -6.39 | -3.17 | -30.53 | 0.68 | 25.8
20060122:2000 | 25.04 | 16.78 | 23.49 | 10.62 | 18.94 | 15.44 | 5.37 | 11.28 | 12.49 | 11.06 | 8.72 | 8.31 | -6.05 | -6.05 | 2.96 | 1.86 | -4.57 | -2.94 | -30.55 | 0.36 | 25.73
20060122:2100 | 24.99 | 15.94 | 23.6 | 10.13 | 19.41 | 16.34 | 5.49 | 12.3 | 13.59 | 11.6 | 9.32 | 9.19 | -6.49 | -5.38 | 3.66 | 1.57 | -3.31 | -2.82 | -30.38 | 0.04 | 25.72
20060122:2200 | 25.04 | 15.23 | 23.44 | 9.82 | 19.21 | 17.08 | 5.83 | 12.94 | 14.3 | 10.79 | 9.83 | 9.86 | -7.13 | -4.92 | 3.93 | 1.13 | -2.85 | -2.93 | -30.11 | -0.31 | 25.86
20060122:2300 | 24.98 | 14.2 | 22.68 | 9.58 | 18.01 | 17.51 | 5.92 | 13.09 | 14.7 | 8.05 | 9.61 | 9.67 | -7.92 | -5.5 | 3.68 | 0.52 | -3.68 | -3.29 | -29.94 | -0.45 | 25.83
20060123:0000 | 25.12 | 13.37 | 22.08 | 9.36 | 15.9 | 17.32 | 5.84 | 12.66 | 14.38 | 5.94 | 8.38 | 9.07 | -8.56 | -5.63 | 2.93 | -0.25 | -5.66 | -3.7 | -30.36 | -0.64 | 25.82
20060123:0100 | 25.94 | 12.93 | 21.63 | 9.36 | 13.95 | 15.69 | 5.66 | 11.6 | 13.57 | 4.94 | 6.41 | 7.96 | -9.15 | -4.98 | 2.35 | -1.1 | -6.88 | -4 | -31.46 | -0.81 | 25.92
20060123:0200 | 26.99 | 12.61 | 21.19 | 9.25 | 12.36 | 14.19 | 5.65 | 10.25 | 12.03 | 4.09 | 6.07 | 5.7 | -9.54 | -5.48 | 1.76 | -1.62 | -7.15 | -4.24 | -32.53 | -0.78 | 26.2
20060123:0300 | 28.43 | 12.54 | 21.32 | 8.99 | 11.23 | 13.09 | 5.78 | 8.45 | 10.44 | 3.36 | 4.5 | 3.95 | -9.93 | -5.92 | 1.32 | -1.97 | -7.28 | -4.46 | -32.31 | -0.87 | 26.61
20060123:0400 | 29.01 | 12.5 | 21.47 | 8.95 | 10.57 | 12.17 | 5.85 | 7.08 | 9.37 | 2.97 | 2.23 | 2.46 | -10.3 | -7.26 | 0.79 | -2.17 | -7.03 | -4.68 | -33.74 | -0.84 | 27.02
20060123:0500 | 29.52 | 13.19 | 21.83 | 9.93 | 10.01 | 11.23 | 5.82 | 5.79 | 8.73 | 2.63 | 0.65 | 1.89 | -10.62 | -8.76 | 0.19 | -2.04 | -6.84 | -4.86 | -35.27 | -1.04 | 27.33
20060123:0600 | 28.86 | 14.33 | 21.85 | 12.44 | 10 | 10.28 | 5.77 | 4.47 | 8.32 | 2.43 | -1.09 | 1.61 | -10.99 | -9.87 | -0.4 | -2.1 | -6.95 | -5.08 | -36.8 | -1.11 | 27.42
20060123:0700 | 29.09 | 15.22 | 21.34 | 15.07 | 10.27 | 9.03 | 5.09 | 3.17 | 8.23 | 3.59 | -1.4 | 1.05 | -9.98 | -10.77 | -0.88 | -1.22 | -7.13 | -5.15 | -37.81 | -1.47 | 27.46
20060123:0800 | 29.03 | 15.9 | 20.9 | 17.45 | 10.77 | 7.69 | 4.7 | 1.95 | 8.28 | 3.36 | -1.43 | 0.57 | -10.29 | -11.66 | -1.11 | -1.09 | -6.88 | -5.24 | -38.33 | -1.31 | 27.46
20060123:0900 | 28.89 | 16.55 | 20.74 | 19.39 | 11.27 | 6.47 | 4.62 | 0.89 | 8.65 | 2.84 | -1.88 | 0.69 | -10.71 | -11.75 | -1.31 | -1.01 | -7.02 | -5.04 | -38.65 | -0.7 | 27.37
20060123:1000 | 27.81 | 17 | 20.54 | 20.91 | 11.05 | 5.4 | 4.56 | -0.02 | 8.8 | 2.36 | -2.07 | 0.99 | -11.23 | -12.34 | -1.56 | -1.04 | -7.24 | -4.63 | -38.86 | -0.12 | 27.18
20060123:1100 | 27.24 | 17.3 | 20.54 | 21.81 | 11.4 | 4.4 | 4.58 | -0.6 | 8.99 | 1.88 | -1.93 | 1.41 | -11.66 | -12.53 | -1.78 | -1.2 | -7.76 | -4.99 | -38.96 | 0.38 | 26.96
20060123:1200 | 26.47 | 17.32 | 20.2 | 22.13 | 12.06 | 3.48 | 4.52 | -1.09 | 9.24 | 1.36 | -1.77 | 0.18 | -12.07 | -12.4 | -1.91 | -1.5 | -7.72 | -6.34 | -39.13 | 0.93 | 26.71
20060123:1300 | 25.94 | 17 | 20.42 | 22.11 | 12.33 | 2.65 | 4.49 | -1.37 | 9.3 | 0.96 | -1.89 | 0.09 | -12.5 | -12.8 | -2.06 | -1.8 | -8.11 | -7.79 | -38.98 | 1.3 | 26.51
20060123:1400 | 25.83 | 16.2 | 22.76 | 21.06 | 12.67 | 1.95 | 4.49 | -1.7 | 9.48 | 1.2 | -2.16 | -0.23 | -12.92 | -12.95 | -2.23 | -1.53 | -8.35 | -9.23 | -39.13 | 1.63 | 26.4
20060123:1500 | 25.35 | 14.57 | 23.57 | 19.27 | 13.9 | 1.68 | 4.68 | -0.9 | 9.64 | 3.01 | -1.92 | -0.22 | -12.71 | -12.8 | -2.23 | -1.11 | -8.83 | -10.48 | -38.94 | 1.56 | 26.31
20060123:1600 | 25.11 | 13.19 | 24.3 | 18.05 | 15.31 | 4.34 | 5.42 | 3.75 | 9.76 | 4.34 | -0.77 | -0.48 | -11.95 | -11.63 | -2.21 | -0.29 | -8.57 | -11.25 | -38.42 | 1.14 | 26.18
20060123:1700 | 24.79 | 12.1 | 25.14 | 17.03 | 15.5 | 8.54 | 6.76 | 7.28 | 10.61 | 5.13 | 0.41 | 1.01 | -10.89 | -6.99 | -0.98 | 0.63 | -7.07 | -11.7 | -37.93 | 0.64 | 25.87
20060123:1800 | 24.23 | 11.07 | 25.71 | 16.23 | 15.76 | 11.56 | 8.17 | 9.55 | 11.68 | 5.75 | 1.5 | 4.41 | -9.83 | -3.85 | 0.67 | 1.35 | -5.28 | -12.07 | -37.28 | 0.29 | 25.45
20060123:1900 | 24.33 | 10.3 | 26.89 | 15.36 | 14.85 | 13.09 | 9.8 | 11.03 | 11.32 | 5.18 | 2.05 | 6.8 | -7.88 | -2.27 | 1.83 | 0.41 | -4.15 | -13.08 | -37.18 | -0.01 | 25.15
20060123:2000 | 24.19 | 9.75 | 27.04 | 14.79 | 13.79 | 14.29 | 10.2 | 12.38 | 12.27 | 4.99 | 2.29 | 7.97 | -7.61 | -1.33 | 2.97 | 0.23 | -2.48 | -13.36 | -35.72 | -0.43 | 25.14
20060123:2100 | 24.14 | 9.19 | 26.12 | 14.2 | 11.01 | 15.24 | 10.23 | 13.19 | 12.41 | 4.19 | 2.4 | 8.93 | -7.96 | -1.58 | 3.79 | -0.48 | -1.3 | -13.81 | -33.4 | -0.65 | 25.2
20060123:2200 | 24.4 | 8.98 | 25.2 | 13.32 | 8.31 | 15.79 | 9.78 | 13.64 | 12.27 | 3.15 | 2.09 | 9.51 | -8.85 | -0.17 | 4.22 | -1.46 | -1.02 | -14.51 | -31.1 | -0.79 | 25.49
20060123:2300 | 24.44 | 9.17 | 24.28 | 12.23 | 6.27 | 15.97 | 8.77 | 13.55 | 12.14 | 1.89 | 1.17 | 9.52 | -10.41 | -0.09 | 4.02 | -2.3 | -1.61 | -15.53 | -29.05 | -0.77 | 25.7
20060124:0000 | 24.56 | 9.2 | 23.07 | 11.12 | 4.84 | 15.7 | 7.45 | 12.97 | 11.68 | 0.71 | -0.42 | 9.05 | -11.76 | -0.94 | 3.32 | -3 | -3.2 | -16.64 | -27.4 | -1.13 | 25.88
20060124:0100 | 25.33 | 9.27 | 22.11 | 10.28 | 3.86 | 15.04 | 6.5 | 11.71 | 11.07 | -0.23 | -2.29 | 7.84 | -12.51 | -2.13 | 2.44 | -3.41 | -4.15 | -17.75 | -26.44 | -1.41 | 26.05
20060124:0200 | 26.15 | 9.58 | 21.39 | 9.8 | 3.13 | 13.97 | 5.45 | 10.71 | 10.47 | -1.17 | -3.32 | 6.93 | -12.65 | -4.34 | 1.67 | -3.92 | -4.84 | -18.77 | -24.97 | -1.7 | 26.25
20060124:0300 | 27.32 | 9.85 | 20.77 | 9.32 | 2.52 | 12.66 | 4.41 | 9.62 | 10.13 | -2.07 | -3.95 | 5.47 | -12.26 | -7.1 | 0.86 | -4.24 | -5.07 | -19.69 | -23.82 | -1.49 | 26.51
20060124:0400 | 28 | 10.14 | 20.27 | 8.85 | 2 | 11.36 | 3.49 | 8.31 | 9.95 | -2.98 | -4.19 | 4.1 | -11.57 | -8.67 | -0.16 | -4.63 | -4.21 | -20.43 | -22.9 | -1.43 | 26.76
20060124:0500 | 28.04 | 11.05 | 19.8 | 10.13 | 1.62 | 10.66 | 3.13 | 6.72 | 9.68 | -3.83 | -4.6 | 3.03 | -10.83 | -9.81 | -1.02 | -4.62 | -4.47 | -21.08 | -22.13 | -1.01 | 26.92
20060124:0600 | 28 | 11.77 | 19.34 | 13.42 | 1.33 | 9.9 | 4.38 | 5.2 | 9.48 | -4.52 | -5.12 | 1.71 | -9.9 | -10.66 | -1.37 | -4.66 | -4.87 | -21.67 | -21.38 | -0.27 | 26.86
20060124:0700 | 27.67 | 12.63 | 18.8 | 16.59 | 0.76 | 9.14 | 3.94 | 4.15 | 9.37 | -5.27 | -5.8 | 3.04 | -9.13 | -11.6 | -1.32 | -4.59 | -5.05 | -22.31 | -20.67 | 0.24 | 26.8
20060124:0800 | 27.04 | 13.95 | 18.4 | 18.85 | 0.51 | 8.39 | 3.42 | 2.82 | 9.29 | -5.87 | -6.17 | 2.16 | -8.44 | -12.19 | -0.94 | -4.44 | -4.19 | -22.86 | -20.13 | 0.93 | 26.79
20060124:0900 | 26.65 | 15.03 | 18.01 | 20.64 | 0.2 | 7.65 | 1.45 | 1.79 | 9.15 | -6.5 | -5.74 | 1.97 | -7.78 | -12.54 | -0.94 | -4.34 | -4.68 | -23.32 | -19.9 | 2.28 | 26.8
20060124:1000 | 25.98 | 15.98 | 17.38 | 21.94 | -0.06 | 6.83 | 0.36 | 0.94 | 9.1 | -7.27 | -4.86 | 2.01 | -7.19 | -12.79 | -1.14 | -4.07 | -3.9 | -23.67 | -19.75 | 4.45 | 26.75
20060124:1100 | 25.55 | 16.64 | 16.97 | 22.71 | -0.26 | 6.23 | 0.29 | 0.22 | 9.05 | -7.81 | -4.96 | 2.01 | -6.87 | -13.04 | -1.51 | -3.79 | -3.15 | -23.96 | -19.75 | 5.03 | 26.26
20060124:1200 | 25.42 | 17.02 | 16.65 | 23.06 | -0.42 | 5.59 | 0.33 | -0.41 | 9.02 | -8.29 | -5.55 | 1.96 | -6.57 | -13.39 | -2.07 | -3.65 | -2.44 | -24.21 | -19.37 | 5.2 | 26.08
20060124:1300 | 24.92 | 17.01 | 17.35 | 22.91 | -0.51 | 4.86 | 0.47 | -0.9 | 9.03 | -8.71 | -5.98 | 2.13 | -6.47 | -13.84 | -2.22 | -3.59 | -2.18 | -24.45 | -19.43 | 5.62 | 26.04
20060124:1400 | 24.61 | 16.62 | 19.63 | 21.89 | -0.55 | 4.21 | 1.76 | -1.05 | 9.09 | -8.86 | -6.21 | 2.1 | -5.96 | -14.15 | -1.8 | -3.58 | -2.26 | -24.67 | -19.51 | 5.63 | 25.98
20060124:1500 | 24.49 | 15.38 | 22.23 | 20.11 | -0.46 | 3.75 | 5.95 | -0.09 | 9.18 | -8.31 | -5.46 | 1.87 | -5.28 | -14.36 | -1.2 | -3.45 | -3.21 | -24.14 | -19.44 | 5.4 | 26.03
20060124:1600 | 24.39 | 14.46 | 23.89 | 18.36 | 0.03 | 6.87 | 8.89 | 3.46 | 9.27 | -7.44 | -3.07 | 1.79 | -4.36 | -13.59 | -1.38 | -3.33 | -2.64 | -22.98 | -19.3 | 4.49 | 25.95
20060124:1700 | 24.23 | 13.71 | 25.19 | 16.49 | 0.52 | 11.94 | 11.15 | 7.83 | 10.53 | -6.42 | -0.84 | 2.04 | -3.51 | -8.39 | -1.17 | -3.42 | -0.44 | -21.53 | -19.31 | 3.62 | 25.91
20060124:1800 | 24.06 | 12.93 | 26.46 | 15.85 | 1.23 | 16.01 | 12.83 | 11.18 | 11.91 | -5.43 | 1.24 | 4.81 | -2.68 | -2.84 | 0.75 | -3.58 | 0.81 | -20.05 | -19.67 | 3.09 | 25.82
20060124:1900 | 23.75 | 12.78 | 26.34 | 13.62 | 0.89 | 19.79 | 13.78 | 12.7 | 11.75 | -5.09 | 2.48 | 5.36 | -1.91 | -0.77 | 1.71 | -3.18 | 1.74 | -18.5 | -19.09 | 1.86 | 25.71
20060124:2000 | 23.93 | 12.24 | 26.52 | 12.63 | 1.28 | 21.92 | 14.49 | 14.53 | 12.09 | -4.55 | 4.27 | 7.1 | -1.35 | 0.78 | 2.48 | -3.3 | 2.23 | -17.53 | -19.41 | 1.44 | 25.63
20060124:2100 | 23.95 | 12.85 | 26.49 | 11.87 | 1.68 | 23.4 | 14.74 | 15.86 | 12.61 | -4.47 | 5.81 | 8.33 | -1.18 | 1.73 | 3.15 | -3.22 | 2.43 | -17.03 | -19.22 | 0.86 | 25.55
20060124:2200 | 23.66 | 12.8 | 25.88 | 11.18 | 1.97 | 24.3 | 14.3 | 16.48 | 12.47 | -4.8 | 6.54 | 9.06 | -1.51 | 1.97 | 3.71 | -3.03 | 1.58 | -17.06 | -18.66 | 0.56 | 25.29
20060124:2300 | 23.46 | 12.58 | 24.77 | 10.71 | 2.12 | 24.6 | 12.54 | 16.38 | 12.52 | -5.49 | 6.72 | 9.09 | -2.59 | 1.32 | 3.77 | -2.8 | 0.62 | -17.69 | -18.24 | 0 | 25.3
20060125:0000 | 23.73 | 12.4 | 23.12 | 10.27 | 2.07 | 24.1 | 10.75 | 15.45 | 12.32 | -6.04 | 5.94 | 8.44 | -4.03 | 0.23 | 3.34 | -2.63 | -0.33 | -18.34 | -18.38 | -0.42 | 25.3
20060125:0100 | 24.62 | 11.97 | 21.81 | 10.07 | 2.04 | 22.25 | 9.84 | 13.92 | 12.07 | -6.37 | 4.19 | 6.8 | -5.53 | -3.26 | 2.39 | -2.45 | -1.38 | -18.95 | -18.8 | -0.53 | 25.46
20060125:0200 | 25.93 | 11.34 | 20.87 | 9.53 | 2.07 | 19.16 | 9.23 | 12.81 | 11.73 | -6.69 | 4.16 | 4.58 | -6.66 | -5.75 | 1.56 | -2.34 | -1.9 | -19.53 | -19.29 | -0.81 | 25.86
20060125:0300 | 27.44 | 10.45 | 20.26 | 9.11 | 1.88 | 19.02 | 8.82 | 11.82 | 11.44 | -7.15 | 2.83 | 4.53 | -7.16 | -9.09 | 0.51 | -2.24 | -2.92 | -20.1 | -19.6 | -0.84 | 26.32
20060125:0400 | 28.02 | 10.61 | 19.9 | 8.86 | 1.32 | 14.78 | 8.58 | 10.91 | 11.09 | -7.51 | 0.7 | 3.27 | -7.13 | -10.59 | -0.48 | -2.19 | -4.56 | -20.61 | -19.82 | -1.15 | 26.75
20060125:0500 | 29.13 | 11.24 | 19.9 | 10.55 | 0.57 | 13.13 | 8.09 | 10.22 | 10.9 | -7.8 | -0.3 | 1.77 | -7.26 | -11.31 | -1.13 | -2.18 | -5.78 | -21.1 | -20.01 | -1.31 | 26.97
20060125:0600 | 29.18 | 12.28 | 19.48 | 13.41 | -0.03 | 11.99 | 7.21 | 9.6 | 10.78 | -8.06 | -0.19 | 0.23 | -6.1 | -11.63 | -1.02 | -2.19 | -6.62 | -21.56 | -20.04 | -1.61 | 27.15
20060125:0700 | 29.27 | 14.07 | 19.7 | 16.46 | -0.62 | 10.88 | 8.15 | 9.37 | 10.78 | -8.74 | -1.15 | -1.26 | -4.51 | -11.9 | -0.46 | -1.85 | -6.18 | -21.78 | -20.26 | -1.85 | 27.23
20060125:0800 | 28.8 | 15.11 | 19.53 | 18.6 | -1.03 | 9.81 | 7.26 | 8.86 | 10.79 | -8.91 | -1.87 | -1.59 | -5.41 | -12.26 | -0.26 | -1.8 | -6.56 | -22.29 | -20.29 | -1.67 | 27.17
20060125:0900 | 28.71 | 16.28 | 19.29 | 20.59 | -1.26 | 8.61 | 6.44 | 7.99 | 10.69 | -9.08 | -1.84 | -1.65 | -6.71 | -12.48 | 0.42 | -1.83 | -6.9 | -22.75 | -20.34 | -0.07 | 27.04
20060125:1000 | 27.39 | 16.92 | 19.14 | 22.3 | -1.39 | 7.53 | 5.55 | 7.56 | 10.63 | -9.09 | -2.71 | -1.75 | -8.14 | -12.56 | 0.33 | -1.84 | -7.07 | -23.11 | -20.97 | 2.75 | 26.83
20060125:1100 | 26.6 | 17.58 | 18.83 | 23.84 | -1.47 | 6.65 | 4.59 | 7.51 | 10.47 | -9.04 | -3.16 | -1.56 | -9.58 | -12.69 | 0.25 | -1.87 | -7.42 | -23.41 | -20.93 | 4.39 | 26.59
20060125:1200 | 25.68 | 17.76 | 18.67 | 24.18 | -1.55 | 5.84 | 3.79 | 6.87 | 10.25 | -8.89 | -3.16 | -1.4 | -8.87 | -12.92 | 0.21 | -1.93 | -8.03 | -23.61 | -21.11 | 5.86 | 26.31
20060125:1300 | 25.42 | 17.55 | 18.65 | 23.89 | -1.63 | 5.11 | 3.04 | 6.4 | 9.66 | -8.83 | -3.34 | -1.76 | -6.98 | -13.07 | 0.02 | -1.95 | -8.19 | -23.96 | -21.49 | 6.12 | 26.15
20060125:1400 | 24.96 | 17.04 | 18.92 | 22.52 | -1 | 4.44 | 3.16 | 6.42 | 9.03 | -8.64 | -3.51 | -1.76 | -6.26 | -13.37 | 0.04 | -1.87 | -7.67 | -24.39 | -21.5 | 6.53 | 26.06
20060125:1500 | 24.1 | 15.98 | 19.77 | 20.87 | 2.09 | 4.02 | 4.9 | 6.99 | 8.56 | -8.22 | -2.84 | -1.49 | -5.41 | -13.39 | 0.08 | -1.8 | -7.68 | -23.9 | -21.59 | 6.45 | 25.98
20060125:1600 | 24.09 | 15.19 | 21.37 | 19.72 | 5.26 | 6.76 | 6.05 | 8.77 | 8.71 | -7.86 | 0.16 | -1.37 | -3.83 | -12.58 | 0.27 | -1.47 | -7.4 | -22.75 | -21.78 | 5.51 | 25.92
20060125:1700 | 23.89 | 14.03 | 22.49 | 19.05 | 8.31 | 11.41 | 7.18 | 10.27 | 10.3 | -7.43 | 2.25 | 0.65 | -2.13 | -8.72 | 0.42 | -0.98 | -5.77 | -21.57 | -22.02 | 4.02 | 25.82
20060125:1800 | 23.73 | 13.44 | 22.34 | 18.42 | 10.91 | 15.1 | 8.3 | 11.84 | 12.02 | -6.9 | 4.14 | 3.42 | -0.53 | -2.79 | 1.47 | -0.42 | -4.49 | -20.45 | -22.03 | 3.04 | 25.74
20060125:1900 | 23.78 | 13.14 | 23.09 | 18.2 | 12.69 | 19.67 | 9.68 | 14.29 | 13.72 | -6.65 | 6.66 | 5.06 | 0.79 | 0.83 | 2.09 | -0.52 | -1.59 | -19.22 | -21.8 | 3.19 | 25.69
20060125:2000 | 23.63 | 12.47 | 22.94 | 18.1 | 14.17 | 22.01 | 10.21 | 15.19 | 14.57 | -6.35 | 7.56 | 6.38 | 1.78 | 2.55 | 3.13 | -0.34 | 0.57 | -18.34 | -21.46 | 3.16 | 25.66
20060125:2100 | 23.82 | 11.87 | 22.4 | 18.28 | 15.06 | 23.5 | 10.28 | 15.32 | 14.74 | -6.1 | 8.2 | 7.24 | 2.34 | 2.63 | 3.73 | -0.54 | 1.76 | -17.74 | -20.22 | 3.4 | 25.69
20060125:2200 | 23.69 | 11.31 | 21.56 | 18.21 | 15.22 | 24.32 | 9.91 | 15.4 | 14.25 | -6.05 | 8.52 | 7.26 | 2.77 | 2.72 | 3.98 | -0.94 | 1.77 | -17.62 | -18.78 | 3.42 | 25.58
20060125:2300 | 23.49 | 10.65 | 20.62 | 18.23 | 14.57 | 24.51 | 8.76 | 14.93 | 14.09 | -6.17 | 8.31 | 7.15 | 2.88 | 2.21 | 3.8 | -1.1 | 0.93 | -18.22 | -17.91 | 3.28 | 25.64
20060126:0000 | 23.74 | 10.05 | 19.98 | 17.75 | 12.9 | 24.04 | 7.23 | 14.01 | 13.86 | -6.22 | 7.09 | 6.63 | 2.96 | 1.5 | 3.3 | -1.22 | -0.36 | -18.98 | -17.17 | 3.52 | 25.68
20060126:0100 | 24.93 | 9.41 | 19.58 | 16.74 | 11.01 | 22.7 | 5.78 | 12.77 | 13.17 | -6.3 | 4.83 | 5.31 | 2.99 | -0.71 | 2.86 | -1.35 | -1.21 | -19.55 | -16.95 | 3.66 | 25.87
20060126:0200 | 26.46 | 8.76 | 19.12 | 15.85 | 9.73 | 20.79 | 4.26 | 12.04 | 12.44 | -6.3 | 4.27 | 4.02 | 2.84 | -3.84 | 2.48 | -1.35 | -1.97 | -20.06 | -17.3 | 4.07 | 26.29
20060126:0300 | 27.83 | 8.43 | 18.71 | 15.49 | 9.17 | 17.83 | 3.78 | 11.52 | 12 | -6.32 | 4.39 | 2.85 | 2.32 | -6.74 | 2.16 | -1.45 | -1.94 | -20.57 | -17.48 | 4.36 | 26.7
20060126:0400 | 28.33 | 8.05 | 18.32 | 14.88 | 8.54 | 15.59 | 4.34 | 10.97 | 11.36 | -6.29 | 4.5 | 1.84 | 1.66 | -9.13 | 1.91 | -1.12 | -1.83 | -21.07 | -17.55 | 4.59 | 27.08
20060126:0500 | 29.34 | 9.19 | 17.81 | 15.48 | 7.98 | 13.82 | 3.42 | 10.34 | 10.82 | -6.27 | 3.98 | 1.22 | 1.11 | -10.53 | 1.74 | -0.81 | -1.59 | -21.61 | -17.67 | 4.79 | 27.4
20060126:0600 | 29.72 | 11.32 | 17.44 | 17.51 | 7.28 | 12.34 | 1.85 | 9.7 | 10.53 | -6.25 | 2.65 | 0.65 | 0.75 | -11.26 | 1.57 | -0.83 | -1.52 | -22.12 | -17.52 | 4.98 | 27.63
20060126:0700 | 29.55 | 12.88 | 17.93 | 20.21 | 6.71 | 11.5 | 3.18 | 8.86 | 10.58 | -7.7 | 1.65 | 0.99 | 0.39 | -11.15 | 1.35 | -0.47 | -1.51 | -22.38 | -17.66 | 4.93 | 27.63
20060126:0800 | 29.57 | 14.15 | 17.48 | 21.86 | 6.06 | 10.48 | 1.98 | 8.23 | 10.29 | -7.72 | 1.58 | 0.53 | 0.01 | -11.86 | 1.37 | -0.26 | -1.74 | -22.9 | -18.32 | 4.84 | 27.58
20060126:0900 | 29.03 | 15.06 | 17.2 | 22.94 | 5.52 | 9.62 | 0.4 | 7.57 | 9.96 | -7.64 | 0.46 | 0.41 | 0 | -12.04 | 1.36 | -0.14 | -2.02 | -23.41 | -18.92 | 4.96 | 27.59
20060126:1000 | 27.85 | 15.84 | 16.89 | 23.58 | 5.56 | 8.83 | -0.06 | 6.94 | 9.93 | -7.65 | -0.6 | 0.38 | -0.37 | -11.9 | 1.26 | -0.12 | -2.76 | -23.91 | -19.42 | 5.33 | 27.4
20060126:1100 | 27 | 16.33 | 16.6 | 23.75 | 6.18 | 8.13 | -0.34 | 6.47 | 9.92 | -7.6 | -1.16 | 0.15 | -0.78 | -11.12 | 1.26 | -0.1 | -2.94 | -24.34 | -19.44 | 5.81 | 27.13
20060126:1200 | 26.58 | 16.65 | 16.49 | 23.68 | 5.55 | 7.56 | -0.53 | 5.96 | 9.93 | -7.54 | -1.28 | -0.43 | -1.65 | -8.65 | -1.05 | -0.07 | -3.43 | -24.72 | -19.34 | 6.43 | 26.77
20060126:1300 | 25.99 | 16.52 | 17.3 | 23.23 | 5.64 | 7.21 | -0.76 | 5.46 | 9.95 | -7.45 | -1.74 | -0.84 | -2.77 | -5.97 | -1.52 | 0.06 | -4.25 | -25.06 | -19.01 | 7.2 | 26.45
20060126:1400 | 25.42 | 16.18 | 20.63 | 22.16 | 5.86 | 6.9 | 0.07 | 5.15 | 9.89 | -7.29 | -2.25 | -1.28 | -3.73 | -5.21 | -1.21 | 0.36 | -4.79 | -25.33 | -18.94 | 7.62 | 26.21
20060126:1500 | 24.97 | 15.3 | 22.14 | 20.27 | 9.93 | 6.86 | 3.9 | 5.26 | 9.78 | -6.59 | -2.4 | -1.49 | -4.11 | -5.47 | -1.29 | 0.79 | -5.57 | -24.72 | -18.86 | 8 | 26.15
20060126:1600 | 25.12 | 14.27 | 22.86 | 18.88 | 13.74 | 9.13 | 6.08 | 8 | 9.59 | -6.18 | 1.97 | -1.69 | -4.01 | -6.86 | -0.76 | 0.97 | -5.34 | -23.5 | -18.51 | 8.05 | 26.15
20060126:1700 | 25.1 | 13.54 | 23.31 | 17.77 | 16.43 | 13.2 | 7.78 | 10.51 | 9.69 | -5.24 | 5.32 | 0.34 | -3.86 | -4.53 | 0.49 | 1.09 | -3.49 | -22.12 | -18.59 | 8.03 | 26.13
20060126:1800 | 24.84 | 12.84 | 23.56 | 16.73 | 18.26 | 16.3 | 9.03 | 12.6 | 10.13 | -4.45 | 7.42 | 3.95 | -3.92 | -2.31 | 1.48 | 1.15 | -1.55 | -20.84 | -18.84 | 8.07 | 26.04
20060126:1900 | 24.71 | 11.98 | 24.31 | 15.66 | 19.36 | 18.32 | 9.81 | 14.01 | 11.5 | -4.24 | 9.13 | 5.83 | -3.19 | -3.74 | 1.75 | 1.31 | 0.25 | -19.44 | -20.32 | 8.11 | 25.96
20060126:2000 | 24.39 | 11.44 | 24.55 | 14.88 | 20.05 | 19.22 | 10.4 | 15.34 | 12.09 | -3.68 | 10.84 | 7.59 | -3.4 | -2.28 | 2.06 | 1 | 1.66 | -18.43 | -19.89 | 7.67 | 25.87
20060126:2100 | 24.32 | 10.73 | 24.21 | 14.17 | 20.64 | 19.57 | 10.55 | 16.24 | 12.27 | -3.53 | 12.4 | 9.06 | -3.89 | -2.12 | 2.18 | 0.68 | 2.93 | -17.71 | -19.36 | 6.57 | 25.82
20060126:2200 | 24.09 | 10.1 | 23.26 | 13.43 | 20.54 | 19.3 | 10.25 | 16.66 | 12.08 | -3.77 | 13.36 | 10.03 | -4.44 | -2.63 | 2.3 | 0.02 | 5.23 | -17.47 | -19.28 | 5.31 | 25.75
20060126:2300 | 24.03 | 9.43 | 21.94 | 12.76 | 19.6 | 19.48 | 9.22 | 16.59 | 11.72 | -4.14 | 13.5 | 9.94 | -5 | -3.48 | 2.17 | -0.44 | 4.96 | -18.01 | -18.52 | 3.98 | 25.7
20060127:0000 | 24.11 | 8.82 | 21 | 12.1 | 17.43 | 19.3 | 7.83 | 15.98 | 11.18 | -4.41 | 12.02 | 8.79 | -5.61 | -3.63 | 1.63 | -0.76 | 3.83 | -18.73 | -18.65 | 3.09 | 25.7
20060127:0100 | 24.97 | 8.36 | 20.47 | 11.55 | 15.83 | 18.2 | 6.92 | 14.76 | 10.46 | -4.78 | 9.44 | 6.91 | -5.91 | -3.81 | 0.99 | -0.97 | 2.55 | -19.32 | -19.11 | 2.56 | 25.92
20060127:0200 | 26.91 | 8.06 | 19.9 | 10.94 | 14.91 | 17.13 | 6.13 | 13.01 | 9.65 | -5.13 | 6.94 | 4.85 | -6.06 | -4.38 | 0.92 | -1.1 | 0.77 | -19.84 | -19.5 | 2.77 | 26.38
20060127:0300 | 28.58 | 7.7 | 19.3 | 10.2 | 14.51 | 15.6 | 5.56 | 12.82 | 9.17 | -5.5 | 4.75 | 3.53 | -6.09 | -5.31 | 1.03 | -1.16 | -0.17 | -20.34 | -19.67 | 2.67 | 26.8
20060127:0400 | 29.44 | 7.61 | 18.76 | 9.19 | 14.79 | 15.92 | 5.11 | 11.85 | 8.86 | -5.93 | 3.15 | 2.33 | -6.09 | -6.11 | 1.11 | -1.24 | -0.8 | -20.8 | -19.5 | 2.54 | 27.21
20060127:0500 | 29.96 | 8.98 | 18.46 | 10.19 | 15.15 | 14.39 | 4.75 | 10.87 | 8.63 | -6.18 | 1.61 | 1.03 | -6.39 | -6.03 | 1.17 | -1.36 | -0.59 | -21.26 | -20.26 | 2.48 | 27.47
20060127:0600 | 30.05 | 11.92 | 18.16 | 13.17 | 15.27 | 13.6 | 4.66 | 9.95 | 8.42 | -6.36 | 0.39 | 0.51 | -7.04 | -6.18 | 1.17 | -1.55 | -0.53 | -21.72 | -20.3 | 2.1 | 27.58
20060127:0700 | 29.94 | 13.98 | 17.33 | 16.09 | 15 | 13.02 | 4.77 | 8.94 | 8.29 | -7.15 | 0.52 | -1.06 | -7.02 | -6.4 | 1.33 | -0.52 | -1.17 | -22.21 | -20.59 | 2.03 | 27.56
20060127:0800 | 29.16 | 15.44 | 17 | 17.93 | 14.68 | 12.6 | 4.32 | 8.27 | 7.98 | -7.21 | 1.34 | -0.43 | -7.89 | -6.56 | 1.38 | -0.83 | -1.44 | -22.75 | -20.72 | 2.24 | 27.38
20060127:0900 | 28.83 | 16.77 | 16.9 | 19.39 | 14.25 | 11.78 | 3.81 | 7.55 | 7.75 | -7.25 | 0.77 | -1.01 | -8.92 | -6.62 | 0.81 | -1.01 | -1.98 | -23.27 | -20.89 | 3.41 | 27.01
20060127:1000 | 28.49 | 17.73 | 17.02 | 20.15 | 13.81 | 11.77 | 3.36 | 7.17 | 7.66 | -7.23 | -0.83 | -1.4 | -9.96 | -6.39 | 0.18 | -1.41 | -2.41 | -23.76 | -21.09 | 4.65 | 27.12
20060127:1100 | 27.41 | 18.5 | 17.68 | 19.94 | 13.62 | 11.29 | 3.29 | 6.77 | 7.51 | -7.26 | -1.94 | -2.31 | -10.57 | -6.11 | -0.17 | -1.62 | -2.88 | -24.19 | -20.5 | 5.48 | 26.97
20060127:1200 | 26.91 | 18.93 | 18.26 | 19.18 | 12.63 | 10.92 | 3.36 | 6.33 | 7.39 | -7.13 | -2.56 | -2.68 | -11.26 | -5.92 | -0.55 | -1.87 | -3.23 | -24.61 | -20.1 | 6.18 | 26.76
20060127:1300 | 26.52 | 18.88 | 18.85 | 17.92 | 11.35 | 10.45 | 3.52 | 5.88 | 7.12 | -7.34 | -2.39 | -2.82 | -12.03 | -6.17 | -0.75 | -2.14 | -3.36 | -24.95 | -20.46 | 6.65 | 26.6
20060127:1400 | 25.79 | 18.34 | 20.42 | 16.2 | 10.28 | 10.08 | 4.55 | 5.33 | 6.82 | -7.07 | -2.53 | -3 | -12.38 | -6.33 | -0.82 | -2.12 | -3.65 | -25.17 | -20.78 | 6.94 | 26.47
20060127:1500 | 25.07 | 17.2 | 21.81 | 14.7 | 11.55 | 9.89 | 6.31 | 4.09 | 6.55 | -6.64 | -2.42 | -3.11 | -12.38 | -6.82 | -1.07 | -1.83 | -4.01 | -24.38 | -21.12 | 6.77 | 26.35
20060127:1600 | 24.6 | 16.06 | 22.42 | 13.65 | 13.32 | 11.57 | 8.19 | 6.94 | 6.41 | -6.29 | 1.32 | -3.09 | -12.09 | -6.7 | -1.1 | -1.55 | -3.73 | -22.88 | -21.26 | 6.5 | 26.24
20060127:1700 | 24.28 | 15.04 | 22.83 | 12.91 | 13.83 | 14.52 | 10.42 | 11.05 | 7.18 | -6.12 | 2.92 | -0.19 | -11.6 | -5.98 | -0.59 | -1.2 | -2.46 | -21.2 | -21.8 | 5.47 | 26.11
20060127:1800 | 24.08 | 14.31 | 24.6 | 12.38 | 13.6 | 16.39 | 12.44 | 13.72 | 8.13 | -5.48 | 4.75 | 3.98 | -11.1 | -5.9 | 0.58 | -0.86 | -3.67 | -19.71 | -21.76 | 4.69 | 25.94
20060127:1900 | 24.11 | 13.96 | 24.41 | 12.43 | 14.73 | 18.59 | 13.65 | 15.17 | 9.39 | -5.82 | 7.16 | 6 | -9.28 | -3.8 | 1.88 | -0.19 | -3.01 | -18.24 | -21.63 | 3.99 | 25.82
20060127:2000 | 23.96 | 13.37 | 24.06 | 11.75 | 15.18 | 20.3 | 14.37 | 16.59 | 10.27 | -5.59 | 8.18 | 7.67 | -9.02 | -3.3 | 2.28 | -0.43 | -1.83 | -16.76 | -21.94 | 3.28 | 25.75
20060127:2100 | 23.75 | 12.54 | 23.22 | 10.85 | 15.53 | 21.46 | 14.58 | 17.05 | 10.88 | -5.66 | 9.17 | 8.82 | -9.08 | -3.17 | 2.46 | -0.78 | -1.59 | -15.77 | -21 | 2.44 | 25.69
20060127:2200 | 23.77 | 11.81 | 22.16 | 10.1 | 15.2 | 22.21 | 14.14 | 17.12 | 11.21 | -5.65 | 9.82 | 9.32 | -9.57 | -3.04 | 2.85 | -1.37 | -1.75 | -15.71 | -19.75 | 2.08 | 25.63
20060127:2300 | 23.88 | 11.28 | 20.84 | 9.37 | 14.54 | 22.32 | 12.52 | 16.9 | 11.23 | -5.74 | 9.99 | 8.66 | -10.88 | -3.2 | 2.88 | -1.83 | -2.88 | -16.19 | -19.2 | 1.75 | 25.6
20060128:0000 | 23.94 | 10.67 | 19.39 | 8.65 | 13.36 | 22.04 | 10.57 | 16.24 | 10.9 | -5.99 | 9.07 | 7.39 | -12.21 | -4.07 | 2.2 | -2.12 | -3.03 | -16.83 | -18.92 | 1.52 | 25.61
20060128:0100 | 24.88 | 9.93 | 18.14 | 7.92 | 12.13 | 21.26 | 9.42 | 14.4 | 10.04 | -6.19 | 6.8 | 5.11 | -13.34 | -5.67 | 1.39 | -2.34 | -2.59 | -17.38 | -19.27 | 1.66 | 25.79
20060128:0200 | 26.51 | 9.62 | 16.96 | 7.27 | 11.24 | 19.85 | 8.74 | 12.57 | 9.05 | -6.35 | 5.9 | 3.05 | -14.32 | -6.11 | 0 | -2.47 | -4.09 | -17.85 | -19.72 | 2.09 | 26.21
20060128:0300 | 28.98 | 9.32 | 15.98 | 6.76 | 10.13 | 18.31 | 8.22 | 11.24 | 8.49 | -6.49 | 4.98 | 1.57 | -15.07 | -6.22 | -0.3 | -2.67 | -5.56 | -18.24 | -20.27 | 2.46 | 26.73
20060128:0400 | 29.78 | 9.44 | 15.11 | 6.39 | 9.36 | 17.06 | 7.99 | 10.46 | 8.07 | -6.59 | 3.91 | 0.42 | -15.41 | -6.67 | -0.47 | -2.83 | -6.62 | -18.55 | -20.62 | 2.91 | 27.35
20060128:0500 | 30.55 | 10.88 | 14.36 | 7.75 | 8.51 | 15.78 | 7.96 | 9.42 | 7.8 | -6.64 | 2.8 | -0.37 | -15.45 | -7.36 | -0.49 | -3.04 | -7.59 | -18.8 | -20.96 | 3.45 | 27.88
20060128:0600 | 31.07 | 13.28 | 13.72 | 10.62 | 7.65 | 14.41 | 8.07 | 8.02 | 7.48 | -6.75 | 1.96 | -1.38 | -15.55 | -7.49 | 0.2 | -3.36 | -8.73 | -19.04 | -21.08 | 3.82 | 28.25
20060128:0700 | 30.98 | 16.17 | 13.35 | 12.89 | 7.41 | 15.19 | 9.48 | 7.15 | 7.46 | -7.36 | 0.99 | -1.88 | -15.3 | -7.78 | 0.17 | -3.32 | -10.19 | -19.3 | -20.86 | 4.16 | 28.18
20060128:0800 | 30.82 | 18.81 | 12.9 | 14.66 | 7.03 | 13.96 | 9.34 | 5.66 | 7.26 | -7.66 | 0.45 | -2.59 | -15.53 | -7.5 | -0.07 | -3.6 | -10.91 | -19.52 | -20.93 | 4.52 | 27.87
20060128:0900 | 30.57 | 20.72 | 12.49 | 15.84 | 6.74 | 12.68 | 8.96 | 4.38 | 7.17 | -7.96 | -0.44 | -2.86 | -15.7 | -7.59 | -0.69 | -3.9 | -11.51 | -19.76 | -21 | 4.92 | 27.66
20060128:1000 | 28.6 | 21.84 | 12.17 | 16.43 | 6.16 | 11.96 | 8.52 | 3.71 | 7.09 | -8.22 | 0.2 | -2.79 | -15.81 | -7.53 | -0.99 | -4.21 | -11.43 | -19.96 | -21.02 | 6.02 | 27.35
20060128:1100 | 27.83 | 22.42 | 11.88 | 16.62 | 5.37 | 11.35 | 8.38 | 2.94 | 6.99 | -8.51 | 0.86 | -2.66 | -15.8 | -7.96 | -1.44 | -4.61 | -12.15 | -20.07 | -21 | 6.6 | 27.13
20060128:1200 | 27.16 | 22.39 | 11.63 | 16.5 | 4.27 | 9.39 | 8.64 | 2.14 | 6.87 | -8.81 | -0.15 | -2.36 | -15.78 | -7.8 | -1.54 | -4.97 | -12.69 | -20.17 | -20.87 | 6.68 | 26.84
20060128:1300 | 26.67 | 22.61 | 11.95 | 16.05 | 3 | 9.48 | 9.01 | 1.45 | 6.84 | -9.31 | -1.57 | -2.34 | -15.75 | -6.89 | -1.92 | -5.16 | -13.81 | -20.28 | -20.59 | 6.95 | 26.65
20060128:1400 | 25.58 | 22.26 | 13.98 | 15.26 | 1.87 | 8.95 | 9.71 | 0.8 | 6.92 | -9.71 | -1.78 | -2.58 | -15.32 | -6.42 | -1.79 | -4.63 | -14.58 | -20.11 | -20.32 | 7.38 | 26.48
20060128:1500 | 25.17 | 21.21 | 16.29 | 14.06 | 1.27 | 7.85 | 11.02 | 1.26 | 7 | -9.39 | -1.16 | -2.78 | -13.88 | -5.91 | -2.25 | -4.03 | -14.44 | -19.54 | -20.3 | 7.8 | 26.39
20060128:1600 | 24.8 | 19.76 | 18.21 | 13.18 | 0.43 | 10.6 | 12.15 | 4.6 | 7.21 | -8.56 | 2.82 | -2.69 | -12.01 | -5.55 | -2.61 | -3.41 | -13.7 | -18.55 | -20.13 | 8.1 | 26.27
20060128:1700 | 24.44 | 18.8 | 19.64 | 12.24 | 0.04 | 14.92 | 12.71 | 7.3 | 8.23 | -7.46 | 5.42 | -0.11 | -10.09 | -5.05 | -1.14 | -2.63 | -10.99 | -17.11 | -19.87 | 7.97 | 26.13
20060128:1800 | 24.24 | 17.65 | 20.53 | 11.37 | -0.17 | 17.95 | 12.91 | 9.4 | 9.27 | -6.14 | 7.02 | 2.95 | -8.39 | -4.63 | 0.81 | -1.88 | -8.06 | -15.67 | -19.79 | 6.59 | 25.98
20060128:1900 | 24.32 | 16.4 | 21.46 | 10.31 | -0.88 | 19.22 | 15.04 | 10.9 | 10.04 | -5.13 | 8.67 | 4.92 | -6.69 | -4.17 | 1.89 | 0.39 | -5.79 | -14.01 | -19.97 | 6.22 | 25.85
20060128:2000 | 24.1 | 15.8 | 21.72 | 9.65 | -0.53 | 20.87 | 15.09 | 12 | 10.94 | -3.91 | 9.82 | 6.34 | -5.53 | -3.83 | 2.71 | 0.69 | -5.82 | -12.97 | -19.23 | 5.47 | 25.75
20060128:2100 | 23.96 | 15.03 | 21.54 | 9.09 | 0.48 | 22.1 | 14.09 | 12.75 | 11.68 | -3.25 | 10.67 | 7.52 | -4.76 | -3.36 | 3.41 | 0.38 | -4.67 | -12.39 | -17.85 | 4.57 | 25.7
20060128:2200 | 24.08 | 14.34 | 20.86 | 8.54 | 1.4 | 22.75 | 13.04 | 13.18 | 12.16 | -3.11 | 10.99 | 8.4 | -4.65 | -2.8 | 3.84 | -0.32 | -4.42 | -12.05 | -16.35 | 4.05 | 25.84
20060128:2300 | 23.76 | 13.67 | 19.35 | 7.94 | 1.78 | 22.68 | 12.85 | 13.19 | 12.24 | -4.2 | 10.72 | 8.41 | -4.97 | -2.62 | 3.38 | -0.88 | -2.96 | -11.98 | -15.23 | 3.53 | 25.83
20060129:0000 | 24.07 | 12.86 | 17.89 | 7.52 | 2.04 | 22.32 | 12.99 | 12.68 | 11.9 | -6.13 | 9.57 | 7.34 | -5.13 | -3.56 | 2.63 | -1 | -3.55 | -11.97 | -14.44 | 2.92 | 25.85
20060129:0100 | 25.18 | 12.45 | 16.98 | 7.04 | 2.48 | 20.96 | 13.49 | 11.16 | 11.07 | -7.19 | 7.32 | 5.5 | -5.17 | -4.4 | 1.94 | -1.15 | -4.87 | -12 | -14.32 | 2.6 | 26.01
20060129:0200 | 26.92 | 12.19 | 16.18 | 6.71 | 2.79 | 19.85 | 13.72 | 9.96 | 10.01 | -7.85 | 5.78 | 3.32 | -5.09 | -4.98 | 1.35 | -1.36 | -5.82 | -12.02 | -14.57 | 2.52 | 26.38
20060129:0300 | 28.5 | 11.65 | 15.33 | 6.3 | 2.85 | 18.51 | 13.85 | 8.32 | 9.38 | -8.31 | 4.28 | 1.59 | -5.16 | -6.17 | 0.94 | -1.87 | -6.72 | -12.2 | -14.58 | 2.73 | 26.78
20060129:0400 | 29.08 | 11.09 | 14.4 | 5.95 | 2.74 | 17.66 | 14.03 | 6.85 | 8.94 | -8.04 | 2.73 | 0.01 | -5.35 | -6.06 | 0.61 | -2.14 | -7.29 | -12.34 | -14.59 | 2.87 | 27.29
20060129:0500 | 30.05 | 11.83 | 13.52 | 7.21 | 1.97 | 18.24 | 14.05 | 5.5 | 8.6 | -7.66 | 1.34 | -1.01 | -5.28 | -6.31 | 0.34 | -2.19 | -7.54 | -12.34 | -14.67 | 3.18 | 27.78
20060129:0600 | 30.5 | 13.3 | 13.26 | 9.95 | 1.32 | 17.51 | 13.98 | 4.38 | 8.33 | -7.79 | 0.56 | -1.96 | -5.25 | -6.15 | 0.2 | -2.07 | -7.7 | -12.28 | -14.87 | 3.23 | 28.16
20060129:0700 | 30.32 | 15.8 | 12.82 | 12.44 | 0.85 | 16.88 | 13.34 | 3.39 | 7.9 | -8.2 | 0.17 | -1.88 | -5.52 | -5.32 | 0.34 | -1.62 | -8.1 | -11.71 | -14.84 | 3.46 | 28.32
20060129:0800 | 30.25 | 17.57 | 12.71 | 14.29 | 0.44 | 15.97 | 12.96 | 2.5 | 7.61 | -8.19 | -0.81 | -0.65 | -5.75 | -5.74 | 0.36 | -1.7 | -7.69 | -11.59 | -14.9 | 3.58 | 28.12
20060129:0900 | 29.65 | 18.97 | 12.86 | 15.47 | 0.15 | 14.93 | 12.78 | 1.76 | 7.42 | -8.18 | -1.74 | -0.81 | -5.53 | -5.8 | 0.36 | -1.78 | -6.73 | -11.66 | -14.95 | 3.77 | 27.71
20060129:1000 | 28.52 | 20.13 | 12.98 | 16.27 | -0.02 | 13.13 | 12.23 | 1.07 | 7.26 | -8.22 | -0.74 | -1.02 | -5.52 | -5.88 | 0.48 | -1.87 | -6.87 | -11.81 | -14.93 | 4.34 | 27.27
20060129:1100 | 27.79 | 20.91 | 13.63 | 16.78 | -0.36 | 11.58 | 11.81 | 0.48 | 7.11 | -8.24 | -0.76 | -1.14 | -5.82 | -6.12 | 0.42 | -2.02 | -6.98 | -12.15 | -14.8 | 5.2 | 27.01
20060129:1200 | 27.11 | 21.36 | 13.94 | 16.94 | -0.53 | 10.82 | 11.54 | 0.04 | 7.01 | -8.38 | -2.17 | -1.84 | -6.15 | -5.92 | 0.55 | -2.3 | -7.07 | -12.52 | -14.71 | 5.54 | 26.76
20060129:1300 | 26.74 | 21.44 | 14.25 | 16.73 | -0.68 | 9.85 | 10.92 | -0.35 | 6.92 | -8.42 | -2.09 | -2.69 | -6.64 | -5.96 | 0.6 | -2.53 | -7.41 | -13.05 | -14.8 | 5.24 | 26.6
20060129:1400 | 25.91 | 21.02 | 17.21 | 16.04 | -0.46 | 9.27 | 10.63 | -0.68 | 6.8 | -7.93 | -2.34 | -1.03 | -6.93 | -5.86 | 0.72 | -2.21 | -8.04 | -13.41 | -15.24 | 4.95 | 26.54
20060129:1500 | 25.72 | 19.98 | 19.79 | 14.48 | 0.4 | 9.57 | 11.72 | 0.3 | 6.66 | -6.05 | -2.45 | -1.07 | -5.35 | -6 | 0.84 | -1.77 | -8.73 | -13.43 | -15.52 | 4.7 | 26.5
20060129:1600 | 25.32 | 18.71 | 21.73 | 13.17 | 1.76 | 11.46 | 12.96 | 5.13 | 6.69 | -2.94 | 1.43 | -1.78 | -3.25 | -5.59 | 0.98 | -1.12 | -8.69 | -13.27 | -15.73 | 4.48 | 26.41
20060129:1700 | 25.09 | 17.28 | 22.46 | 12.01 | 3.14 | 14.54 | 14.12 | 8.79 | 7.74 | -0.12 | 4.16 | 0.38 | -1.55 | -4.73 | 1.78 | -0.54 | -9.92 | -13.05 | -16.04 | 4.28 | 26.28
20060129:1800 | 24.45 | 15.92 | 22.81 | 11.02 | 4.61 | 16.28 | 15.07 | 11.57 | 8.86 | 1.57 | 5.99 | 2.96 | -0.73 | -4.79 | 2.59 | -0.48 | -9.46 | -12.64 | -16.76 | 4.06 | 26.14
20060129:1900 | 24.39 | 14.8 | 22.8 | 9.77 | 4.73 | 19.29 | 16.15 | 14 | 10.17 | 2.38 | 7.48 | 5 | -0.41 | -3.45 | 2.87 | -0.51 | -9.57 | -12.14 | -16.94 | 4.57 | 26
20060129:2000 | 24.43 | 13.57 | 22.68 | 8.88 | 5.37 | 19.57 | 16.59 | 15.53 | 11.01 | 3.2 | 9.17 | 6.44 | -0.22 | -2.8 | 3.39 | -0.92 | -9.96 | -11.96 | -16.93 | 4.05 | 25.97
20060129:2100 | 24.21 | 12.42 | 22.27 | 8.1 | 5.94 | 20.26 | 16.72 | 16.48 | 11.63 | 3.34 | 10.69 | 7.61 | -0.4 | -2.71 | 3.7 | -1.5 | -10.19 | -11.95 | -15.76 | 3.08 | 25.92
20060129:2200 | 24.21 | 11.33 | 21.56 | 7.49 | 6.06 | 20.41 | 16.28 | 16.77 | 12.11 | 2.83 | 11.69 | 8.26 | -0.77 | -2.6 | 3.56 | -2.55 | -10.33 | -12.11 | -14.52 | 2.01 | 25.99
20060129:2300 | 24.2 | 10.28 | 20.41 | 7.08 | 5.74 | 20.11 | 14.74 | 16.59 | 12.27 | 1.96 | 12.09 | 8.12 | -1.44 | -2.88 | 3.13 | -3.4 | -10.64 | -12.6 | -13.73 | 1.27 | 25.95
20060130:0000 | 24.37 | 9.25 | 19.24 | 6.48 | 4.69 | 19.45 | 12.82 | 15.73 | 12.11 | 1.1 | 11.13 | 7.25 | -2.27 | -3.3 | 2.73 | -4.18 | -10.64 | -13.26 | -13.29 | 1.09 | 25.95
20060130:0100 | 25.58 | 8.3 | 18.48 | 5.82 | 3.07 | 17.81 | 11.39 | 14.07 | 11.46 | 0.43 | 8.11 | 5.53 | -2.68 | -3.65 | 2.09 | -4.73 | -11.75 | -13.92 | -13.51 | 0.77 | 26.13
20060130:0200 | 27.42 | 7.7 | 17.88 | 5.47 | 1.69 | 15.71 | 10.38 | 12.85 | 10.5 | -0.11 | 6.55 | 3.85 | -2.95 | -3.85 | 1.41 | -5.67 | -13.62 | -14.72 | -14.07 | 0.62 | 26.45
20060130:0300 | 28.59 | 7.42 | 17.57 | 5.58 | 0.89 | 14.95 | 9.71 | 11.88 | 9.9 | -0.56 | 4.16 | 1.59 | -3.3 | -3.93 | 1.03 | -6.49 | -14.21 | -15.55 | -14.52 | 0.83 | 26.8
20060130:0400 | 29.44 | 7.44 | 17.48 | 5.66 | 0.23 | 14.36 | 9.08 | 10.99 | 9.47 | -1.48 | 3.39 | 0.21 | -3.56 | -3.84 | 0.72 | -7.55 | -14.21 | -16.38 | -14.8 | 0.78 | 27.25
20060130:0500 | 29.94 | 9.88 | 18.02 | 7.48 | -0.46 | 13.97 | 8.95 | 10.04 | 9.02 | -3.28 | 3.1 | -0.19 | -3.71 | -3.8 | 0.41 | -9.01 | -13.34 | -17.16 | -14.98 | 0.81 | 27.65
20060130:0600 | 30.16 | 12.51 | 17.98 | 10.56 | -1.19 | 13.53 | 9.22 | 8.91 | 8.55 | -4.43 | 2.68 | 1.01 | -3.69 | -3.7 | 0.09 | -10.48 | -12.71 | -17.88 | -15.07 | 0.96 | 28.05
20060130:0700 | 30.01 | 15.97 | 17.55 | 13.9 | -1.95 | 14.48 | 8.03 | 7.77 | 8.61 | -4.93 | 2.28 | 0.38 | -2.52 | -3.43 | 0.25 | -10.31 | -12.84 | -18.9 | -15.16 | 0.84 | 28.28
20060130:0800 | 30.42 | 18 | 17.86 | 15.82 | -2.46 | 13.58 | 7.43 | 6.34 | 8.25 | -4.94 | 1.55 | -2.21 | -2.18 | -3.14 | 0.25 | -10.34 | -12.42 | -19.61 | -15.24 | 1.19 | 28.25
20060130:0900 | 30.24 | 19.53 | 18.06 | 16.93 | -2.76 | 13.54 | 9.22 | 5.06 | 7.9 | -5.32 | 1.06 | -2.32 | -2.28 | -2.86 | 0.25 | -10.59 | -11.6 | -20.22 | -15.34 | 2 | 28.03
20060130:1000 | 28.72 | 20.66 | 17.94 | 18.11 | -2.83 | 13.59 | 7.28 | 3.93 | 7.36 | -6.03 | 1.01 | -2.26 | -2.43 | -2.62 | 0.22 | -10.36 | -10.59 | -20.78 | -15.47 | 2.82 | 27.53
20060130:1100 | 27.82 | 21.48 | 17.64 | 18.45 | -2.55 | 13.72 | 7.81 | 2.97 | 7.16 | -6.74 | 1.02 | -2.55 | -2.72 | -2.3 | 0.21 | -10.57 | -9.55 | -21.3 | -15.61 | 3.43 | 27.22
20060130:1200 | 27.2 | 21.92 | 17.83 | 18.99 | -2.06 | 13.61 | 7.49 | 2.4 | 8.54 | -7.1 | 1.01 | -2.89 | -3.02 | -2.01 | -0.01 | -10.83 | -8.29 | -21.79 | -15.71 | 4.02 | 26.91
20060130:1300 | 26.7 | 21.85 | 19.36 | 18.86 | -1.49 | 13.42 | 7.79 | 2.25 | 8.25 | -7.48 | 1.02 | -3.16 | -3.4 | -1.67 | -0.11 | -11.07 | -6.98 | -22.33 | -15.92 | 4.87 | 26.67
20060130:1400 | 25.88 | 21.2 | 21.03 | 17.88 | 0.13 | 13.25 | 7.69 | 2.85 | 8.02 | -8.03 | 1.21 | -3.24 | -3.42 | -1.5 | -0.07 | -10.62 | -6.46 | -22.73 | -16.18 | 5 | 26.51
20060130:1500 | 24.99 | 19.82 | 22.74 | 16 | 4.84 | 13.13 | 8.27 | 3.39 | 7.79 | -6.42 | 2.43 | -3.23 | -2.63 | -1.32 | 0 | -9.96 | -6.4 | -22.16 | -16.43 | 4.76 | 26.39
20060130:1600 | 24.79 | 18.34 | 23.69 | 14.49 | 8.98 | 13.4 | 9.27 | 6.32 | 7.67 | -4.08 | 6.77 | -3.05 | -1.96 | -0.97 | 0.4 | -9.21 | -5.92 | -20.65 | -16.68 | 4.03 | 26.26
20060130:1700 | 24.38 | 16.9 | 24.24 | 13.18 | 11.86 | 13.71 | 10.55 | 9.8 | 8.78 | -1.42 | 10.31 | -0.16 | -1.55 | -0.54 | 1.24 | -8.4 | -4.31 | -19.28 | -17.01 | 3.28 | 26.13
20060130:1800 | 24.38 | 15.47 | 24.82 | 12.07 | 13.14 | 14.09 | 11.57 | 12.34 | 10.95 | -0.33 | 12.33 | 3.67 | -1.28 | -0.1 | 2.12 | -7.95 | -2.55 | -17.81 | -17.2 | 2.38 | 26.06
20060130:1900 | 24.32 | 14.15 | 25.66 | 10.97 | 13.71 | 13.86 | 12.4 | 13.47 | 11.13 | 0.42 | 14.53 | 5.6 | -0.26 | 0.9 | 3.29 | -8.29 | -0.13 | -16.41 | -18.21 | 1.22 | 25.98
20060130:2000 | 24.11 | 12.82 | 25.95 | 9.74 | 14.53 | 13.75 | 12.89 | 15.03 | 12.34 | 1.47 | 16.73 | 7.13 | -0.3 | 1.2 | 4.28 | -8.39 | 0.59 | -15.15 | -17.59 | 0.2 | 25.91
20060130:2100 | 24.21 | 11.58 | 25.76 | 8.94 | 15.12 | 13.87 | 13.22 | 16.16 | 13.34 | 1.26 | 18.99 | 8.3 | -0.59 | 1.18 | 4.81 | -8.69 | 0.79 | -14.19 | -16.14 | -0.23 | 25.88
20060130:2200 | 24.16 | 10.56 | 25.01 | 7.83 | 15.3 | 14.1 | 13.08 | 16.84 | 14.07 | 1.02 | 19.38 | 8.85 | -1.13 | 0.85 | 4.43 | -9.35 | 0.93 | -13.7 | -14.74 | -0.55 | 25.84
20060130:2300 | 24.19 | 9.65 | 23.48 | 7.15 | 14.82 | 14.35 | 11.97 | 17.03 | 14.36 | -0.06 | 18.74 | 8.55 | -2.01 | 0.6 | 3.9 | -9.95 | 0.48 | -13.87 | -13.82 | -0.71 | 25.85
20060131:0000 | 24.44 | 8.75 | 21.89 | 6.51 | 13.49 | 14.24 | 10.31 | 16.63 | 14.13 | -1.89 | 17.49 | 7.2 | -3 | -0.17 | 3.21 | -10.58 | 0 | -14.01 | -13.7 | -0.75 | 25.83
20060131:0100 | 25.35 | 7.9 | 20.85 | 5.87 | 12.67 | 14 | 8.97 | 15.47 | 13.27 | -3.24 | 16.1 | 4.84 | -3.92 | -0.8 | 2.35 | -11.24 | 0 | -13.83 | -14.31 | -0.41 | 26.08
20060131:0200 | 27.38 | 7.09 | 19.94 | 5.42 | 11.73 | 13.69 | 7.96 | 13.92 | 11.92 | -4.53 | 14.91 | 2.68 | -5.09 | -0.83 | 1.96 | -11.78 | -0.36 | -13.36 | -15.3 | 0.37 | 26.5
20060131:0300 | 28.88 | 6.37 | 18.85 | 5.06 | 11.22 | 13.39 | 7 | 12.11 | 10.82 | -5.9 | 13.8 | 1.3 | -5.91 | -1.04 | 1.79 | -12.34 | -0.52 | -12.88 | -16.01 | 0.92 | 26.93
20060131:0400 | 29.28 | 5.73 | 18.15 | 4.72 | 11.25 | 12.57 | 6.18 | 10.27 | 9.88 | -7.68 | 12.71 | 0.22 | -6.12 | -1.63 | 1.73 | -12.93 | -0.99 | -12.7 | -16.66 | 1.34 | 27.37
20060131:0500 | 30.32 | 7.32 | 19.13 | 6.16 | 11.35 | 11.97 | 5.56 | 9.37 | 9 | -8.49 | 11.78 | -0.68 | -6.01 | -3.15 | 1.93 | -13.53 | -1.51 | -12.46 | -17.22 | 1.34 | 27.74
20060131:0600 | 31 | 12.24 | 18.88 | 10.15 | 11.45 | 11.78 | 4.97 | 8.49 | 8.11 | -8.8 | 10.84 | -1.41 | -4.42 | -3.49 | 2.36 | -14.23 | -1.49 | -12.04 | -17.64 | 1.23 | 28
20060131:0700 | 30.71 | 15.61 | 19.47 | 13.71 | 11.95 | 12.95 | 4.32 | 7.55 | 10.11 | -11.85 | 10.39 | -1.52 | -4.5 | -3.84 | 2.69 | -14.84 | -1.5 | -12.07 | -18.25 | 1.58 | 28.16
20060131:0800 | 31.07 | 18.02 | 18.86 | 15.42 | 12.32 | 12.84 | 3.39 | 7.75 | 9.77 | -13.6 | 9.75 | -2.03 | -4.96 | -3.6 | 2.72 | -15.36 | -1.46 | -11.45 | -18.57 | 1.7 | 28.22
20060131:0900 | 30.25 | 19.94 | 17.9 | 16.38 | 12.65 | 12.52 | 3.93 | 6.89 | 9.36 | -13.92 | 9 | -2.43 | -5.42 | -3.9 | 2.76 | -16.13 | -1.35 | -10.82 | -19.03 | 2.45 | 28.11
20060131:1000 | 29.12 | 21.4 | 18.86 | 17.06 | 13.01 | 12.55 | 4.61 | 6.09 | 8.98 | -13.67 | 8.4 | -2.66 | -6.17 | -3.91 | 2.85 | -16.91 | -1.39 | -10.2 | -19.26 | 3.5 | 27.79
20060131:1100 | 28.29 | 22.39 | 19.76 | 17.44 | 13 | 12.36 | 4.08 | 5.57 | 8.53 | -13.42 | 7.56 | -2.73 | -6.91 | -4.24 | 2.69 | -17.07 | -1.31 | -9.76 | -19.6 | 3.97 | 27.48
20060131:1200 | 27.47 | 22.86 | 20.17 | 17.53 | 13.02 | 12.14 | 4.19 | 5.11 | 8.01 | -13.14 | 6.84 | -2.89 | -7.09 | -4.84 | 2.62 | -16.62 | -0.99 | -9.34 | -20.02 | 4.21 | 27.08
20060131:1300 | 27.02 | 22.81 | 20.91 | 17.3 | 12.94 | 12.12 | 4.1 | 4.66 | 7.34 | -13 | 6.36 | -3.06 | -7.17 | -4.55 | 2.01 | -15.39 | -1.03 | -8.95 | -20.13 | 4.62 | 26.83
20060131:1400 | 26.22 | 22.05 | 22.73 | 16.63 | 13.37 | 11.99 | 4.15 | 4.1 | 5.58 | -11.65 | 5.8 | -2.86 | -7.09 | -4.29 | 1.77 | -13.67 | -1.16 | -8.59 | -20 | 4.96 | 26.71
20060131:1500 | 25.46 | 20.25 | 23.65 | 15.1 | 15.89 | 11.92 | 6.33 | 3.77 | 4.08 | -8.09 | 6.29 | -3.09 | -6.35 | -4.82 | 1.65 | -11.8 | -1.1 | -8.04 | -19.56 | 4.98 | 26.6
20060131:1600 | 23.82 | 14.76 | 26.3 | 10.48 | 24.69 | 15.5 | 13.32 | 17.89 | 9.89 | 6.33 | 16.24 | 3.09 | -1.37 | -3.07 | 3.38 | -7.33 | 3.53 | 1.44 | -19.07 | 1.27 | 25.87
20060131:1700 | 24.04 | 14.71 | 25.74 | 10.5 | 23.41 | 15.47 | 12.64 | 17.14 | 10.03 | 5.94 | 15.14 | 3.42 | -1.65 | -3.02 | 3.35 | -8.18 | 2.69 | 0.07 | -17.88 | 1.75 | 25.99
20060131:1800 | 24.27 | 14.67 | 25.18 | 10.53 | 22.13 | 15.44 | 11.96 | 16.4 | 10.17 | 5.55 | 14.04 | 3.76 | -1.93 | -2.98 | 3.32 | -9.03 | 1.85 | -1.31 | -16.68 | 2.22 | 26.1
20060131:1900 | 24.49 | 14.62 | 24.63 | 10.55 | 20.84 | 15.4 | 11.28 | 15.66 | 10.31 | 5.16 | 12.95 | 4.1 | -2.22 | -2.94 | 3.29 | -9.88 | 1 | -2.69 | -15.49 | 2.69 | 26.21
20060131:2000 | 24.71 | 14.58 | 24.07 | 10.58 | 19.56 | 15.37 | 10.6 | 14.92 | 10.45 | 4.77 | 11.85 | 4.43 | -2.5 | -2.89 | 3.26 | -10.73 | 0.16 | -4.07 | -14.3 | 3.16 | 26.32
20060131:2100 | 24.93 | 14.53 | 23.51 | 10.6 | 18.27 | 15.34 | 9.91 | 14.17 | 10.59 | 4.39 | 10.75 | 4.77 | -2.78 | -2.85 | 3.22 | -11.58 | -0.68 | -5.44 | -13.1 | 3.63 | 26.44
20060131:2200 | 25.16 | 14.49 | 22.95 | 10.63 | 16.99 | 15.31 | 9.23 | 13.43 | 10.73 | 4 | 9.65 | 5.1 | -3.06 | -2.81 | 3.19 | -12.43 | -1.53 | -6.82 | -11.91 | 4.1 | 26.55
20060131:2300 | 25.38 | 14.44 | 22.39 | 10.65 | 15.71 | 15.28 | 8.55 | 12.69 | 10.87 | 3.61 | 8.56 | 5.44 | -3.34 | -2.76 | 3.16 | -13.28 | -2.37 | -8.2 | -10.72 | 4.57 | 26.66
20070201:0000 | 25.6 | 14.4 | 21.83 | 10.68 | 14.42 | 15.25 | 7.87 | 11.95 | 11.01 | 3.22 | 7.46 | 5.77 | -3.63 | -2.72 | 3.13 | -14.13 | -3.21 | -9.57 | -9.52 | 5.04 | 26.78
20070201:0100 | 25.83 | 14.35 | 21.27 | 10.7 | 13.14 | 15.22 | 7.19 | 11.2 | 11.15 | 2.83 | 6.36 | 6.11 | -3.91 | -2.68 | 3.1 | -14.98 | -4.06 | -10.95 | -8.33 | 5.51 | 26.89
20070201:0200 | 26.05 | 14.31 | 20.71 | 10.72 | 11.86 | 15.19 | 6.51 | 10.46 | 11.29 | 2.44 | 5.26 | 6.44 | -4.19 | -2.63 | 3.07 | -15.83 | -4.9 | -12.33 | -7.14 | 5.98 | 27
20070201:0300 | 26.27 | 14.26 | 20.15 | 10.75 | 10.57 | 15.16 | 5.83 | 9.72 | 11.43 | 2.06 | 4.17 | 6.78 | -4.47 | -2.59 | 3.03 | -16.68 | -5.74 | -13.71 | -5.94 | 6.45 | 27.11
20070201:0400 | 26.49 | 14.21 | 19.59 | 10.77 | 9.29 | 15.13 | 5.15 | 8.98 | 11.57 | 1.67 | 3.07 | 7.12 | -4.75 | -2.55 | 3 | -17.53 | -6.59 | -15.08 | -4.75 | 6.93 | 27.23
20070201:0500 | 26.72 | 14.17 | 19.03 | 10.8 | 8 | 15.1 | 4.47 | 8.23 | 11.71 | 1.28 | 1.97 | 7.45 | -5.04 | -2.5 | 2.97 | -18.38 | -7.43 | -16.46 | -3.56 | 7.4 | 27.34
20070201:0600 | 26.94 | 14.12 | 18.47 | 10.82 | 6.72 | 15.07 | 3.78 | 7.49 | 11.85 | 0.89 | 0.87 | 7.79 | -5.32 | -2.46 | 2.94 | -19.24 | -8.27 | -17.84 | -2.36 | 7.87 | 27.45
20070201:0700 | 27.16 | 14.08 | 17.91 | 10.85 | 5.44 | 15.04 | 3.1 | 6.75 | 11.99 | 0.5 | -0.22 | 8.12 | -5.6 | -2.42 | 2.91 | -20.09 | -9.12 | -19.22 | -1.17 | 8.34 | 27.56
20070201:0800 | 27.23 | 18.33 | 17.81 | 18.36 | 4.64 | 10.12 | 2.69 | 3.96 | 9.43 | -0.08 | -2.13 | 4.69 | -4.18 | -2.74 | 2.22 | -19.89 | -9.57 | -18.88 | -7.48 | 7.88 | 27.81
20070201:0900 | 27.02 | 19.31 | 17.65 | 20.37 | 3.76 | 9.08 | 2.23 | 3.12 | 8.88 | -0.14 | -1.55 | 3.65 | -4.41 | -2.58 | 2.16 | -20.2 | -9.32 | -19.21 | -7.37 | 7.72 | 27.79
20070201:1000 | 26.39 | 19.96 | 17.47 | 21.98 | 3.05 | 7.48 | 1.73 | 2.79 | 8.33 | -0.14 | -1.36 | 4.63 | -4.48 | -2.43 | 2.24 | -20.39 | -9.23 | -19.58 | -7.43 | 7.46 | 27.82
20070201:1100 | 25.42 | 20.15 | 17.04 | 23.15 | 2.33 | 6.77 | 1.51 | 2.43 | 8.9 | -0.19 | -1.34 | 4.74 | -4.37 | -2.23 | 2.2 | -20.52 | -9.27 | -19.77 | -7.81 | 7.64 | 27.68
20070201:1200 | 24.92 | 19.92 | 16.59 | 23.42 | 1.57 | 5.99 | 1.42 | 2.07 | 9.54 | -0.24 | -1.49 | 3.78 | -4.34 | -1.97 | 2.19 | -20.69 | -9.79 | -19.72 | -8.26 | 7.98 | 27.51
20070201:1300 | 24.59 | 19.29 | 17.06 | 22.24 | 0.88 | 5.29 | 1.29 | 1.88 | 10.1 | -0.25 | -1.96 | 4.2 | -4.35 | -1.77 | 2.1 | -20.73 | -10.55 | -19.77 | -8.5 | 8.46 | 27.35
20070201:1400 | 24.34 | 18.15 | 19.89 | 20.25 | 1.11 | 4.69 | 2.05 | 1.75 | 10.29 | -0.15 | -2.82 | 4.37 | -3.92 | -1.62 | 1.96 | -19.33 | -11.43 | -19.7 | -8.72 | 8.7 | 27.26
20070201:1500 | 23.86 | 17.28 | 21.4 | 18.14 | 5.09 | 4.94 | 3.8 | 3.05 | 10.3 | 0.44 | -2.36 | 5.15 | -3.07 | -1.68 | 1.94 | -16.4 | -11.59 | -19.09 | -8.67 | 8.54 | 27.22
20070201:1600 | 23.96 | 16.61 | 22.65 | 16.59 | 7.22 | 8.12 | 5.09 | 5.6 | 10.55 | 0.89 | 2.03 | 5.61 | -2.09 | -1.6 | 1.95 | -12.63 | -11.17 | -18.25 | -8.86 | 7.92 | 27.16
20070201:1700 | 23.91 | 16 | 23.73 | 15.18 | 9.08 | 12.05 | 6.41 | 8.39 | 11.89 | 1.27 | 4.66 | 5.77 | -1.05 | -1.21 | 2.6 | -8.98 | -11.62 | -16.98 | -8.96 | 6.56 | 27.14
20070201:1800 | 23.7 | 15.6 | 24.15 | 13.7 | 10.68 | 15.05 | 7.63 | 10.77 | 13.47 | 1.82 | 6.61 | 6.49 | -0.51 | -0.17 | 3.71 | -6.44 | -11.84 | -15.08 | -9.3 | 5.4 | 27.04
20070201:1900 | 23.78 | 15.08 | 25.6 | 12.55 | 11.81 | 16.94 | 8.15 | 12.52 | 14.69 | 2.21 | 7.9 | 6.25 | 0.07 | 0.54 | 4.38 | -4.48 | -12.55 | -13.83 | -9.58 | 4.7 | 26.88
20070201:2000 | 23.73 | 14.57 | 25.65 | 11.59 | 12.95 | 18.44 | 8.55 | 13.38 | 15.85 | 2.37 | 9.38 | 6.95 | 0.26 | 0.86 | 4.92 | -3.63 | -12.82 | -13.02 | -8.89 | 4.28 | 26.56
20070201:2100 | 23.63 | 14.07 | 24.97 | 11.28 | 13.55 | 19.75 | 8.55 | 13.94 | 16.73 | 2.15 | 10.45 | 7.62 | 0.23 | 0.81 | 5.27 | -3.54 | -12.96 | -12.43 | -7.56 | 3.52 | 26.19
20070201:2200 | 23.66 | 13.65 | 23.84 | 11.79 | 13.51 | 20.62 | 8.46 | 14.01 | 17.27 | 1.85 | 11.34 | 8.38 | -0.02 | 1.04 | 5.27 | -3.9 | -13.15 | -12.39 | -6.03 | 2.95 | 26.27
20070201:2300 | 23.52 | 13.25 | 22.66 | 12.21 | 12.61 | 20.84 | 7.94 | 13.77 | 17.5 | 1.37 | 11.73 | 9.02 | -0.54 | 0.93 | 5.01 | -3.96 | -13.48 | -13.74 | -4.79 | 2.5 | 26.2
20070202:0000 | 23.6 | 12.71 | 21.97 | 12.28 | 10.44 | 20.49 | 7.55 | 12.84 | 17.37 | 0.93 | 10.67 | 9.13 | -1.18 | -1.09 | 4.45 | -3.64 | -14.93 | -13.78 | -4.31 | 2.14 | 26.16
20070202:0100 | 24.5 | 12.28 | 21.81 | 12.37 | 8.57 | 19.47 | 7.39 | 11.67 | 16.49 | 0.52 | 7.86 | 8.76 | -1.86 | -3.47 | 3.34 | -3.37 | -14.96 | -14.21 | -4.22 | 1.85 | 26.26
20070202:0200 | 25.6 | 11.98 | 21.37 | 12.42 | 7.48 | 18.28 | 7.22 | 10.13 | 13.76 | 0.24 | 6 | 8.49 | -2.52 | -4.61 | 2.52 | -3.29 | -16.07 | -14.4 | -4.77 | 1.59 | 26.63
20070202:0300 | 27.15 | 11.69 | 20.78 | 12.51 | 7.05 | 16.59 | 7.15 | 10.46 | 12.22 | -0.09 | 4.65 | 8.52 | -2.8 | -5.24 | 2.02 | -3.32 | -18.59 | -14.44 | -5.11 | 1.46 | 27.07
20070202:0400 | 27.49 | 11.88 | 20.39 | 12.45 | 7 | 15.13 | 6.9 | 9.84 | 11.72 | -0.33 | 3.11 | 8.65 | -3.1 | -5.7 | 1.53 | -3.27 | -21.2 | -14.39 | -5.06 | 1.4 | 27.43
20070202:0500 | 28.22 | 13.11 | 20.05 | 13.19 | 7.1 | 14.74 | 6.67 | 8.55 | 11.3 | -0.55 | 1.7 | 8.66 | -4.69 | -5.18 | 1.19 | -3.2 | -22.46 | -14.26 | -4.89 | 1.32 | 27.67
20070202:0600 | 28.13 | 14.7 | 19.8 | 14.84 | 7.45 | 14.37 | 6.2 | 7.63 | 9.91 | -0.74 | 0.32 | 8.65 | -5.87 | -6.08 | 0.92 | -3.2 | -23.08 | -14.19 | -4.91 | 1.22 | 27.75
20070202:0700 | 28.13 | 15.5 | 20.47 | 17.6 | 7.78 | 12.06 | 5.65 | 5.87 | 8.9 | -1.31 | 0.24 | 8.43 | -6.46 | -4.04 | 1.24 | -2.73 | -23.63 | -14.42 | -4.84 | 1.26 | 27.81
20070202:0800 | 28.04 | 16.91 | 20.67 | 19.29 | 7.34 | 10.55 | 5.54 | 4.62 | 9.19 | -1.45 | -0.94 | 8.65 | -7.05 | -3.47 | 1.13 | -2.79 | -23.64 | -14.52 | -4.38 | 1.39 | 27.79
20070202:0900 | 27.35 | 19.06 | 20.69 | 20.11 | 6.99 | 8.94 | 5.43 | 3.53 | 9.07 | -1.7 | -1.57 | 9 | -7.59 | -3.13 | 0.97 | -2.72 | -22.89 | -14.56 | -4.26 | 2.8 | 27.83
20070202:1000 | 26.17 | 20.45 | 20.84 | 20.38 | 7.24 | 7.71 | 5.22 | 2.88 | 8.89 | -1.89 | -1.98 | 9.2 | -8.11 | -3.39 | 0.84 | -2.43 | -22.05 | -14.5 | -4.67 | 4.79 | 27.85
20070202:1100 | 25.48 | 21.03 | 21.1 | 20.57 | 7.02 | 6.35 | 5.21 | 2.29 | 8.85 | -2.04 | -2.32 | 8.83 | -8.46 | -3.35 | 0.73 | -2.2 | -21.06 | -14.46 | -5.06 | 6.57 | 27.83
20070202:1200 | 24.98 | 21.67 | 20.83 | 20.25 | 7.06 | 5.55 | 5.19 | 1.82 | 8.75 | -2.06 | -2.74 | 8.46 | -9.04 | -2.67 | 0.7 | -2.05 | -19.64 | -14.74 | -5.24 | 8.18 | 27.64
20070202:1300 | 24.64 | 22.16 | 21.45 | 19.93 | 7.11 | 4.89 | 5.19 | 1.47 | 8.53 | -2.37 | -3.08 | 8.25 | -9.24 | -2.55 | 0.63 | -1.86 | -18.51 | -14.91 | -4.87 | 8.66 | 27.39
20070202:1400 | 24.7 | 21.92 | 22.83 | 18.44 | 7.82 | 4.33 | 5.26 | 1.23 | 7.98 | -1.9 | -3.55 | 8.57 | -9.05 | -2.58 | 0.61 | -1.27 | -17.66 | -14.98 | -4.9 | 8.78 | 27.18
20070202:1500 | 24.25 | 20.37 | 23.98 | 16.26 | 13.31 | 4.16 | 5.45 | 1.94 | 7.34 | -0.78 | -2.51 | 9.64 | -8.2 | -2.65 | 0.54 | -0.33 | -17.09 | -14.26 | -4.87 | 8.77 | 27.01
20070202:1600 | 24.23 | 18.86 | 24.9 | 14.5 | 17.05 | 7.87 | 5.74 | 6.05 | 7.59 | 0.35 | 2.49 | 10.32 | -5.23 | -2.58 | 0.4 | 0.81 | -16 | -13.42 | -4.49 | 8.19 | 26.92
20070202:1700 | 24.3 | 17.65 | 24.85 | 13.34 | 19.24 | 12.55 | 6.03 | 9.06 | 10.13 | 1.32 | 5.08 | 10.78 | -3.87 | -2.55 | 1.11 | 1.76 | -14.24 | -12.69 | -3.62 | 6.41 | 26.84
20070202:1800 | 24.16 | 16.79 | 25.22 | 12.49 | 20.81 | 15.76 | 6.16 | 11.41 | 12.33 | 2.27 | 7.05 | 11.01 | -2.83 | -2.6 | 2.23 | 2.35 | -12.25 | -12.17 | -3.15 | 5.23 | 26.74
20070202:1900 | 24.12 | 16.89 | 25.16 | 12 | 21.82 | 18.12 | 6.15 | 13.04 | 13.95 | 2.74 | 8.7 | 11.9 | -1.03 | -1.01 | 3.21 | 3.19 | -9.76 | -11.35 | -3.36 | 4.45 | 26.68
20070202:2000 | 23.97 | 17.18 | 24.99 | 11.44 | 21.81 | 19.77 | 6.32 | 14.12 | 14.97 | 3.27 | 10.16 | 12.34 | -0.53 | -0.29 | 4.21 | 3.32 | -8.58 | -10.88 | -3.35 | 3.75 | 26.62
20070202:2100 | 23.93 | 16.47 | 24.67 | 10.98 | 21.03 | 20.95 | 6.5 | 14.58 | 15.71 | 3.47 | 11.22 | 12.52 | -0.47 | 0.04 | 4.53 | 3.02 | -7.7 | -10.63 | -3.12 | 3.48 | 26.62
20070202:2200 | 24.15 | 14.3 | 24.4 | 10.6 | 20.4 | 21.79 | 6.48 | 14.8 | 16.25 | 3.16 | 11.73 | 12.78 | -0.82 | 0.26 | 4.62 | 2.86 | -7.01 | -10.56 | -2.71 | 2.98 | 26.48
20070202:2300 | 24.24 | 12.26 | 23.73 | 10.33 | 19.86 | 22.04 | 6.44 | 14.4 | 16.51 | 1.87 | 11.76 | 12.51 | -1.8 | -0.34 | 4.54 | 2.74 | -6.8 | -10.63 | -2.12 | 2.49 | 26.36
20070203:0000 | 24.22 | 12.42 | 23.19 | 10.08 | 18.45 | 21.72 | 6.24 | 13.35 | 16.3 | 0.44 | 11.09 | 12.22 | -2.94 | -1.42 | 4.09 | 2.67 | -7.35 | -11.09 | -2.46 | 2.02 | 26.15
20070203:0100 | 24.93 | 12.74 | 22.8 | 9.79 | 17.35 | 20.57 | 6.12 | 11.76 | 15.45 | -0.41 | 9.4 | 11.23 | -3.89 | -1.31 | 3.34 | 2.65 | -8.69 | -11.65 | -2.72 | 1.45 | 26.22
20070203:0200 | 26.61 | 12.92 | 22.42 | 9.36 | 16.88 | 19.3 | 6.04 | 10.33 | 13.82 | -1.39 | 5.88 | 10.03 | -4.85 | -2.01 | 3.01 | 2.62 | -8.79 | -12.15 | -3.05 | 1.16 | 26.49
20070203:0300 | 27.39 | 13.11 | 22.18 | 8.84 | 17.03 | 18.13 | 5.92 | 8.85 | 11.72 | -2.21 | 3.61 | 9.65 | -5.97 | -2.44 | 2.73 | 2.47 | -8.93 | -12.5 | -3.31 | 0.92 | 26.94
20070203:0400 | 27.54 | 13.1 | 22.12 | 8.33 | 17.17 | 17.05 | 5.74 | 7.91 | 10.8 | -2.61 | 2.17 | 9 | -6.27 | -2.73 | 2.58 | 2.22 | -9.21 | -13.03 | -3.5 | 0.63 | 27.31
20070203:0500 | 28.5 | 14.32 | 22.13 | 9.37 | 17.37 | 16.5 | 5.5 | 7.14 | 11.27 | -2.88 | 1.28 | 8.41 | -7.07 | -2.91 | 2.21 | 1.98 | -9.67 | -13.45 | -3.39 | 0.36 | 27.44
20070203:0600 | 28.28 | 16.24 | 22.13 | 12.12 | 17.68 | 15.68 | 5.17 | 6.52 | 11.02 | -2.95 | 1.12 | 7.8 | -6.39 | -3.22 | 1.77 | 1.83 | -10.73 | -13.87 | -3.56 | 0.21 | 27.45
20070203:0700 | 27.85 | 18.44 | 21.98 | 14.07 | 17.72 | 14.55 | 5.05 | 6.14 | 11.38 | -2.67 | 1.06 | 6.97 | -5.68 | -3.19 | 1.48 | 1.38 | -11.54 | -14.6 | -4.19 | 0.1 | 27.5
20070203:0800 | 27.52 | 20.21 | 21.97 | 15.61 | 18.32 | 13.28 | 4.76 | 5.91 | 11.24 | -2.4 | 0.5 | 6.87 | -5.01 | -2.97 | 1.32 | 0.96 | -10.99 | -15.15 | -4.98 | 0.3 | 27.62
20070203:0900 | 26.94 | 21.55 | 21.95 | 16.8 | 18.77 | 11.74 | 4.46 | 5.94 | 11.08 | -2.79 | 0.7 | 6.65 | -6.18 | -2.94 | 1.1 | 0.73 | -11.36 | -15.71 | -5.46 | 1.99 | 27.23
20070203:1000 | 26.23 | 22.44 | 21.95 | 17.55 | 18.96 | 10.09 | 4.19 | 5.84 | 10.9 | -3.22 | -0.06 | 6.61 | -7.8 | -3.05 | 0.42 | 0.62 | -12.3 | -16.24 | -5.84 | 4.27 | 26.8
20070203:1100 | 25.66 | 23.33 | 21.96 | 17.98 | 19.18 | 8.57 | 4 | 5.73 | 10.48 | -3.25 | -0.23 | 6.41 | -8.63 | -2.62 | -0.17 | 0.54 | -12.88 | -16.69 | -6.21 | 6.02 | 26.88
20070203:1200 | 25.31 | 23.96 | 22.01 | 18.17 | 19.3 | 7.92 | 3.86 | 5.62 | 8.89 | -3.33 | -0.45 | 6.45 | -9.72 | -2 | 0.59 | 0.46 | -13.57 | -17.16 | -6.43 | 7.24 | 27.02
20070203:1300 | 24.98 | 24.05 | 22.38 | 18.01 | 19.47 | 7.38 | 3.67 | 5.51 | 7.47 | -3.39 | -0.78 | 6.91 | -10.26 | -1.9 | 1.4 | 0.32 | -13.84 | -17.61 | -7.18 | 8.03 | 26.98
20070203:1400 | 24.64 | 23.72 | 23.6 | 17.03 | 19.57 | 6.59 | 3.63 | 5.26 | 6.59 | -2.67 | -0.93 | 6.53 | -9.71 | -1.94 | 1.28 | -0.12 | -14.31 | -17.99 | -8 | 8.36 | 27.09
20070203:1500 | 24.59 | 22.08 | 24.64 | 15.28 | 19.9 | 6.13 | 3.86 | 5 | 6.3 | -0.54 | -0.23 | 6.68 | -6.87 | -2.01 | 1 | -0.68 | -14.99 | -16.72 | -8.7 | 8.38 | 27.14
20070203:1600 | 24.23 | 20.57 | 25.26 | 13.52 | 20.51 | 9.29 | 4.46 | 4.75 | 5.95 | 1.28 | 3.46 | 6.67 | -2.09 | -1.98 | 0.46 | -1.01 | -13.8 | -14.55 | -9.4 | 7.75 | 27.07
20070203:1700 | 24.36 | 19.67 | 25.89 | 12.78 | 20.81 | 13.6 | 5.15 | 4.61 | 8.89 | 3.11 | 6.49 | 7.27 | 1.17 | -0.78 | 0.32 | -0.98 | -10.99 | -12.67 | -10.34 | 6.26 | 26.58
20070203:1800 | 24.19 | 18.93 | 25.87 | 11.78 | 21.22 | 17.01 | 5.91 | 4.83 | 11.62 | 4.7 | 7.11 | 8.31 | 2.58 | 0.2 | 2.86 | -1.16 | -8.49 | -12.69 | -11.47 | 5.13 | 26.17
20070203:1900 | 24.3 | 18.53 | 26.26 | 11.61 | 22.67 | 19.3 | 6.02 | 6.35 | 11.75 | 5.43 | 10.14 | 7.92 | 3.87 | 0.68 | 3.16 | -3.31 | -5.91 | -11.81 | -13.29 | 4.34 | 26.1
20070203:2000 | 24.24 | 17.97 | 26.32 | 11.11 | 22.48 | 21.03 | 6.5 | 7.11 | 13 | 6.26 | 10.32 | 8.96 | 4.8 | 0.41 | 3.47 | -3.94 | -4.07 | -10.04 | -13.8 | 3.79 | 25.94
20070203:2100 | 24.45 | 17.68 | 26.28 | 10.52 | 23.22 | 22.22 | 6.78 | 7.99 | 14.13 | 6.55 | 10.61 | 9.82 | 5.22 | 0.89 | 3.92 | -4.72 | -3.13 | -8.17 | -13.21 | 3.97 | 25.86
20070203:2200 | 24.14 | 17.27 | 25.45 | 9.9 | 23.48 | 22.93 | 6.76 | 8.29 | 14.78 | 6.19 | 11.17 | 10.64 | 4.89 | 0.76 | 4.13 | -5.53 | -2.74 | -9.93 | -9.8 | 4.29 | 25.93
20070203:2300 | 24.17 | 16.97 | 24.33 | 10.43 | 22.99 | 23.17 | 6.48 | 8.44 | 15.09 | 4.24 | 10.93 | 10.43 | 3.75 | 0.16 | 4.22 | -6.32 | -3.09 | -10.26 | -8.84 | 5.36 | 25.89
20070204:0000 | 24.08 | 16.8 | 23.55 | 11.53 | 21.92 | 22.93 | 5.97 | 8.38 | 15.06 | 2.36 | 10.19 | 10.2 | 2.46 | -0.14 | 3.94 | -7.02 | -3.17 | -10.81 | -8.71 | 6.24 | 25.94
20070204:0100 | 24.68 | 16.43 | 23.27 | 11.46 | 21 | 21.86 | 5.57 | 7.85 | 14.5 | 1.68 | 8.53 | 9.65 | 1.26 | -1.35 | 3.34 | -7.81 | -4.18 | -11.06 | -9.8 | 6.58 | 26.17
20070204:0200 | 25.6 | 15.91 | 23.2 | 11.4 | 20.8 | 20.51 | 4.86 | 7.07 | 13.39 | 1.3 | 7.28 | 8.9 | 0.1 | -2.34 | 2.79 | -8.51 | -6.53 | -11.11 | -10.65 | 6.7 | 26.6
20070204:0300 | 26.68 | 15.25 | 23.16 | 11.07 | 20.78 | 19.58 | 4.12 | 5.8 | 12.02 | 1.03 | 7.33 | 8.22 | -1.15 | -3.57 | 2.93 | -9.17 | -7.19 | -11.04 | -12.03 | 5.99 | 26.98
20070204:0400 | 27.44 | 14.69 | 23.05 | 10.84 | 20.75 | 18.37 | 2.91 | 4.83 | 12.2 | 0.84 | 6.78 | 7.78 | -2.59 | -5.1 | 2.12 | -9.72 | -8.03 | -11.06 | -12.86 | 5.21 | 27.09
20070204:0500 | 28.29 | 15.77 | 22.92 | 11.09 | 20.73 | 15.86 | 2.34 | 3.81 | 11.57 | 0.83 | 5.95 | 7.36 | -3.22 | -5.8 | 1.26 | -10.19 | -9.03 | -11.06 | -14.63 | 4.08 | 27.04
20070204:0600 | 28.34 | 18.09 | 22.81 | 12.52 | 20.78 | 13.98 | 3.08 | 3.77 | 11.01 | 0.93 | 5.22 | 6.92 | -3.46 | -6.02 | 1.52 | -10.61 | -9.37 | -11.07 | -15.23 | 3.24 | 26.6
20070204:0700 | 28.44 | 20.61 | 21.84 | 15.57 | 21.07 | 12.44 | 0.11 | 3.55 | 11.12 | 1.71 | 4.59 | 7.13 | -1.67 | -5.24 | 1.04 | -11.56 | -10.44 | -11.26 | -16.61 | 3.14 | 26.3
20070204:0800 | 28.7 | 22.26 | 21.63 | 17.29 | 21.02 | 11 | -0.35 | 3.91 | 9.25 | 2.14 | 3.1 | 7.24 | -2.04 | -5.23 | 0.8 | -11.85 | -11.29 | -11.66 | -17.21 | 3.3 | 26.63
20070204:0900 | 28.02 | 23.11 | 21.44 | 18.65 | 20.8 | 9.71 | -0.75 | 4.11 | 7.56 | 2.2 | 1.57 | 7.47 | -2.29 | -5.01 | 0.72 | -12.09 | -10.69 | -11.68 | -17.6 | 4.62 | 26.86
20070204:1000 | 26.72 | 23.84 | 21.68 | 19.67 | 20.25 | 8.71 | -1.01 | 4.67 | 7.86 | 2.14 | 0.31 | 7.52 | -5.05 | -5.04 | 0.63 | -12.31 | -9.57 | -11.69 | -17.47 | 5.98 | 28.14
20070204:1100 | 26.02 | 24.6 | 21.73 | 20.42 | 19.71 | 8.05 | -1.01 | 4.91 | 7.76 | 2.22 | -0.83 | 7.75 | -6.83 | -5.01 | 0.61 | -12.52 | -9.21 | -11.53 | -17.72 | 6.82 | 27.9
20070204:1200 | 25.64 | 25.21 | 21.91 | 20.73 | 19.44 | 7.27 | -0.34 | 4.81 | 7.38 | 2.12 | -1.65 | 7.89 | -7.13 | -4.96 | -0.8 | -12.63 | -8.4 | -10.3 | -17.89 | 7.54 | 27.67
20070204:1300 | 24.97 | 24.89 | 22.24 | 20.24 | 19.31 | 6.48 | 0.05 | 4.75 | 8.55 | 1.83 | -2.3 | 7.98 | -7.21 | -5.2 | -1.07 | -12.66 | -7.91 | -10.23 | -18.32 | 8.27 | 27.48
20070204:1400 | 24.39 | 23.89 | 23.26 | 18.4 | 19.46 | 5.77 | 1.19 | 4.57 | 8.43 | 2.2 | -2.3 | 7.85 | -5.98 | -5.46 | -1.91 | -12.6 | -7.54 | -11.32 | -18.41 | 8.34 | 27.4
20070204:1500 | 23.63 | 22.47 | 24.19 | 15.88 | 20.77 | 5.5 | 3.78 | 5.03 | 7.28 | 2.68 | -0.34 | 7.79 | -2.19 | -5.48 | -1.95 | -12.21 | -7.43 | -8.91 | -17.92 | 8.4 | 27.34
20070204:1600 | 23.69 | 21.05 | 24.44 | 14.12 | 22.73 | 8.71 | 6.61 | 6.22 | 5.4 | 3.22 | 2.67 | 7.66 | 1.38 | -3.64 | -1.61 | -11.64 | -6.49 | -8.52 | -17.82 | 8.04 | 27.13
20070204:1700 | 23.36 | 19.61 | 24.62 | 12.77 | 23.8 | 12.91 | 8.74 | 7.5 | 8.02 | 4.17 | 4.95 | 8.52 | 3.43 | -1.96 | -0.34 | -10.87 | -4 | -9.2 | -17.38 | 7.45 | 26.82
20070204:1800 | 23.15 | 17.96 | 24.84 | 11.72 | 24.61 | 16.74 | 10.15 | 8.74 | 9.59 | 5 | 6.96 | 9.74 | 5.05 | -1.28 | 2.16 | -10.33 | -1.77 | -8.77 | -17.48 | 7.02 | 26.39
20070204:1900 | 23.31 | 17.1 | 21.58 | 10.92 | 24.34 | 20.03 | 11.18 | 9.73 | 10.16 | 6.06 | 9.25 | 9.9 | 6.3 | -0.65 | 2.71 | -11.36 | 1.01 | -7.04 | -17.11 | 6.39 | 26.11
20070204:2000 | 23.39 | 16.27 | 20.97 | 10.37 | 24.65 | 22.34 | 11.78 | 10.6 | 11.88 | 7.03 | 10.67 | 10.73 | 7.16 | -0.53 | 3.38 | -11.09 | 2.13 | -6.85 | -15.43 | 6.07 | 25.66
20070204:2100 | 23.38 | 15.08 | 21.07 | 9.85 | 24.45 | 23.83 | 12.09 | 11.28 | 13.17 | 6.39 | 11.74 | 11.71 | 8.25 | -0.33 | 3.78 | -11.17 | 2.69 | -7.15 | -13.95 | 6.05 | 25.51
20070204:2200 | 23.24 | 13.87 | 20.91 | 9.36 | 24.24 | 24.68 | 11.88 | 11.65 | 13.9 | 2.66 | 12.39 | 12.21 | 7.79 | -1.05 | 3.98 | -11.32 | 2.63 | -6.55 | -11.99 | 6.32 | 25.69
20070204:2300 | 23.36 | 13 | 20.04 | 8.71 | 23.42 | 24.9 | 11.02 | 11.72 | 14.23 | 0.76 | 12.48 | 12.8 | 6.5 | -1.49 | 4.1 | -11.54 | 2.56 | -6.51 | -10.98 | 6.7 | 25.56
20070205:0000 | 23.35 | 12.25 | 18.72 | 7.82 | 22.3 | 24.55 | 9.18 | 11.08 | 14.1 | 0.3 | 11.71 | 12.54 | 5.23 | -2.15 | 3.85 | -11.83 | 2.04 | -6.59 | -10.39 | 7.18 | 25.68
20070205:0100 | 24.68 | 11.46 | 17.6 | 6.96 | 21.4 | 23.5 | 7.31 | 9.57 | 13.16 | 0.2 | 9.46 | 11.95 | 4.53 | -2.91 | 3.47 | -12.29 | 1.87 | -6.65 | -10.31 | 7.03 | 25.9
20070205:0200 | 26.29 | 10.75 | 16.48 | 6.3 | 20.84 | 21.74 | 5.59 | 8 | 11.9 | -0.27 | 7.34 | 10.9 | 4.05 | -2.95 | 2.9 | -12.58 | 1.75 | -6.78 | -10.06 | 5.39 | 26.37
20070205:0300 | 27.37 | 10.18 | 15.27 | 5.56 | 20.5 | 19.95 | 4.4 | 6.78 | 11.09 | -0.71 | 5.93 | 10.13 | 3.56 | -3.29 | 2.5 | -12.86 | 1.53 | -6.71 | -9.86 | 5.03 | 26.53
20070205:0400 | 27.82 | 9.86 | 14.19 | 5.12 | 20.26 | 18.09 | 3.63 | 5.75 | 10.66 | -1.22 | 4.64 | 9.71 | 3.08 | -5.29 | 2.26 | -13.07 | 1.41 | -6.79 | -10.04 | 5.4 | 26.46
20070205:0500 | 28.75 | 11.48 | 13.4 | 6.87 | 20.17 | 16.92 | 3.57 | 4.87 | 10.42 | -1.76 | 3.17 | 9.46 | 2.6 | -5.73 | 2.14 | -13.37 | 0.91 | -6.73 | -10.39 | 6.14 | 26.28
20070205:0600 | 28.88 | 14.56 | 12.93 | 11.31 | 20.33 | 15.65 | 2.41 | 4.09 | 10.36 | -2.21 | 2.07 | 10.24 | 2.18 | -5.92 | 2.13 | -13.74 | 0.84 | -6.75 | -12.01 | 6.87 | 26.15
20070205:0700 | 28.48 | 16.11 | 12.71 | 15.31 | 20.86 | 14.9 | 2.08 | 3.87 | 10.47 | -2.51 | 2.24 | 8.64 | 1.91 | -6.17 | 2 | -13.85 | 0.08 | -6.47 | -12.93 | 7 | 26.44
20070205:0800 | 28.09 | 17.72 | 12.48 | 17.18 | 20.84 | 14.32 | 1.82 | 3.46 | 10.22 | -2.71 | 2.4 | 8.31 | 1.56 | -6.5 | 2.04 | -14.16 | 0.28 | -6.51 | -13.12 | 7.24 | 26.53
20070205:0900 | 27.79 | 19.02 | 12.44 | 18.17 | 20.69 | 13.7 | 1.58 | 3.09 | 9.96 | -2.79 | 1.28 | 8.67 | 1.14 | -6.91 | 2.15 | -14.59 | -0.02 | -6.59 | -13.55 | 7.45 | 26.43
20070205:1000 | 26.77 | 20.36 | 12.45 | 18.86 | 20.7 | 13.05 | 1.51 | 2.86 | 9.7 | -2.81 | 0.37 | 8.73 | 0.65 | -6.87 | 2.24 | -14.98 | -0.33 | -6.73 | -13.99 | 7.44 | 27.19
20070205:1100 | 26.14 | 21.48 | 12.35 | 19.28 | 20.63 | 11.97 | 1.38 | 2.59 | 9.68 | -2.81 | -0.13 | 8.82 | 0.44 | -6.9 | 2.34 | -15.71 | -0.55 | -6.88 | -14.45 | 7.41 | 27.17
20070205:1200 | 25.37 | 21.9 | 11.95 | 19.55 | 20.65 | 11.12 | 0.96 | 2.24 | 9.64 | -2.82 | -0.77 | 9.01 | 0.22 | -7.07 | 2.25 | -16.13 | -1.1 | -7.1 | -14.88 | 8.24 | 26.82
20070205:1300 | 25.27 | 21.92 | 12.29 | 19.57 | 20.69 | 9.98 | 0.87 | 1.73 | 9.67 | -2.43 | -1.49 | 9.15 | -0.09 | -7.31 | 2.39 | -16.22 | -1.27 | -7.38 | -15.28 | 8.98 | 26.5
20070205:1400 | 24.85 | 21.59 | 14.3 | 18.85 | 21.13 | 9.42 | 1.78 | 1.25 | 9.58 | -1.4 | -1.2 | 9.71 | 0.25 | -7.15 | 2.54 | -15.56 | -1.82 | -7.67 | -15.66 | 9.52 | 26.23
20070205:1500 | 24.75 | 20.53 | 15.61 | 15.92 | 22.06 | 9.2 | 5.94 | 2.04 | 9.41 | 0.46 | -0.45 | 10.24 | 1.93 | -6.44 | 2.61 | -15.1 | -2.27 | -7.87 | -15.92 | 9.15 | 26.09
20070205:1600 | 24.44 | 19.42 | 16.81 | 13.34 | 23.32 | 10.93 | 8.8 | 5.91 | 9.32 | 1.98 | 3.25 | 10.2 | 4.17 | -6.31 | 2.61 | -14.44 | -1.21 | -7.94 | -16.08 | 8.34 | 25.82
20070205:1700 | 24.29 | 18.35 | 18 | 11.74 | 24.79 | 14.91 | 10.9 | 8.14 | 9.33 | 2.99 | 5.63 | 11.2 | 5.82 | -6.25 | 2.68 | -13.74 | 0.61 | -8.1 | -16.2 | 7.69 | 25.54
20070205:1800 | 24.17 | 17.25 | 18.57 | 10.76 | 25.45 | 17.5 | 12.55 | 9.84 | 9.68 | 3.8 | 7.81 | 12.42 | 7.32 | -6.63 | 2.87 | -13.13 | 2.82 | -8.05 | -16.32 | 7.81 | 25.4
20070205:1900 | 24.28 | 16.95 | 19.22 | 9.23 | 25.89 | 19.47 | 14.21 | 11.6 | 10.52 | 4.76 | 10.36 | 12.37 | 10.43 | -4.82 | 2.77 | -12.2 | 5.76 | -7.62 | -16.39 | 7.79 | 25.54
20070205:2000 | 24.16 | 16.31 | 19.55 | 8.35 | 25.93 | 19.9 | 14.87 | 12.79 | 11.44 | 5.33 | 11.83 | 13.63 | 11.28 | -3.72 | 2.76 | -12.07 | 5.91 | -7.6 | -15.35 | 7.53 | 25.55
20070205:2100 | 23.75 | 15.6 | 19.51 | 7.65 | 25.57 | 20.79 | 15.09 | 13.55 | 12.22 | 5.44 | 12.85 | 13.77 | 11.38 | -3.27 | 3.05 | -12.62 | 6.09 | -7.55 | -13.75 | 7.43 | 25.52
20070205:2200 | 23.64 | 14.98 | 19.06 | 7.23 | 25.24 | 22.22 | 14.88 | 13.86 | 12.87 | 4.89 | 13.38 | 13.92 | 10.62 | -3.02 | 4.35 | -13.69 | 6.27 | -7.76 | -12.08 | 7.27 | 25.53
20070205:2300 | 23.51 | 14.33 | 17.92 | 7.5 | 24.43 | 22.87 | 13.9 | 13.76 | 13.29 | 3.59 | 13.38 | 13.78 | 9 | -3.46 | 4.77 | -14.84 | 5.59 | -8.21 | -10.86 | 7.04 | 25.46
20070206:0000 | 23.94 | 13.74 | 16.59 | 8.57 | 23.37 | 22.72 | 11.81 | 12.86 | 13.12 | 1.74 | 12.77 | 13.99 | 7.35 | -4.84 | 4.48 | -15.85 | 4.46 | -8.65 | -9.99 | 6.67 | 25.47
20070206:0100 | 24.92 | 13.14 | 15.29 | 10.31 | 22.22 | 21.14 | 9.85 | 11.19 | 12.49 | 0.72 | 12.22 | 13.42 | 6.33 | -3.15 | 3.75 | -16.67 | 3.14 | -8.99 | -9.81 | 6.38 | 25.47
20070206:0200 | 26.61 | 12.79 | 14.18 | 10.45 | 21.15 | 19.32 | 8.75 | 9.4 | 11.62 | 0.02 | 11.44 | 13.35 | 5.66 | -4.26 | 2.95 | -17.55 | 1.85 | -9.36 | -10.23 | 6.12 | 25.7
20070206:0300 | 27.69 | 12.21 | 13.37 | 10.55 | 20.09 | 17.02 | 8 | 7.8 | 11.07 | -0.48 | 9.86 | 13.1 | 5.18 | -4.89 | 2.5 | -18.51 | 1.11 | -9.78 | -10.35 | 5.93 | 26.14
20070206:0400 | 27.98 | 11.92 | 12.78 | 10.48 | 18.92 | 15.02 | 7.62 | 6.55 | 10.63 | -0.87 | 7.44 | 12.59 | 4.87 | -5.94 | 2.4 | -19.67 | 0.88 | -10.2 | -10.27 | 5.68 | 26.98
20070206:0500 | 28.7 | 13.45 | 12.24 | 10.72 | 19.1 | 13.04 | 7.5 | 5.63 | 10.22 | -1.33 | 6.9 | 12.29 | 4.64 | -8.05 | 2.35 | -20.88 | 1.01 | -10.46 | -9.8 | 5.32 | 27.35
20070206:0600 | 28.76 | 16.04 | 11.68 | 11.52 | 19.05 | 11.64 | 7.65 | 4.99 | 9.81 | -1.89 | 6.23 | 12.3 | 4.28 | -9.77 | 2.28 | -21.06 | 0.77 | -10.79 | -9.94 | 4.97 | 27.57
20070206:0700 | 28.81 | 18.15 | 11.26 | 14.82 | 14.51 | 11.38 | 8.19 | 5.35 | 10.06 | -2.27 | 3.5 | 11.59 | 4.25 | -10.44 | 2.25 | -20.11 | 0.28 | -10.83 | -10.57 | 6.25 | 26.47
20070206:0800 | 28.7 | 19.77 | 10.93 | 16.35 | 13.51 | 10.58 | 8.21 | 4.5 | 9.81 | -2.89 | 2.01 | 11.3 | 4.11 | -11.29 | 2.14 | -19.72 | 0.03 | -10.95 | -10.5 | 6.4 | 25.84
20070206:0900 | 28.44 | 21.89 | 10.73 | 17.4 | 12.48 | 9.88 | 8.15 | 3.84 | 9.61 | -3.47 | 0.97 | 11.47 | 3.88 | -11.54 | 1.91 | -21.02 | -0.27 | -11.06 | -10.51 | 7.34 | 26.22
20070206:1000 | 27.43 | 23.53 | 10.71 | 18.23 | 11.18 | 9.5 | 7.93 | 3.08 | 9.45 | -3.93 | 0.37 | 11.72 | 3.62 | -12.06 | 1.63 | -23.38 | -0.27 | -11.23 | -10.4 | 7.83 | 26.65
20070206:1100 | 27 | 24.83 | 10.64 | 18.76 | 9.41 | 9.15 | 7.61 | 2.51 | 9.28 | -4.28 | 0.3 | 12.52 | 3.31 | -12.39 | 1.44 | -24.14 | 0.88 | -11.42 | -10.37 | 7.64 | 26.38
20070206:1200 | 26.55 | 25.84 | 10.58 | 18.96 | 7.91 | 8.55 | 7.41 | 1.93 | 9.01 | -4.47 | 0.58 | 12.77 | 3.21 | -12.7 | 1.37 | -24.77 | 0.97 | -11.65 | -10.44 | 7.16 | 26.41
20070206:1300 | 26.18 | 26.15 | 11.5 | 18.73 | 6.72 | 7.47 | 7.34 | 1.5 | 8.76 | -4.53 | 1.01 | 12.44 | 3.05 | -12.72 | 1.2 | -24.8 | 0.57 | -11.83 | -10.52 | 7.04 | 26.58
20070206:1400 | 25.4 | 25.82 | 15.06 | 17.53 | 6.2 | 6.18 | 7.73 | 0.9 | 8.57 | -4.23 | 1.81 | 11.44 | 3.43 | -12.71 | 1.21 | -22.66 | 0.48 | -11.94 | -10.39 | 7.37 | 26.56
20070206:1500 | 24.98 | 24.8 | 17.45 | 15.21 | 6.92 | 5.46 | 9.18 | 1.8 | 8.31 | -3.33 | 2.03 | 10.03 | 4.47 | -12.16 | 1.36 | -19.26 | -0.49 | -11.82 | -10.48 | 8.17 | 26.53
20070206:1600 | 24.94 | 23.46 | 19.03 | 13.5 | 8.29 | 8.26 | 10.55 | 6.3 | 8.36 | -2.19 | 5.61 | 10.18 | 5.69 | -10.76 | 1.58 | -16.24 | 0.4 | -11.42 | -10.51 | 9.23 | 26.43
20070206:1700 | 24.46 | 22.12 | 20.02 | 12.42 | 9.91 | 12.54 | 11.5 | 9.54 | 9.33 | -0.96 | 8.85 | 10.48 | 6.77 | -6.61 | 2.05 | -14.08 | 0.4 | -10.87 | -10.55 | 9.28 | 26.24
20070206:1800 | 24.33 | 20.9 | 20.59 | 11.74 | 11.44 | 15.99 | 12.36 | 11.72 | 10.26 | 0.11 | 10.8 | 10.75 | 7.41 | -2.32 | 2.79 | -12.48 | 1.59 | -10.23 | -10.54 | 9.66 | 25.99
20070206:1900 | 24.33 | 20.25 | 20.64 | 11.1 | 12.03 | 18.66 | 12.9 | 13.3 | 11.52 | -0.08 | 12.32 | 10.92 | 8.19 | -0.44 | 3.56 | -10.79 | 1.93 | -9.07 | -10.8 | 10.27 | 25.88
20070206:2000 | 24.21 | 19.34 | 20.76 | 10.39 | 13 | 20.6 | 13.41 | 14.2 | 12.18 | 0.3 | 13.55 | 11.05 | 8.18 | 0.19 | 3.93 | -9.81 | 2.28 | -8.71 | -10.2 | 10.88 | 25.95
20070206:2100 | 23.84 | 18.51 | 20.59 | 9.71 | 13.5 | 22.14 | 14.28 | 14.71 | 12.55 | 0.15 | 14.4 | 10.92 | 8.13 | -0.8 | 4.22 | -9.01 | 2.55 | -8.65 | -9.24 | 11.78 | 25.95
20070206:2200 | 23.64 | 17.71 | 20.05 | 9.07 | 13.68 | 23.12 | 14.16 | 14.89 | 12.6 | -0.15 | 15.07 | 10.96 | 7.71 | 0.16 | 4.43 | -8.39 | 2.75 | -8.93 | -8.27 | 12.36 | 25.78
20070206:2300 | 23.66 | 17.06 | 18.77 | 8.67 | 13.38 | 23.55 | 13.25 | 14.71 | 12.52 | -1.08 | 15.09 | 11.86 | 7.11 | 1.04 | 3.94 | -7.88 | 2.32 | -9.47 | -7.63 | 12.15 | 25.83
20070207:0000 | 23.79 | 16.55 | 17.57 | 8.59 | 12.44 | 23.3 | 12.57 | 13.94 | 12.22 | -2.09 | 14 | 12.71 | 6.43 | 0.5 | 3.22 | -7.51 | 1.39 | -10.09 | -7.57 | 11.18 | 25.8
20070207:0100 | 24.96 | 15.99 | 16.86 | 8.55 | 11.03 | 22.19 | 12.38 | 11.91 | 11.55 | -3.13 | 12.1 | 12.35 | 6.09 | -0.51 | 2.23 | -7.26 | -0.2 | -10.49 | -8.26 | 11.79 | 25.87
20070207:0200 | 26.89 | 15.5 | 15.98 | 8.27 | 10.73 | 20.82 | 12.45 | 11.61 | 10.77 | -3.99 | 10.36 | 11.87 | 5.8 | -1.67 | 1.68 | -7.1 | -0.94 | -10.87 | -9.36 | 11.75 | 26.15
20070207:0300 | 28.26 | 15.13 | 15.49 | 7.94 | 9.92 | 19.18 | 12.54 | 8.44 | 10.28 | -4.48 | 8.9 | 11.94 | 5.54 | -3.99 | 1.26 | -7.01 | -1.5 | -11.16 | -10.11 | 11.44 | 26.82
20070207:0400 | 29.07 | 14.79 | 15.8 | 7.8 | 7.64 | 15.46 | 12.5 | 6.47 | 9.92 | -4.93 | 7.52 | 11.48 | 5.4 | -6.81 | 1.08 | -7.07 | -2.01 | -11.39 | -10.69 | 11.32 | 27.4
20070207:0500 | 29.7 | 16.32 | 16.5 | 9.2 | 6.4 | 13.76 | 12.39 | 5.28 | 9.78 | -5.68 | 6.18 | 10.61 | 5.34 | -8.6 | 1.03 | -6.93 | -2.4 | -11.5 | -11.18 | 10.75 | 27.69
20070207:0600 | 29.72 | 19.5 | 16.55 | 11.63 | 5.7 | 12.13 | 12.19 | 4.45 | 9.82 | -6.7 | 4.82 | 10.54 | 5.31 | -10.1 | 1.19 | -6.89 | -2.88 | -11.54 | -11.59 | 9.87 | 27.74
20070207:0700 | 29 | 22.16 | 16.56 | 13.78 | 5.43 | 10.9 | 12.32 | 4.02 | 10.21 | -8.57 | 3.85 | 10.39 | 5.37 | -10.92 | 1.47 | -7.04 | -4.25 | -11.12 | -11.65 | 8.92 | 27.56
20070207:0800 | 29.48 | 24.14 | 16.45 | 15.09 | 5.08 | 9.95 | 11.86 | 3.61 | 10.41 | -9.55 | 2.36 | 10.44 | 5.3 | -11.49 | 2.02 | -7.13 | -4.77 | -11.05 | -11.86 | 8.33 | 27.38
20070207:0900 | 28.98 | 25.15 | 15.81 | 15.88 | 4.83 | 8.82 | 11.26 | 3.44 | 10.44 | -10.48 | 1.19 | 10.33 | 5.26 | -11.8 | 3.28 | -7.26 | -4.74 | -11.15 | -12.11 | 8.03 | 27.34
20070207:1000 | 27.8 | 26.04 | 13.79 | 16.28 | 4.63 | 7.65 | 10.75 | 3.28 | 10.5 | -11.24 | 0.27 | 10.32 | 5.24 | -12.13 | 4.56 | -7.71 | -5.02 | -11.31 | -12.39 | 8.27 | 26.71
20070207:1100 | 27.45 | 26.97 | 12.25 | 16.44 | 4.56 | 6.59 | 10.58 | 2.98 | 10.68 | -11.87 | -0.41 | 10.31 | 5.32 | -12.51 | 5.31 | -8.28 | -5.39 | -11.33 | -12.65 | 8.77 | 26.61
20070207:1200 | 26.91 | 27.54 | 11.93 | 16.32 | 4.63 | 5.72 | 10.58 | 2.65 | 10.77 | -12.36 | -0.7 | 10.54 | 5.39 | -12.88 | 4.39 | -8.78 | -5.57 | -11.3 | -12.9 | 9.15 | 26.55
20070207:1300 | 26.54 | 27.83 | 13.05 | 15.89 | 4.83 | 4.89 | 10.59 | 1.86 | 10.78 | -12.71 | -0.01 | 11.06 | 5.47 | -13.16 | 4.35 | -8.3 | -5.58 | -11.29 | -13.12 | 9.43 | 26.38
20070207:1400 | 25.96 | 27.63 | 16.66 | 14.92 | 6 | 4.15 | 10.76 | 1.5 | 10.61 | -12.56 | 1.46 | 11.12 | 5.67 | -13.44 | 4 | -7.26 | -5.74 | -11.26 | -13.29 | 9.46 | 26.29
20070207:1500 | 25.51 | 26.8 | 19.27 | 13.02 | 11.05 | 3.9 | 11.05 | 2.54 | 10.38 | -11.52 | 2.01 | 11.32 | 5.99 | -13.71 | 3.83 | -6.08 | -5.73 | -10.59 | -13.48 | 9.47 | 26.16
20070207:1600 | 25.18 | 25.48 | 20.42 | 11.58 | 14.29 | 7.38 | 11.48 | 7.31 | 10.33 | -10.12 | 4.33 | 11.23 | 6.38 | -11.22 | 3.91 | -4.84 | -4.94 | -9.73 | -13.72 | 9.07 | 26.03
20070207:1700 | 25 | 23.97 | 21.19 | 10.46 | 16.36 | 11.82 | 11.87 | 10.71 | 10.59 | -8.9 | 6.71 | 11.17 | 6.79 | -4.5 | 4.39 | -3.63 | -3.24 | -8.76 | -14 | 8.02 | 25.86
20070207:1800 | 24.76 | 22.17 | 21.94 | 9.54 | 17.89 | 16.25 | 12.3 | 12.15 | 10.81 | -8.01 | 8.45 | 11.1 | 6.99 | -0.26 | 5.38 | -2.64 | -1.6 | -7.89 | -14.27 | 7.02 | 25.82
20070207:1900 | 24.63 | 20.62 | 22.87 | 9.05 | 19.11 | 20.61 | 12.94 | 13.77 | 11.94 | -8.2 | 9.84 | 11.2 | 7.03 | 1.24 | 5.87 | -1.81 | -0.17 | -6.65 | -14.4 | 6.58 | 25.8
20070207:2000 | 24.44 | 18.38 | 23.07 | 8.34 | 19.83 | 23.44 | 13.4 | 14.18 | 12.02 | -7.1 | 10.94 | 12.54 | 7.44 | 2.42 | 6.34 | -1.61 | 0.26 | -6.27 | -14 | 6.6 | 25.81
20070207:2100 | 24.23 | 17.01 | 23.01 | 7.7 | 19.97 | 25.43 | 13.78 | 14.42 | 11.81 | -6.61 | 11.67 | 13.2 | 7.34 | 2.71 | 6.7 | -1.86 | 0.7 | -6.14 | -13.4 | 6.68 | 25.83
20070207:2200 | 24.28 | 16.13 | 22.48 | 7.22 | 19.69 | 26.55 | 13.92 | 14.72 | 11.46 | -6.62 | 12 | 11.95 | 6.44 | 2.72 | 6.92 | -2.71 | 0.82 | -6.46 | -12.88 | 7.02 | 25.89
20070207:2300 | 23.95 | 15.09 | 20.9 | 6.61 | 18.65 | 26.98 | 13.82 | 14.09 | 11.32 | -6.61 | 11.9 | 11.21 | 4.62 | 2.53 | 6.63 | -3.53 | 0.37 | -7.12 | -12.55 | 7.23 | 25.8
20070208:0000 | 24.24 | 14.07 | 18.99 | 6.06 | 16.3 | 26.55 | 13.41 | 12.92 | 10.96 | -6.79 | 11.23 | 11.21 | 2.99 | 1.69 | 6.19 | -4.1 | -0.42 | -7.65 | -12.55 | 7.51 | 25.61
20070208:0100 | 25.31 | 13.03 | 17.73 | 5.5 | 14 | 25.26 | 13.47 | 10.36 | 10.59 | -6.78 | 9.88 | 10.63 | 1.95 | 0.27 | 5.17 | -4.53 | -1.9 | -7.77 | -12.94 | 7.74 | 25.55
20070208:0200 | 27.02 | 12.07 | 16.69 | 4.94 | 12.21 | 23.61 | 13.02 | 8.23 | 10.1 | -6.78 | 8.66 | 10.17 | 1.27 | -1.63 | 4.4 | -5.21 | -3.06 | -7.82 | -13.72 | 8 | 25.57
20070208:0300 | 28.19 | 11.21 | 15.85 | 4.39 | 10.74 | 20.84 | 12.12 | 6.92 | 9.58 | -6.72 | 4.9 | 9.69 | 0.73 | -5.87 | 3.96 | -6.09 | -3.9 | -7.81 | -14.21 | 7.96 | 25.87
20070208:0400 | 28.94 | 10.6 | 15.05 | 3.94 | 9.52 | 18.41 | 11.44 | 5.89 | 9.21 | -6.64 | 2.9 | 9.95 | 0.37 | -8.31 | 3.9 | -7.24 | -4.62 | -7.76 | -14.45 | 7.79 | 25.57
20070208:0500 | 29.91 | 11.41 | 14.17 | 5.55 | 8.31 | 16.94 | 11.43 | 5.13 | 8.21 | -6.64 | 1.09 | 9.99 | 0.11 | -9.94 | 3.82 | -8.11 | -5.12 | -7.77 | -14.57 | 7.3 | 26.06
20070208:0600 | 30.02 | 13.12 | 13.65 | 9.83 | 7.02 | 15.03 | 11.07 | 4.84 | 8.83 | -6.43 | 0.08 | 9.98 | -0.19 | -10.96 | 3.99 | -9.11 | -5.61 | -7.74 | -14.68 | 7.23 | 26.27
20070208:0700 | 29.84 | 14.98 | 14.47 | 12.52 | 6.17 | 12.65 | 11.14 | 4.11 | 8.85 | -7.42 | 0.45 | 9.71 | -0.36 | -11.09 | 4.46 | -9.87 | -6.02 | -7.45 | -13.43 | 7.57 | 26.33
20070208:0800 | 29.44 | 16.98 | 14.52 | 14.01 | 5.52 | 11.66 | 11.66 | 3.47 | 8.37 | -7.21 | 0.78 | 9.66 | -0.76 | -11.62 | 4.44 | -10.14 | -6.35 | -7.38 | -13.42 | 7.93 | 26.1
20070208:0900 | 29.1 | 18.73 | 14.79 | 15.11 | 5.14 | 10.81 | 11.61 | 2.66 | 7.76 | -6.96 | 0.65 | 9.04 | -1.3 | -11.96 | 4.4 | -10.32 | -6.62 | -7.4 | -13.39 | 8.06 | 26.06
20070208:1000 | 28.26 | 20.08 | 14.9 | 15.95 | 5.04 | 9.81 | 11.52 | 2.02 | 7.53 | -6.75 | 0.48 | 9.21 | -1.69 | -12.14 | 4.28 | -10.17 | -6.78 | -7.48 | -13.45 | 7.9 | 25.94
20070208:1100 | 27.27 | 20.98 | 15.21 | 16.56 | 5.07 | 8.95 | 11.32 | 1.38 | 7.25 | -6.76 | 0.21 | 9.45 | -2.09 | -12.24 | 4.11 | -9.69 | -6.97 | -7.63 | -13.51 | 8.14 | 25.95
20070208:1200 | 26.65 | 21.47 | 15.2 | 16.84 | 5.25 | 8.02 | 11.34 | 0.9 | 6.87 | -6.7 | 0 | 9.1 | -2.46 | -12.51 | 3.9 | -9.48 | -7 | -7.85 | -13.62 | 8.76 | 25.79
20070208:1300 | 25.97 | 21.5 | 15.3 | 17.11 | 5.56 | 7.24 | 11.24 | 0.7 | 6.66 | -6.63 | -0.06 | 8.89 | -2.76 | -12.71 | 3.79 | -9.05 | -7.23 | -8.07 | -13.74 | 9.84 | 25.91
20070208:1400 | 25.46 | 21.03 | 15.86 | 16.85 | 7.08 | 6.23 | 11.15 | 0.06 | 6.73 | -6.13 | -0.11 | 8.32 | -2.76 | -12.79 | 3.61 | -8.43 | -7.42 | -8.23 | -13.85 | 10.13 | 25.87
20070208:1500 | 24.9 | 20.05 | 17.18 | 15.75 | 11.78 | 5.76 | 11.44 | 0.97 | 6.51 | -5.22 | 1.01 | 7.65 | -2.46 | -12.95 | 3.51 | -6.85 | -7.49 | -8.28 | -13.93 | 8.03 | 25.87
20070208:1600 | 24.84 | 18.89 | 18.13 | 13.78 | 15.55 | 9.21 | 11.72 | 4.29 | 6.91 | -4.34 | 4.81 | 7.77 | -2.23 | -10.8 | 3.53 | -4.8 | -7.24 | -8.18 | -14.02 | 7.9 | 25.85
20070208:1700 | 24.82 | 17.56 | 18.97 | 12.57 | 18.11 | 13.49 | 12.15 | 6.25 | 8.98 | -3.74 | 8.04 | 8.92 | -2.03 | -3.82 | 3.95 | -3.38 | -7.06 | -8.07 | -14.08 | 7.4 | 25.78
20070208:1800 | 24.15 | 16.17 | 19.74 | 11.38 | 20.02 | 17.58 | 12.95 | 7.71 | 10.34 | -3.14 | 10.31 | 10.44 | -2.12 | 0.98 | 4.6 | -2.49 | -6.81 | -8.13 | -14.06 | 6.63 | 25.66
20070208:1900 | 24.29 | 15.2 | 20.01 | 10.68 | 21.69 | 22.17 | 12.86 | 9.16 | 11.02 | -3.08 | 11.56 | 12.22 | -1.51 | 2.66 | 4.65 | -2.01 | -5.81 | -7.99 | -13.96 | 6.11 | 25.67
20070208:2000 | 23.91 | 14.01 | 20.41 | 9.98 | 22.57 | 25.06 | 12.78 | 9.84 | 11.53 | -3.38 | 12.48 | 13.36 | -1.54 | 3.25 | 4.57 | -1.63 | -5.45 | -8.37 | -13.13 | 5.58 | 25.66
20070208:2100 | 23.73 | 12.86 | 20.45 | 9.9 | 22.78 | 27.04 | 12.64 | 10.25 | 11.81 | -3.3 | 12.92 | 13.9 | -1.85 | 3.51 | 4.57 | -1.55 | -5.51 | -8.86 | -12.01 | 5.29 | 25.33
20070208:2200 | 23.47 | 11.82 | 20.09 | 9.15 | 22.32 | 28.11 | 12.42 | 10.48 | 11.9 | -3.31 | 12.84 | 14.88 | -2.44 | 3.88 | 4.63 | -1.93 | -5.78 | -9.18 | -10.89 | 5.22 | 25.23
20070208:2300 | 23.31 | 10.81 | 18.82 | 9.19 | 21.24 | 28.43 | 12 | 10.36 | 11.96 | -3.48 | 13.1 | 14.83 | -2.99 | 3.35 | 4.61 | -2.3 | -6.3 | -9.56 | -10.13 | 5.08 | 25.09
20070209:0000 | 23.74 | 9.89 | 17.32 | 7.67 | 19.28 | 27.96 | 11.38 | 9.84 | 11.81 | -3.62 | 12.87 | 14.86 | -3.44 | 2.49 | 4.59 | -2.28 | -6.74 | -10 | -9.63 | 5.05 | 25.25
20070209:0100 | 24.87 | 9.08 | 16.05 | 6.75 | 17.2 | 26.96 | 10.78 | 8.5 | 11.64 | -3.72 | 11.7 | 14.34 | -3.67 | 1.18 | 4.63 | -2.2 | -7.31 | -10.54 | -9.69 | 5.2 | 25.42
20070209:0200 | 26.98 | 8.36 | 15.14 | 6.34 | 15.74 | 24.82 | 10.37 | 7.37 | 11.23 | -3.85 | 11.12 | 12.88 | -3.97 | -0.67 | 4.63 | -2.44 | -7.68 | -10.81 | -10.11 | 5.16 | 25.63
20070209:0300 | 28.55 | 7.71 | 14.51 | 6.09 | 14.88 | 22.06 | 9.83 | 7.09 | 10.42 | -4.05 | 10.55 | 11.3 | -4.15 | -3.65 | 4.8 | -2.69 | -7.74 | -11.05 | -10.76 | 4.88 | 25.85
20070209:0400 | 28.76 | 7.14 | 13.87 | 5.89 | 14.25 | 19.89 | 9.53 | 3.71 | 9.75 | -4.33 | 9.85 | 10.44 | -4.3 | -5.67 | 5.05 | -3.25 | -7.69 | -11.29 | -11.07 | 4.65 | 25.7
20070209:0500 | 30.15 | 8.77 | 13.29 | 7.5 | 13.88 | 18.48 | 9 | 2.4 | 9.42 | -4.53 | 8.94 | 9.55 | -4.36 | -7.24 | 5.27 | -3.81 | -7.63 | -11.52 | -11.73 | 4.48 | 26.09
20070209:0600 | 30.65 | 11.82 | 12.58 | 9.93 | 13.15 | 17.19 | 8.17 | 1.72 | 9.57 | -4.75 | 7.96 | 8.42 | -4.43 | -8.14 | 5.41 | -4.33 | -7.81 | -11.74 | -12.26 | 4.18 | 26.08
20070209:0700 | 30.61 | 14.08 | 11.7 | 11.63 | 12.37 | 16.16 | 8 | 1.57 | 9.41 | -6.01 | 7.02 | 7.9 | -4.28 | -6.86 | 5.51 | -4.93 | -7.74 | -11.5 | -11.77 | 4.02 | 26.2
20070209:0800 | 30.63 | 16.2 | 11.04 | 12.65 | 11.63 | 15.03 | 8.19 | 0.42 | 9.15 | -6.32 | 6.73 | 7.23 | -4.29 | -6.56 | 5.63 | -5.86 | -7.87 | -11.63 | -12.18 | 4.18 | 26.48
20070209:0900 | 30.19 | 18.07 | 10.45 | 13.21 | 11.28 | 13.81 | 8.19 | 0.24 | 8.92 | -6.72 | 6.32 | 6.96 | -4.33 | -6.92 | 5.67 | -6.65 | -7.92 | -11.86 | -12.48 | 5.09 | 26.49
20070209:1000 | 28.88 | 19.65 | 9.92 | 13.57 | 11.02 | 12.8 | 8.1 | 0.11 | 8.62 | -7.22 | 5.75 | 6.88 | -4.41 | -7.36 | 5.75 | -7.28 | -7.85 | -12.1 | -12.78 | 6.27 | 25.76
20070209:1100 | 27.94 | 20.8 | 9.37 | 13.64 | 11.18 | 11.77 | 8.02 | -0.25 | 8.11 | -7.64 | 4.99 | 6.6 | -4.55 | -8.3 | 5.9 | -7.99 | -7.99 | -12.34 | -13.04 | 6.97 | 25.96
20070209:1200 | 26.9 | 21.5 | 8.81 | 13.47 | 11.18 | 11.18 | 8.02 | -0.49 | 7.62 | -8.12 | 4.29 | 6.27 | -4.69 | -9.44 | 5.94 | -8.74 | -8.01 | -12.63 | -12.95 | 8.08 | 25.83
20070209:1300 | 26.15 | 21.73 | 9.28 | 13.04 | 11.23 | 10.84 | 8.01 | -0.3 | 7.17 | -8.62 | 3.71 | 6.45 | -4.96 | -10.32 | 6.16 | -9.31 | -8.17 | -12.82 | -13.56 | 8.47 | 25.84
20070209:1400 | 25.13 | 21.46 | 11.43 | 12.29 | 12.16 | 10.58 | 8.04 | 0.07 | 6.72 | -8.43 | 3.21 | 7.17 | -4.9 | -11.4 | 6.17 | -8.67 | -8.59 | -12.92 | -14.52 | 8.63 | 25.81
20070209:1500 | 24.5 | 20.76 | 13.84 | 10.86 | 14.82 | 10.6 | 8.36 | 1.28 | 6.34 | -7.78 | 4.03 | 8.74 | -4.44 | -12.15 | 6.24 | -6.93 | -9.05 | -12.65 | -14.15 | 8.65 | 25.74
20070209:1600 | 24.34 | 19.94 | 15.96 | 9.62 | 16.99 | 11.35 | 8.45 | 3.08 | 6.58 | -6.7 | 6.34 | 9.45 | -3.87 | -9.54 | 6.31 | -4.54 | -9.21 | -12.31 | -14.33 | 8.13 | 25.74
20070209:1700 | 23.81 | 18.99 | 17.7 | 8.49 | 19.2 | 13.06 | 8.43 | 5 | 9.45 | -5.33 | 7.6 | 9.5 | -3.21 | -3.18 | 6.52 | -2.76 | -8.29 | -11.88 | -14.65 | 7.1 | 25.3
20070209:1800 | 23.91 | 17.91 | 19.06 | 7.44 | 21.07 | 15.23 | 8.6 | 7.04 | 11.12 | -3.83 | 8.57 | 9.35 | -2.7 | 0.5 | 6.91 | -1.55 | -7.59 | -11.32 | -14.39 | 6.02 | 25.38
20070209:1900 | 23.73 | 17.16 | 20.02 | 6.55 | 22.16 | 19.38 | 8.18 | 8.88 | 12.22 | -4.32 | 8.28 | 9.44 | -1.01 | -1.73 | 6.63 | -0.19 | -6.11 | -10.08 | -14.11 | 6.17 | 25.2
20070209:2000 | 23.48 | 16.18 | 20.58 | 5.63 | 22.65 | 21.53 | 8.86 | 10.29 | 13.42 | -3.52 | 7.01 | 9.89 | -0.9 | -1.34 | 6.82 | 0.4 | -5.93 | -9.54 | -13.75 | 5.64 | 25.16
20070209:2100 | 23.45 | 15.29 | 20.82 | 4.74 | 22.65 | 22.88 | 8.92 | 11.23 | 14.36 | -3.07 | 5.89 | 10.13 | -1.01 | -0.45 | 6.92 | 0.49 | -5.65 | -9.13 | -12.84 | 5.06 | 25.11
20070209:2200 | 23.19 | 14.46 | 20.61 | 3.84 | 22.54 | 23.36 | 8.56 | 11.79 | 14.91 | -3.26 | 5.5 | 10.26 | -1.36 | -0.4 | 6.99 | 0.09 | -5.76 | -8.76 | -11.54 | 4.88 | 25.45
20070209:2300 | 23.29 | 13.71 | 19.31 | 2.99 | 22.47 | 23.65 | 8.16 | 11.86 | 15.03 | -3.78 | 5.1 | 10.19 | -1.9 | 0.05 | 7.07 | 0.25 | -6.07 | -8.95 | -10.54 | 4.66 | 25.38
20070210:0000 | 23.72 | 13.14 | 17.15 | 2.25 | 20.79 | 23.35 | 7.46 | 11.53 | 14.67 | -4.39 | 4.19 | 10.16 | -2.45 | -0.6 | 7.07 | 0.57 | -6.57 | -9.42 | -10.3 | 4.17 | 25.32
20070210:0100 | 25 | 12.77 | 15.31 | 1.67 | 18.44 | 22.56 | 6.86 | 9.87 | 14.02 | -4.65 | 2.99 | 10 | -2.84 | -0.71 | 6.78 | 0.96 | -6.26 | -9.54 | -10.81 | 3.8 | 25.35
20070210:0200 | 27.25 | 12.18 | 14.04 | 1.1 | 17.23 | 21.49 | 6.01 | 8.48 | 13.12 | -4.87 | 2.01 | 9.83 | -3.13 | -2.02 | 6.65 | 1.33 | -6.5 | -9.83 | -11.74 | 3.61 | 25.38
20070210:0300 | 28.93 | 11.77 | 13.3 | 0.58 | 16.23 | 19.4 | 5.15 | 7.2 | 12.45 | -5.09 | 1.17 | 9.67 | -3.38 | -4.22 | 6.49 | 1.49 | -6.52 | -10.09 | -12.78 | 3.56 | 25.12
20070210:0400 | 29.46 | 11.2 | 12.81 | 0.22 | 15.61 | 18.35 | 4.36 | 5.91 | 11.59 | -5.17 | 0.39 | 9.63 | -3.63 | -8.24 | 6.33 | 1.34 | -6.3 | -10.17 | -14.03 | 3.6 | 25.1
20070210:0500 | 30.46 | 12.71 | 12.43 | 2.2 | 15.54 | 16.98 | 3.63 | 4.84 | 10.62 | -5.37 | -0.18 | 9.73 | -3.92 | -10.74 | 6.11 | 1.15 | -6.47 | -10.52 | -14.49 | 3.6 | 25.12
20070210:0600 | 30.65 | 15.36 | 12.12 | 6.98 | 15.59 | 15.33 | 2.93 | 4.05 | 9.88 | -5.7 | -0.73 | 9.78 | -4.35 | -11.97 | 5.99 | 1.06 | -7.01 | -10.99 | -14.55 | 3.54 | 25.08
20070210:0700 | 30.77 | 17.78 | 11.78 | 9.63 | 15.65 | 13.13 | 0.73 | 4.25 | 9.29 | -7.14 | -1.29 | 9.74 | -4.67 | -12.26 | 6.64 | 1.34 | -6.26 | -11.41 | -14.31 | 3.93 | 25.54
20070210:0800 | 30.87 | 19.91 | 11.36 | 11.1 | 15.51 | 12.18 | 0.28 | 3.7 | 8.78 | -7.45 | -1.67 | 9.49 | -4.93 | -12.41 | 6.52 | 1.08 | -6.87 | -11.84 | -14.37 | 4.45 | 25.79
20070210:0900 | 30.38 | 21.67 | 10.99 | 12.08 | 14.86 | 12.19 | -0.14 | 3.24 | 8.33 | -7.82 | -1.79 | 9.32 | -5.12 | -12.42 | 6.17 | 0.77 | -7.05 | -12.3 | -13.96 | 5.12 | 25.95
20070210:1000 | 28.54 | 23.21 | 10.6 | 12.82 | 14.58 | 13.66 | -0.49 | 3.05 | 8.07 | -8.04 | -2.1 | 9.16 | -5.32 | -12.55 | 6.08 | 0.82 | -7.31 | -12.78 | -13.77 | 5.79 | 26.04
20070210:1100 | 27.67 | 24.32 | 10.23 | 13.27 | 14.53 | 12.93 | -0.73 | 2.7 | 8.01 | -8.28 | -2.26 | 9.01 | -5.44 | -12.74 | 6.05 | 0.85 | -7.96 | -13.2 | -13.69 | 6.18 | 26.05
20070210:1200 | 26.84 | 25.05 | 9.84 | 13.31 | 14.12 | 12.13 | -0.86 | 2.26 | 7.87 | -8.19 | -2.42 | 9.02 | -5.49 | -12.87 | 6.19 | 0.96 | -8.63 | -13.69 | -13.69 | 6.82 | 26.01
20070210:1300 | 26.3 | 25.33 | 10.62 | 12.95 | 13.61 | 11.38 | -1.04 | 1.91 | 7.48 | -8.19 | -2.74 | 8.87 | -5.57 | -13.13 | 6.22 | 1.08 | -8.84 | -14.18 | -13.96 | 7.44 | 25.73
20070210:1400 | 25.32 | 25.04 | 14.59 | 12.18 | 13.83 | 9.67 | -0.16 | 1.4 | 7.09 | -8.22 | -3.54 | 8.75 | -5.39 | -13.68 | 6.29 | 1.62 | -9.49 | -14.45 | -14.34 | 7.71 | 25.6
20070210:1500 | 25.05 | 24.04 | 17.5 | 10.46 | 15.51 | 8.49 | 1.67 | 2.07 | 6.55 | -7.97 | -2.51 | 8.52 | -4.63 | -13.98 | 6.3 | 2.28 | -9.88 | -13.71 | -14.99 | 8.01 | 25.36
20070210:1600 | 25.04 | 22.77 | 19.21 | 8.97 | 17.38 | 11.12 | 3.23 | 4.51 | 7.22 | -7.46 | -0.02 | 8.46 | -3.85 | -11.53 | 6.21 | 3.02 | -7.8 | -12.6 | -15.71 | 7.86 | 24.98
20070210:1700 | 24.49 | 21.41 | 20.32 | 7.71 | 19.3 | 15.26 | 4.62 | 6.48 | 9.36 | -6.76 | 1.18 | 8.71 | -2.96 | -6.36 | 6.31 | 3.38 | -4.67 | -11.63 | -16.47 | 7.37 | 25.09
20070210:1800 | 24.23 | 20 | 21.07 | 6.6 | 20.79 | 17.58 | 5.82 | 8.36 | 12.42 | -6.26 | 2.72 | 9.37 | -2.24 | -3.02 | 6.53 | 3.66 | -2.05 | -10.73 | -17.32 | 6.72 | 24.96
20070210:1900 | 24.23 | 18.65 | 21.73 | 5.96 | 22.27 | 18.59 | 6.65 | 9.6 | 13.98 | -5.66 | 4.12 | 10.24 | -1.34 | -3.06 | 7.12 | 3.74 | -1.37 | -9.6 | -18.58 | 7.1 | 24.98
20070210:2000 | 23.61 | 17.51 | 21.78 | 4.99 | 22.59 | 20.16 | 7.14 | 11.09 | 15.05 | -5.4 | 4.91 | 11.55 | -0.6 | -2.49 | 7.84 | 3.38 | 0.41 | -8.74 | -17.7 | 6.7 | 24.78
20070210:2100 | 23.38 | 16.51 | 21.48 | 4.06 | 22.46 | 21.46 | 7.33 | 12.12 | 15.92 | -5.59 | 5.77 | 11.7 | -0.19 | -1.86 | 8.08 | 2.74 | 1.38 | -8.24 | -16.63 | 6.28 | 24.74
20070210:2200 | 23.18 | 15.81 | 20.86 | 3.5 | 21.61 | 22.32 | 7.11 | 12.25 | 16.56 | -5.51 | 6.26 | 11.52 | -0.18 | -1.38 | 8.35 | 2.12 | 1.6 | -7.76 | -15.88 | 6.09 | 24.95
20070210:2300 | 23.08 | 15.17 | 19.62 | 3.66 | 20.3 | 22.66 | 6.4 | 11.58 | 16.82 | -5.86 | 6.22 | 11.83 | -0.94 | -1.53 | 8.01 | 1.42 | 2.07 | -8.87 | -14.74 | 5.56 | 25.07
20070211:0000 | 23.68 | 14.59 | 18.23 | 3.98 | 18.77 | 22.35 | 5.07 | 10.33 | 16.73 | -6.3 | 5.94 | 11.8 | -2.31 | -3.14 | 7.36 | 1.09 | 0.64 | -8.47 | -14.61 | 5.14 | 25.18
20070211:0100 | 24.85 | 14.28 | 17.38 | 4.42 | 16.89 | 21.21 | 3.93 | 8.84 | 16.02 | -6.72 | 5.16 | 10.78 | -3.63 | -3.06 | 6.84 | 0.56 | -0.57 | -8.68 | -15.25 | 4.82 | 25.34
20070211:0200 | 26.91 | 14.01 | 16.78 | 4.42 | 15.51 | 20.06 | 2.49 | 8.18 | 14.69 | -7.01 | 4.1 | 9.52 | -4.01 | -4.03 | 6.47 | 0.16 | -1.61 | -9.43 | -16.39 | 4.58 | 25.5
20070211:0300 | 28.63 | 13.76 | 16.39 | 4.32 | 14.71 | 18.27 | 2.44 | 7.48 | 12.78 | -7.23 | 3.01 | 8.8 | -4.09 | -4.87 | 5.7 | -0.29 | -1.93 | -10.65 | -17.55 | 4.24 | 25.71
20070211:0400 | 29.5 | 13.37 | 16.07 | 4.28 | 14.19 | 17.35 | 3.49 | 6.74 | 11.32 | -7.48 | 1.94 | 8.13 | -4.15 | -5.86 | 5.44 | -0.64 | -2.27 | -11.65 | -18.3 | 3.82 | 26
20070211:0500 | 30.19 | 15.12 | 15.81 | 5.88 | 14.03 | 15.22 | 3.23 | 6.36 | 10.31 | -7.75 | 0.92 | 7.54 | -4.12 | -8.13 | 5.3 | -0.88 | -2.92 | -12.04 | -18.77 | 3.43 | 26.35
20070211:0600 | 30.26 | 18.31 | 15.77 | 8.95 | 14 | 13.44 | 2.63 | 6.02 | 9.21 | -8.07 | 1.33 | 6.95 | -4.07 | -10.36 | 5 | -1.22 | -3.36 | -12.52 | -18.91 | 3 | 26.53
20070211:0700 | 29.68 | 21.45 | 15.81 | 10.47 | 14 | 11.78 | -1.3 | 5.23 | 8.88 | -8.78 | -2.41 | 6.69 | -4.85 | -11.31 | 5.13 | -1.16 | -2.66 | -12.77 | -18.37 | 2.13 | 26.24
20070211:0800 | 29.25 | 24 | 15.95 | 11.49 | 14.02 | 10.47 | -1.29 | 4.58 | 8.64 | -8.9 | -3.11 | 6.42 | -4.84 | -12.74 | 5.06 | -1.29 | -2.83 | -13.18 | -18.27 | 2.31 | 26.06
20070211:0900 | 28.38 | 25.86 | 16.14 | 12.27 | 14.03 | 9.36 | -1.3 | 3.68 | 8.37 | -9.01 | -3.59 | 6.8 | -4.7 | -13.69 | 4.89 | -1.85 | -3.54 | -13.44 | -18.12 | 3.61 | 26.28
20070211:1000 | 26.88 | 27.22 | 16.23 | 12.9 | 14.31 | 8.42 | -1.26 | 3.41 | 8.2 | -9.06 | -3.82 | 7.1 | -4.67 | -14.49 | 4.65 | -1.92 | -3.56 | -13.6 | -17.99 | 5.35 | 26.1
20070211:1100 | 26.65 | 28.14 | 16.34 | 13.42 | 14.54 | 7.9 | -1.11 | 3.34 | 8.09 | -9.14 | -4 | 4.76 | -4.5 | -15.07 | 4.48 | -1.99 | -3.3 | -13.74 | -17.82 | 6.69 | 26.02
20070211:1200 | 26.42 | 28.69 | 16.25 | 13.46 | 14.43 | 7.49 | -1.12 | 3.23 | 7.87 | -9.24 | -4.04 | 6.45 | -4.35 | -15.38 | 4.34 | -2.29 | -3.25 | -13.98 | -17.6 | 7.51 | 25.89
20070211:1300 | 26.4 | 28.76 | 17.49 | 13.07 | 14.51 | 6.98 | -1.13 | 3.1 | 7.39 | -9.28 | -4.03 | 6.22 | -4.57 | -15.54 | 4.4 | -2.23 | -3.27 | -14.25 | -17.35 | 7.86 | 26.02
20070211:1400 | 25.72 | 28.53 | 20.73 | 12.05 | 15.03 | 6.55 | 0.68 | 3.04 | 7.4 | -8.88 | -4.34 | 4.13 | -3.96 | -15.78 | 4.4 | -1.03 | -3.53 | -14.59 | -17.06 | 7.87 | 26.05
20070211:1500 | 25.14 | 27.54 | 22.9 | 10.8 | 17.97 | 6.65 | 4.64 | 3.19 | 7.04 | -8.22 | -2.09 | 5.69 | -2.33 | -15.96 | 4.48 | -0.05 | -2.7 | -13.52 | -16.67 | 6.98 | 26.03
20070211:1600 | 24.86 | 26.49 | 24.03 | 9.67 | 20.13 | 10.15 | 7.35 | 4 | 7.71 | -7.41 | 1.92 | 5.4 | -0.3 | -12.96 | 4.59 | 0.76 | -1.94 | -11.23 | -16.29 | 6.21 | 25.98
20070211:1700 | 24.44 | 24.88 | 24.59 | 8.26 | 21.89 | 14.17 | 9.42 | 5.42 | 9.43 | -6.17 | 4.05 | 6.83 | 1.38 | -6.45 | 4.88 | 1.32 | -0.59 | -9.65 | -15.97 | 5.63 | 25.91
20070211:1800 | 24.42 | 23.14 | 25.19 | 7.06 | 22.72 | 17.02 | 10.78 | 7.13 | 11.49 | -4.71 | 5.33 | 9.9 | 2.82 | -3.05 | 5.72 | 1.97 | 0.87 | -8.41 | -15.7 | 5.25 | 25.81
20070211:1900 | 24.12 | 21.55 | 25.33 | 5.91 | 22.86 | 19.15 | 12.03 | 9.71 | 14.12 | -5.45 | 6.14 | 11.86 | 3.44 | -2.81 | 6.34 | 2.91 | 2.67 | -6.81 | -14.94 | 5.34 | 25.81
20070211:2000 | 23.9 | 20.28 | 25.16 | 5.04 | 22.36 | 20.89 | 12.74 | 10.56 | 15.23 | -5.5 | 6.88 | 13.3 | 4.27 | -1.84 | 6.66 | 3.02 | 2.48 | -6.18 | -13.66 | 5.17 | 25.66
20070211:2100 | 23.81 | 18.99 | 24.78 | 4.29 | 22.21 | 22.13 | 13.03 | 11.32 | 15.68 | -5.39 | 7.33 | 14.13 | 4.7 | -0.87 | 6.93 | 3.06 | 1.69 | -5.98 | -12.1 | 5.12 | 25.44
20070211:2200 | 23.69 | 17.91 | 24.05 | 3.64 | 20.56 | 22.87 | 12.82 | 11.76 | 15.58 | -5.19 | 8.1 | 14.41 | 4.51 | -0.23 | 6.95 | 3.14 | 1.19 | -7.5 | -10.74 | 5.07 | 25.65
20070211:2300 | 23.73 | 16.81 | 22.89 | 3.14 | 20.95 | 23.21 | 11.97 | 11.65 | 14.92 | -5.41 | 8.47 | 14.44 | 3.21 | -0.05 | 7.04 | 3.27 | -0.3 | -9.11 | -9.72 | 4.29 | 25.6
20070212:0000 | 24.13 | 15.69 | 21.5 | 2.73 | 20.31 | 23.1 | 10.05 | 10.82 | 14.52 | -5.74 | 7.63 | 14.22 | 1.53 | -0.73 | 6.86 | 3.38 | -2.41 | -9.98 | -9.05 | 3.42 | 25.54
20070212:0100 | 25.11 | 14.94 | 20.69 | 2.42 | 19.44 | 22.18 | 8.42 | 8.86 | 13.93 | -6.05 | 4.19 | 13.55 | 0.63 | -1.71 | 6.91 | 3.35 | -5.53 | -10.48 | -9.45 | 2.7 | 25.56
20070212:0200 | 27.44 | 14.42 | 19.97 | 2.14 | 19.09 | 19.83 | 6.84 | 7.49 | 13.2 | -6.45 | 1.08 | 12.13 | 0.11 | -2.78 | 6.68 | 3.27 | -6.96 | -9.74 | -10.67 | 2.39 | 25.72
20070212:0300 | 28.38 | 13.82 | 19.71 | 1.89 | 18.55 | 17.07 | 4.91 | 6.47 | 12.42 | -6.8 | 0.83 | 10.22 | -0.24 | -4.02 | 6.48 | 3.09 | -8.05 | -9.87 | -11.75 | 2.15 | 25.94
20070212:0400 | 29.21 | 13.34 | 19.74 | 1.73 | 18.47 | 15.73 | 3.76 | 5.35 | 12.34 | -6.95 | 0.29 | 8.61 | -0.47 | -7.83 | 6.27 | 2.95 | -9.05 | -10.22 | -12.61 | 1.66 | 26.19
20070212:0500 | 29.94 | 14.39 | 20.05 | 3.48 | 18.45 | 14.48 | 3.45 | 4.17 | 11.61 | -7.22 | -0.48 | 8.09 | -0.56 | -10.37 | 6.15 | 2.92 | -10.09 | -11.57 | -13.36 | 1.27 | 26.53
20070212:0600 | 28.93 | 16.25 | 19.87 | 6.15 | 18.38 | 13.33 | 3.38 | 3.06 | 11.32 | -7.78 | -1.28 | 8.1 | -0.53 | -12.18 | 6.05 | 3 | -10.94 | -12.23 | -14.12 | 0.97 | 27
20070212:0700 | 29.31 | 18.3 | 18.79 | 8.25 | 18.16 | 11.96 | 3.57 | 2.88 | 10.07 | -8.29 | -1.16 | 6.99 | 0.28 | -12.95 | 6.26 | 2.63 | -12.15 | -13.01 | -15.3 | 0.96 | 27.29
20070212:0800 | 28.46 | 20.3 | 17.95 | 9.96 | 18.19 | 10.32 | 3.45 | 1.92 | 9.67 | -8.56 | -1.63 | 6.7 | 0.29 | -13.53 | 6.17 | 2.52 | -12.87 | -13.95 | -15.92 | 1.48 | 27.43
20070212:0900 | 27.9 | 22.01 | 17.31 | 11.38 | 18.1 | 8.81 | 3.38 | 1.58 | 9.17 | -8.85 | -2.06 | 7.71 | 0.11 | -14.12 | 5.98 | 2.35 | -13.53 | -14.63 | -16.42 | 3.06 | 27.48
20070212:1000 | 27.36 | 23.33 | 16.41 | 12.46 | 17.99 | 7.43 | 3.26 | 0.98 | 10.5 | -9.26 | -2.4 | 7.37 | -0.18 | -14.76 | 5.63 | 2.21 | -13.87 | -14.99 | -16.87 | 5.21 | 27.35
20070212:1100 | 27.07 | 24.34 | 15.5 | 13.09 | 17.86 | 6.22 | 2.95 | 0.14 | 10.92 | -9.61 | -3.06 | 6.12 | -0.44 | -15.15 | 5.33 | 2.11 | -14.17 | -15.17 | -17.28 | 7.1 | 27.19
20070212:1200 | 26.4 | 24.81 | 14.72 | 13.38 | 17.81 | 5.17 | 2.79 | -0.42 | 9.9 | -9.78 | -3.76 | 5.21 | -0.67 | -15.34 | 5.06 | 2.11 | -14.31 | -15.37 | -17.65 | 8.64 | 27.02
20070212:1300 | 26.2 | 24.84 | 14.03 | 13.26 | 17.9 | 4.4 | 2.89 | -0.69 | 8.71 | -10.18 | -4.26 | 6.59 | -0.93 | -14.99 | 4.57 | 2.24 | -14.39 | -15.6 | -17.98 | 9.59 | 26.9
20070212:1400 | 25.57 | 24.25 | 13.5 | 12.68 | 18.51 | 3.7 | 4.4 | -0.9 | 7.47 | -10.39 | -4.59 | 6.57 | -0.3 | -13.65 | 4.07 | 2.51 | -14.5 | -15.58 | -18.24 | 9.6 | 26.84
20070212:1500 | 25.37 | 23.05 | 13.94 | 11.37 | 19.89 | 3.61 | 7.3 | 0.34 | 7.24 | -9.94 | -3.8 | 5.69 | 1.58 | -12.22 | 3.78 | 2.72 | -14.65 | -13.98 | -18.48 | 9.29 | 26.77
20070212:1600 | 25.42 | 21.71 | 15.03 | 10.38 | 21.27 | 7.53 | 9.39 | 4.45 | 8.27 | -9.18 | -2.11 | 4.7 | 3.22 | -10.3 | 3.77 | 3.09 | -14.49 | -11.46 | -18.7 | 8.23 | 26.65
20070212:1700 | 25.19 | 20.4 | 16.08 | 9.28 | 21.8 | 11.93 | 11.09 | 7.21 | 9.98 | -8.14 | -0.23 | 6.94 | 4.54 | -4.58 | 5.19 | 3.07 | -13.96 | -7.81 | -18.94 | 7.11 | 26.55
20070212:1800 | 24.92 | 19.19 | 15.97 | 8.21 | 20.85 | 16.07 | 12.3 | 8.98 | 11.35 | -7.27 | 1.63 | 11.15 | 5.36 | -1.36 | 6.95 | 2.86 | -13.42 | -6.64 | -19.15 | 6.74 | 26.4
20070212:1900 | 24.93 | 18.35 | 14.96 | 7.07 | 17.3 | 19.51 | 13.78 | 10.12 | 13.02 | -6.36 | 2.75 | 12.11 | 6.87 | -1.66 | 8.16 | 0.5 | -12.57 | -5.37 | -19.66 | 6.75 | 26.17
20070212:2000 | 24.82 | 17.42 | 14.46 | 6.56 | 15.52 | 21.85 | 13.6 | 11.06 | 13.79 | -6.22 | 3.82 | 13.59 | 6.79 | -0.3 | 8.53 | -1.84 | -11.87 | -4.73 | -18.45 | 7.23 | 25.96
20070212:2100 | 24.69 | 16.6 | 14.02 | 6.43 | 13.97 | 23.41 | 12.7 | 11.71 | 14.19 | -6.29 | 4.56 | 14.65 | 6.39 | -0.76 | 8.02 | -4.15 | -11.08 | -4.43 | -16.88 | 7.57 | 25.79
20070212:2200 | 24.73 | 15.71 | 13.51 | 6.42 | 13.4 | 24.29 | 11.69 | 12.11 | 14.06 | -6.77 | 4.93 | 15.59 | 5.61 | -1.38 | 7.36 | -6.09 | -10.31 | -4.61 | -15.08 | 7.47 | 25.94
20070212:2300 | 24.56 | 14.9 | 13.18 | 6.31 | 13.48 | 24.61 | 10.89 | 12.17 | 13.51 | -7.68 | 4.74 | 16.01 | 3.83 | -1.51 | 7.09 | -7.84 | -9.97 | -8.07 | -13.62 | 7.04 | 25.91
20070213:0000 | 24.92 | 14.19 | 13.04 | 6.13 | 13.29 | 24.34 | 10.31 | 11.74 | 12.85 | -8.8 | 3.73 | 15.63 | 1.6 | -0.83 | 7.21 | -9.29 | -10.33 | -8.49 | -12.91 | 6.26 | 25.91
20070213:0100 | 26.04 | 13.51 | 12.62 | 6.07 | 12.56 | 23.23 | 10.03 | 10.33 | 12.18 | -9.91 | 1.79 | 14.38 | 0.55 | -1.71 | 6.41 | -10.48 | -11.3 | -9.27 | -13.25 | 5.61 | 26.06
20070213:0200 | 27.79 | 12.94 | 11.86 | 6.02 | 12.1 | 21.1 | 9.95 | 8.11 | 11.43 | -10.89 | 0.32 | 12.36 | 0.01 | -2.85 | 5.13 | -11.55 | -11.43 | -9.88 | -14.6 | 5.11 | 26.36
20070213:0300 | 28.93 | 12.5 | 11.23 | 5.87 | 11.58 | 19.21 | 9.83 | 6.46 | 10.92 | -11.6 | -0.9 | 10.15 | -0.18 | -4.16 | 4.07 | -12.59 | -12.12 | -10.45 | -16.01 | 4.77 | 26.75
20070213:0400 | 29.15 | 11.96 | 10.37 | 5.7 | 10.92 | 17.28 | 9.32 | 4.97 | 10.12 | -12.2 | -1.97 | 8.61 | -0.21 | -5.49 | 3.22 | -13.65 | -12.85 | -10.94 | -17.11 | 5.03 | 27.25
20070213:0500 | 30.44 | 13.73 | 9.98 | 7.02 | 10.14 | 15.19 | 9.21 | 4.16 | 9.51 | -12.55 | -2.96 | 7.47 | -0.15 | -8.17 | 2.62 | -14.57 | -13.39 | -11.42 | -18.05 | 5.42 | 27.55
20070213:0600 | 29.88 | 16.52 | 9.64 | 8.84 | 9.36 | 13.3 | 9.36 | 3.93 | 9.1 | -12.67 | -3.93 | 7.92 | -0.07 | -9.77 | 2.26 | -15.4 | -13.69 | -11.89 | -18.85 | 5.76 | 27.67
20070213:0700 | 30.39 | 18.89 | 8.59 | 10.72 | 7.81 | 11.32 | 9.11 | 3.25 | 8.72 | -13.23 | -2.46 | 8.72 | 0.6 | -10.02 | 2.24 | -15.66 | -13.69 | -12.35 | -19.85 | 6.24 | 27.65
20070213:0800 | 30.09 | 20.98 | 8.29 | 12.09 | 7.01 | 10.05 | 9.29 | 2.85 | 8.45 | -13.42 | -2.21 | 8.46 | 0.61 | -11.56 | 2.1 | -16.54 | -13.92 | -12.81 | -20.52 | 6.33 | 27.18
20070213:0900 | 29.66 | 22.82 | 8.22 | 13 | 6.28 | 9.01 | 9.54 | 2.74 | 9.38 | -13.63 | -2.46 | 8.11 | 0.71 | -12.68 | 1.9 | -17.43 | -14.44 | -13.21 | -21.1 | 6.76 | 27.12
20070213:1000 | 28.42 | 24.36 | 8.1 | 13.64 | 5.56 | 8.11 | 9.54 | 1.8 | 8.61 | -13.84 | -2.7 | 7.59 | 0.9 | -12.74 | 1.8 | -18.18 | -14.91 | -13.57 | -21.61 | 7.13 | 27.31
20070213:1100 | 27.63 | 25.49 | 8.21 | 14.37 | 4.9 | 7.23 | 9.4 | 0.29 | 8.79 | -14.07 | -3.02 | 7.23 | 1.22 | -12.91 | 1.61 | -19.11 | -15.3 | -13.94 | -22.08 | 7.37 | 27.16
20070213:1200 | 26.96 | 26.17 | 8.26 | 14.69 | 4.49 | 6.46 | 9.58 | -0.23 | 8.86 | -14.19 | -3.42 | 7.04 | 1.46 | -13.45 | 1.08 | -19.93 | -15.15 | -14.25 | -22.53 | 8.51 | 27.05
20070213:1300 | 26.56 | 26.48 | 8.69 | 14.93 | 4.27 | 5.73 | 9.91 | -0.1 | 8.84 | -14.28 | -4.11 | 6.94 | 1.81 | -13.64 | 0.79 | -20.1 | -15.17 | -14.5 | -22.93 | 7.4 | 27
20070213:1400 | 26.09 | 26.35 | 9.58 | 14.63 | 4.92 | 4.97 | 10.43 | 0.77 | 8.77 | -14.1 | -4.65 | 6.88 | 2.34 | -14.16 | 0.83 | -19.47 | -15.3 | -14.49 | -23.37 | 7.37 | 26.99
20070213:1500 | 25.65 | 25.43 | 10.88 | 13.67 | 6.78 | 4.94 | 11.25 | 1.74 | 8.84 | -13.61 | -4.17 | 6.44 | 2.92 | -14.56 | 1.21 | -18.56 | -15.26 | -13.29 | -23.87 | 7.6 | 27
20070213:1600 | 25.4 | 24.26 | 12.19 | 12.35 | 8.58 | 8.79 | 12.42 | 5.27 | 9.17 | -12.57 | -1.43 | 7.34 | 3.09 | -11.26 | 1.74 | -17.47 | -14.55 | -10.31 | -24.35 | 7.39 | 26.98
20070213:1700 | 24.79 | 22.86 | 13.37 | 11.36 | 10.45 | 12.95 | 13.82 | 8.4 | 10.17 | -11.1 | 0.51 | 8.25 | 2.84 | -4 | 2.3 | -16.33 | -13.07 | -8.21 | -24.71 | 6.64 | 27.01
20070213:1800 | 24.65 | 21.66 | 14.42 | 10.71 | 12.13 | 16.67 | 14.45 | 10.59 | 11.52 | -9.73 | 2.31 | 10.39 | 3 | -0.14 | 4.59 | -15.34 | -11.14 | -6.84 | -24.95 | 5.99 | 26.99
20070213:1900 | 24.68 | 20.91 | 14.82 | 9.75 | 13.08 | 19.78 | 16.41 | 12.02 | 12.71 | -10.11 | 4.44 | 10.89 | 3.48 | 0.61 | 5.41 | -14.93 | -8.39 | -5.77 | -24.46 | 4.83 | 26.99
20070213:2000 | 24.3 | 20.32 | 15.51 | 9.27 | 14.11 | 21.87 | 17.46 | 13.15 | 13.34 | -9.75 | 6.07 | 12.28 | 3.64 | -0.09 | 6.25 | -14.55 | -6.86 | -4.13 | -21.98 | 4.5 | 26.97
20070213:2100 | 24.3 | 19.81 | 15.7 | 8.9 | 14.69 | 23.3 | 17.18 | 13.95 | 13.59 | -9.45 | 7.26 | 13.64 | 3.81 | 0.32 | 6.82 | -14.55 | -5.67 | -3.83 | -19.16 | 4.1 | 26.98
20070213:2200 | 24.22 | 18.76 | 15.42 | 8.47 | 14.87 | 24.18 | 16.79 | 14.42 | 13.32 | -9.67 | 7.86 | 14.52 | 3.95 | 0 | 7.1 | -15.29 | -5.29 | -3.98 | -16.58 | 3.81 | 27
20070213:2300 | 24.11 | 17.71 | 14.55 | 7.93 | 14.65 | 24.51 | 16.53 | 14.49 | 12.99 | -10.35 | 7.57 | 14.87 | 3.97 | 0.52 | 6.92 | -17.08 | -5.71 | -7.62 | -14.52 | 3.51 | 27
20070214:0000 | 24.63 | 16.98 | 13.14 | 7.34 | 13.96 | 24.25 | 16.21 | 13.98 | 12.74 | -11.37 | 6.3 | 14.65 | 4.05 | 0.78 | 6.17 | -17.67 | -6.5 | -7.48 | -13.57 | 3.29 | 26.99
20070214:0100 | 25.87 | 16.04 | 11.88 | 6.82 | 12.11 | 23.23 | 15.91 | 11.88 | 12.45 | -12.47 | 4.33 | 13.85 | 4.23 | -0.56 | 5.17 | -16.74 | -7.11 | -8.07 | -13.75 | 2.99 | 27.04
20070214:0200 | 27.61 | 14.44 | 10.81 | 6.24 | 10.26 | 21.55 | 15.77 | 10.98 | 12.12 | -13.55 | 2.9 | 11.8 | 4.47 | -1.8 | 4.32 | -18.54 | -8.53 | -8.82 | -14.46 | 2.84 | 27.21
20070214:0300 | 28.84 | 13.32 | 9.95 | 5.75 | 9.42 | 20.71 | 15.6 | 9.57 | 11.89 | -14.55 | 1.61 | 10.01 | 4.74 | -2.68 | 3.49 | -20.61 | -9.85 | -9.42 | -15.63 | 2.67 | 27.47
20070214:0400 | 29.8 | 12.66 | 9.19 | 5.32 | 8.84 | 18.36 | 15.51 | 8.09 | 11.75 | -15.38 | 0.07 | 8.81 | 5.1 | -3.27 | 3.14 | -21.13 | -11.48 | -9.92 | -16.45 | 2.96 | 27.69
20070214:0500 | 30.8 | 13.9 | 8.43 | 6.45 | 8.4 | 16.87 | 15.32 | 6.82 | 11.59 | -16.09 | -0.99 | 8 | 5.75 | -3.39 | 3.32 | -21.47 | -12.17 | -10.34 | -17.06 | 3 | 27.85
20070214:0600 | 30.68 | 16.25 | 7.71 | 8.48 | 8.08 | 15.44 | 15.33 | 5.83 | 11.28 | -16.7 | -1.46 | 7.51 | 6.65 | -3.75 | 3 | -21.59 | -12.22 | -10.77 | -17.51 | 3.43 | 27.82
20070214:0700 | 30.09 | 18.62 | 7 | 10.84 | 7.88 | 12.54 | 14.79 | 5.94 | 11.36 | -17.42 | -0.25 | 6.81 | 7.57 | -3.7 | 3.16 | -20.83 | -12.82 | -10.53 | -18.03 | 3.82 | 27.71
20070214:0800 | 29.85 | 20.27 | 6.34 | 12.59 | 7.64 | 10.77 | 14.55 | 5.36 | 11.1 | -17.85 | -0.7 | 7.15 | 8.5 | -4.62 | 3.01 | -21.22 | -13.29 | -10.9 | -18.32 | 4.5 | 27.83
20070214:0900 | 30.36 | 21.38 | 5.87 | 13.76 | 7.48 | 9.42 | 14.53 | 4.68 | 10.89 | -18.21 | -0.76 | 6.48 | 8.67 | -5.6 | 2.74 | -21.62 | -13.68 | -11.3 | -18.68 | 5.25 | 27.94
20070214:1000 | 27.82 | 22.12 | 5.53 | 14.59 | 7.5 | 8.46 | 14.32 | 3.59 | 10.81 | -18.47 | -0.46 | 6.32 | 8.32 | -6.05 | 2.61 | -21.48 | -13.92 | -11.72 | -18.98 | 5.89 | 27.72
20070214:1100 | 27.43 | 22.58 | 5.28 | 15.06 | 7.69 | 7.52 | 13.51 | 2.53 | 10.44 | -18.69 | -0.9 | 5.34 | 7.78 | -6.62 | 2.36 | -21.54 | -13.98 | -12.11 | -19.34 | 6.36 | 27.69
20070214:1200 | 26.93 | 22.78 | 5.09 | 15.11 | 7.95 | 6.83 | 12.09 | 1.19 | 10.09 | -18.8 | -1.32 | 4.59 | 7.08 | -6.62 | 1.94 | -21.43 | -13.99 | -12.45 | -19.37 | 6.71 | 27.7
20070214:1300 | 26.49 | 22.63 | 6.24 | 14.7 | 8.21 | 6.33 | 10.69 | 0.23 | 9.88 | -18.78 | -1.67 | 4.97 | 6.26 | -6.97 | 1.4 | -20.89 | -13.62 | -12.73 | -19.05 | 7.62 | 27.66
20070214:1400 | 26.05 | 22.06 | 9.33 | 13.75 | 9.82 | 5.88 | 10.67 | -0.17 | 9.5 | -18.42 | -1.92 | 4.84 | 5.49 | -6.96 | 0.81 | -19.73 | -13.49 | -12.74 | -18.88 | 9.19 | 27.58
20070214:1500 | 25.66 | 20.99 | 12.23 | 12.21 | 13.75 | 6.02 | 12.48 | 1.45 | 9.37 | -17.48 | -1.34 | 4.73 | 4.79 | -7.74 | 0.34 | -17.52 | -13.75 | -12.08 | -18.58 | 10.51 | 27.47
20070214:1600 | 25.22 | 19.7 | 14.21 | 11.01 | 16.68 | 9.08 | 13.98 | 6.16 | 10.03 | -16.37 | 1.25 | 5.31 | 3.98 | -6.98 | 0.34 | -16.19 | -12.62 | -11.24 | -18.38 | 11.7 | 27.38
20070214:1700 | 24.88 | 18.37 | 15.6 | 10.08 | 18.32 | 13.5 | 15.4 | 9.88 | 11.3 | -15.32 | 3.58 | 7.71 | 3.72 | -6.68 | 2.28 | -15.15 | -11.03 | -10.23 | -17.17 | 12.5 | 27.28
20070214:1800 | 24.76 | 17.08 | 16.6 | 9.4 | 19.41 | 17.33 | 16.61 | 12.2 | 12.47 | -14.37 | 5.52 | 9.61 | 4.33 | -5.39 | 3.51 | -14.31 | -9.47 | -9.31 | -16.14 | 13.14 | 27.16
20070214:1900 | 24.69 | 16.03 | 17.4 | 8.86 | 20.19 | 20.32 | 18.23 | 13.42 | 14.12 | -14.45 | 6.67 | 11.45 | 4.23 | -4.16 | 3.97 | -13.28 | -6.68 | -7.96 | -15.54 | 13.64 | 27.03
20070214:2000 | 24.43 | 14.88 | 17.55 | 8.29 | 20.67 | 21.94 | 18.84 | 14.08 | 14.28 | -14.01 | 8.3 | 12.48 | 5.17 | -3.55 | 4.89 | -12.76 | -5.13 | -7.79 | -13.85 | 13.5 | 26.75
20070214:2100 | 24.27 | 13.71 | 17.58 | 7.69 | 20.61 | 23.09 | 19.13 | 14.43 | 13.93 | -13.86 | 9.29 | 12.96 | 6.17 | -3.45 | 5.57 | -12.73 | -3.31 | -7.67 | -12.25 | 13.03 | 26.51
20070214:2200 | 24.28 | 12.65 | 17.45 | 7.07 | 19.89 | 23.78 | 18.9 | 14.48 | 13.47 | -14.04 | 9.33 | 13.11 | 6.65 | -3.55 | 5.93 | -13.46 | -2.85 | -7.48 | -10.86 | 12.12 | 27.23
20070214:2300 | 24.4 | 11.61 | 16.93 | 6.32 | 19 | 24.19 | 17.75 | 14.19 | 13.12 | -14.5 | 8.56 | 13.28 | 6.17 | -3.84 | 6.01 | -14.55 | -2.6 | -7.47 | -8.84 | 10.7 | 27.32
20070215:0000 | 24.49 | 10.62 | 16.57 | 5.83 | 17.9 | 23.97 | 15.53 | 13.53 | 13.25 | -14.99 | 7.26 | 12.99 | 5.24 | -4.96 | 6 | -15.26 | -2.83 | -7.45 | -8.08 | 10.11 | 27.39
20070215:0100 | 25.77 | 9.61 | 16.31 | 5.36 | 16.82 | 22.81 | 13.64 | 11.63 | 13.04 | -15.52 | 5.66 | 12.03 | 4.55 | -6.19 | 5.76 | -15.94 | -3.76 | -7.27 | -8.19 | 9.57 | 27.5
20070215:0200 | 27.63 | 8.64 | 16.21 | 4.92 | 16.29 | 21.01 | 12.43 | 9.49 | 12.69 | -16 | 4.09 | 10.53 | 3.81 | -5.63 | 5.03 | -16.61 | -5.27 | -7.15 | -9.18 | 8.99 | 27.62
20070215:0300 | 29.13 | 8.05 | 16.09 | 4.58 | 15.73 | 20.52 | 11.93 | 7.02 | 12.29 | -16.39 | 2.88 | 9.04 | 3.21 | -6.24 | 5.05 | -17.11 | -6.09 | -6.96 | -10.34 | 9.11 | 27.73
20070215:0400 | 29.63 | 8.78 | 16.04 | 4.58 | 15.72 | 18.69 | 11.4 | 4.66 | 11.92 | -16.71 | 1.82 | 7.51 | 2.86 | -6.77 | 4.95 | -17.56 | -6.42 | -6.82 | -11.58 | 8.92 | 27.71
20070215:0500 | 28.39 | 11.46 | 16.01 | 5.77 | 15.95 | 15.63 | 10.76 | 3.6 | 11.55 | -16.93 | 0.77 | 6.38 | 2.66 | -7.98 | 4.79 | -17.91 | -6.55 | -6.65 | -12.65 | 8.83 | 27.63
20070215:0600 | 29.02 | 14.41 | 16.05 | 7.51 | 15.93 | 13.69 | 10.36 | 2.97 | 11.42 | -17.17 | -0.43 | 5.77 | 2.71 | -8.91 | 4.56 | -18.15 | -6.75 | -6.55 | -13.46 | 8.72 | 27.39
20070215:0700 | 29.98 | 17.36 | 15.99 | 9.5 | 16.15 | 12.82 | 10.62 | 1.88 | 10.99 | -17.3 | -1.21 | 6.1 | 2.44 | -8.79 | 4 | -18.13 | -8.96 | -5.67 | -13.9 | 8.4 | 27.01
20070215:0800 | 30.7 | 19.34 | 15.99 | 11.16 | 16.72 | 11.64 | 10.51 | 1.36 | 10.65 | -17.33 | -2.29 | 5.8 | 2.04 | -9.3 | 4 | -18 | -8.63 | -5.59 | -14.46 | 8.58 | 26.32
20070215:0900 | 29.82 | 20.84 | 15.69 | 12.43 | 16.95 | 10.58 | 10.05 | 0.78 | 10.53 | -17.29 | -3.17 | 5.54 | 1.73 | -10.13 | 3.79 | -17.84 | -8.13 | -5.6 | -14.92 | 8.98 | 26.3
20070215:1000 | 27.17 | 22.08 | 15.78 | 13.36 | 17.02 | 9.51 | 10.07 | 0.29 | 10.54 | -17.27 | -3.88 | 5.15 | 1.93 | -10.26 | 3.5 | -17.72 | -7.5 | -5.67 | -15.22 | 9.48 | 27.04
20070215:1100 | 26.39 | 23.04 | 15.7 | 14.1 | 17.06 | 8.88 | 10.47 | -0.07 | 10.62 | -17.17 | -4.15 | 4.63 | 2.16 | -10.15 | 2.47 | -17.86 | -6.99 | -5.88 | -15.53 | 10.12 | 26.88
20070215:1200 | 26.29 | 23.57 | 15.64 | 14.49 | 17.01 | 8.33 | 10.7 | -0.61 | 10.7 | -17.13 | -4.09 | 4.09 | 2.39 | -10.15 | 2.69 | -17.74 | -6.74 | -6.15 | -15.84 | 10.58 | 27.03
20070215:1300 | 26.31 | 23.77 | 16.44 | 14.4 | 17.04 | 7.64 | 10.79 | -0.97 | 10.81 | -16.98 | -4.41 | 3.54 | 1.91 | -10.21 | 3.4 | -16.91 | -6.59 | -6.32 | -16.14 | 10.86 | 27.17
20070215:1400 | 26.04 | 23.43 | 18.35 | 13.72 | 17.31 | 7.01 | 11.9 | -1.39 | 10.8 | -16.64 | -4.08 | 3.04 | 2.17 | -10.07 | 3.19 | -15.41 | -6.62 | -6.39 | -16.39 | 10.8 | 27.33
20070215:1500 | 25.63 | 22.5 | 19.94 | 11.97 | 17.84 | 7.23 | 14.57 | -0.34 | 10.82 | -16.05 | -1.77 | 2.7 | 2.81 | -10.32 | 3.04 | -13.95 | -6.08 | -6.27 | -16.69 | 10.57 | 27.51
20070215:1600 | 25.51 | 21.28 | 20.94 | 10.46 | 18.64 | 11.29 | 16.9 | 1.32 | 10.95 | -15.48 | 0.8 | 2.97 | 3.15 | -9.53 | 3.12 | -12.31 | -4.63 | -5.89 | -16.92 | 9.93 | 27.37
20070215:1700 | 25.17 | 20.09 | 21.2 | 9.24 | 19.49 | 15.95 | 18.74 | 3.34 | 11.28 | -14.72 | 3.19 | 6.37 | 4.06 | -9.3 | 3.74 | -11.19 | -3.2 | -5.35 | -17.01 | 9.27 | 27.28
20070215:1800 | 24.9 | 18.9 | 21.76 | 8.23 | 20.55 | 18.03 | 20.13 | 5.3 | 12.33 | -13.83 | 5.16 | 9.23 | 4.65 | -7.29 | 6.05 | -10.18 | -1.3 | -4.82 | -17.1 | 8.61 | 27.29
20070215:1900 | 24.79 | 17.87 | 22.06 | 8.24 | 20.77 | 20.07 | 21.45 | 7.04 | 12.34 | -14.1 | 6.96 | 11.45 | 4.59 | -6.64 | 5.83 | -8.91 | 0.98 | -4.18 | -15.71 | 8 | 27.23
20070215:2000 | 24.69 | 16.8 | 22.1 | 8.38 | 21.44 | 21.74 | 22 | 8.32 | 13.23 | -14.36 | 8.5 | 13.56 | 3.32 | -5.38 | 6.04 | -8.59 | 2.42 | -3.81 | -14.63 | 7.43 | 27.19
20070215:2100 | 24.4 | 15.76 | 21.99 | 8.56 | 21.29 | 23.07 | 22.18 | 9.29 | 13.53 | -14.71 | 9.36 | 15.19 | 2.38 | -4.85 | 5.85 | -8.77 | 2.98 | -3.57 | -13.38 | 7.06 | 27.17
20070215:2200 | 24.75 | 14.77 | 21.45 | 8.12 | 20.91 | 23.65 | 21.7 | 9.82 | 13.78 | -14.98 | 9.43 | 16.32 | 1.53 | -4.75 | 5.88 | -9.74 | 2.54 | -3.45 | -12.53 | 6.71 | 27.34
20070215:2300 | 24.54 | 13.9 | 20.64 | 7.61 | 20.11 | 23.51 | 20.52 | 9.89 | 13.63 | -15.29 | 9.07 | 16.75 | 0.82 | -4.98 | 6.03 | -11.46 | 2.52 | -3.67 | -12.08 | 6.46 | 27.36
20070216:0000 | 24.59 | 13.22 | 19.37 | 7.04 | 19.26 | 22.74 | 19.02 | 9.39 | 13.25 | -15.52 | 8.15 | 16.09 | 0.42 | -5.88 | 6.03 | -13.3 | 2.46 | -3.93 | -12.1 | 6.29 | 27.36
20070216:0100 | 25.6 | 12.6 | 18.39 | 6.44 | 18.65 | 21.33 | 18.15 | 8.18 | 12.7 | -15.56 | 6.13 | 14.43 | 0.34 | -7.73 | 5.62 | -13.46 | 3.17 | -4.06 | -12.74 | 6.22 | 27.01
20070216:0200 | 27.6 | 12.01 | 17.7 | 5.74 | 18.18 | 19.62 | 17.6 | 6.72 | 12.43 | -15.6 | 4.6 | 12.18 | 0.32 | -10.15 | 4.94 | -12.79 | 3.61 | -4.12 | -14.05 | 5.93 | 26.37
20070216:0300 | 28.98 | 11.38 | 17.67 | 5.08 | 17.85 | 18.23 | 17.23 | 5.36 | 12.27 | -15.64 | 3.21 | 10.52 | 0.29 | -11.14 | 4.27 | -13.61 | 3.69 | -4.5 | -15.44 | 5.77 | 26
20070216:0400 | 29.87 | 10.87 | 17.69 | 4.67 | 17.69 | 16.86 | 17.07 | 4.15 | 12.12 | -15.64 | 1.98 | 9.21 | 0.24 | -11.39 | 3.79 | -16.17 | 3.65 | -5 | -16.4 | 5.81 | 25.93
20070216:0500 | 30.84 | 12.71 | 17.35 | 6.22 | 17.66 | 15.63 | 17.03 | 2.95 | 12.05 | -15.72 | 0.87 | 8.1 | 0.13 | -11.73 | 3.66 | -18.84 | 4.27 | -5.5 | -17.13 | 5.78 | 26.26
20070216:0600 | 30.58 | 16.38 | 17.58 | 8.84 | 17.76 | 14.59 | 16.76 | 1.81 | 12.02 | -15.84 | -0.45 | 7.1 | -0.05 | -11.75 | 3.69 | -19.57 | 4.55 | -5.96 | -17.69 | 5.25 | 26.49
20070216:0700 | 28.87 | 19.21 | 17.78 | 10.9 | 17.51 | 14.04 | 16.65 | 1.26 | 11.89 | -17.08 | -0.61 | 6.74 | -0.24 | -11.67 | 3.85 | -19.77 | 4.19 | -5.99 | -17.33 | 6.05 | 26.58
20070216:0800 | 29.01 | 21.57 | 17.65 | 12.71 | 17.64 | 13 | 15.99 | 0.61 | 11.83 | -17.31 | -1.48 | 6.08 | -0.92 | -12.26 | 3.63 | -19.16 | 3.1 | -6.37 | -17.59 | 6.16 | 26.87
20070216:0900 | 28.12 | 23.57 | 17.56 | 14.18 | 18.03 | 11.9 | 14.76 | -0.08 | 11.52 | -17.42 | -2.75 | 5.56 | -1.91 | -13.58 | 3.86 | -17.59 | 2.57 | -6.75 | -17.89 | 6.93 | 26.97
20070216:1000 | 27.28 | 25.05 | 17.38 | 15.34 | 18.61 | 10.78 | 12.34 | -0.78 | 11.37 | -17.61 | -3.6 | 5.02 | -2.63 | -14.74 | 3.82 | -15.7 | 2.12 | -7.11 | -18.18 | 7.52 | 27.59
20070216:1100 | 27.18 | 26.11 | 17.66 | 16.11 | 19.24 | 9.67 | 10.22 | -1.41 | 11.34 | -17.96 | -3.3 | 4.47 | -3.39 | -15.59 | 4.12 | -13.57 | 1.33 | -7.44 | -18.49 | 8.52 | 27.54
20070216:1200 | 26.59 | 26.74 | 18.01 | 16.44 | 19.75 | 8.47 | 9.15 | -1.9 | 10.84 | -18.2 | -3.13 | 3.9 | -3.94 | -16.32 | 3.86 | -11.76 | 0.81 | -7.73 | -18.8 | 9.11 | 27.51
20070216:1300 | 26.78 | 26.88 | 18.98 | 16.28 | 20 | 7.46 | 8.41 | -2.25 | 10.43 | -18.42 | -3.15 | 3.38 | -4.37 | -17.01 | 3.86 | -9.85 | 0.28 | -8.01 | -19.11 | 9.66 | 27.44
20070216:1400 | 26.04 | 26.51 | 21.71 | 15.41 | 20.19 | 7.02 | 8.29 | -2.53 | 10.5 | -17.95 | -3.36 | 2.96 | -3.53 | -17.59 | 3.93 | -7.8 | -0.01 | -8.04 | -19.41 | 10.16 | 27.43
20070216:1500 | 25.88 | 25.38 | 23.09 | 13.28 | 20.69 | 7.04 | 8.83 | -0.62 | 10.51 | -16.95 | -1.56 | 2.9 | -2.26 | -17.99 | 3.71 | -5.9 | -0.31 | -7.41 | -19.68 | 10.25 | 27.38
20070216:1600 | 25.98 | 23.9 | 23.76 | 11.67 | 21.25 | 9.96 | 9.74 | 3.82 | 10.81 | -15.44 | 1.95 | 3.54 | -1.12 | -14.08 | 3.94 | -4.24 | 0.07 | -6.48 | -19.94 | 9.75 | 26.54
20070216:1700 | 25.46 | 22.27 | 23.95 | 10.63 | 22.06 | 12.29 | 10.75 | 6.59 | 11.89 | -13.61 | 4.4 | 7.46 | -0.05 | -9.83 | 4.29 | -2.46 | 0.9 | -5.24 | -20.21 | 8.35 | 25.49
20070216:1800 | 25.21 | 20.42 | 24.04 | 9.6 | 22.11 | 14.11 | 11.62 | 8.77 | 12.91 | -11.81 | 6.32 | 10.93 | 1.46 | -8.69 | 5.14 | -0.45 | 1.64 | -3.98 | -20.47 | 6.94 | 25.1
20070216:1900 | 25.28 | 18.67 | 24.32 | 9.34 | 22.41 | 15.96 | 10.42 | 9.82 | 14.17 | -10.04 | 8.56 | 13.11 | 1.3 | -8.86 | 5.24 | 1.76 | 2.5 | -2.55 | -19.92 | 7.07 | 25.11
20070216:2000 | 24.96 | 17.11 | 23.97 | 8.99 | 21.55 | 17.16 | 10.58 | 10.93 | 14.89 | -8.99 | 10.37 | 14.82 | 1.34 | -8.2 | 5.74 | 2.7 | 2.85 | -1.76 | -18.53 | 6.41 | 25.37
20070216:2100 | 24.59 | 15.95 | 23.6 | 8.89 | 21.44 | 18.03 | 10.38 | 11.69 | 15.41 | -8.39 | 12.05 | 15.98 | 1.15 | -7.71 | 5.55 | 3.01 | 2.9 | -1.32 | -16.6 | 6.25 | 25.59
20070216:2200 | 24.15 | 14.94 | 23.05 | 8.41 | 21.24 | 18.5 | 10.3 | 12.08 | 15.59 | -8.4 | 13.35 | 16.62 | 0.78 | -7.42 | 5.92 | 2.97 | 2.93 | -1.3 | -14.74 | 6.35 | 25.33
20070216:2300 | 23.95 | 14.02 | 22.23 | 7.87 | 21.4 | 18.64 | 9.77 | 12.07 | 15.48 | -9.22 | 13.59 | 16.46 | 0.22 | -7.49 | 6.22 | 2.79 | 2.6 | -1.85 | -13.43 | 6.03 | 25.64
20070217:0000 | 23.89 | 13.17 | 21.09 | 7.34 | 21.58 | 18.35 | 9.22 | 11.61 | 15.09 | -11.34 | 12.6 | 15.61 | -0.84 | -8.61 | 6.08 | 3 | 1.74 | -2.68 | -12.77 | 5.48 | 25.78
20070217:0100 | 24.27 | 12.4 | 20.5 | 6.88 | 21.33 | 17.6 | 8.8 | 10.41 | 14.56 | -12.76 | 10.04 | 13.71 | -1.72 | -8.87 | 5.87 | 3.43 | -0.29 | -3.17 | -13.14 | 5.18 | 25.9
20070217:0200 | 25.88 | 11.69 | 20.1 | 6.48 | 21.12 | 16.66 | 8.47 | 8.49 | 13.81 | -14.53 | 7.74 | 11.52 | -2.36 | -8.83 | 5.53 | 3.82 | -1.82 | -3.53 | -14.25 | 4.57 | 26.08
20070217:0300 | 27.17 | 11.01 | 19.76 | 6.05 | 20.07 | 15.69 | 7.89 | 6.6 | 13.1 | -15.3 | 5.67 | 10 | -2.67 | -10.16 | 5.12 | 4.04 | -2.99 | -3.96 | -15.69 | 4.07 | 26.52
20070217:0400 | 27.77 | 10.52 | 19.62 | 5.78 | 14.89 | 14.84 | 7.34 | 5.03 | 12.52 | -15.78 | 3.64 | 8.74 | -3.21 | -12.85 | 4.82 | 4.06 | -3.89 | -4.26 | -16.77 | 3.89 | 26.83
20070217:0500 | 29.32 | 12.38 | 19.27 | 7.71 | 12.4 | 13.64 | 6.78 | 3.69 | 12.03 | -16.19 | 2.05 | 7.52 | -3.67 | -14.67 | 4.58 | 3.97 | -3.78 | -4.64 | -17.65 | 3.44 | 26.97
20070217:0600 | 29.38 | 15.44 | 19.02 | 10.97 | 12.37 | 13.05 | 6.13 | 2.54 | 11.61 | -16.39 | 0.79 | 6.4 | -4.03 | -15.91 | 4.32 | 3.96 | -3.66 | -5.15 | -18.35 | 3.29 | 26.97
20070217:0700 | 29.14 | 17.78 | 18.46 | 13.98 | 11.61 | 13.72 | 6.05 | 2.21 | 11.81 | -16.05 | 0.68 | 6.05 | -4.1 | -16.57 | 4.14 | 4.8 | -4.44 | -4.67 | -18.91 | 5.11 | 27.05
20070217:0800 | 29.44 | 19.84 | 17.95 | 16.12 | 11.12 | 13.19 | 5.92 | 2 | 11.44 | -15.94 | -0.45 | 5.15 | -4.14 | -17.27 | 3.51 | 4.99 | -5.44 | -4.89 | -19.22 | 5.5 | 27.17
20070217:0900 | 28.93 | 21.58 | 17.4 | 17.55 | 11.09 | 12.74 | 5.71 | 1.51 | 11.04 | -15.6 | -1.38 | 4.33 | -4.38 | -17.69 | 2.9 | 4.76 | -6.85 | -5.39 | -19.63 | 6.21 | 27.3
20070217:1000 | 27.13 | 22.91 | 16.98 | 18.54 | 10.69 | 12.34 | 5.53 | 0.73 | 10.79 | -15.76 | -1.74 | 3.69 | -4.69 | -17.69 | 2.4 | 4.42 | -7.98 | -5.78 | -20.02 | 7.12 | 27.86
20070217:1100 | 27.07 | 23.84 | 16.67 | 19.22 | 10.43 | 11.97 | 5.32 | -0.13 | 10.5 | -15.75 | -1.52 | 3.59 | -4.99 | -17.89 | 2.03 | 4.23 | -8.85 | -6.2 | -20.42 | 7.79 | 27.65
20070217:1200 | 26.34 | 24.44 | 16.37 | 19.57 | 10.58 | 11.62 | 5.03 | -0.74 | 10.23 | -15.39 | -1.31 | 3.6 | -5.32 | -18.03 | 1.58 | 4.22 | -9.57 | -6.59 | -20.94 | 8.5 | 27.47
20070217:1300 | 25.76 | 24.38 | 17.61 | 19.53 | 10.56 | 11.36 | 4.51 | -1.13 | 10.07 | -14.62 | -1.79 | 4.11 | -5.67 | -18.05 | 1.25 | 4.58 | -9.93 | -7 | -21.7 | 9.34 | 27.37
20070217:1400 | 25.43 | 23.85 | 21.49 | 18.82 | 11.75 | 11.09 | 4.77 | -1.4 | 9.9 | -13.68 | -1.95 | 4.34 | -5.68 | -18.23 | 0.87 | 4.92 | -10.02 | -7.08 | -22.5 | 10.01 | 27.37
20070217:1500 | 24.67 | 22.76 | 22.65 | 16.93 | 14.83 | 10.94 | 6.21 | 0.44 | 9.66 | -12.39 | -0.52 | 4.62 | -5.41 | -18.46 | 0.46 | 5.26 | -9.72 | -6.46 | -23.03 | 10.38 | 27.36
20070217:1600 | 24.48 | 21.54 | 23.54 | 15.03 | 17.45 | 11.18 | 7.58 | 5.15 | 10.04 | -11.29 | 4.38 | 4.59 | -4.98 | -15.51 | 0.62 | 5.36 | -7.08 | -5.42 | -23.46 | 9.99 | 27.36
20070217:1700 | 24.46 | 20.31 | 24.32 | 13.4 | 19.17 | 13.07 | 8.66 | 8.26 | 11.09 | -9.64 | 7.32 | 6.34 | -4.26 | -10.14 | 3.83 | 5.6 | -4.19 | -4.22 | -23.99 | 8.73 | 27.33
20070217:1800 | 24.59 | 19.3 | 24.82 | 12.03 | 20.32 | 14.21 | 9.55 | 11.02 | 12 | -8.13 | 9.38 | 9.39 | -3.55 | -8.13 | 5.76 | 6.21 | -1.62 | -3.04 | -24.38 | 7.37 | 27.26
20070217:1900 | 24.57 | 18.11 | 25.19 | 11.07 | 20.55 | 15.39 | 10.2 | 13.39 | 12.96 | -6.59 | 10.92 | 11.63 | -3.5 | -8.46 | 5.73 | 6.48 | 1.6 | -1.74 | -23.53 | 6.9 | 27.22
20070217:2000 | 24.38 | 17.07 | 24.63 | 10.18 | 21.02 | 15.82 | 10.5 | 14.66 | 13.88 | -5.79 | 12.43 | 13.1 | -3.11 | -7.68 | 7.02 | 5.53 | 3.54 | -0.84 | -20.75 | 6.35 | 27.18
20070217:2100 | 23.94 | 16.11 | 24 | 9.36 | 21.16 | 16.15 | 10.41 | 15.52 | 14.66 | -5.28 | 13.66 | 14.28 | -2.81 | -7.29 | 8.08 | 4.3 | 2.65 | -0.24 | -18.45 | 5.96 | 27.12
20070217:2200 | 24.04 | 15.27 | 23.37 | 8.67 | 20.96 | 16.18 | 10.16 | 16.02 | 15.02 | -5.23 | 14.77 | 15.04 | -2.83 | -7.34 | 8.73 | 3.47 | 4.07 | -0.01 | -17.37 | 5.54 | 27.4
20070217:2300 | 23.89 | 14.47 | 22.38 | 8.13 | 20.17 | 16.42 | 9.43 | 16.11 | 14.66 | -5.54 | 15.59 | 15.36 | -3.05 | -7.83 | 8.9 | 3.04 | 3.34 | -0.42 | -15.9 | 5.15 | 27.39
20070218:0000 | 24.05 | 13.65 | 21.41 | 7.74 | 18.18 | 16.43 | 8.25 | 15.79 | 14.28 | -6.28 | 15.13 | 15 | -3.52 | -7.34 | 8.47 | 2.83 | 2.25 | -1.65 | -14.58 | 4.55 | 27.44
20070218:0100 | 24.54 | 12.81 | 20.81 | 7.39 | 16.11 | 15.93 | 6.87 | 14.19 | 13.89 | -6.67 | 13.04 | 13.68 | -4.09 | -7.75 | 7.28 | 2.24 | -0.38 | -2.4 | -14.94 | 4.03 | 27.58
20070218:0200 | 26.07 | 11.91 | 20.3 | 6.99 | 14.93 | 14.92 | 7.53 | 11.65 | 12.93 | -7.11 | 11.52 | 11.83 | -4.61 | -8.21 | 5.7 | 1.25 | -2.13 | -3.03 | -16.21 | 3.6 | 27.68
20070218:0300 | 27.77 | 11.02 | 20.25 | 6.55 | 14.01 | 13.46 | 5.77 | 10.67 | 12.52 | -7.52 | 10.46 | 11.47 | -5.19 | -8.94 | 4.75 | 0.47 | -3.42 | -3.61 | -17.87 | 3.27 | 27.78
20070218:0400 | 28.84 | 10.51 | 20.11 | 6.24 | 13.26 | 12.06 | 3.71 | 9.51 | 12.29 | -7.74 | 9.36 | 10.92 | -5.89 | -10.2 | 4.21 | -0.1 | -4.32 | -4.16 | -18.93 | 2.98 | 27.9
20070218:0500 | 29.62 | 12.59 | 19.85 | 8.36 | 12.69 | 12.28 | 2.74 | 8.13 | 12.19 | -8.16 | 8.09 | 9.5 | -6.7 | -14.07 | 3.82 | -0.66 | -5.05 | -4.65 | -19.75 | 2.74 | 27.94
20070218:0600 | 30.57 | 16.17 | 19.67 | 13.2 | 12 | 11.84 | 2.27 | 6.78 | 12.33 | -8.39 | 6.95 | 7.23 | -7.46 | -16.33 | 3.26 | -1.35 | -5.85 | -5.17 | -20.45 | 2.41 | 27.94
20070218:0700 | 29.79 | 18.73 | 19.71 | 16.57 | 10.73 | 9.02 | 2.58 | 5.03 | 11.47 | -8.58 | 6.26 | 5.96 | -8.53 | -17.75 | 2.69 | -3.31 | -6.48 | -5.62 | -21.53 | 2.6 | 28
20070218:0800 | 28.5 | 20.86 | 19.26 | 18.56 | 10.04 | 9.19 | 2.53 | 4.44 | 11.34 | -8.73 | 5.49 | 4.67 | -9.16 | -18.73 | 2.34 | -4.43 | -7.22 | -6.22 | -22.02 | 3.14 | 27.88
20070218:0900 | 27.73 | 22.78 | 18.99 | 19.76 | 9.38 | 9.24 | 2.14 | 3.98 | 11.35 | -9.2 | 4.82 | 3.94 | -9.59 | -19.45 | 1.79 | -5.7 | -7.96 | -6.78 | -22.41 | 5.65 | 27.81
20070218:1000 | 27.8 | 24.35 | 19.01 | 20.74 | 8.74 | 8.8 | 2.5 | 3.46 | 11.2 | -9.64 | 4.13 | 3.39 | -9.96 | -19.79 | 1.25 | -6.35 | -8.5 | -7.29 | -22.8 | 7.86 | 28.14
20070218:1100 | 27.44 | 25.49 | 18.88 | 21.44 | 8.22 | 8.32 | 1.87 | 2.81 | 11.1 | -10.13 | 3.42 | 3.37 | -10.29 | -20.12 | 0.79 | -6.95 | -9.01 | -7.74 | -23.21 | 9.51 | 28.1
20070218:1200 | 27.1 | 26.11 | 18.4 | 21.81 | 8.1 | 7.85 | 0.79 | 2.8 | 10.76 | -10.73 | 2.61 | 3.55 | -10.6 | -20.52 | 0.65 | -7.58 | -9.35 | -8.19 | -23.56 | 10.41 | 28.06
20070218:1300 | 26.2 | 26.35 | 19.18 | 21.82 | 7.76 | 7.4 | 0.37 | 3.44 | 10.69 | -11.74 | 1.63 | 4.46 | -10.86 | -20.58 | 1.01 | -8 | -9.6 | -8.66 | -23.98 | 10.99 | 27.98
20070218:1400 | 25.54 | 26.06 | 22.17 | 21.24 | 8.44 | 6.96 | 2.75 | 3.23 | 10.5 | -11.69 | 0.51 | 5.08 | -10.5 | -20.53 | 2.76 | -8.2 | -9.65 | -8.76 | -24.61 | 11.11 | 27.92
20070218:1500 | 25.06 | 24.99 | 23.29 | 19.85 | 10.39 | 6.76 | 6.97 | 3.9 | 10.65 | -10.29 | 1.22 | 6.03 | -9.67 | -19.84 | 3.13 | -8.29 | -9.13 | -7.77 | -25.44 | 10.53 | 27.83
20070218:1600 | 24.88 | 23.43 | 24.06 | 18.4 | 12 | 9.27 | 9.34 | 7.63 | 11.08 | -8.55 | 3.03 | 6.9 | -8.76 | -17.8 | 3.01 | -8.1 | -6.59 | -6.49 | -26.36 | 9.93 | 27.72
20070218:1700 | 24.54 | 22 | 24.66 | 17.79 | 13.38 | 12.4 | 11.11 | 10.93 | 11.88 | -6.76 | 4.63 | 8.58 | -7.88 | -14.13 | 3.59 | -8.03 | -3.69 | -5.28 | -27.05 | 9.14 | 27.58
20070218:1800 | 24.65 | 20.65 | 24.98 | 16.39 | 14.55 | 14.28 | 12.13 | 13.67 | 12.88 | -5.17 | 6.28 | 9.52 | -6.95 | -10.62 | 6.11 | -8.1 | -0.84 | -4.09 | -27.4 | 8.44 | 27.47
20070218:1900 | 24.25 | 19.95 | 25.32 | 16.05 | 15.32 | 15.63 | 12.93 | 15.97 | 14 | -4.8 | 8.1 | 10.43 | -5.07 | -9.43 | 7.4 | -9.21 | 0.92 | -2.77 | -26.84 | 7.65 | 27.33
20070218:2000 | 24.13 | 19.36 | 25.01 | 15.25 | 16.09 | 16.71 | 13.28 | 17.76 | 14.7 | -4.43 | 9.35 | 11.32 | -4.36 | -7.82 | 8.75 | -9.46 | 2.78 | -1.96 | -24.53 | 7.26 | 27.19
20070218:2100 | 24.06 | 18.58 | 24.39 | 12.36 | 16.48 | 17.48 | 13.33 | 18.71 | 15.25 | -4.39 | 10.35 | 11.99 | -3.91 | -7.37 | 10 | -10.01 | 2.5 | -1.36 | -22.3 | 7 | 27.03
20070218:2200 | 23.96 | 18.25 | 23.45 | 9.39 | 16.46 | 17.94 | 13.02 | 18.99 | 15.51 | -4.67 | 10.92 | 12.51 | -3.66 | -7.23 | 10.92 | -11.01 | 3.5 | -1.19 | -19.79 | 6.54 | 27.19
20070218:2300 | 23.88 | 17.61 | 22.29 | 8.83 | 16.03 | 17.97 | 12.28 | 18.9 | 15.41 | -5.16 | 10.89 | 12.89 | -3.73 | -7.55 | 11.28 | -12.17 | 2.53 | -1.46 | -17.68 | 6.1 | 27.15
20070219:0000 | 23.94 | 17.1 | 21.11 | 8.23 | 14.74 | 17.59 | 10.9 | 18.32 | 14.32 | -6.18 | 10.13 | 13 | -4.32 | -8.68 | 10.89 | -13.32 | 1.62 | -2.64 | -16.94 | 5.81 | 27.09
20070219:0100 | 24.57 | 16.19 | 20.31 | 7.64 | 13.13 | 16.8 | 8.88 | 16.57 | 13.76 | -7.48 | 7.73 | 12.37 | -5.06 | -9.5 | 9.6 | -14.45 | 0.65 | -3.53 | -17.18 | 5.58 | 27.23
20070219:0200 | 25.67 | 14.94 | 19.49 | 7.31 | 11.61 | 15.61 | 7.48 | 13.72 | 13.38 | -8.43 | 5.63 | 11.16 | -5.62 | -9.05 | 7.96 | -15.61 | -1.33 | -4.17 | -18.35 | 5.3 | 27.5
20070219:0300 | 26.94 | 13.77 | 19.57 | 7.17 | 10.34 | 14.63 | 6.72 | 11.71 | 12.7 | -9.04 | 4.17 | 9.35 | -5.75 | -9.12 | 6.34 | -16.77 | -3.29 | -4.72 | -19.81 | 5.35 | 27.84
20070219:0400 | 27.46 | 12.79 | 17.71 | 7.22 | 9.3 | 13.63 | 6.22 | 10.57 | 12.2 | -9.69 | 3.06 | 9.21 | -5.76 | -9.56 | 6.21 | -16.81 | -4.71 | -5.22 | -20.82 | 5.15 | 28.19
20070219:0500 | 27.92 | 14.36 | 16.38 | 9.81 | 8.45 | 12.5 | 5.86 | 10.14 | 11.62 | -10.85 | 2.03 | 8.92 | -5.78 | -10.09 | 5.32 | -17.71 | -5.73 | -5.75 | -21.63 | 4.91 | 28.4
20070219:0600 | 28.44 | 17.22 | 15.82 | 14.65 | 7.77 | 11.22 | 5.71 | 8.92 | 11.21 | -11.85 | 0.61 | 8.37 | -5.85 | -10.58 | 4.67 | -20.74 | -6.02 | -6.35 | -22.27 | 5.43 | 28.5
20070219:0700 | 28.94 | 20.32 | 15.4 | 17.87 | 7.29 | 10.17 | 5.15 | 7.01 | 10.6 | -11.86 | -0.37 | 8.1 | -5.96 | -11.88 | 4.54 | -20 | -5.75 | -6.82 | -23.48 | 6.74 | 28.17
20070219:0800 | 28.63 | 22.13 | 15.12 | 19.48 | 6.87 | 10.11 | 6.1 | 6.25 | 10.26 | -12.65 | -1.68 | 7.75 | -5.8 | -13.83 | 4.57 | -18.78 | -5.38 | -7.51 | -23.87 | 7.11 | 27.82
20070219:0900 | 27.56 | 23.23 | 14.9 | 20.72 | 6.57 | 10.7 | 6.86 | 5.41 | 9.85 | -13 | -2.78 | 6.71 | -5.61 | -14.96 | 4.13 | -16.7 | -5.89 | -8.21 | -24.17 | 7.68 | 27.85
20070219:1000 | 26.15 | 24.12 | 14.72 | 21.3 | 6.37 | 10.11 | 7.08 | 4.9 | 9.6 | -12.62 | -3.31 | 4.71 | -5.53 | -15.56 | 4.02 | -14.86 | -6.64 | -8.86 | -24.45 | 8.32 | 28.71
20070219:1100 | 25.78 | 24.77 | 14.56 | 21.6 | 6.21 | 9.46 | 6.35 | 4.53 | 9.47 | -12.16 | -3.65 | 4.23 | -5.32 | -15.98 | 3.44 | -13.05 | -7.44 | -9.38 | -24.71 | 8.86 | 28.33
20070219:1200 | 25.24 | 25.07 | 14.46 | 21.61 | 6.13 | 8.83 | 6.23 | 4.28 | 9.19 | -12.13 | -3.94 | 4.15 | -5.2 | -16.38 | 2.35 | -11.48 | -8.01 | -9.8 | -24.97 | 9.52 | 28.01
20070219:1300 | 25.15 | 24.96 | 15.95 | 20.77 | 6.07 | 8.21 | 6.22 | 3.54 | 9.56 | -12.16 | -4.12 | 4.17 | -5.07 | -16.22 | 1.71 | -9.77 | -8.67 | -10.28 | -25.28 | 10.1 | 27.83
20070219:1400 | 25.05 | 24.41 | 19.79 | 19.4 | 7.55 | 7.62 | 6.97 | 2.51 | 9.49 | -11.3 | -4.01 | 3.83 | -4.01 | -16.88 | 1.02 | -7.9 | -9.13 | -10.16 | -25.63 | 10.76 | 27.73
20070219:1500 | 24.79 | 23.19 | 22.25 | 17.33 | 12.29 | 7.19 | 8.34 | 3.8 | 9.55 | -9.42 | -1.17 | 4.39 | -2.16 | -17.5 | 0.55 | -6.01 | -8.86 | -8.82 | -26.16 | 10.78 | 27.62
20070219:1600 | 24.63 | 21.57 | 23.9 | 15.8 | 14.99 | 9.13 | 9.63 | 9.02 | 10.22 | -6.67 | 3.96 | 4.67 | -0.11 | -13.38 | 1.09 | -4.23 | -7.31 | -6.83 | -27.03 | 10.42 | 27.51
20070219:1700 | 24.49 | 20.01 | 24.93 | 14.92 | 16.78 | 12.63 | 10.71 | 12.64 | 11.55 | -5.39 | 7.13 | 6.16 | 1.76 | -10.07 | 4.15 | -2.71 | -6.8 | -4.07 | -28.19 | 9.72 | 27.37
20070219:1800 | 24.34 | 18.6 | 25.57 | 14.15 | 17.84 | 14.46 | 11.43 | 14.92 | 12.57 | -3.76 | 9.77 | 7.7 | 3.29 | -8.64 | 6.74 | -2.2 | -2.83 | -2.48 | -28.84 | 8.35 | 27.23
20070219:1900 | 24.24 | 17.65 | 26.5 | 13.36 | 17.73 | 15.17 | 11.91 | 16.3 | 14 | -2.67 | 12.03 | 10.17 | 4.34 | -8.69 | 7.89 | -2.81 | -0.73 | -1.51 | -28.56 | 7.99 | 27.15
20070219:2000 | 24.44 | 16.48 | 26.76 | 12.86 | 17.64 | 16.26 | 11.97 | 17.32 | 14.15 | -1.8 | 13.79 | 11.82 | 4.41 | -7.45 | 9.47 | -3.15 | 0.38 | -0.98 | -25.01 | 7.37 | 27.11
20070219:2100 | 24.32 | 15.22 | 26.31 | 12.36 | 17.34 | 17.08 | 11.71 | 18.05 | 14.11 | -1.26 | 14.55 | 12.49 | 3.87 | -6.79 | 10.65 | -3.92 | 1.12 | -0.76 | -22.73 | 6.84 | 27.09
20070219:2200 | 23.97 | 14 | 24.78 | 11.82 | 16.69 | 17.61 | 11.27 | 18.37 | 13.87 | -1.26 | 14.72 | 12.92 | 3.03 | -6.59 | 11.28 | -5.49 | 1.51 | -2.03 | -21.01 | 6.58 | 27.13
20070219:2300 | 23.77 | 12.9 | 23.13 | 11.14 | 16.13 | 17.63 | 11.01 | 18.25 | 12.97 | -2.08 | 14.78 | 13.21 | 1.9 | -6.82 | 11.36 | -7.49 | 1.49 | -3.95 | -20.19 | 6.26 | 27.14
20070220:0000 | 24.23 | 11.91 | 22 | 10.47 | 15.28 | 17.3 | 10.69 | 17.56 | 12.59 | -4.47 | 14.73 | 13.23 | 0.32 | -7.94 | 10.69 | -9.05 | 0.52 | -4.79 | -19.36 | 5.99 | 27.14
20070220:0100 | 25.25 | 10.99 | 21.33 | 9.87 | 14.44 | 16.61 | 10.43 | 16.05 | 12.16 | -6.35 | 13.24 | 12.33 | -0.48 | -9.24 | 9 | -10.34 | -1.03 | -5.4 | -19.65 | 5.61 | 27.21
20070220:0200 | 27.2 | 10.17 | 20.42 | 9.5 | 14.06 | 15.37 | 10.21 | 13.87 | 11.59 | -8.18 | 11.59 | 11.43 | -0.74 | -8.49 | 7.48 | -11.4 | -2.13 | -5.31 | -21.19 | 5.95 | 27.44
20070220:0300 | 28.59 | 9.46 | 20.11 | 9.33 | 14.02 | 14.25 | 9.58 | 11.58 | 11.25 | -9.56 | 10.21 | 9.37 | -0.7 | -8.9 | 6.72 | -12.31 | -2.67 | -5.02 | -23.26 | 6.5 | 27.59
20070220:0400 | 29.3 | 9.07 | 19.84 | 9.54 | 14.03 | 13.07 | 8.96 | 10.13 | 11.01 | -10.37 | 9.05 | 8.18 | -0.51 | -9.34 | 6.28 | -13.15 | -3.03 | -5.42 | -24.99 | 6.95 | 27.78
20070220:0500 | 30.07 | 10.91 | 19.63 | 11.65 | 13.73 | 11.74 | 8.37 | 9.72 | 11.02 | -11.05 | 8.13 | 7.52 | -0.53 | -9.82 | 6.07 | -13.96 | -2.68 | -5.87 | -26.89 | 7.37 | 27.95
20070220:0600 | 30.28 | 13.71 | 19.49 | 14.95 | 13.56 | 11.75 | 8.18 | 9.24 | 10.88 | -12.07 | 7.32 | 7.31 | -0.49 | -10.89 | 5.91 | -14.74 | -2.3 | -6.31 | -27.75 | 7.64 | 28.22
20070220:0700 | 30.29 | 16.22 | 18.76 | 17.85 | 13.28 | 9.84 | 8.03 | 7.92 | 10.87 | -12.8 | 5.73 | 7.58 | -0.37 | -13.14 | 6.21 | -15.49 | -2.24 | -7.06 | -29.69 | 8.19 | 28.55
20070220:0800 | 30.14 | 18.03 | 18.4 | 20.19 | 13.66 | 9.46 | 8.22 | 6.55 | 10.81 | -13.89 | 5.61 | 6.77 | -0.44 | -15.01 | 6.03 | -16.33 | -1.75 | -7.69 | -30.87 | 8.4 | 28.47
20070220:0900 | 29.41 | 19.36 | 18.03 | 22.07 | 13.9 | 8.78 | 8.53 | 5.89 | 10.9 | -14.6 | 5.32 | 6.67 | -0.55 | -16.53 | 5.75 | -17.12 | -1.83 | -8.33 | -31.76 | 8.62 | 27.15
20070220:1000 | 27.24 | 20.56 | 17.87 | 23.3 | 14.19 | 8.46 | 8.94 | 5.6 | 10.79 | -14.6 | 4.86 | 6.49 | -0.61 | -17.73 | 5.43 | -18.03 | -1.91 | -8.64 | -32.6 | 8.91 | 27.67
20070220:1100 | 26.67 | 21.31 | 17.77 | 23.8 | 14.75 | 7.98 | 9.18 | 5.47 | 10.43 | -14.98 | 4.53 | 6.48 | -0.61 | -18.68 | 5.11 | -18.99 | -2 | -8.82 | -33.41 | 9.42 | 27.78
20070220:1200 | 26.27 | 21.75 | 17.79 | 23.6 | 15.17 | 7.49 | 9.53 | 5.19 | 10.3 | -15.57 | 4.11 | 6.85 | -0.63 | -19.41 | 4.63 | -19.63 | -2.18 | -8.95 | -34.04 | 9.96 | 27.48
20070220:1300 | 25.9 | 21.86 | 18.83 | 22.88 | 15.53 | 6.4 | 9.97 | 4.45 | 10.2 | -15.74 | 3.74 | 7.39 | -0.49 | -19.82 | 4.44 | -19.78 | -2.78 | -9.09 | -34.73 | 10.45 | 27.38
20070220:1400 | 25.63 | 21.57 | 21.48 | 21.32 | 16.15 | 5.31 | 10.53 | 3.49 | 10.15 | -12.55 | 3.59 | 7.17 | -0.23 | -20 | 4.21 | -17.89 | -3.23 | -9.08 | -35.61 | 10.77 | 27.45
20070220:1500 | 25.44 | 20.8 | 23.45 | 19.25 | 17.59 | 5.13 | 11.43 | 4.44 | 10.38 | -9.64 | 4.9 | 7.37 | 0.26 | -19.74 | 3.95 | -15.07 | -4.04 | -6.63 | -36.27 | 10.49 | 27.31
20070220:1600 | 25.4 | 19.91 | 24.65 | 17.83 | 19.03 | 8.38 | 12.43 | 9.24 | 10.69 | -4.61 | 6.37 | 7.61 | 0.65 | -13.97 | 4.13 | -12.71 | -3.4 | -4.58 | -36.96 | 10.24 | 26.98
20070220:1700 | 25.4 | 18.82 | 25.43 | 16.89 | 19.48 | 12.11 | 13.62 | 12.62 | 11.34 | -0.67 | 7.23 | 8.55 | 0.8 | -9.32 | 5.4 | -10.71 | -0.99 | -3.35 | -37.53 | 10.1 | 26.38
20070220:1800 | 25.25 | 17.55 | 25.3 | 16.25 | 19.45 | 14.48 | 15.28 | 14.33 | 11.98 | 1.54 | 8.37 | 9.23 | 1.05 | -7.5 | 6.15 | -8.95 | 1.53 | -2.11 | -38 | 10.15 | 25.98
20070220:1900 | 25.27 | 16.68 | 25.76 | 16.2 | 22.61 | 15.3 | 16.57 | 15.87 | 13.81 | 2.95 | 9.65 | 10.25 | 1.71 | -8.01 | 7.06 | -7.55 | 3.55 | -1.2 | -34.19 | 10.19 | 26.38
20070220:2000 | 25.18 | 15.6 | 25.5 | 15.49 | 22.23 | 16.46 | 17.19 | 17.13 | 14.38 | 3.68 | 9.94 | 10.92 | 2.48 | -6.37 | 7.72 | -6.2 | 4.06 | -0.69 | -32.05 | 9.7 | 26.25
20070220:2100 | 24.91 | 14.5 | 25.16 | 14.9 | 21.42 | 17.22 | 16.5 | 17.77 | 14.74 | 4.07 | 9.84 | 11.74 | 2.8 | -5.61 | 8.59 | -4.86 | 4.57 | -0.83 | -29.5 | 8.94 | 26.16
20070220:2200 | 24.52 | 13.46 | 24.66 | 14.33 | 20.44 | 17.73 | 15.87 | 17.96 | 14.58 | 3.96 | 9.11 | 11.97 | 2.94 | -5.4 | 9.28 | -4.03 | 4.42 | -2.45 | -27.42 | 8.21 | 26.76
20070220:2300 | 24.19 | 12.44 | 23.72 | 13.84 | 19.71 | 17.81 | 15.62 | 17.05 | 13.97 | 2.86 | 8.83 | 12.39 | 2.98 | -6.01 | 9.03 | -3.65 | 3.78 | -3.27 | -25.98 | 7.83 | 26.69
20070221:0000 | 24.51 | 11.47 | 22.57 | 13.9 | 19.05 | 17.49 | 15.57 | 15.65 | 13.99 | 0.89 | 8.35 | 12.32 | 2.8 | -6.68 | 9.09 | -3.44 | 2.9 | -3.98 | -25.14 | 7.37 | 26.57
20070221:0100 | 25.54 | 10.5 | 21.88 | 13.88 | 18.43 | 16.63 | 15.97 | 14 | 13.48 | -0.41 | 7.6 | 11.91 | 2.68 | -6.21 | 8.41 | -2.99 | 1.48 | -5.04 | -24.84 | 7.03 | 26.5
20070221:0200 | 27.66 | 9.55 | 21.13 | 13.81 | 17.9 | 15.33 | 16.14 | 12.39 | 12.96 | -1.44 | 6.52 | 10.72 | 2.3 | -6.82 | 7.64 | -1.92 | 0.28 | -4.71 | -25.56 | 6.27 | 26.63
20070221:0300 | 28.63 | 8.65 | 20.31 | 13.71 | 17.71 | 14.28 | 16.28 | 10.23 | 12.67 | -2.53 | 5.47 | 9.12 | 1.9 | -7.74 | 6.66 | -0.46 | -0.12 | -4.57 | -26.86 | 5.69 | 27.07
20070221:0400 | 28.99 | 8.15 | 19.7 | 13.56 | 17.65 | 13.15 | 16.33 | 8.7 | 12.11 | -3.39 | 4.09 | 7.77 | 1.55 | -9.98 | 5.71 | 1.41 | -0.29 | -5.35 | -28.16 | 5.52 | 27.69
20070221:0500 | 29.51 | 10.38 | 20.12 | 14.32 | 17.73 | 11.7 | 16.27 | 7.62 | 11.79 | -4.04 | 2.76 | 7.15 | 1.03 | -12.46 | 4.89 | 2.17 | -0.63 | -6.82 | -28.82 | 5.4 | 28.17
20070221:0600 | 30.66 | 14.17 | 19.98 | 16.09 | 17.9 | 11.05 | 16 | 6.73 | 11.59 | -4.44 | 1.23 | 6.27 | 0.44 | -14.32 | 5.16 | 2.41 | -1.82 | -7.49 | -29.08 | 5.27 | 28.47
20070221:0700 | 30.76 | 16.62 | 18.16 | 17.32 | 18.17 | 11.23 | 15.48 | 6.27 | 11.84 | -4.89 | 1.68 | 6.54 | 0.73 | -14.32 | 2.93 | 2.43 | -3.5 | -8.28 | -30.98 | 5.25 | 28.64
20070221:0800 | 30.45 | 18.57 | 17.85 | 20.61 | 18.27 | 10.41 | 15.47 | 5.57 | 11.77 | -5.28 | 1 | 6.2 | 0.74 | -15.55 | 2.66 | 2.22 | -5 | -8.76 | -33.64 | 5.32 | 28.56
20070221:0900 | 30.07 | 20.27 | 17.28 | 23.32 | 18.36 | 9.61 | 15.48 | 4.86 | 11.61 | -5.31 | 0.26 | 5.48 | 0.53 | -16.36 | 2.97 | 2.18 | -6.02 | -9.19 | -35.38 | 5.91 | 28.39
20070221:1000 | 28.4 | 21.62 | 16.95 | 24.69 | 18.56 | 8.79 | 15.48 | 4.09 | 11.46 | -5.36 | 0.11 | 4.5 | 0.38 | -17.08 | 2.9 | 1.9 | -6.46 | -9.6 | -36.52 | 6.91 | 28.32
20070221:1100 | 27.28 | 22.64 | 16.88 | 25.84 | 18.8 | 7.96 | 15.33 | 3.26 | 11.44 | -5.24 | 0.09 | 3.78 | 0.25 | -17.38 | 2.73 | 1.49 | -6.79 | -10.02 | -37.6 | 7.87 | 27.97
20070221:1200 | 26.5 | 23.26 | 16.63 | 26.1 | 19.09 | 6.95 | 14.82 | 2.46 | 11.14 | -4.84 | -0.14 | 2.87 | 0.14 | -17.73 | 2.61 | 0.85 | -6.94 | -10.38 | -38.1 | 8.42 | 27.66
20070221:1300 | 26.17 | 23.37 | 18.29 | 25.73 | 19.37 | 6.2 | 14.34 | 1.81 | 11 | -4.59 | -0.16 | 2.59 | 0.05 | -17.91 | 2.46 | 0.45 | -7.75 | -10.73 | -38.29 | 8.78 | 27.52
20070221:1400 | 25.69 | 22.97 | 21.69 | 24.96 | 19.88 | 5.65 | 14.44 | 1.27 | 10.88 | -3.01 | -0.71 | 2.25 | 0.17 | -18.18 | 2.22 | 0.51 | -8.89 | -10.35 | -38.45 | 9 | 27.47
20070221:1500 | 25.39 | 22.07 | 23.66 | 22.93 | 20.64 | 5.34 | 15.65 | 3.2 | 10.83 | -0.5 | -0.13 | 2.09 | 0.33 | -17.61 | 2 | 0.09 | -9.26 | -8.89 | -38.59 | 9.11 | 27.48
20070221:1600 | 25.16 | 21.01 | 24.86 | 20.84 | 21.26 | 8.09 | 17.71 | 6.41 | 11.26 | 2.01 | 1.5 | 3.3 | 0.56 | -11.7 | 2.26 | -0.14 | -6.65 | -7.59 | -38.79 | 8.78 | 27.41
20070221:1700 | 24.74 | 19.84 | 25.54 | 19.92 | 22.38 | 11.43 | 18.53 | 8.33 | 12.29 | 4.16 | 2.98 | 5.9 | 0.83 | -7.1 | 4.21 | -0.16 | -5.33 | -5.74 | -38.87 | 7.92 | 27.29
20070221:1800 | 24.58 | 18.65 | 25.81 | 18.29 | 23.02 | 13.81 | 18.76 | 10.08 | 13.38 | 5.85 | 4.94 | 7.52 | 1.21 | -7.02 | 6.64 | -0.3 | -3.59 | -3.08 | -38.8 | 6.62 | 27.13
20070221:1900 | 24.23 | 17.57 | 26.79 | 17.96 | 21.23 | 15.13 | 19.16 | 12.9 | 14.93 | 7.32 | 5.31 | 9.2 | 2.55 | -5.4 | 7.77 | 0.49 | -0.74 | -2.48 | -36.7 | 6.27 | 26.94
20070221:2000 | 24.17 | 16.56 | 26.71 | 17.32 | 20.94 | 16.34 | 18.58 | 13.61 | 15.67 | 7.23 | 6.18 | 10.55 | 2.67 | -4.44 | 8.71 | -0.09 | 0.53 | -3.19 | -32.86 | 5.57 | 26.8
20070221:2100 | 24.08 | 15.59 | 26.18 | 16.62 | 20.42 | 17.11 | 17.52 | 14.19 | 16.2 | 7.34 | 6.61 | 12.12 | 2.75 | -4.09 | 9.65 | -1.09 | 1.33 | -3.25 | -29.89 | 4.98 | 26.68
20070221:2200 | 24.06 | 14.72 | 25.46 | 16.15 | 19.39 | 17.57 | 16.78 | 14.34 | 15.64 | 6.59 | 6.78 | 13.21 | 2.64 | -3.96 | 10.22 | -2.36 | 1.1 | -3.32 | -27.53 | 4.61 | 26.69
20070221:2300 | 23.86 | 14.05 | 24.17 | 15.55 | 19.46 | 17.61 | 15.74 | 14.36 | 14.44 | 5.9 | 6.44 | 13.9 | 2.23 | -3.95 | 10.32 | -3.72 | 0.92 | -3.59 | -25.64 | 4.32 | 26.67
20070222:0000 | 24.26 | 13.28 | 22.82 | 15.18 | 19.54 | 17.2 | 14.53 | 13.84 | 13.96 | 5.54 | 5.78 | 13.56 | 1.57 | -4.55 | 9.89 | -4.88 | 1.81 | -4.42 | -24.67 | 3.99 | 26.68
20070222:0100 | 25.21 | 12.77 | 22.02 | 14.94 | 19.35 | 16.27 | 13.38 | 12.9 | 13.93 | 5.65 | 4.1 | 12.18 | 1.01 | -4.82 | 8.46 | -5.94 | 0.29 | -5.11 | -24.33 | 3.68 | 26.86
20070222:0200 | 27.62 | 12.2 | 21.46 | 14.28 | 19.29 | 14.91 | 12.5 | 11.56 | 13.21 | 5.61 | 3.02 | 10.18 | 0.34 | -5.48 | 6.58 | -6.91 | -0.73 | -5.97 | -24.61 | 3.81 | 27.2
20070222:0300 | 28.97 | 11.77 | 21.06 | 13.4 | 19.06 | 13.84 | 11.53 | 10.76 | 12.56 | 5.41 | 2.24 | 8.94 | 0.07 | -6.07 | 5.35 | -7.75 | -2.23 | -6.65 | -25.2 | 3.99 | 27.63
20070222:0400 | 29.36 | 11.55 | 20.72 | 13.06 | 18.08 | 12.8 | 10.79 | 10.13 | 11.42 | 5.23 | 1.38 | 7.9 | -0.12 | -6.47 | 4.86 | -8.35 | -4.01 | -7.18 | -26.58 | 4 | 27.96
20070222:0500 | 30.78 | 13.53 | 20.37 | 13.89 | 16.43 | 11.4 | 10.14 | 9.35 | 10.37 | 4.84 | 0.06 | 6.98 | -0.51 | -6.7 | 4.6 | -8.73 | -5.62 | -7.69 | -30 | 3.86 | 28.16
20070222:0600 | 30.79 | 16.27 | 20.13 | 15 | 14.86 | 10.39 | 9.61 | 8.6 | 9.9 | 3.88 | 1.26 | 6.29 | -0.81 | -6.55 | 4.25 | -8.88 | -6.57 | -8.32 | -32.17 | 3.98 | 28.31
20070222:0700 | 31.04 | 18.83 | 20.21 | 17.28 | 16.32 | 10.76 | 8.79 | 7.81 | 9.24 | 3.57 | 0.98 | 6.36 | -0.53 | -6.31 | 4 | -8.94 | -5.53 | -8.4 | -33.8 | 5.13 | 28.46
20070222:0800 | 30.16 | 20.99 | 20.05 | 18.88 | 15.56 | 10.09 | 8.45 | 7.02 | 9.13 | 2.7 | -1.84 | 5.86 | -0.3 | -5.91 | 3.75 | -8.8 | -5.01 | -8.67 | -34.65 | 5.39 | 28.54
20070222:0900 | 28.74 | 23.02 | 20.03 | 20.11 | 14.96 | 9.09 | 8.06 | 6.1 | 8.75 | 1.96 | -2.93 | 5.35 | -0.25 | -5.79 | 4.54 | -8.58 | -4.92 | -8.8 | -35.44 | 5.59 | 28.36
20070222:1000 | 27.61 | 24.74 | 20.14 | 20.69 | 14.42 | 8.04 | 7.76 | 5.59 | 7.95 | 1.44 | -3.37 | 4.85 | -0.34 | -5.6 | 4.52 | -8.29 | -4.81 | -8.99 | -36.02 | 5.79 | 28.17
20070222:1100 | 27.31 | 26.08 | 20.08 | 19.86 | 13.9 | 6.65 | 7.35 | 5.26 | 7.22 | 1.17 | -3.48 | 4.39 | -0.39 | -5.63 | 4.54 | -8.05 | -4.86 | -9.2 | -36.47 | 6.39 | 27.9
20070222:1200 | 26.83 | 26.9 | 19.96 | 19.37 | 13.4 | 5.78 | 7.04 | 5.06 | 7.25 | 1 | -3.76 | 3.95 | -0.47 | -5.69 | 4.48 | -7.93 | -5.27 | -9.51 | -36.9 | 7.35 | 27.59
20070222:1300 | 26.73 | 27.19 | 21.07 | 19.14 | 12.93 | 5.01 | 6.9 | 4.79 | 7.02 | 0.89 | -4.04 | 3.49 | -0.89 | -5.67 | 4.1 | -7.47 | -5.66 | -9.75 | -37.39 | 8.03 | 27.36
20070222:1400 | 26.3 | 26.92 | 23.59 | 18.3 | 12.7 | 4.01 | 8.07 | 4.67 | 6.65 | 1.48 | -4.35 | 2.88 | -0.25 | -5.56 | 3.72 | -6.8 | -6.13 | -9.77 | -37.87 | 8.81 | 27.21
20070222:1500 | 25.77 | 25.87 | 24.68 | 17.45 | 13.37 | 4.56 | 9.67 | 5.78 | 6.35 | 3.01 | -2.31 | 2.21 | 0.28 | -5.57 | 2.88 | -5.66 | -6.29 | -8.72 | -38.21 | 9.21 | 27.1
20070222:1600 | 25.48 | 24.58 | 25.72 | 16.69 | 15.22 | 7.79 | 11.43 | 7.85 | 8.27 | 4.15 | -0.1 | 2.46 | 1 | -5.07 | 3.04 | -4.07 | -5.39 | -7.46 | -38.43 | 9.17 | 27
20070222:1700 | 25.21 | 23.36 | 26.62 | 15.86 | 17.08 | 11.19 | 13.48 | 9.56 | 9.88 | 5.74 | 1.23 | 5.03 | 1.46 | -4.9 | 5.88 | -1.77 | -3.71 | -6.39 | -38.57 | 8.54 | 26.91
20070222:1800 | 24.85 | 22.23 | 27.07 | 15.28 | 18.62 | 13.87 | 15.03 | 11.05 | 11.21 | 7.48 | 2.53 | 7.47 | 1.71 | -3.01 | 7.75 | 0.32 | -1.08 | -5.71 | -38.37 | 7.4 | 26.41
20070222:1900 | 24.59 | 21.25 | 27.98 | 14.42 | 16.51 | 15.13 | 14.65 | 12.14 | 13.33 | 8.68 | 3.86 | 9.11 | 1.11 | -1.97 | 9.65 | 0.01 | 1.61 | -3.74 | -36.39 | 6.97 | 25.75
20070222:2000 | 24.17 | 20.29 | 27.89 | 13.98 | 16.94 | 17.03 | 15.16 | 13.04 | 14.71 | 9.55 | 4.66 | 10.67 | 1.36 | -1.25 | 10.76 | 0.67 | 2.61 | -3.26 | -32.5 | 6.2 | 25.69
20070222:2100 | 24.17 | 19.41 | 26.84 | 13.32 | 17.56 | 18.44 | 15.63 | 13.27 | 15.41 | 10.12 | 5.82 | 11.93 | 1.41 | -0.75 | 11.26 | 0.33 | 3.15 | -3.59 | -29.89 | 5.39 | 25.66
20070222:2200 | 23.79 | 18.89 | 25.84 | 13.35 | 18.07 | 19.27 | 15.28 | 13.56 | 15.68 | 10.99 | 5.85 | 12.64 | 1.13 | -0.59 | 11.26 | 0.8 | 4.17 | -3.28 | -27.26 | 4.86 | 25.58
20070222:2300 | 23.62 | 18.44 | 24.7 | 13.2 | 17.86 | 19.58 | 14.26 | 12.53 | 15.74 | 9.72 | 4.9 | 12.63 | 0.6 | -0.69 | 10.89 | 1.67 | 3.15 | -3.45 | -25.42 | 4.9 | 26.04
20070223:0000 | 23.99 | 18.04 | 23.55 | 12.66 | 16.55 | 19.49 | 12.59 | 11.37 | 15.33 | 7.45 | 3.75 | 11.92 | -0.47 | -1.75 | 10.15 | 2.47 | 2.63 | -4.01 | -24.49 | 4.51 | 25.93
20070223:0100 | 25.11 | 17.97 | 22.77 | 12.09 | 14.63 | 18.64 | 11.32 | 9.59 | 14.5 | 6.1 | 1.89 | 10.61 | -1.4 | -1.27 | 9.07 | 2.87 | 2.17 | -5.09 | -24.19 | 4.51 | 26.04
20070223:0200 | 27.08 | 17.74 | 22.14 | 11.71 | 13.24 | 17.2 | 10.32 | 9.25 | 13.49 | 5.36 | 0.58 | 8.83 | -2.13 | -2.31 | 7.35 | 2.97 | 1.78 | -5.91 | -25.23 | 4.29 | 26.35
20070223:0300 | 28.81 | 17.27 | 21.6 | 11.4 | 12.18 | 15.99 | 9.52 | 8.28 | 12.81 | 5.28 | -0.04 | 7.41 | -2.78 | -3.41 | 6.28 | 2.93 | 0.71 | -6.52 | -27.69 | 4.59 | 26.84
20070223:0400 | 29.19 | 16.77 | 21.1 | 11.07 | 11.28 | 14.78 | 8.82 | 7.55 | 12.32 | 5.58 | -0.93 | 6.12 | -3.58 | -4.65 | 5.53 | 3.05 | -0.08 | -7.04 | -29.56 | 4.22 | 27.28
20070223:0500 | 30.74 | 18.03 | 20.58 | 12.07 | 10.46 | 14.17 | 8.21 | 6.21 | 11.92 | 5.76 | -1.72 | 4.96 | -4.26 | -4.98 | 5.34 | 3.79 | -0.32 | -7.49 | -31.27 | 4.01 | 27.52
20070223:0600 | 30.82 | 20.23 | 19.95 | 13.37 | 9.78 | 13.48 | 7.69 | 5.75 | 11.61 | 5.79 | -2.73 | 4.06 | -4.49 | -5.15 | 5.12 | 4.82 | -0.59 | -7.93 | -32.22 | 3.89 | 27.78
20070223:0700 | 30.51 | 22.06 | 20.34 | 14.92 | 8.49 | 13.07 | 5.7 | 4.76 | 11.3 | 6.1 | -3.78 | 3.82 | -3.71 | -3.68 | 5.37 | 5.2 | -0.35 | -8.34 | -32.17 | 4.12 | 27.23
20070223:0800 | 30.7 | 23.88 | 19.86 | 15.91 | 8 | 10.59 | 5.33 | 4.39 | 10.65 | 6.12 | -4.71 | 3.1 | -3.35 | -3.11 | 5.26 | 6.49 | -0.79 | -8.53 | -32.63 | 4.91 | 26.6
20070223:0900 | 30.36 | 25.29 | 19.36 | 16.6 | 7.59 | 8.11 | 4.99 | 3.63 | 10.2 | 6.09 | -2.99 | 2.36 | -2.92 | -2.83 | 5.12 | 6.54 | -0.42 | -8.4 | -33.28 | 6.53 | 26.2
20070223:1000 | 29.11 | 26.29 | 19.11 | 17.31 | 7.35 | 6.17 | 4.77 | 2.5 | 10.02 | 5.7 | -3.4 | 1.63 | -3.11 | -2.82 | 4.88 | 6.03 | -0.94 | -8.4 | -34.14 | 8.54 | 26.92
20070223:1100 | 27.9 | 26.97 | 18.74 | 17.65 | 7.24 | 5.02 | 4.62 | 1.1 | 9.83 | 4.89 | -4.34 | 0.9 | -3.45 | -3.01 | 4.77 | 5.2 | -2.12 | -8.36 | -35.04 | 9.62 | 26.58
20070223:1200 | 27.58 | 27.3 | 18.88 | 17.78 | 7.16 | 4.07 | 4.5 | -0.14 | 9.47 | 3.76 | -5.25 | 0.31 | -5.19 | -3.39 | 4.53 | 4.2 | -2.21 | -8.3 | -35.52 | 10.73 | 25.85
20070223:1300 | 27.21 | 27.29 | 20.28 | 17.85 | 7.02 | 3.36 | 4.58 | -0.95 | 8.91 | 2.84 | -6.17 | -0.15 | -5.15 | -3.65 | 4.36 | 3.06 | -2.11 | -8.19 | -35.95 | 11.44 | 25.8
20070223:1400 | 26.34 | 26.79 | 22.72 | 17.35 | 8.29 | 2.65 | 5.06 | -1.2 | 9.15 | 3.57 | -6.8 | -0.66 | -3.08 | -3.97 | 4.04 | 2.39 | -2.43 | -7.89 | -36.35 | 11.38 | 25.81
20070223:1500 | 25.74 | 25.61 | 24.11 | 16.37 | 10.94 | 3.02 | 5.97 | -0.63 | 9.33 | 5.58 | -3.73 | -1.34 | -1.47 | -4.48 | 3.75 | 1.42 | -2.92 | -7.23 | -36.81 | 11.33 | 25.79
20070223:1600 | 25.55 | 24.06 | 25.57 | 15.32 | 13.36 | 7.48 | 7.53 | 0.12 | 9.52 | 9.18 | -0.84 | -0.25 | -0.04 | -3.3 | 3.89 | -0.19 | -2.49 | -6.46 | -37.17 | 10.79 | 25.68
20070223:1700 | 25.4 | 22.55 | 26.78 | 14.4 | 15.71 | 11.54 | 9.41 | 0.96 | 11.68 | 11.5 | 0.92 | 3.76 | 0.83 | -1.9 | 4.52 | -1.94 | -1.17 | -5.71 | -37.52 | 9.43 | 25.52
20070223:1800 | 25.14 | 21.23 | 27.7 | 13.77 | 17.69 | 15 | 10.9 | 2.52 | 12.61 | 13.41 | 2.41 | 6.34 | 1.49 | -1.62 | 5.66 | -3.37 | -0.41 | -5.18 | -37.52 | 7.89 | 25.41
20070223:1900 | 25.13 | 20.37 | 28.87 | 13.89 | 18.59 | 17.9 | 7.17 | 3.59 | 12.71 | 15.4 | 3.59 | 8.27 | 2.03 | 0.56 | 7.63 | -5.65 | 0.04 | -5.46 | -35.64 | 7.58 | 25.33
20070223:2000 | 25.2 | 19.13 | 29.33 | 14.03 | 19.71 | 20.02 | 6.86 | 5.15 | 12.97 | 16.5 | 4.8 | 9.99 | 1.86 | 1.35 | 8.8 | -7.1 | 0.06 | -5.46 | -32.17 | 6.9 | 25.36
20070223:2100 | 24.83 | 17.88 | 29.3 | 14.08 | 20.05 | 21.38 | 6.92 | 6.4 | 13.1 | 17.21 | 6.04 | 11.34 | 1.59 | 1.77 | 9.63 | -8.3 | 0.05 | -5.72 | -29.97 | 6.56 | 25.42
20070223:2200 | 24.72 | 16.65 | 28.64 | 13.65 | 19.65 | 22.11 | 7.02 | 7.33 | 12.99 | 17.22 | 7.23 | 12.21 | 1.09 | 1.97 | 9.79 | -9.45 | 0.21 | -6.3 | -27.89 | 6.43 | 25.26
20070223:2300 | 24.65 | 15.53 | 26.88 | 13.03 | 18.74 | 22.39 | 7.11 | 7.7 | 12.63 | 15.14 | 7.89 | 12.59 | 0.19 | 1.94 | 9.86 | -10.64 | 0.01 | -7.23 | -26.19 | 6.21 | 25.28
20070224:0000 | 25.09 | 14.58 | 25.07 | 12.31 | 17.29 | 22.27 | 6.47 | 7.63 | 12.18 | 12.12 | 7.14 | 12.24 | -0.71 | 1.23 | 9.54 | -11.51 | -0.59 | -8.26 | -25.17 | 5.86 | 25.29
20070224:0100 | 25.99 | 13.72 | 23.85 | 11.72 | 15.64 | 21.59 | 5.85 | 7.03 | 11.52 | 10.61 | 5.04 | 10.77 | -1.16 | -0.08 | 8.43 | -12.19 | -2.33 | -9.31 | -24.71 | 5.42 | 25.53
20070224:0200 | 27.34 | 12.9 | 22.98 | 11.23 | 14.79 | 20.11 | 5.41 | 6.12 | 10.82 | 9.45 | 3.86 | 8.84 | -1.55 | -0.89 | 6.81 | -12.85 | -3.62 | -10.16 | -24.82 | 5.03 | 25.87
20070224:0300 | 28.65 | 12.1 | 22.14 | 10.6 | 14.23 | 18.3 | 5.31 | 5.28 | 10.38 | 8.57 | 2.79 | 7.49 | -1.83 | -1.57 | 5.75 | -13.5 | -5.01 | -10.94 | -26.16 | 4.76 | 26.19
20070224:0400 | 28.66 | 11.61 | 21.41 | 10.53 | 13.98 | 18.06 | 5.16 | 4.02 | 10.13 | 8.19 | 3.13 | 6.09 | -2.02 | -1.82 | 5.1 | -14.13 | -6.25 | -11.67 | -30.34 | 4.5 | 26.66
20070224:0500 | 28.86 | 14.25 | 20.99 | 12.03 | 13.86 | 17.06 | 5.08 | 2.11 | 9.8 | 8.09 | 0.23 | 4.74 | -2.05 | -2.13 | 4.73 | -14.77 | -7.34 | -12.44 | -32.41 | 4.24 | 26.66
20070224:0600 | 29.26 | 18.64 | 20.74 | 15.15 | 13.59 | 15.98 | 5.17 | 0.78 | 9.61 | 8.13 | 0.5 | 5.04 | -2.1 | -1.84 | 4.58 | -15.48 | -8.35 | -13.11 | -33.65 | 4 | 26.49
20070224:0700 | 29.67 | 21.44 | 20.38 | 17.49 | 13.94 | 13.32 | 5.28 | -1.33 | 10.13 | 8.89 | 0.4 | 5.93 | -1.8 | -0.98 | 5.07 | -16 | -9.3 | -13.78 | -33.97 | 4.32 | 26.09
20070224:0800 | 28.29 | 23.89 | 20.09 | 18.71 | 14.21 | 12.17 | 5.22 | -1.32 | 10.22 | 8.74 | -0.3 | 5.48 | -2.05 | -0.65 | 4.99 | -16.64 | -9.59 | -14.45 | -34.27 | 5.33 | 25.98
20070224:0900 | 28.22 | 26.1 | 19.82 | 19.5 | 14.42 | 10.82 | 5.05 | -1.79 | 10.17 | 8.36 | -0.68 | 4.94 | -2.24 | -0.94 | 5.04 | -17.37 | -9.94 | -15.01 | -34.59 | 7.57 | 26.27
20070224:1000 | 27.61 | 27.9 | 19.35 | 19.98 | 14.15 | 8.94 | 4.84 | -1.81 | 10.1 | 7.99 | -1.17 | 4.29 | -2.48 | -0.85 | 5.01 | -18.11 | -10.69 | -15.62 | -35.13 | 9.66 | 25.99
20070224:1100 | 26.92 | 29.19 | 19.13 | 20.2 | 14.11 | 7.05 | 4.58 | -2.12 | 10.08 | 7.22 | -1.8 | 2.67 | -2.82 | -1.23 | 4.88 | -18.96 | -11.53 | -16.1 | -35.69 | 11.29 | 25.91
20070224:1200 | 26.15 | 29.89 | 19.23 | 20.25 | 15.29 | 5.54 | 4.38 | -2.11 | 9.99 | 7.3 | -2.15 | 0.93 | -2.84 | -1.67 | 4.9 | -19.91 | -12.37 | -16.57 | -36.5 | 12.53 | 25.83
20070224:1300 | 25.82 | 30.03 | 20.59 | 19.79 | 15.36 | 4.63 | 4.24 | -2.46 | 9.96 | 7.13 | -2.67 | 0.48 | -2.81 | -2.15 | 4.83 | -19.25 | -12.88 | -16.96 | -37.38 | 13.37 | 25.71
20070224:1400 | 25.46 | 29.66 | 23.08 | 18.42 | 15.81 | 3.94 | 4.16 | -3.54 | 10.03 | 7.75 | -3.15 | 0.81 | -1.6 | -2.61 | 4.8 | -17.07 | -13.56 | -16.8 | -38.22 | 13.81 | 25.62
20070224:1500 | 25.09 | 28.62 | 25.02 | 16.9 | 18.41 | 4.48 | 4.16 | -1.98 | 9.96 | 9.2 | -1.28 | 0.5 | -0.73 | -2.96 | 4.74 | -14.94 | -13.65 | -15.95 | -38.86 | 14 | 25.64
20070224:1600 | 24.66 | 27.19 | 26.33 | 15.74 | 20.39 | 9.58 | 4.66 | 1.95 | 10.27 | 10.16 | -0.63 | 0.73 | 0.13 | -1.95 | 4.86 | -13.81 | -9.98 | -14.93 | -39.5 | 13.59 | 25.63
20070224:1700 | 24.85 | 25.71 | 27.12 | 14.64 | 21.86 | 14.12 | 6.32 | 4.61 | 10.9 | 10.98 | -0.23 | 5.55 | 0.6 | -3.21 | 5.64 | -12.74 | -7.42 | -14 | -40.17 | 12.34 | 25.55
20070224:1800 | 24.67 | 24.19 | 27.35 | 13.73 | 22.99 | 17.46 | 7.82 | 6.93 | 11.5 | 12.1 | 0.43 | 9.04 | 1.01 | -1.04 | 6.19 | -11.82 | -6.21 | -13.11 | -40.15 | 10.52 | 25.4
20070224:1900 | 24.58 | 23.1 | 28.21 | 13.78 | 24.25 | 19.84 | 6.82 | 8.49 | 12.04 | 13.73 | 1.31 | 10.59 | 1.66 | 0.52 | 7.22 | -11 | -4.09 | -12.21 | -37.55 | 9.6 | 25.31
20070224:2000 | 24.51 | 21.98 | 27.96 | 13.17 | 24.56 | 21.65 | 7.22 | 9.88 | 12.36 | 13.83 | 1.9 | 12.18 | 1.55 | 0.98 | 9.03 | -10.55 | -2.16 | -11.75 | -34.8 | 8.96 | 25.22
20070224:2100 | 24.67 | 20.96 | 27.43 | 12.56 | 24.53 | 23.02 | 7.41 | 10.95 | 12.49 | 13.28 | 2.15 | 13.27 | 1.51 | 1.21 | 10.14 | -10.43 | -1.36 | -11.44 | -32.22 | 8.48 | 25.17
20070224:2200 | 23.95 | 20.04 | 25.74 | 11.92 | 24.07 | 23.61 | 7.51 | 11.81 | 12.48 | 12.28 | 1.97 | 13.88 | 1.1 | 0.85 | 10.75 | -11.53 | -1.04 | -11.51 | -29.88 | 8.12 | 25.47
20070224:2300 | 23.98 | 19.2 | 23.77 | 11.35 | 23.07 | 23.71 | 7.36 | 12.13 | 12.31 | 10.77 | 1.32 | 14.17 | 0.44 | 0.56 | 10.94 | -14.06 | -1.65 | -12 | -28.5 | 8.13 | 25.46
20070225:0000 | 24.51 | 18.48 | 22.81 | 10.71 | 20.92 | 23.44 | 6.5 | 11.75 | 12.03 | 8.17 | 0.63 | 14.13 | -0.71 | -0.13 | 10.59 | -15.26 | -1.85 | -13.1 | -27.73 | 8.6 | 25.46
20070225:0100 | 25.46 | 17.85 | 22.18 | 10.48 | 18.19 | 22.46 | 5.57 | 10.53 | 11.54 | 6.32 | -0.21 | 13.12 | -1.75 | -0.28 | 9.32 | -15.6 | -4.68 | -13.9 | -27.63 | 8.91 | 25.54
20070225:0200 | 26.77 | 17.3 | 21.91 | 10.45 | 16.29 | 21.05 | 4.84 | 9.23 | 11 | 5.03 | -0.65 | 11.27 | -2.96 | -0.99 | 7.89 | -15.78 | -6.48 | -14.46 | -28.17 | 8.81 | 25.72
20070225:0300 | 28.68 | 16.8 | 21.61 | 10.44 | 14.84 | 19.38 | 4.25 | 7.56 | 10.63 | 3.89 | -1 | 9.52 | -3.66 | -2.28 | 6.73 | -15.46 | -7.13 | -14.92 | -29.46 | 8.48 | 26.16
20070225:0400 | 29.42 | 16.51 | 21.25 | 10.77 | 13.54 | 17.07 | 3.5 | 5.62 | 10.36 | 2.75 | -1.33 | 8.08 | -4.12 | -3.86 | 5.82 | -16.07 | -7.3 | -15.33 | -31.26 | 8.18 | 26.75
20070225:0500 | 29.96 | 18.71 | 20.98 | 12.45 | 12.28 | 16.11 | 2.6 | 4.34 | 10.11 | 1.94 | -1.48 | 6.52 | -3.79 | -5.29 | 5.13 | -17.53 | -7.34 | -15.76 | -31.17 | 7.95 | 27.24
20070225:0600 | 30.13 | 22.51 | 20.82 | 13.73 | 11.17 | 16.05 | 1.78 | 3.66 | 9.98 | 0.82 | -1.44 | 5.55 | -3.39 | -6.33 | 4.72 | -18.31 | -7.71 | -16.04 | -31.64 | 7.82 | 27.49
20070225:0700 | 28.04 | 25.5 | 20.8 | 15.58 | 10.67 | 14.82 | 0.65 | 3.42 | 10.44 | 1.58 | -2.07 | 6.57 | -2.05 | -6.82 | 4.75 | -17.19 | -8.34 | -16.25 | -32.07 | 8.28 | 27.63
20070225:0800 | 28.77 | 28.04 | 20.66 | 16.67 | 10.43 | 13.54 | 0.21 | 4.35 | 10.31 | 1.2 | -2.36 | 6.15 | -2.03 | -7.07 | 3.92 | -16.37 | -8.76 | -16.51 | -34.67 | 8.49 | 27.71
20070225:0900 | 29.11 | 30.3 | 20.56 | 17.88 | 10.25 | 12.42 | -0.24 | 3 | 10.3 | 0.89 | -3.01 | 3.81 | -1.88 | -7.31 | 3.91 | -15.61 | -9.08 | -16.75 | -37.2 | 8.86 | 28
20070225:1000 | 27.71 | 32.01 | 20.59 | 18.23 | 10.23 | 11.01 | -0.69 | 1.9 | 10.25 | 0.27 | -3.76 | 3.45 | -1.76 | -7.53 | 3.33 | -15.02 | -9.24 | -17.04 | -37.99 | 9.45 | 27.94
20070225:1100 | 27.16 | 33.08 | 20.7 | 18.33 | 10.46 | 8.54 | -1.05 | 1.26 | 10.09 | -0.37 | -4.4 | 3.51 | -1.67 | -7.68 | 3 | -14.51 | -9.53 | -17.39 | -38.67 | 10.36 | 27.98
20070225:1200 | 26.81 | 33.71 | 20.71 | 18.18 | 10.87 | 7.33 | -1.32 | 1.27 | 10.03 | -0.71 | -4.98 | 3.53 | -1.55 | -7.89 | 3.33 | -14.29 | -9.76 | -17.66 | -39.13 | 11.78 | 27.93
20070225:1300 | 26.41 | 33.86 | 21.26 | 17.92 | 11.75 | 6.46 | -1.43 | 1.44 | 9.75 | -0.99 | -5.31 | 3.79 | -1.3 | -8.32 | 3.55 | -14.08 | -10.16 | -17.91 | -39.47 | 12.46 | 27.5
20070225:1400 | 25.93 | 33.57 | 22.2 | 17.35 | 14.04 | 4.78 | 1.61 | 1.62 | 9.62 | 0.2 | -5.68 | 3.82 | -0.5 | -8.52 | 3.05 | -13.72 | -10.23 | -17.42 | -39.78 | 10.5 | 26.91
20070225:1500 | 25.42 | 32.51 | 23.19 | 16.46 | 16.52 | 5.37 | 4.39 | 4.18 | 9.36 | 1.67 | -4.03 | 3.92 | 0.85 | -7.92 | 2.32 | -13.43 | -10.03 | -16.47 | -39.98 | 9.48 | 27.05
20070225:1600 | 25.17 | 30.95 | 24.2 | 15.82 | 18.9 | 10.49 | 6.33 | 9.44 | 9.95 | 3.56 | -2.2 | 4.53 | 2.26 | -2.61 | 3.17 | -12.77 | -8.53 | -15.12 | -40.03 | 8.99 | 27.06
20070225:1700 | 25.05 | 29.26 | 24.83 | 15.33 | 21.11 | 15.2 | 7.87 | 11.63 | 10.8 | 5.32 | -0.41 | 6.51 | 3.21 | 1.52 | 5.41 | -12.34 | -6.95 | -14.02 | -39.91 | 8.76 | 26.84
20070225:1800 | 24.88 | 27.28 | 25.43 | 15.31 | 22.64 | 18.76 | 9.07 | 13.3 | 11.46 | 6.53 | 1.33 | 7.87 | 4.14 | 2.24 | 7.15 | -11.71 | -4.32 | -13.02 | -39.11 | 8.13 | 26.53
20070225:1900 | 24.94 | 25.81 | 26.14 | 12.99 | 24.17 | 20.91 | 9.86 | 14.4 | 12.47 | 8.07 | 3.21 | 9.08 | 4.33 | 2.73 | 8.66 | -11.95 | -1.39 | -11.54 | -36.12 | 8.2 | 26.12
20070225:2000 | 24.67 | 24.46 | 26.08 | 12.6 | 25.05 | 22.54 | 10.56 | 15.56 | 12.85 | 8.71 | 4.57 | 10 | 4.62 | 3.49 | 9.46 | -11.86 | -0.32 | -10.97 | -31.7 | 7.66 | 25.96
20070225:2100 | 24.39 | 23.34 | 25.97 | 12.4 | 25.15 | 23.59 | 10.87 | 15.82 | 12.9 | 8.81 | 5.71 | 10.74 | 4.57 | 2.34 | 9.96 | -11.82 | 0.29 | -10.65 | -28.8 | 7.14 | 25.81
20070225:2200 | 24.67 | 22.41 | 25.26 | 12.8 | 24.55 | 24.22 | 10.73 | 15.71 | 12.76 | 8.44 | 6.38 | 10.42 | 3.91 | 3.63 | 10.21 | -11.82 | 0.32 | -10.71 | -25.75 | 6.48 | 24.87
20070225:2300 | 24.34 | 21.59 | 24.32 | 12.62 | 23.52 | 24.54 | 10.09 | 15.61 | 12.62 | 7.62 | 6.22 | 10.29 | 2.81 | 2.52 | 10.29 | -12.01 | -0.13 | -11.2 | -23.87 | 5.86 | 24.97
20070226:0000 | 24.65 | 20.93 | 23.23 | 12.77 | 22.1 | 24.33 | 9.09 | 14.88 | 12.28 | 6.22 | 5.42 | 10.1 | 1.42 | 3.09 | 10.25 | -12.44 | -1.2 | -12.18 | -22.59 | 5.17 | 24.96
20070226:0100 | 25.63 | 20.49 | 22.59 | 12.78 | 21.08 | 23.49 | 7.21 | 13.63 | 11.84 | 4.57 | 3.78 | 9.83 | 0.5 | 3.3 | 9.64 | -12.99 | -1.72 | -12.84 | -22.05 | 4.75 | 25.02
20070226:0200 | 27.04 | 19.8 | 21.97 | 12.73 | 20.14 | 22.11 | 6.21 | 12.29 | 11.24 | 2.94 | 2.23 | 9.21 | -0.14 | 0.36 | 8.09 | -13.87 | -2.12 | -13.39 | -22.07 | 4.24 | 25.33
20070226:0300 | 28.37 | 18.83 | 21.5 | 12.65 | 20.21 | 20.14 | 4.67 | 10.84 | 10.61 | 1.85 | 0.46 | 8.65 | -0.75 | -2.66 | 7.07 | -14.73 | -2.27 | -13.93 | -22.11 | 3.9 | 25.57
20070226:0400 | 28.99 | 18.03 | 21.31 | 12.65 | 19.76 | 18.07 | 3.36 | 9.35 | 10.21 | 0.97 | 1.51 | 8.3 | -1.29 | -5.29 | 6.28 | -15.7 | -2.48 | -14.01 | -22 | 3.48 | 25.61
20070226:0500 | 29.53 | 19.94 | 21.1 | 12.96 | 19.53 | 16.17 | 2.68 | 7.64 | 9.8 | 0.34 | 1.39 | 7.88 | -1.72 | -6.74 | 5.73 | -17.33 | -2.84 | -13.91 | -21.88 | 3.13 | 25.87
20070226:0600 | 29.2 | 23.25 | 20.96 | 13.73 | 19.21 | 14.64 | 2.23 | 6.23 | 9.14 | -0.12 | -0.32 | 7.64 | -2.01 | -7.15 | 5.12 | -17.88 | -3.34 | -13.95 | -21.79 | 2.71 | 26.13
20070226:0700 | 27.44 | 25.33 | 20.85 | 15.87 | 19.09 | 12.94 | 1.68 | 5.35 | 8.92 | -0.36 | -3.21 | 7.56 | -1.71 | -7.07 | 4.72 | -19.55 | -4.45 | -14 | -21.57 | 3.03 | 26.52
20070226:0800 | 27.29 | 27.19 | 20.9 | 17.5 | 17.94 | 11.34 | 1.38 | 4.31 | 9.08 | -0.4 | -3.72 | 7.5 | -2.05 | -7.03 | 4.03 | -20.62 | -5.13 | -14.19 | -21.96 | 4.2 | 26.82
20070226:0900 | 27.35 | 28.51 | 21.02 | 18.56 | 15.81 | 10.45 | 1.11 | 3.41 | 10.19 | -0.34 | -3.68 | 7.46 | -2.6 | -6.09 | 4 | -21.27 | -5.8 | -14.18 | -22.27 | 5.82 | 27.1
20070226:1000 | 26.13 | 29.5 | 21.14 | 19.02 | 14.15 | 9.38 | 1.02 | 2.55 | 9.71 | -0.12 | -4.57 | 7.49 | -3.13 | -5.37 | 3.76 | -21.56 | -6.66 | -14.88 | -22.57 | 7.18 | 26.96
20070226:1100 | 25.96 | 30.29 | 21.18 | 19.38 | 13.09 | 8.8 | 0.89 | 1.62 | 8.86 | 0.06 | -5.21 | 7.5 | -3.76 | -5.5 | 3.68 | -21.82 | -7.2 | -15.82 | -22.48 | 8.43 | 27.04
20070226:1200 | 25.51 | 30.8 | 21.03 | 19.42 | 11.8 | 8.55 | 0.48 | 0.65 | 7.44 | 0.1 | -5.48 | 7.56 | -4.37 | -4.64 | 3.58 | -22.01 | -7.86 | -16.45 | -22.42 | 9.22 | 27.15
20070226:1300 | 25.38 | 31.03 | 21.81 | 19.3 | 10.91 | 8.57 | 0.35 | -0.2 | 6.79 | 0.08 | -5.45 | 7.43 | -4.79 | -4.97 | 3.39 | -21.25 | -8.26 | -16.69 | -22.4 | 9.75 | 27.16
20070226:1400 | 25.06 | 30.85 | 23.84 | 18.8 | 10.74 | 8.39 | 3.57 | -0.55 | 7.3 | 1.48 | -5.09 | 7.53 | -4.8 | -4.36 | 3.46 | -18.85 | -8.71 | -15.93 | -22.78 | 10.11 | 27.13
20070226:1500 | 25.08 | 29.94 | 25.76 | 17.69 | 11.27 | 8.96 | 7.75 | 1.7 | 7.57 | 3.43 | -1.83 | 7.37 | -4.42 | -3.79 | 3.5 | -15.1 | -8.54 | -13.59 | -23.57 | 10.02 | 27.09
20070226:1600 | 24.83 | 28.37 | 26.81 | 16.61 | 12.08 | 11.83 | 10.48 | 6.22 | 8.26 | 5.06 | 1.73 | 7.7 | -3.99 | -2.86 | 3.79 | -11.97 | -6.23 | -9.96 | -23.57 | 10.02 | 26.93
20070226:1700 | 24.6 | 26.61 | 26.39 | 15.6 | 13.19 | 16.35 | 12.4 | 8.52 | 9.4 | 6.63 | 3.77 | 8.18 | -3.43 | -0.37 | 5.13 | -9.6 | -4.27 | -7.93 | -22.99 | 9.09 | 26.83
20070226:1800 | 24.57 | 24.73 | 25.91 | 14.56 | 14.24 | 20.63 | 13.89 | 10.23 | 10.74 | 7.23 | 5.53 | 8.35 | -3.09 | 3.63 | 6.19 | -7.88 | -2.62 | -6.32 | -22.73 | 7.43 | 26.85
20070226:1900 | 24.49 | 23.07 | 26.01 | 13.94 | 15.11 | 23.88 | 14.92 | 11.7 | 11.98 | 9.28 | 7.74 | 9.49 | -0.23 | 6.14 | 7.79 | -6.42 | -0.05 | -3.95 | -21.28 | 6.32 | 26.87
20070226:2000 | 24.36 | 21.55 | 24.11 | 13.46 | 15.62 | 25.89 | 15.61 | 12.66 | 12.97 | 9.13 | 7.97 | 9.68 | -0.38 | 5.11 | 9.65 | -5.71 | 0.66 | -3.14 | -20.32 | 5.1 | 26.27
20070226:2100 | 24.3 | 20.14 | 22.52 | 13.06 | 15.67 | 27.15 | 15.85 | 13.36 | 13.73 | 8.8 | 7.32 | 10.17 | -0.7 | 7.81 | 10.94 | -5.47 | 0.55 | -2.77 | -18.74 | 4.22 | 26.03
20070226:2200 | 24.03 | 18.78 | 21.25 | 12.69 | 15.28 | 27.68 | 15.7 | 13.72 | 14.22 | 8.6 | 6.2 | 10.53 | -1.34 | 6.45 | 11.45 | -5.51 | 0.06 | -2.84 | -17.6 | 3.71 | 26.66
20070226:2300 | 24.07 | 17.43 | 20.37 | 12.33 | 14.44 | 27.75 | 14.78 | 13.75 | 13.89 | 7.87 | 4.97 | 10.79 | -2.32 | 5.19 | 11.67 | -5.75 | 0.11 | -3.51 | -17.01 | 2.98 | 25.97
20070227:0000 | 24.3 | 16.04 | 19.31 | 12.17 | 13.13 | 27.46 | 12.79 | 13.44 | 13.5 | 7 | 3.75 | 10.75 | -3.38 | 4.44 | 11.41 | -5.61 | -1.11 | -4.48 | -16.69 | 2.59 | 25.53
20070227:0100 | 25.21 | 14.77 | 18.33 | 12.14 | 11.78 | 26.6 | 10.81 | 12.71 | 13.13 | 6.35 | 2.14 | 10.07 | -3.95 | 2.42 | 10.68 | -5.63 | -2.07 | -6.94 | -16.49 | 2.47 | 26.11
20070227:0200 | 27.17 | 13.71 | 17.09 | 12.09 | 10.73 | 24.52 | 9.72 | 11.51 | 12.68 | 5.99 | 0.77 | 9.23 | -4.17 | 0.36 | 9.23 | -5.7 | -3.72 | -9.67 | -16.93 | 2.62 | 26.24
20070227:0300 | 28.95 | 12.82 | 16.45 | 11.97 | 9.77 | 22.24 | 9.05 | 9.24 | 12.32 | 5.77 | -0.34 | 8.59 | -4.21 | -0.85 | 8.04 | -5.75 | -4.84 | -9.41 | -17.76 | 2.81 | 26.22
20070227:0400 | 29.07 | 12.24 | 16.28 | 12.05 | 8.87 | 20.61 | 8.55 | 7.61 | 12.07 | 5.64 | -1.24 | 8.23 | -4.2 | -0.66 | 7.84 | -5.62 | -5.85 | -9.39 | -18.44 | 3.03 | 26.56
20070227:0500 | 29.56 | 14.74 | 16.2 | 13.98 | 8 | 18.73 | 8 | 6.7 | 11.93 | 5.51 | -2.03 | 8.21 | -4.08 | -0.48 | 7.33 | -5.62 | -7.19 | -9.91 | -18.96 | 3.29 | 26.28
20070227:0600 | 29.45 | 18.3 | 16.29 | 17.23 | 7.21 | 19.18 | 7.59 | 5.56 | 11.84 | 5.53 | -2.64 | 8.21 | -3.91 | 0.5 | 6.48 | -5.58 | -7.46 | -10.22 | -19.94 | 3.79 | 26.33
20070227:0700 | 28.8 | 20.42 | 16.29 | 19 | 6.19 | 18.57 | 7.54 | 3.13 | 12.2 | 6 | -3.07 | 8.3 | -3.36 | 0.9 | 5.75 | -5.16 | -7.51 | -10.22 | -21.19 | 4.04 | 26.36
20070227:0800 | 27.93 | 22.3 | 16.41 | 20.05 | 5.29 | 17.46 | 6.99 | 2.48 | 12.05 | 5.63 | -3.96 | 8.42 | -3.36 | 0.61 | 5.11 | -5.18 | -7.8 | -10.74 | -22.12 | 4.86 | 26.35
20070227:0900 | 26.48 | 23.92 | 16.42 | 20.97 | 4.63 | 16.37 | 6.53 | 2.36 | 11.89 | 4.45 | -5.11 | 8.41 | -3.4 | 0.51 | 4.53 | -5 | -8.34 | -11.24 | -23.02 | 5.48 | 26.67
20070227:1000 | 26.65 | 25.21 | 16.36 | 21.58 | 4.19 | 15.11 | 6.08 | 2.48 | 11.8 | 3.63 | -5.02 | 8.39 | -3.46 | 0.36 | 4.22 | -4.8 | -8.96 | -11.65 | -23.97 | 5.86 | 27.03
20070227:1100 | 26.2 | 26.15 | 16.28 | 21.92 | 3.65 | 13.31 | 5.85 | 2.45 | 11.6 | 2.73 | -4.66 | 8.33 | -3.59 | -0.08 | 4.21 | -4.7 | -9.08 | -12.03 | -24.78 | 6.1 | 27.05
20070227:1200 | 26.05 | 26.73 | 16.28 | 22.06 | 3.05 | 11.9 | 6.09 | 1.92 | 11.51 | 1.72 | -5.44 | 7.9 | -3.64 | 0.51 | 4.39 | -4.57 | -9.26 | -12.44 | -25.75 | 6.32 | 27.02
20070227:1300 | 25.84 | 26.91 | 17.32 | 21.94 | 2.43 | 9.44 | 6.1 | 1.56 | 11.48 | 0.38 | -6.23 | 7.55 | -3.55 | 0.67 | 4.47 | -4.18 | -9.05 | -12.73 | -26.86 | 6.71 | 27.05
20070227:1400 | 25.57 | 26.66 | 18.71 | 21.16 | 3.93 | 8.09 | 7.74 | 1.08 | 11.54 | 2.59 | -6.51 | 7.14 | -3.02 | 0.41 | 4.61 | -3.59 | -8.79 | -12.14 | -27.82 | 7.8 | 27.14
20070227:1500 | 25.04 | 25.9 | 19.92 | 19.51 | 6.97 | 8.94 | 9.98 | 3.53 | 11.63 | 5.99 | -3.62 | 6.7 | -1.94 | -0.02 | 4.81 | -2.73 | -8.63 | -10.84 | -28.46 | 8.34 | 27.17
20070227:1600 | 24.71 | 24.62 | 20.38 | 17.86 | 8.53 | 13.23 | 10.71 | 7.91 | 11.87 | 8.13 | -1.25 | 6.89 | -0.48 | 0.51 | 5.26 | -1.86 | -7.78 | -9.38 | -28.49 | 7.69 | 27.08
20070227:1700 | 24.52 | 23.23 | 20.63 | 16.73 | 10.05 | 17.85 | 12.08 | 10.87 | 12.48 | 10.45 | 0.54 | 7.61 | 1.47 | 1.38 | 6.05 | -0.9 | -5.84 | -7.89 | -27.67 | 7.34 | 26.84
20070227:1800 | 24.32 | 21.86 | 20.71 | 15.9 | 11.48 | 21.2 | 13.25 | 13.26 | 13.11 | 12.49 | 2.06 | 8.28 | 2.71 | 1.27 | 7.07 | -0.25 | -4.82 | -5.93 | -29.74 | 6.03 | 26.58
20070227:1900 | 24.36 | 20.54 | 21.25 | 15.63 | 12.73 | 23.29 | 14.74 | 15.24 | 14.1 | 14.02 | 3.44 | 9.87 | 3.5 | 2.92 | 8.6 | -1.26 | -5.07 | -5.22 | -29.09 | 5.9 | 26.26
20070227:2000 | 24.19 | 19.35 | 20.91 | 14.91 | 13.61 | 24.86 | 14.84 | 16.96 | 14.77 | 14.72 | 4.54 | 10.17 | 3.88 | 2.35 | 9.4 | -2.66 | -4.8 | -4.78 | -26.43 | 5.64 | 26.09
20070227:2100 | 24.04 | 18.13 | 20.57 | 14.52 | 14.15 | 25.94 | 14.38 | 18.19 | 14.92 | 14.9 | 5.03 | 10.62 | 3.85 | 2.38 | 9.7 | -3.74 | -4.16 | -2.73 | -24.53 | 5 | 26
20070227:2200 | 23.75 | 16.96 | 19.97 | 13.98 | 14.34 | 26.69 | 12.89 | 18.99 | 14.64 | 14.3 | 5.23 | 10.57 | 3.77 | 2.15 | 9.34 | -5 | -3.62 | -0.39 | -22.79 | 4.4 | 26.57
20070227:2300 | 23.8 | 15.84 | 19.07 | 13.4 | 14.15 | 26.79 | 11.78 | 19.28 | 14.34 | 12.96 | 5.12 | 10.12 | 3.21 | 2.1 | 9.03 | -6.42 | -3.5 | -2.4 | -21.77 | 3.99 | 26.26
20070228:0000 | 24.05 | 14.78 | 17.96 | 12.9 | 13.43 | 26.57 | 10.78 | 18.92 | 13.67 | 11.37 | 4.72 | 9.82 | 2.43 | 1.7 | 8.65 | -7.85 | -4.08 | -1.97 | -21.28 | 3.89 | 25.94
20070228:0100 | 24.95 | 13.79 | 17.24 | 12.31 | 11.59 | 25.95 | 10.08 | 17.31 | 13.01 | 10.09 | 3.67 | 8.88 | 2.12 | 1.25 | 8.23 | -8.77 | -3.55 | -3.32 | -21.36 | 4.1 | 26.21
20070228:0200 | 26.63 | 12.95 | 16.88 | 11.94 | 9.9 | 24.6 | 9.63 | 15.84 | 12.3 | 9.6 | 1.67 | 8.27 | 2.07 | 0.82 | 7.59 | -8.93 | -4.28 | -5.88 | -21.92 | 3.78 | 26.62
20070228:0300 | 28.48 | 12.23 | 16.42 | 11.48 | 8.84 | 22.7 | 9.27 | 14.73 | 11.94 | 8.96 | 1.47 | 7.53 | 1.93 | 0.63 | 7.21 | -9.58 | -5.45 | -5.34 | -24.1 | 3.66 | 26.67
20070228:0400 | 28.14 | 11.87 | 16.1 | 11.15 | 8.09 | 20.77 | 9.02 | 13.72 | 11.62 | 8.84 | -2.7 | 6.56 | 1.9 | 0.53 | 7.09 | -10.77 | -6.88 | -5.33 | -26.03 | 3.79 | 26.95
20070228:0500 | 28.63 | 14.27 | 15.85 | 13.7 | 7.49 | 19.42 | 8.79 | 13.02 | 11.62 | 8.93 | -3.99 | 6.04 | 1.88 | 0.38 | 6.91 | -12.16 | -7.74 | -5.55 | -27.6 | 4.13 | 27.38
20070228:0600 | 28.29 | 17.33 | 15.62 | 17.66 | 7 | 18.52 | 8.62 | 12.53 | 11.38 | 9.14 | -4.13 | 5.33 | 1.97 | 0.49 | 6.82 | -13.38 | -8.68 | -5.88 | -29.12 | 4.45 | 27.74
20070228:0700 | 27.67 | 19.36 | 15.4 | 20.22 | 6.67 | 17.39 | 8.54 | 11.15 | 10.17 | 10.44 | -0.62 | 5.05 | 1.47 | 0.68 | 7.23 | -14.95 | -10.31 | -5.91 | -30.48 | 4.95 | 27.84
20070228:0800 | 27.59 | 21.31 | 14.78 | 21.42 | 6.33 | 15.58 | 8.17 | 10.54 | 9.7 | 10.88 | -1.08 | 4.58 | 1.42 | 0.68 | 7.11 | -15.73 | -10.98 | -6.28 | -33 | 5.21 | 27.44
20070228:0900 | 28.14 | 23.07 | 14.15 | 22.35 | 6.1 | 14.63 | 7.73 | 9.37 | 9.44 | 11.1 | -2.54 | 4.64 | 1.32 | 0.12 | 6.94 | -16.55 | -11.77 | -6.65 | -34.67 | 5.64 | 27.57
20070228:1000 | 25.33 | 24.56 | 13.81 | 22.83 | 6.01 | 14.13 | 7.39 | 8.75 | 8.95 | 11.45 | -3.65 | 4.5 | 1.15 | 0.23 | 6.69 | -17.27 | -12.2 | -6.96 | -35.32 | 6.27 | 27.63
20070228:1100 | 25.38 | 25.58 | 13.98 | 23.12 | 6.05 | 13.66 | 7.05 | 8.09 | 8.31 | 11.94 | -4.8 | 4.24 | 0.9 | 0.29 | 6.59 | -17.97 | -12.07 | -7.26 | -35.47 | 6.87 | 27.49
20070228:1200 | 25.4 | 26.06 | 13.95 | 23.38 | 6.21 | 13.68 | 6.55 | 7.28 | 8.82 | 12.36 | -5.8 | 4.06 | 0.44 | 0.61 | 6.57 | -18.57 | -12.14 | -7.68 | -35.62 | 7.86 | 27.43
20070228:1300 | 25.38 | 26.01 | 15.67 | 23.34 | 6.44 | 14.11 | 6.46 | 7.5 | 7.44 | 12.75 | -6.33 | 4.13 | 0.05 | 0.56 | 6.5 | -18.09 | -12.12 | -8.15 | -35.99 | 8.51 | 27.4
20070228:1400 | 25.14 | 25.4 | 20.01 | 22.54 | 8.67 | 14.06 | 6.97 | 7 | 7.71 | 13.2 | -6.35 | 4.07 | -0.14 | 0.97 | 6.28 | -16.74 | -12.37 | -7.89 | -36.54 | 8.89 | 27.36
20070228:1500 | 24.89 | 24.25 | 21.04 | 20.99 | 13.38 | 13.84 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 13.87 | -2.72 | 3.67 | -0.08 | 2.15 | 6.14 | -15.49 | -11.72 | -6.76 | -37.22 | 8.92 | 27.14
20070228:1600 | 22.67 | 20.44 | 22.85 | 16.99 | 20.79 | 22.74 | 11.73 | 13.23 | 13.7 | 17.47 | 5.21 | 9.72 | 1.08 | 4.59 | 9.56 | -12.94 | -4.64 | -0.96 | -36.35 | 5.26 | 26.58
20070228:1700 | 23.26 | 20.14 | 22.76 | 16.61 | 19.99 | 22.75 | 10.84 | 12.9 | 13.53 | 16.37 | 5.52 | 9.29 | 0.79 | 4.31 | 9.42 | -12.34 | -4.69 | -1.73 | -35.07 | 5.51 | 26.46
20070228:1800 | 23.84 | 19.83 | 22.68 | 16.23 | 19.19 | 22.76 | 9.95 | 12.58 | 13.37 | 15.27 | 5.84 | 8.86 | 0.49 | 4.03 | 9.27 | -11.73 | -4.75 | -2.49 | -33.78 | 5.76 | 26.33
20070228:1900 | 24.43 | 19.52 | 22.59 | 15.84 | 18.39 | 22.77 | 9.06 | 12.25 | 13.2 | 14.16 | 6.15 | 8.44 | 0.2 | 3.76 | 9.13 | -11.13 | -4.8 | -3.26 | -32.5 | 6.01 | 26.21
20070228:2000 | 25.02 | 19.22 | 22.5 | 15.46 | 17.59 | 22.78 | 8.17 | 11.92 | 13.03 | 13.06 | 6.46 | 8.01 | -0.09 | 3.48 | 8.99 | -10.52 | -4.85 | -4.02 | -31.22 | 6.26 | 26.08
20070228:2100 | 25.61 | 18.91 | 22.42 | 15.08 | 16.78 | 22.79 | 7.28 | 11.6 | 12.86 | 11.96 | 6.77 | 7.58 | -0.39 | 3.2 | 8.85 | -9.92 | -4.91 | -4.79 | -29.94 | 6.51 | 25.95
20070228:2200 | 26.2 | 18.6 | 22.33 | 14.7 | 15.98 | 22.8 | 6.4 | 11.27 | 12.69 | 10.85 | 7.09 | 7.16 | -0.68 | 2.92 | 8.7 | -9.31 | -4.96 | -5.55 | -28.66 | 6.76 | 25.83
20070228:2300 | 26.79 | 18.3 | 22.25 | 14.31 | 15.18 | 22.81 | 5.51 | 10.95 | 12.52 | 9.75 | 7.4 | 6.73 | -0.97 | 2.64 | 8.56 | -8.7 | -5.01 | -6.32 | -27.37 | 7.01 | 25.7
20100301:0000 | 27.38 | 17.99 | 22.16 | 13.93 | 14.38 | 22.82 | 4.62 | 10.62 | 12.35 | 8.65 | 7.71 | 6.3 | -1.26 | 2.36 | 8.42 | -8.1 | -5.07 | -7.08 | -26.09 | 7.26 | 25.58
20100301:0100 | 27.97 | 17.68 | 22.07 | 13.55 | 13.58 | 22.83 | 3.73 | 10.29 | 12.19 | 7.54 | 8.03 | 5.88 | -1.56 | 2.08 | 8.27 | -7.49 | -5.12 | -7.84 | -24.81 | 7.51 | 25.45
20100301:0200 | 28.55 | 17.38 | 21.99 | 13.17 | 12.78 | 22.84 | 2.84 | 9.97 | 12.02 | 6.44 | 8.34 | 5.45 | -1.85 | 1.8 | 8.13 | -6.89 | -5.17 | -8.61 | -23.53 | 7.76 | 25.32
20100301:0300 | 29.14 | 17.07 | 21.9 | 12.78 | 11.97 | 22.85 | 1.95 | 9.64 | 11.85 | 5.34 | 8.65 | 5.02 | -2.14 | 1.52 | 7.99 | -6.28 | -5.23 | -9.37 | -22.25 | 8.01 | 25.2
20100301:0400 | 29.73 | 16.76 | 21.81 | 12.4 | 11.17 | 22.86 | 1.06 | 9.32 | 11.68 | 4.23 | 8.96 | 4.6 | -2.44 | 1.24 | 7.84 | -5.68 | -5.28 | -10.14 | -20.96 | 8.26 | 25.07
20100301:0500 | 30.32 | 16.45 | 21.73 | 12.02 | 10.37 | 22.87 | 0.17 | 8.99 | 11.51 | 3.13 | 9.28 | 4.17 | -2.73 | 0.96 | 7.7 | -5.07 | -5.33 | -10.9 | -19.68 | 8.51 | 24.95
20100301:0600 | 30.91 | 16.15 | 21.64 | 11.64 | 9.57 | 22.88 | -0.72 | 8.66 | 11.34 | 2.03 | 9.59 | 3.75 | -3.02 | 0.68 | 7.56 | -4.46 | -5.39 | -11.67 | -18.4 | 8.76 | 24.82
20100301:0700 | 31.5 | 15.84 | 21.55 | 11.26 | 8.77 | 22.89 | -1.61 | 8.34 | 11.17 | 0.93 | 9.9 | 3.32 | -3.31 | 0.4 | 7.42 | -3.86 | -5.44 | -12.43 | -17.12 | 9 | 24.69
20100301:0800 | 31.84 | 21.57 | 20.21 | 21.03 | 8.56 | 18.81 | -1.28 | 3.95 | 10.72 | 3.34 | 2.96 | 4.19 | -3.17 | -0.01 | 6.09 | -11.7 | -9.2 | -14.12 | -25.67 | 8.74 | 25.31
20100301:0900 | 30.17 | 21.99 | 19.98 | 22.36 | 8.51 | 17.23 | -1.43 | 3.1 | 10.42 | 3.56 | 2.3 | 4.29 | -3.36 | 0.04 | 5.86 | -12.82 | -9.39 | -14.66 | -26.64 | 9.33 | 25.13
20100301:1000 | 29.28 | 21.4 | 19.83 | 23.42 | 8.19 | 17.07 | -2.01 | 2.37 | 10.22 | 3.82 | 1.84 | 4.28 | -3.33 | 0.57 | 5.65 | -13.83 | -9.53 | -15.11 | -27.7 | 10.12 | 25.46
20100301:1100 | 28.97 | 22.07 | 19.77 | 24.13 | 7.67 | 16.58 | -2.92 | 1.76 | 10.07 | 4.08 | 1.56 | 4.31 | -3.33 | -0.01 | 5.46 | -14.69 | -9.37 | -15.55 | -27.29 | 10.9 | 25.43
20100301:1200 | 28.16 | 23.2 | 19.8 | 24.58 | 7.19 | 16.15 | -3.53 | 1.22 | 9.88 | 4.34 | 1.3 | 4.36 | -3.34 | 0.28 | 5.32 | -15.32 | -10.09 | -16.04 | -27.43 | 11.37 | 25.25
20100301:1300 | 27.94 | 24.03 | 21.48 | 24.72 | 6.81 | 15.87 | -3.87 | 0.69 | 9.3 | 4.73 | 0.97 | 4.4 | -3.43 | 0.51 | 5.26 | -14.84 | -10.79 | -16.3 | -29.34 | 11.73 | 25.08
20100301:1400 | 27.72 | 24.07 | 24.47 | 24.48 | 9.05 | 15.61 | -3.31 | 0.27 | 8.28 | 6.43 | 0.67 | 4.38 | -3.5 | -0.4 | 5.29 | -13.94 | -10.73 | -15.82 | -30.16 | 11.81 | 24.99
20100301:1500 | 27.2 | 22.77 | 25.2 | 23.28 | 12.72 | 15.27 | -2.33 | 2.08 | 8.8 | 9.2 | 4.67 | 4.37 | -3.42 | -0.91 | 5.59 | -13.05 | -10.07 | -13.65 | -31.16 | 11.89 | 25.38
20100301:1600 | 27.31 | 20.8 | 25.82 | 21.34 | 14.31 | 15.63 | -1.34 | 4.49 | 9.68 | 11.99 | 10.4 | 4.57 | -3.49 | -1.21 | 5.58 | -11.97 | -8.39 | -12.75 | -31.52 | 11.71 | 25.95
20100301:1700 | 26.52 | 18.88 | 26.21 | 19.74 | 15.99 | 16.08 | -0.36 | 6.44 | 10.95 | 14.27 | 13.15 | 5.38 | -3.84 | -1.22 | 6.43 | -10.84 | -5.47 | -11.72 | -32.15 | 11.14 | 26.14
20100301:1800 | 26.24 | 17.11 | 26.42 | 18.32 | 17.27 | 17.02 | 0.58 | 7.93 | 12.33 | 16.1 | 15.35 | 6.31 | -4.16 | -1.27 | 6.8 | -9.91 | -6.96 | -10.01 | -31.45 | 10.54 | 25.91
20100301:1900 | 26.09 | 16.56 | 26.55 | 17.07 | 18.06 | 15.53 | 1.7 | 9.15 | 13.56 | 18.44 | 17.46 | 7.59 | -1.52 | -0.49 | 9.24 | -8.83 | -4.75 | -8.43 | -31.25 | 9.58 | 25.39
20100301:2000 | 25.95 | 15.29 | 26.68 | 16.28 | 18.63 | 16.21 | 2.63 | 10.45 | 14.31 | 19.78 | 19.02 | 8.43 | -2.02 | -0.34 | 10.73 | -8.43 | -3.39 | -7.39 | -29.29 | 9.23 | 24.95
20100301:2100 | 25.52 | 14.43 | 26.45 | 15.7 | 18.96 | 17.77 | 3.26 | 11.48 | 14.69 | 19.29 | 20.02 | 9.26 | -2.68 | -0.49 | 12.01 | -8.39 | -3.03 | -6.63 | -27.1 | 9.04 | 24.81
20100301:2200 | 25.18 | 14.11 | 26.06 | 15.26 | 18.78 | 18.36 | 3.49 | 12.1 | 14.71 | 18.07 | 20.64 | 10.43 | -3.34 | -0.7 | 12.73 | -8.52 | -3.19 | -6.27 | -24.94 | 8.96 | 25.14
20100301:2300 | 25.17 | 13.61 | 25.26 | 14.93 | 17.82 | 18.02 | 2.99 | 12.32 | 14.45 | 16.89 | 20.75 | 11.03 | -4.31 | -1.22 | 12.65 | -8.73 | -3.78 | -6.59 | -23.2 | 8.91 | 25.07
20100302:0000 | 25.33 | 12.77 | 23.91 | 14.63 | 16.36 | 17.63 | 1.62 | 12.06 | 14.09 | 15.57 | 20.11 | 10.9 | -5.28 | -1.84 | 12.44 | -8.87 | -5.29 | -8.01 | -21.99 | 8.83 | 25.05
20100302:0100 | 26.72 | 11.74 | 23.14 | 14.35 | 14.65 | 16.38 | 0.44 | 10.87 | 13.46 | 14.43 | 18.45 | 10.07 | -6.08 | -2.61 | 11.58 | -9.21 | -7.22 | -9.01 | -21.48 | 8.85 | 25.05
20100302:0200 | 29.05 | 10.69 | 22.57 | 13.99 | 13.3 | 14.27 | -0.28 | 9.38 | 12.52 | 13.16 | 16.76 | 8.82 | -6.72 | -2.85 | 10.13 | -9.4 | -8.11 | -9.49 | -21.81 | 8.6 | 25.03
20100302:0300 | 29.84 | 9.72 | 22.15 | 13.57 | 12.57 | 13.48 | -0.82 | 8.14 | 11.8 | 12.73 | 15.68 | 6.73 | -7.14 | -3.34 | 8.68 | -9.43 | -8.34 | -9.65 | -22.73 | 8.19 | 25.31
20100302:0400 | 30.21 | 9.25 | 21.85 | 13.64 | 12.12 | 13.07 | -1.45 | 6.98 | 11.44 | 12.48 | 15.11 | 6.14 | -7.35 | -3.69 | 7.9 | -9.39 | -9.06 | -9.52 | -23.4 | 7.91 | 25.75
20100302:0500 | 31.6 | 10.7 | 21.53 | 16.23 | 12.01 | 12.88 | -2.19 | 5.96 | 11.51 | 12.03 | 14.58 | 5.68 | -7.48 | -3.67 | 7.57 | -9.2 | -10.19 | -9.26 | -23.78 | 7.81 | 25.41
20100302:0600 | 31.54 | 12.53 | 21.87 | 19.72 | 11.7 | 12.73 | -2.92 | 5.09 | 11.56 | 11.65 | 13.59 | 4.2 | -7.53 | -3.54 | 7.57 | -8.87 | -11.11 | -8.96 | -24.03 | 7.57 | 25.42
20100302:0700 | 31.44 | 14.71 | 19.82 | 24.06 | 12.12 | 12.17 | -3.67 | 3.75 | 11.54 | 11.93 | 12.42 | 3.39 | -5.61 | -4.78 | 7.22 | -8.42 | -11.5 | -8.19 | -24.55 | 7.4 | 25.38
20100302:0800 | 31.22 | 16.59 | 19.96 | 27.14 | 11.91 | 12.1 | -4.17 | 2.64 | 11.81 | 11.96 | 11.16 | 3.8 | -6.28 | -5.64 | 6.96 | -7.3 | -12.1 | -7.97 | -24.3 | 7.5 | 25.32
20100302:0900 | 31.03 | 18.1 | 20.67 | 29.38 | 12.23 | 11.96 | -4.75 | 1.5 | 11.68 | 11.98 | 9.92 | 4.94 | -6.88 | -5.95 | 6.37 | -6.34 | -12.64 | -7.93 | -23.92 | 8.22 | 25.42
20100302:1000 | 29.69 | 19.23 | 20.27 | 30.77 | 12.5 | 11.95 | -5.35 | 0.53 | 11.53 | 11.97 | 8.45 | 4.38 | -7.34 | -5.32 | 5.51 | -5.89 | -13.28 | -8.06 | -23.75 | 9.78 | 24.99
20100302:1100 | 29.04 | 19.96 | 20.22 | 31.73 | 12.77 | 11.98 | -5.88 | -0.01 | 11.02 | 11.69 | 6.3 | 5.17 | -7.99 | -5.36 | 5.88 | -5.77 | -14.14 | -8.03 | -23.53 | 11.17 | 25.29
20100302:1200 | 28.98 | 20.23 | 21.51 | 32.17 | 12.48 | 11.43 | -6.47 | -0.24 | 10.89 | 11.07 | 5.28 | 5.24 | -8.51 | -5.66 | 6.15 | -5.49 | -15.14 | -7.91 | -22.49 | 12.49 | 25.4
20100302:1300 | 28.73 | 19.99 | 22.23 | 32.11 | 12.55 | 11.11 | -7.02 | -0.7 | 10.11 | 8.94 | 4.92 | 5.75 | -9.05 | -5.97 | 6.13 | -4.78 | -15.9 | -7.76 | -21.58 | 12.83 | 25.25
20100302:1400 | 27.98 | 19.25 | 24.34 | 31.26 | 13.1 | 10.54 | -6.36 | -1.35 | 9.43 | 6.34 | 4.83 | 6.59 | -8.96 | -6.26 | 6.18 | -5.01 | -16.37 | -6.98 | -21.41 | 12.81 | 25.44
20100302:1500 | 27.59 | 17.87 | 25.45 | 29.25 | 13.96 | 10.98 | -4.38 | 0.78 | 9.31 | 5.55 | 7.06 | 6.82 | -8.45 | -6.11 | 6.24 | -6.45 | -15.49 | -5.74 | -20.84 | 12.78 | 25.02
20100302:1600 | 27.4 | 16.36 | 26.31 | 26.69 | 14.45 | 12.7 | -2.35 | 4.75 | 10.66 | 6.5 | 9.7 | 6.96 | -7.85 | -5.63 | 6.74 | -6.9 | -12.42 | -4.48 | -20.13 | 12.66 | 24.95
20100302:1700 | 26.61 | 15.01 | 27 | 24.54 | 15.37 | 14.15 | -0.81 | 7.46 | 11.23 | 8.5 | 11.42 | 6.55 | -7.28 | -3.76 | 7.52 | -7.52 | -8.83 | -3.22 | -19.62 | 12.13 | 25.08
20100302:1800 | 26.74 | 13.72 | 27.45 | 23.05 | 16.2 | 15.09 | 0.29 | 9.9 | 11.86 | 10.17 | 12.52 | 6.47 | -6.93 | -2.14 | 8.75 | -7.77 | -7.87 | -2.07 | -18.48 | 11.06 | 24.97
20100302:1900 | 26.46 | 13 | 27.87 | 21.82 | 15.55 | 16.13 | 0.83 | 11.37 | 12.77 | 11.62 | 10.06 | 6.77 | -2.88 | -1.08 | 9.82 | -8.41 | -7.71 | -0.79 | -16.83 | 10.27 | 25.11
20100302:2000 | 26 | 11.82 | 27.98 | 20.68 | 14.75 | 17.04 | 1.32 | 12.88 | 13.71 | 12.06 | 8.73 | 7.66 | -2.75 | -0.55 | 10.5 | -8.3 | -6.15 | -0.59 | -15.04 | 9.73 | 25.05
20100302:2100 | 25.9 | 10.67 | 27.74 | 19.63 | 13.97 | 17.34 | 1.52 | 13.88 | 14.41 | 11.97 | 7.12 | 7.83 | -2.94 | 0.07 | 11.08 | -8.55 | -4.98 | -1.02 | -13.11 | 9.28 | 25.16
20100302:2200 | 26.05 | 9.67 | 27.16 | 18.8 | 13.29 | 17.5 | 1.32 | 14.4 | 14.84 | 11.32 | 6.72 | 6.93 | -3.36 | 0.14 | 11.42 | -9.19 | -4.5 | -1.38 | -11.2 | 8.86 | 24.95
20100302:2300 | 25.59 | 8.79 | 25.98 | 18.22 | 12.76 | 17.3 | 0.6 | 14.25 | 14.86 | 10.42 | 6.32 | 7.22 | -4.1 | -0.39 | 11.57 | -10.2 | -4.68 | -1.39 | -9.7 | 8.65 | 25.05
20100303:0000 | 26.01 | 7.87 | 24.69 | 17.73 | 12.32 | 17.11 | -0.97 | 13.4 | 14.7 | 9.63 | 5.67 | 7.32 | -5.19 | -1.26 | 11.35 | -11.08 | -3.67 | -1.21 | -8.94 | 8.93 | 25.24
20100303:0100 | 26.72 | 6.98 | 23.88 | 17.1 | 12.02 | 16.42 | -2.3 | 11.93 | 14.23 | 9.04 | 4.4 | 5.69 | -6.25 | -3.03 | 10.63 | -11.96 | -5.53 | -1.17 | -8.68 | 9.47 | 25.39
20100303:0200 | 29.35 | 6.27 | 23.46 | 16.35 | 11.82 | 15.5 | -3.46 | 10.57 | 13.19 | 8.27 | 3.13 | 4.76 | -7.09 | -2.78 | 9.14 | -12.83 | -7.98 | -1.33 | -9.16 | 9.8 | 25.47
20100303:0300 | 29.87 | 6 | 23.01 | 15.63 | 11.66 | 14.65 | -4.56 | 9.57 | 12.13 | 7.37 | 1.92 | 4.05 | -7.76 | -3.47 | 8.03 | -13.66 | -10.77 | -1.46 | -10.07 | 10.01 | 25.52
20100303:0400 | 30.47 | 6.07 | 22.73 | 15.43 | 11.53 | 14.04 | -5.51 | 8.77 | 11.39 | 7.36 | 1 | 3.68 | -8.31 | -3.98 | 7.25 | -14.5 | -12.44 | -1.55 | -11.11 | 10.19 | 25.2
20100303:0500 | 30.99 | 8.65 | 22.46 | 17.83 | 11.42 | 13.53 | -6.35 | 7.89 | 10.82 | 7.29 | 0.37 | 3.47 | -8.61 | -5.36 | 6.77 | -15.4 | -13.34 | -1.94 | -11.67 | 10.21 | 25.07
20100303:0600 | 30.82 | 13.12 | 22.1 | 21.42 | 11.25 | 13.15 | -6.93 | 6.73 | 10.35 | 7.14 | 0.25 | 3.18 | -9.14 | -6.82 | 6.4 | -16.23 | -14.12 | -3.12 | -12.39 | 10.17 | 25.15
20100303:0700 | 30.66 | 15.72 | 21.59 | 24.81 | 10.32 | 12.84 | -7.25 | 5.63 | 9.91 | 7.78 | -0.21 | 3.21 | -9.9 | -7.49 | 5.79 | -16.83 | -14.61 | -5.64 | -13.13 | 10.8 | 25.15
20100303:0800 | 30.59 | 17.8 | 21.07 | 26.85 | 10.19 | 12.28 | -7.68 | 4.54 | 9.25 | 7.92 | -0.63 | 3.38 | -11.09 | -8.21 | 5.06 | -17.61 | -15.21 | -7.49 | -13.65 | 10.94 | 25.29
20100303:0900 | 30.16 | 19.54 | 21.03 | 28.27 | 10.05 | 12.4 | -7.86 | 3.61 | 10.04 | 7.74 | -1.1 | 3.25 | -12.03 | -8.43 | 5.26 | -18.37 | -15.67 | -8.97 | -14.11 | 11.05 | 25.19
20100303:1000 | 31.05 | 20.91 | 20.98 | 29.26 | 9.97 | 11.57 | -7.8 | 2.93 | 10.53 | 7.1 | -1.32 | 2.93 | -12.59 | -8.81 | 4.87 | -19.01 | -16.09 | -10.2 | -14.7 | 11.45 | 25.64
20100303:1100 | 30.02 | 21.9 | 21.07 | 29.8 | 9.85 | 10.48 | -7.51 | 2.57 | 9.85 | 6.09 | -1.42 | 2.61 | -12.6 | -9.1 | 4.63 | -19.59 | -16.34 | -11.36 | -15.23 | 11.97 | 25.37
20100303:1200 | 28.88 | 22.57 | 21.28 | 29.93 | 9.81 | 10.05 | -7.47 | 1.92 | 8.86 | 4.99 | -1.6 | 2.71 | -12.55 | -9.53 | 4.37 | -20.08 | -16.37 | -12.42 | -15.94 | 13.29 | 25.17
20100303:1300 | 28.27 | 22.74 | 23.16 | 29.68 | 9.73 | 9.67 | -5.94 | 1.02 | 7.72 | 4.52 | -1.56 | 2.48 | -12.46 | -9.8 | 4.07 | -19.53 | -15.74 | -13.21 | -16.55 | 14.22 | 25.03
20100303:1400 | 26.98 | 22.42 | 24.57 | 28.93 | 10 | 9.57 | -7.69 | 0.44 | 7.26 | 6.15 | -1.58 | 2.61 | -11.51 | -10.01 | 3.88 | -18.24 | -14.87 | -13.52 | -17.05 | 14.52 | 25.05
20100303:1500 | 26.68 | 21.54 | 25.49 | 26.83 | 11.25 | 10.99 | -4.22 | 1.47 | 7.13 | 8.52 | -0.07 | 2.38 | -10.18 | -9.25 | 3.74 | -16.76 | -13.63 | -13.39 | -17.56 | 14.13 | 25.32
20100303:1600 | 26.09 | 20.37 | 26.21 | 24.92 | 12.14 | 14.01 | -0.45 | 2.92 | 9.27 | 10.46 | 1.65 | 3.01 | -7.13 | -4.59 | 4.07 | -15.55 | -11.29 | -12.82 | -17.86 | 13.92 | 25.19
20100303:1700 | 26.07 | 19.11 | 26.85 | 23.54 | 12.96 | 16.47 | 1.53 | 4.54 | 11.59 | 12.08 | 2.93 | 4.42 | -5.2 | -2.11 | 6.57 | -14.4 | -8.9 | -11.74 | -18.38 | 13.94 | 24.98
20100303:1800 | 25.79 | 17.93 | 27.26 | 22.41 | 13.98 | 18.08 | 2.33 | 5.99 | 12.95 | 13.34 | 4.15 | 5.83 | -4.19 | -0.19 | 8.7 | -13.36 | -5.59 | -10.85 | -18.3 | 13.98 | 24.9
20100303:1900 | 25.71 | 16.97 | 27.75 | 21.42 | 15.22 | 19.03 | 2.98 | 5.99 | 13.51 | 14.52 | 5.12 | 7.12 | -1.67 | 0.16 | 10.61 | -12.65 | -3.52 | -10.61 | -17.26 | 13.19 | 24.81
20100303:2000 | 25.14 | 15.85 | 27.68 | 20.44 | 15.68 | 19.9 | 3.32 | 6.94 | 14.21 | 14.94 | 6.24 | 8.06 | -1.38 | 1.04 | 12.04 | -12.04 | -1.33 | -9.8 | -14.62 | 12.95 | 24.69
20100303:2100 | 24.98 | 14.71 | 27.44 | 19.54 | 16 | 20.61 | 3.4 | 7.56 | 14.53 | 15.02 | 7.34 | 8.86 | -1.44 | 0.88 | 13.14 | -11.84 | -0.06 | -9.43 | -13.07 | 12.86 | 24.74
20100303:2200 | 24.97 | 13.77 | 26.86 | 18.72 | 15.9 | 21 | 3.15 | 7.89 | 14.56 | 14.69 | 7.67 | 8.81 | -1.86 | 1.75 | 13.87 | -12.41 | 0.3 | -9.36 | -10.86 | 13.12 | 24.67
20100303:2300 | 24.96 | 12.98 | 26.08 | 17.94 | 15.69 | 21.11 | 3.17 | 7.9 | 14.58 | 13.73 | 7.66 | 8.37 | -2.82 | 0.96 | 14.13 | -13.9 | 0.65 | -9.6 | -9.38 | 11.96 | 24.79
20100304:0000 | 25.07 | 12.36 | 24.9 | 17.1 | 15.22 | 20.89 | 1.8 | 7.5 | 14.19 | 11.77 | 7.14 | 7.24 | -4.43 | -0.24 | 13.83 | -15.35 | 0.01 | -10.47 | -8.33 | 11.61 | 25.05
20100304:0100 | 26.32 | 11.85 | 24.15 | 16.28 | 14.59 | 19.73 | -0.48 | 6.72 | 13.15 | 10.04 | 5.7 | 6.45 | -5.98 | -0.93 | 12.88 | -16.79 | -1.93 | -11.49 | -7.32 | 11.58 | 25.05
20100304:0200 | 28.82 | 11.3 | 23.63 | 15.52 | 14.18 | 18.03 | -2 | 5.84 | 12.06 | 8.56 | 4.32 | 5.76 | -7.4 | -1.9 | 11.22 | -16.7 | -2.71 | -12.31 | -8.97 | 11.38 | 25.11
20100304:0300 | 29.91 | 10.8 | 23.04 | 14.78 | 13.68 | 16.66 | -3.03 | 4.8 | 11.24 | 6.96 | 3.23 | 4.55 | -8.81 | -1.86 | 8.78 | -14.68 | -3.08 | -13.05 | -9.53 | 11.06 | 25.41
20100304:0400 | 30.29 | 10.99 | 22.62 | 14.61 | 13.39 | 15.34 | -3.74 | 3.19 | 10.77 | 5.95 | 2.19 | 3.87 | -9.39 | -2.9 | 7.67 | -15.85 | -3.56 | -13.67 | -10.62 | 9.78 | 25.68
20100304:0500 | 31.78 | 13.08 | 22.37 | 15.96 | 13.3 | 16.26 | -4.27 | 1.75 | 10.35 | 4.97 | 0.96 | 3.34 | -9.31 | -3.13 | 6.9 | -18.61 | -3.69 | -14.29 | -11.66 | 9.03 | 25.72
20100304:0600 | 32.36 | 15.87 | 22.19 | 17.84 | 13.23 | 15.76 | -4.7 | 0.57 | 10.37 | 4.62 | 1.71 | 3.35 | -8.61 | -3.74 | 6.15 | -20.22 | -4.13 | -14.91 | -12.34 | 8.35 | 25.9
20100304:0700 | 32.56 | 18.32 | 22.01 | 19.38 | 11.78 | 14.45 | -3.81 | -0.4 | 10.48 | 4.1 | 1.44 | 3.4 | -7.41 | -4.38 | 5.86 | -20.84 | -4.62 | -15.62 | -12.76 | 8.76 | 26.02
20100304:0800 | 32.49 | 20.65 | 21.78 | 20.63 | 11 | 14.11 | -3.42 | -1.39 | 10.61 | 4.17 | 0.76 | 3.05 | -5.68 | -5.48 | 5.03 | -20.03 | -5.07 | -16.21 | -13.22 | 8.83 | 26.12
20100304:0900 | 32.82 | 22.25 | 21.53 | 21.47 | 10.45 | 13.73 | -4.28 | -1.85 | 10.4 | 4.59 | 0.13 | 2.57 | -6.02 | -5.69 | 4.64 | -20.26 | -5.71 | -16.6 | -13.55 | 8.54 | 26.21
20100304:1000 | 31.61 | 23.66 | 21.33 | 21.99 | 9.73 | 13.41 | -5.35 | -1.9 | 10.51 | 5.23 | -0.45 | 2.24 | -8.45 | -6.32 | 4.43 | -20.87 | -5.76 | -16.78 | -14.01 | 8.68 | 25.4
20100304:1100 | 30.45 | 24.55 | 21.13 | 22.25 | 9.45 | 12.89 | -5.25 | -2.16 | 10.39 | 5.8 | -1.25 | 2.28 | -10.84 | -6.54 | 4.4 | -21.48 | -6.31 | -16.7 | -14.36 | 8.46 | 25.54
20100304:1200 | 29.4 | 25.19 | 20.84 | 22.28 | 9.15 | 12.08 | -5.01 | -2.97 | 10.56 | 6.18 | -2.38 | 2.02 | -11.22 | -6.43 | 4.55 | -22.15 | -6.25 | -16.65 | -14.51 | 7.6 | 25.64
20100304:1300 | 28.07 | 25.34 | 22.64 | 21.93 | 8.85 | 11.07 | -4.59 | -3.44 | 9.97 | 6.6 | -3.12 | 2.3 | -10.83 | -6.96 | 4.47 | -21.08 | -6.8 | -16.51 | -14.48 | 7.14 | 25.7
20100304:1400 | 27.5 | 25.17 | 25.13 | 21.1 | 10.75 | 11 | -2.38 | -3.66 | 10.75 | 8.09 | -3.53 | 2.47 | -9.5 | -5.85 | 4.28 | -18.46 | -7.38 | -15.77 | -14.49 | 8.13 | 25.79
20100304:1500 | 27.27 | 24.48 | 26.63 | 19.66 | 14.04 | 12.22 | 3.21 | -0.59 | 10.59 | 9.65 | 0 | 2.72 | -5.97 | -5.78 | 3.99 | -16.21 | -7.08 | -14.74 | -14.5 | 8.9 | 25.73
20100304:1600 | 27.13 | 23.54 | 27.92 | 18.31 | 16.19 | 14.4 | 7.21 | 3.81 | 11.12 | 10.61 | 3.19 | 3.42 | -3.83 | -5.46 | 5.43 | -14.04 | -5.1 | -13.38 | -14.59 | 8.46 | 25.71
20100304:1700 | 26.38 | 22.34 | 29.04 | 17.2 | 17.59 | 16.63 | 10.79 | 6.19 | 11.7 | 11.55 | 5.26 | 5.65 | -2.58 | -4.49 | 8.28 | -11.28 | -2.51 | -11.93 | -14.78 | 7.77 | 25.66
20100304:1800 | 26.23 | 21.33 | 29.89 | 16.22 | 18.66 | 18.63 | 12.74 | 7.96 | 12.43 | 12.39 | 7.44 | 8.1 | -1.75 | -3.75 | 9.95 | -9.41 | 0.41 | -10.58 | -14.76 | 7.17 | 25.66
20100304:1900 | 26.05 | 20.44 | 30.42 | 15.32 | 18.77 | 20.1 | 14.54 | 8.89 | 12.9 | 12.76 | 10.06 | 9.67 | -0.61 | -2.77 | 11.21 | -8.52 | 2.75 | -8.87 | -13.89 | 7.32 | 25.58
20100304:2000 | 25.6 | 19.33 | 30.49 | 14.7 | 19.75 | 21.07 | 15.37 | 10.09 | 13.54 | 13.02 | 12.56 | 11 | -0.31 | -2.31 | 12.06 | -8.28 | 1.98 | -7.92 | -12.1 | 7.18 | 25.57
20100304:2100 | 25.54 | 18.36 | 30.39 | 14.16 | 20.02 | 21.66 | 15.72 | 10.95 | 13.67 | 13.04 | 14.36 | 12.53 | -0.26 | -1.9 | 13.15 | -8.87 | 3.72 | -7.34 | -9.91 | 6.78 | 25.48
20100304:2200 | 25.48 | 17.15 | 29.71 | 13.56 | 19.47 | 21.93 | 15.5 | 11.5 | 13.95 | 12.68 | 14.98 | 13.21 | -0.48 | -1.72 | 12.96 | -9.71 | 3.22 | -7.24 | -8.2 | 6.49 | 25.46
20100304:2300 | 25.3 | 17.15 | 28.18 | 12.96 | 18.5 | 21.98 | 14.49 | 11.78 | 14.33 | 11.92 | 14.68 | 12.34 | -0.78 | -1.71 | 13.15 | -12.36 | 3.57 | -7.82 | -6.58 | 5.99 | 25.26
20100305:0000 | 25.54 | 14.66 | 26.32 | 12.38 | 17.25 | 21.78 | 12.23 | 11.57 | 14.58 | 10.47 | 13.66 | 11.47 | -1.03 | -1.92 | 12.71 | -13.57 | 3.05 | -9.08 | -5.62 | 5.61 | 25.27
20100305:0100 | 26.27 | 12.96 | 24.95 | 11.81 | 15.82 | 20.8 | 10.69 | 10.5 | 14.34 | 9 | 11.91 | 10.01 | -1.27 | -3.29 | 12.26 | -14.48 | 2.57 | -9.8 | -5.24 | 5.27 | 25.21
20100305:0200 | 28.38 | 12 | 23.83 | 11.26 | 14.36 | 18.53 | 9.67 | 9.13 | 13.63 | 7.84 | 10.09 | 8.31 | -1.33 | -3.31 | 10.67 | -14.69 | 0.98 | -10.14 | -5.97 | 5.04 | 25.51
20100305:0300 | 29.02 | 10.94 | 22.93 | 10.7 | 13.66 | 18.03 | 9.02 | 7.7 | 12.88 | 6.66 | 8.68 | 7.73 | -1.36 | -3.82 | 9.34 | -14 | 0 | -10.34 | -7.38 | 4.97 | 25.46
20100305:0400 | 30.19 | 10.21 | 22.09 | 10.82 | 13.13 | 16.74 | 8.74 | 5.69 | 12.21 | 5.75 | 7.58 | 7.46 | -1.21 | -4.42 | 8.3 | -14.42 | -0.69 | -10.42 | -8.48 | 5.13 | 25.15
20100305:0500 | 31.52 | 13.08 | 21.26 | 12.96 | 12.82 | 15.34 | 8.55 | 3.99 | 11.63 | 4.86 | 5.07 | 7.25 | -1.21 | -5.63 | 7.47 | -16.35 | -1.44 | -10.48 | -9.36 | 5.54 | 25.36
20100305:0600 | 32.06 | 17.23 | 20.7 | 15.63 | 12.36 | 15.71 | 8.5 | 2.9 | 11.31 | 4.03 | 3.09 | 7.25 | -1.32 | -6.99 | 6.74 | -16.25 | -2.03 | -10.39 | -10.2 | 5.96 | 25.65
20100305:0700 | 29.77 | 19.51 | 20.43 | 17.45 | 12.52 | 15.38 | 9.23 | 1.81 | 11.26 | 3.29 | 3.9 | 7.33 | -1.23 | -7.49 | 6.27 | -18.34 | -1.73 | -9.29 | -11.44 | 6.18 | 26.05
20100305:0800 | 29.54 | 21.3 | 20.06 | 19.03 | 12.58 | 13.01 | 9.33 | 0.72 | 10.98 | 2.79 | 3.09 | 7.24 | -1.19 | -8.1 | 5.92 | -16.87 | -2.51 | -8.75 | -12.28 | 6.5 | 26.39
20100305:0900 | 29.9 | 22.87 | 19.79 | 20.42 | 13.76 | 11.82 | 9.5 | -0.12 | 10.75 | 2.65 | 2.14 | 7.13 | -1.29 | -8.68 | 5.59 | -17.03 | -3.3 | -7.86 | -12.92 | 6.64 | 26.61
20100305:1000 | 30.27 | 24.08 | 19.51 | 21.55 | 12.02 | 11.21 | 9.92 | -0.36 | 10.55 | 2.57 | 2.79 | 6.99 | -1.43 | -9.36 | 5.27 | -17.63 | -4.08 | -8.3 | -13.45 | 6.83 | 26.1
20100305:1100 | 29.46 | 24.97 | 19.51 | 22.34 | 11.77 | 10.53 | 9.82 | -1.55 | 10.21 | 2 | 4.71 | 6.58 | -1.38 | -10.21 | 4.64 | -18.25 | -4.65 | -8.87 | -13.83 | 7.37 | 26.29
20100305:1200 | 28.44 | 25.53 | 19.77 | 22.72 | 11.68 | 9.94 | 9.83 | -2.38 | 9.63 | 1.54 | 4.08 | 6.51 | -1.48 | -10.73 | 3.84 | -18.46 | -5.12 | -8.94 | -14.18 | 7.81 | 26.1
20100305:1300 | 27.9 | 25.75 | 21.65 | 22.71 | 11.68 | 9.52 | 9.88 | -2.73 | 9.16 | 1.67 | 1.4 | 6.25 | -1.51 | -11.27 | 3.53 | -17.51 | -5.44 | -8.75 | -14.53 | 8.43 | 25.84
20100305:1400 | 27.25 | 25.52 | 23.47 | 22.26 | 12.93 | 9.21 | 11.15 | -2.59 | 10.2 | 4.56 | -1.33 | 5.77 | -1.37 | -11.77 | 3.56 | -14.71 | -5.73 | -7.75 | -14.81 | 9.13 | 25.67
20100305:1500 | 26.59 | 24.84 | 25.24 | 20.61 | 14.98 | 10.63 | 13.11 | 0.92 | 10.35 | 8.02 | 1.5 | 5.61 | -1.22 | -10.73 | 3.85 | -11.89 | -5 | -7.15 | -14.82 | 9.61 | 25.6
20100305:1600 | 26.27 | 23.81 | 26.42 | 18.9 | 16.35 | 14.3 | 15.04 | 6.07 | 9.96 | 10.85 | 5.5 | 6.46 | -1.21 | -6.38 | 5.35 | -9.94 | -3 | -7.19 | -14.73 | 9.94 | 25.66
20100305:1700 | 25.86 | 22.57 | 27.4 | 17.52 | 17.75 | 17.53 | 17.17 | 8.82 | 12.41 | 13.08 | 7.04 | 6.79 | -1.15 | -3.13 | 7.05 | -8.49 | -0.71 | -6.93 | -14.61 | 9.88 | 25.7
20100305:1800 | 25.8 | 21.22 | 28.02 | 16.36 | 18.67 | 20.27 | 18.42 | 11.21 | 13.72 | 14.65 | 8.43 | 7.26 | -1.26 | -2.9 | 8.43 | -6.2 | 2.01 | -6.47 | -13.8 | 9.32 | 25.67
20100305:1900 | 25.34 | 20 | 28.5 | 15.59 | 19.61 | 22.08 | 19.17 | 12.92 | 14.91 | 15.71 | 9.88 | 9.21 | -0.58 | -1.42 | 10.68 | -4.78 | 4.11 | -5.92 | -13.34 | 9.05 | 25.58
20100305:2000 | 24.93 | 18.63 | 28.84 | 14.74 | 19.9 | 23.27 | 19.37 | 14.41 | 15.95 | 15.57 | 10.96 | 10.49 | -0.78 | -0.72 | 11.81 | -4.26 | 5.31 | -5.67 | -11.34 | 8.67 | 25.45
20100305:2100 | 24.8 | 17.18 | 28.22 | 13.92 | 20.1 | 24.09 | 19.33 | 15.44 | 16.44 | 14.95 | 11.26 | 11.1 | -0.94 | -0.49 | 13 | -4.45 | 5.49 | -5.68 | -8.73 | 8.34 | 25.27
20100305:2200 | 24.37 | 15.66 | 27.33 | 13.12 | 20.3 | 24.46 | 19.38 | 15.94 | 16.78 | 14.29 | 12.14 | 11.45 | -1.09 | -0.59 | 13.69 | -5.29 | 6.23 | -6.08 | -6.38 | 7.88 | 25.4
20100305:2300 | 24.22 | 14.23 | 25.83 | 12.35 | 19.67 | 24.65 | 19.09 | 15.93 | 16.93 | 13.13 | 12.64 | 11.67 | -1.17 | -0.9 | 13.78 | -6.7 | 7.75 | -6.84 | -4.63 | 7.76 | 25.37
20100306:0000 | 24.88 | 13.36 | 24 | 11.63 | 18.92 | 24.34 | 18.42 | 15.57 | 16.59 | 11.57 | 9.6 | 11.43 | -1.34 | -1.51 | 13.47 | -7.68 | 7.56 | -7.84 | -3.56 | 7.75 | 25.4
20100306:0100 | 26.44 | 12.93 | 22.48 | 10.95 | 18.02 | 23.18 | 17.79 | 14.53 | 15.78 | 10.26 | 6.44 | 10.84 | -1.55 | -3.23 | 12.44 | -8.23 | 5.45 | -8.84 | -3.56 | 7.8 | 25.6
20100306:0200 | 28.65 | 12.6 | 21.71 | 10.38 | 17.21 | 21.1 | 17.49 | 13.36 | 14.72 | 9.31 | 5.46 | 10.11 | -1.94 | -3.1 | 11.15 | -8.56 | 3.62 | -9.85 | -4.4 | 7.94 | 26.03
20100306:0300 | 30.06 | 12.98 | 21.25 | 9.93 | 16.54 | 19.19 | 17.02 | 11.75 | 13.71 | 8.58 | 4.71 | 8.15 | -2.3 | -4.52 | 10.39 | -8.81 | 2.86 | -10.76 | -5.74 | 8.04 | 26.53
20100306:0400 | 30.79 | 13.67 | 20.83 | 10.23 | 16.05 | 17.84 | 16.4 | 9.88 | 13.03 | 7.89 | 3.87 | 5.54 | -2.66 | -6.26 | 9.76 | -9.36 | 2.38 | -11.49 | -6.99 | 7.84 | 26.82
20100306:0500 | 32.12 | 15.52 | 19.92 | 12.92 | 15.59 | 16.77 | 15.94 | 8.37 | 12.42 | 7.18 | 3.23 | 4.22 | -2.97 | -7.79 | 9.21 | -9.7 | 1.65 | -12.37 | -8.17 | 7.92 | 26.98
20100306:0600 | 33 | 18.11 | 18.78 | 16.58 | 15.24 | 15.21 | 15.54 | 7.33 | 11.98 | 6.59 | 2.79 | 3.76 | -3.24 | -9.11 | 8.41 | -10.08 | 1.2 | -13.21 | -8.98 | 7.98 | 26.97
20100306:0700 | 33.64 | 20.89 | 17.47 | 19.67 | 14.86 | 13.77 | 16.08 | 7.9 | 11.34 | 5.93 | 1.92 | 5.44 | -2.49 | -9.45 | 8.77 | -9.75 | 0.15 | -13.71 | -9.92 | 8.95 | 27.14
20100306:0800 | 34.24 | 23 | 16.25 | 22.21 | 14.74 | 12.61 | 15.64 | 7.44 | 11 | 5.28 | 1.32 | 4.96 | -2.93 | -10.61 | 8.63 | -9.89 | 0.11 | -14.07 | -10.63 | 9.92 | 27.27
20100306:0900 | 33.99 | 24.6 | 15.17 | 23.84 | 14.56 | 11.51 | 15.15 | 6.63 | 10.49 | 4.61 | 0.58 | 4.22 | -3.22 | -11.41 | 8.38 | -9.97 | 0 | -14.6 | -10.99 | 11.25 | 26.77
20100306:1000 | 31.93 | 25.89 | 14.39 | 24.7 | 14.56 | 10.75 | 14.71 | 5.75 | 10.07 | 4.19 | -0.19 | 3.62 | -3.65 | -11.86 | 8.17 | -10.49 | -0.09 | -14.96 | -11.55 | 12.19 | 26.63
20100306:1100 | 30.04 | 26.8 | 13.75 | 25.24 | 14.52 | 10.13 | 14.35 | 5.36 | 10.7 | 3.67 | -0.75 | 2.98 | -3.84 | -12.22 | 8.03 | -11.17 | -0.74 | -15.23 | -11.97 | 12.85 | 26.38
20100306:1200 | 28.63 | 27.3 | 13.26 | 25.46 | 14.42 | 9.6 | 14.03 | 4.61 | 9 | 3.11 | -1.22 | 2.42 | -3.97 | -12.43 | 7.92 | -11.84 | -1.83 | -15.71 | -12.36 | 13.58 | 26.28
20100306:1300 | 28.59 | 27.38 | 13.79 | 25.44 | 14.22 | 9.49 | 13.95 | 4.03 | 9.09 | 2.72 | -1.55 | 1.61 | -4.15 | -12.65 | 7.72 | -10.55 | -2.61 | -16.28 | -13.11 | 12.81 | 26.17
20100306:1400 | 27.71 | 26.98 | 15.15 | 25.08 | 14.76 | 9.46 | 15.05 | 3.59 | 9.18 | 3 | -1.84 | 1.13 | -3.71 | -12.91 | 7.62 | -8.28 | -3.19 | -16.06 | -13.63 | 13.4 | 26.05
20100306:1500 | 27.72 | 25.99 | 16.81 | 23.89 | 15.6 | 10.39 | 16.66 | 4.65 | 9.51 | 3.59 | -0.9 | 0.71 | -2.97 | -11.59 | 7.55 | -4.93 | -1.56 | -15.39 | -14.51 | 13.07 | 25.85
20100306:1600 | 27.38 | 24.64 | 18.37 | 22.07 | 16.86 | 13.88 | 18.4 | 8.95 | 9.98 | 4.64 | 0.09 | 2.38 | -2.58 | -5.53 | 8.3 | -2.52 | 2.17 | -14.64 | -15.71 | 12.24 | 25.78
20100306:1700 | 26.09 | 23.26 | 19.69 | 19.94 | 17.74 | 17 | 19.62 | 12.32 | 10.86 | 6.03 | 1.26 | 4.94 | -1.89 | -1.32 | 9.69 | -0.57 | 5.36 | -13.85 | -16.24 | 11.89 | 25.62
20100306:1800 | 25.79 | 21.91 | 20.6 | 17.64 | 19.48 | 19.53 | 21.28 | 15.09 | 12.7 | 7.26 | 2.43 | 7.17 | -1.13 | 0.09 | 10.98 | 0.73 | 5.91 | -13.01 | -15.59 | 11.46 | 25.44
20100306:1900 | 25.5 | 20.86 | 21.05 | 16.38 | 19.14 | 22.09 | 22.29 | 17.03 | 15.54 | 8.58 | 3.74 | 8.43 | 0.43 | 0.11 | 12.51 | 1.57 | 6.33 | -12.7 | -14.37 | 11.3 | 25.33
20100306:2000 | 25.3 | 19.67 | 21.26 | 15.24 | 18.06 | 23.01 | 22.92 | 18.86 | 16.6 | 9.28 | 4.65 | 9.32 | 0.67 | 0.88 | 13.69 | 1.75 | 7.02 | -12.25 | -11.9 | 11.22 | 25.26
20100306:2100 | 25.32 | 18.56 | 21.01 | 14.44 | 17.71 | 23.58 | 23.18 | 20.18 | 17.14 | 9.56 | 5.57 | 9.67 | 0.8 | 1.41 | 14.61 | 1.47 | 7.69 | -12.13 | -9.95 | 11.09 | 25.18
20100306:2200 | 25.48 | 17.51 | 20.31 | 13.72 | 17.45 | 24.29 | 22.83 | 20.97 | 17.19 | 9.41 | 6.42 | 9.84 | 0.8 | 1.32 | 15.28 | 0.52 | 8.48 | -12.34 | -8.54 | 10.97 | 25.33
20100306:2300 | 25.36 | 16.52 | 19.02 | 13.06 | 17.06 | 24.46 | 21.68 | 21.28 | 16.92 | 8.78 | 6.45 | 9.9 | 0.48 | 0.98 | 15.43 | -1.14 | 10.05 | -13 | -7.49 | 10.94 | 25.46
20100307:0000 | 25.51 | 15.54 | 17.7 | 12.42 | 17.02 | 24.16 | 19.96 | 21.04 | 16.27 | 7.43 | 5.74 | 9.54 | 0.01 | 1.83 | 15.17 | -2.93 | 9.78 | -14.1 | -7.17 | 10.61 | 25.51
20100307:0100 | 26.86 | 14.45 | 16.94 | 11.82 | 16.94 | 22.5 | 18.65 | 19.72 | 15.14 | 5.92 | 4.53 | 8.87 | -0.34 | 1.06 | 14.38 | -4.34 | 8.35 | -15.36 | -7.57 | 10.14 | 25.75
20100307:0200 | 28.48 | 13.25 | 16.22 | 11.31 | 17.03 | 20.14 | 17.9 | 18.13 | 13.83 | 4.63 | 3.28 | 7.75 | -0.81 | 0 | 12.85 | -5.02 | 5.93 | -16.37 | -8.18 | 9.07 | 26.11
20100307:0300 | 29.93 | 12.45 | 15.75 | 10.9 | 16.94 | 18.68 | 17.35 | 15.45 | 12.83 | 3.44 | 2.38 | 6.42 | -1.18 | -1.59 | 11.72 | -5.4 | 3 | -17.31 | -8.55 | 8.62 | 26.59
20100307:0400 | 30.88 | 12.28 | 15.33 | 11.12 | 16.42 | 17.91 | 16.8 | 13.06 | 12.22 | 2.62 | 1.41 | 4.97 | -1.71 | -4.15 | 10.76 | -5.58 | 0.51 | -18.24 | -9.42 | 8.28 | 26.94
20100307:0500 | 31.41 | 14.95 | 14.98 | 14.3 | 15.94 | 17.31 | 16.37 | 11.01 | 11.7 | 1.6 | 0.57 | 3.45 | -1.84 | -6.53 | 10.45 | -5.23 | -1.01 | -19.11 | -10.07 | 7.71 | 27.06
20100307:0600 | 31.77 | 19.24 | 15.09 | 19.13 | 15.92 | 15.34 | 16.09 | 9.42 | 11.49 | 0.87 | -0.29 | 2.26 | -2.22 | -8.22 | 9.67 | -4.65 | -1.77 | -19.86 | -10.33 | 7.35 | 26.84
20100307:0700 | 32 | 21.75 | 14.19 | 22.06 | 16.41 | 13.68 | 16.78 | 9.42 | 11.3 | 0.48 | -1.23 | 1.84 | -1.88 | -9.26 | 9.23 | -3.46 | -1.62 | -20.58 | -11.07 | 6.88 | 26.36
20100307:0800 | 32.01 | 23.76 | 13.98 | 23.68 | 16.65 | 12.17 | 16.67 | 8.52 | 11.08 | -0.1 | -2.19 | 1.87 | -1.7 | -9.79 | 8.48 | -3.07 | -1.82 | -21.3 | -11.41 | 7.3 | 26.44
20100307:0900 | 32.03 | 25.56 | 13.96 | 24.55 | 16.71 | 11.24 | 16.34 | 7.69 | 11 | -0.54 | -3.14 | 0.82 | -1.98 | -9.67 | 8.58 | -2.82 | -2.14 | -22.01 | -12.02 | 8.18 | 26.19
20100307:1000 | 31.7 | 26.86 | 13.79 | 25.29 | 16.47 | 10.77 | 15.97 | 7.24 | 10.92 | -0.84 | -4.16 | -0.28 | -2.02 | -9.9 | 8.69 | -2.75 | -2.47 | -22.59 | -12.54 | 9.02 | 26.07
20100307:1100 | 30.51 | 27.79 | 14.05 | 25.84 | 16.51 | 10.76 | 15.57 | 7.63 | 10.88 | -1.04 | -4.96 | -0.23 | -2.14 | -10.54 | 8.77 | -2.35 | -2.84 | -23.13 | -13.11 | 9.89 | 26.2
20100307:1200 | 29.3 | 28.23 | 14.55 | 26.11 | 16.45 | 10.63 | 15.12 | 8.01 | 10.88 | -1.05 | -5.62 | -0.51 | -2.41 | -10.94 | 8.89 | -2.04 | -3.18 | -23.67 | -13.99 | 10.74 | 26.14
20100307:1300 | 28.65 | 28.23 | 16.33 | 26.03 | 16.67 | 10.25 | 15 | 7.77 | 10.97 | -0.74 | -6.05 | -0.74 | -2.53 | -11.2 | 8.6 | -1.47 | -3.65 | -24.13 | -14.98 | 11.13 | 26.03
20100307:1400 | 27.68 | 27.79 | 19.02 | 25.59 | 17.55 | 10.08 | 15.92 | 7.49 | 10.95 | 2.04 | -5.75 | -0.99 | -1.99 | -11.44 | 8.18 | -0.68 | -4.28 | -23.41 | -15.45 | 11.34 | 26.01
20100307:1500 | 27.49 | 26.77 | 21.08 | 24.07 | 19.03 | 11.72 | 17.3 | 8.82 | 10.98 | 4.69 | -1.74 | -0.41 | -1.02 | -10.03 | 8.03 | 0.15 | -3.35 | -21.8 | -16.24 | 11.36 | 26.05
20100307:1600 | 27.25 | 25.41 | 21.67 | 21.88 | 19.46 | 15.94 | 18.07 | 12.61 | 11.25 | 7.14 | 0.79 | 1.58 | -0.43 | -3.23 | 8.41 | 0.9 | -0.71 | -20.6 | -16.91 | 10.5 | 26.09
20100307:1700 | 26.98 | 24.06 | 22.02 | 20.23 | 19.58 | 18.82 | 18.92 | 16.14 | 11.85 | 9.15 | 2.86 | 4.29 | -0.08 | 1.64 | 9.24 | 2.28 | 1.73 | -19.71 | -17.75 | 9.73 | 26.07
20100307:1800 | 26.65 | 22.72 | 22.17 | 18.86 | 19.05 | 20.9 | 20.34 | 19.16 | 12.64 | 10.81 | 4.77 | 5.87 | 0.17 | 1.69 | 10.28 | 3.11 | 5.63 | -18.42 | -17.39 | 8.88 | 26
20100307:1900 | 26.49 | 21.71 | 22.92 | 17.54 | 22.44 | 22.06 | 21.35 | 21.09 | 13.51 | 12.08 | 6.27 | 7.29 | 0.98 | 3.07 | 13.1 | 3.84 | 5.31 | -15.46 | -14.69 | 8.52 | 25.86
20100307:2000 | 26.16 | 20.53 | 22.73 | 16.57 | 23.06 | 23.03 | 21.88 | 22.47 | 14.33 | 12.97 | 7.99 | 8.2 | 1.05 | 1.46 | 14.21 | 4.25 | 6.54 | -14.53 | -12.2 | 8.14 | 25.76
20100307:2100 | 25.65 | 19.38 | 22.47 | 15.67 | 23.44 | 23.8 | 21.93 | 23.2 | 14.91 | 13.42 | 9.32 | 8.6 | 0.95 | 3.61 | 14.93 | 4.26 | 6.94 | -13.8 | -10.32 | 7.54 | 25.61
20100307:2200 | 26.32 | 18.27 | 21.94 | 14.84 | 23.43 | 24.31 | 21.59 | 23.71 | 15.33 | 13.38 | 10.18 | 9.17 | 0.71 | 2.23 | 15.19 | 3.62 | 6.8 | -13.86 | -9.38 | 7.02 | 25.75
20100307:2300 | 26.11 | 17.17 | 21.34 | 14.1 | 22.24 | 24.47 | 20.95 | 23.84 | 15.38 | 12.5 | 10.43 | 8.58 | 0.33 | 2.6 | 15.23 | 2.87 | 6.74 | -13.83 | -8.43 | 6.59 | 25.66
20100308:0000 | 26.31 | 16.05 | 20.49 | 13.54 | 21.91 | 24.31 | 20.32 | 23.53 | 15.09 | 10.56 | 10.06 | 7.55 | -0.36 | 4.07 | 14.96 | 2.39 | 6.33 | -15.7 | -7.96 | 6.22 | 25.64
20100308:0100 | 27.09 | 14.99 | 20.21 | 13.13 | 20.46 | 23.27 | 19.89 | 22.79 | 14.57 | 9.1 | 8.55 | 6.84 | -1.53 | 3.09 | 14 | 2.02 | 4.57 | -16.49 | -7.92 | 6.04 | 25.62
20100308:0200 | 29.18 | 14.07 | 20.09 | 12.79 | 19.41 | 22.08 | 19.59 | 21.23 | 13.6 | 8.11 | 6.82 | 5.83 | -2.01 | 1.89 | 12.71 | 1.83 | 2.81 | -17.23 | -8.34 | 5.93 | 25.94
20100308:0300 | 29.77 | 13.28 | 19.98 | 12.6 | 18.65 | 20.15 | 19.13 | 18.73 | 12.63 | 7.28 | 5.34 | 4.83 | -2.71 | 0.75 | 11.5 | 1.51 | 1.54 | -18.27 | -9.44 | 5.58 | 26.29
20100308:0400 | 30.74 | 12.99 | 19.73 | 13.14 | 18.31 | 18.03 | 18.76 | 16.5 | 12.09 | 6.59 | 4.01 | 4.34 | -3.73 | -0.41 | 10.55 | 1.07 | 0.62 | -18.92 | -10.74 | 5.2 | 26.69
20100308:0500 | 31.19 | 15.95 | 19.68 | 16.12 | 17.23 | 17.16 | 18.49 | 14.98 | 11.7 | 5.98 | 5.61 | 3.92 | -4.56 | -1.7 | 10.4 | 0.17 | -0.1 | -19.39 | -11.63 | 4.83 | 26.97
20100308:0600 | 31.64 | 20.13 | 19.9 | 20.05 | 16.36 | 17.91 | 18.11 | 13.38 | 11.12 | 5.47 | 5.15 | 3.7 | -5.33 | -2.46 | 9.42 | -0.31 | -0.67 | -19.71 | -12.33 | 4.36 | 26.91
20100308:0700 | 31.96 | 22.6 | 19.54 | 23.02 | 15.42 | 16.03 | 18.42 | 12.19 | 11.14 | 5.62 | 4.71 | 5.09 | -5.39 | -3.59 | 8.74 | -1.03 | -0.93 | -19.84 | -14.05 | 4.55 | 26.74
20100308:0800 | 29.57 | 24.81 | 19.21 | 25.32 | 14.33 | 14.05 | 17.98 | 11.3 | 10.55 | 5.24 | 3.9 | 5.28 | -6.07 | -4.19 | 7.92 | -1.85 | -1.36 | -19.9 | -15.17 | 5.71 | 26.57
20100308:0900 | 29.91 | 26.51 | 18.86 | 26.62 | 12.97 | 11.93 | 17.74 | 10.91 | 10.2 | 5.01 | 1.58 | 5.13 | -6.62 | -4.11 | 8.01 | -2.51 | -1.59 | -20.15 | -16.21 | 7.69 | 26.67
20100308:1000 | 30.56 | 27.75 | 18.79 | 27.56 | 12.12 | 11.34 | 17.4 | 10.9 | 10.53 | 4.87 | 0.07 | 4.73 | -7.32 | -3.82 | 7.75 | -3.18 | -1.3 | -20.34 | -17.16 | 9.44 | 26.88
20100308:1100 | 29.3 | 28.57 | 18.56 | 28.19 | 11.57 | 11.01 | 17.4 | 10.44 | 10.55 | 4.87 | -1.63 | 4.65 | -8.03 | -3.57 | 7.27 | -3.53 | -1.18 | -20.59 | -17.95 | 10.54 | 26.69
20100308:1200 | 28.05 | 28.99 | 18.71 | 28.42 | 10.64 | 10.64 | 17.62 | 10.32 | 10.77 | 4.86 | -1.76 | 4.95 | -8.57 | -3.53 | 7.22 | -3.96 | -0.73 | -20.74 | -18.78 | 11.48 | 26.47
20100308:1300 | 27.48 | 29.04 | 20.76 | 28.2 | 9.72 | 10.34 | 17.85 | 10.95 | 10.94 | 4.89 | -2.46 | 5.49 | -8.7 | -3.54 | 6.66 | -3.04 | -1.32 | -20.69 | -19.19 | 11.86 | 26.31
20100308:1400 | 27.17 | 28.66 | 23.24 | 27.42 | 11.2 | 9.94 | 18.17 | 9.2 | 10.92 | 6.63 | -2.73 | 6.1 | -6.96 | -4.15 | 6.23 | -0.7 | -1.37 | -19.67 | -19.43 | 11.98 | 26.32
20100308:1500 | 26.63 | 27.76 | 24.23 | 25.41 | 13.83 | 11.32 | 18.96 | 11.47 | 10.96 | 9.23 | 1.42 | 6.61 | -4.5 | -4.3 | 5.97 | 1.54 | -1.5 | -18.1 | -19.4 | 11.63 | 26.26
20100308:1600 | 26.95 | 26.36 | 25.06 | 23.52 | 14.9 | 15 | 20.08 | 15.57 | 11.44 | 11.76 | 4.38 | 7.07 | -1.4 | -0.58 | 6.65 | 2.2 | 0.27 | -16.63 | -19.03 | 11.03 | 26.17
20100308:1700 | 26.13 | 24.99 | 24.94 | 22.09 | 15.77 | 18.47 | 20.96 | 18.7 | 12.6 | 14 | 6.59 | 7.77 | 0.03 | 1.5 | 9.5 | 2.53 | 2.16 | -15.42 | -19.02 | 9.94 | 26.12
20100308:1800 | 26.16 | 23.62 | 24.9 | 20.98 | 16.69 | 20.99 | 21.9 | 21.18 | 13.79 | 15.83 | 8.39 | 8.71 | 0.6 | 2.02 | 10.93 | 4.43 | 3.28 | -14.06 | -18.28 | 9.25 | 26.02
20100308:1900 | 25.92 | 22.45 | 24.53 | 20 | 17.55 | 22.83 | 22.55 | 22.69 | 15 | 17.94 | 9.94 | 9.49 | 1.93 | 1.31 | 13.87 | 3.3 | 3.88 | -12.51 | -15.79 | 9.08 | 25.84
20100308:2000 | 25.56 | 21.24 | 24.46 | 19.21 | 18.22 | 23.75 | 22.66 | 23.94 | 16.33 | 18.65 | 11.13 | 10.39 | 2.02 | 2.57 | 15.25 | 3.28 | 4.52 | -11.83 | -14.76 | 8.99 | 25.71
20100308:2100 | 25.44 | 20.03 | 24.12 | 18.47 | 18.63 | 24.39 | 22.4 | 24.81 | 17.25 | 18.78 | 12 | 11.07 | 1.95 | 2.73 | 16.64 | 2.9 | 4.87 | -11.55 | -12.56 | 8.79 | 25.65
20100308:2200 | 25.62 | 18.87 | 23.49 | 17.75 | 18.69 | 24.67 | 21.98 | 25.15 | 17.71 | 18.25 | 12.56 | 11.51 | 1.68 | 2.63 | 17.38 | 2.32 | 4.88 | -11.47 | -11.63 | 8.59 | 25.67
20100308:2300 | 25.55 | 17.79 | 22.87 | 17.07 | 18.4 | 24.56 | 21.38 | 25.12 | 17.71 | 16.97 | 12.95 | 11.77 | 1.03 | 2.44 | 17.84 | 1.39 | 4.83 | -11.86 | -10.83 | 8.19 | 25.65
20100309:0000 | 25.83 | 16.75 | 21.95 | 16.4 | 17.18 | 24.07 | 20.46 | 24.74 | 17.23 | 15.17 | 12.92 | 11.46 | 0.02 | 2.22 | 17.65 | 1.28 | 3.48 | -12.71 | -10.24 | 8.04 | 25.65
20100309:0100 | 26.97 | 15.8 | 21.12 | 15.81 | 15.37 | 22.65 | 19.05 | 23.46 | 16.24 | 14.07 | 12.08 | 10.9 | -1.43 | 0.88 | 16.72 | 1.07 | 3.33 | -13.32 | -10.09 | 8.21 | 25.79
20100309:0200 | 29.22 | 14.95 | 20.89 | 15.23 | 14.13 | 20 | 17.8 | 21.85 | 14.86 | 13.42 | 10.01 | 9.81 | -2.3 | 0.72 | 14.97 | 0.97 | 3.58 | -13.86 | -10.24 | 8.72 | 26.18
20100309:0300 | 29.39 | 14.11 | 20.58 | 14.63 | 13.45 | 18.02 | 16.67 | 20 | 13.67 | 12.97 | 9.42 | 9.07 | -2.69 | -0.03 | 13.42 | 0.96 | 2.17 | -14.21 | -10.68 | 9.24 | 26.67
20100309:0400 | 29.63 | 13.84 | 20.58 | 14.76 | 12.57 | 16.65 | 15.69 | 18.01 | 12.94 | 12.7 | 8.11 | 8.69 | -2.85 | -0.72 | 12.28 | 1.1 | 0.78 | -14.44 | -11.17 | 9.64 | 26.83
20100309:0500 | 30.85 | 17 | 20.65 | 17.35 | 12.14 | 15.84 | 14.5 | 16.2 | 12.33 | 12.55 | 4.52 | 8.49 | -3.2 | -1.45 | 11.3 | 1.15 | -0.99 | -14.67 | -11.5 | 9.72 | 26.6
20100309:0600 | 31.25 | 21.41 | 20.74 | 20.89 | 11.92 | 15.21 | 13.52 | 14.57 | 11.93 | 12.51 | 2.8 | 8.36 | -3.44 | -2.97 | 10.36 | 1.25 | -2.67 | -14.76 | -11.85 | 9.64 | 26.53
20100309:0700 | 31.36 | 24.35 | 21.02 | 24.15 | 12.01 | 14.82 | 12.86 | 13.57 | 11.7 | 12.92 | 0.55 | 8.97 | -2.63 | -3.07 | 10.32 | 2.83 | -2.54 | -14.67 | -13.7 | 9.69 | 26.35
20100309:0800 | 31.54 | 26.45 | 21.13 | 26.67 | 11.77 | 13.87 | 12.5 | 12.3 | 11.23 | 12.66 | 0.53 | 9.17 | -2.52 | -4.15 | 9.65 | 2.89 | -2.57 | -14.8 | -13.99 | 10.14 | 26.49
20100309:0900 | 31.19 | 28.01 | 21.15 | 28.52 | 11.09 | 12.75 | 12.42 | 11 | 11.1 | 12.49 | 0.25 | 9.53 | -2.39 | -5.24 | 8.88 | 1.95 | -2.64 | -15.08 | -14.37 | 10.39 | 26.44
20100309:1000 | 31.07 | 29.15 | 21 | 29.68 | 10.32 | 11.97 | 12.56 | 10.07 | 11.16 | 12.2 | -0.13 | 9.52 | -2.24 | -6.2 | 8.47 | 2.03 | -2.85 | -15.32 | -14.95 | 10.25 | 27.02
20100309:1100 | 30.11 | 29.94 | 20.87 | 30.37 | 9.58 | 11.44 | 12.63 | 9.71 | 11.2 | 11.54 | -0.07 | 9.46 | -1.65 | -6.99 | 8.07 | 2.32 | -3.41 | -15.5 | -15.66 | 10.68 | 26.86
20100309:1200 | 28.77 | 30.32 | 20.65 | 30.62 | 8.41 | 11.02 | 12.75 | 9.69 | 11.19 | 10.85 | -0.34 | 9.3 | -1.12 | -7.17 | 8.01 | 3.37 | -3.24 | -15.82 | -16.45 | 11.39 | 26.65
20100309:1300 | 28.52 | 30.28 | 22.31 | 30.51 | 7.73 | 10.43 | 13.13 | 9.32 | 11.16 | 10.99 | -0.24 | 9.19 | -0.55 | -7.51 | 7.82 | 4.95 | -3.09 | -15.98 | -17.11 | 11.94 | 26.49
20100309:1400 | 28.2 | 29.7 | 24.71 | 29.8 | 10.61 | 9.52 | 14.07 | 9.23 | 11.09 | 11.82 | 0.15 | 8.95 | 0.11 | -7.85 | 7.78 | 6.37 | -3.36 | -15.21 | -17.69 | 12.6 | 26.41
20100309:1500 | 27.18 | 28.41 | 25.76 | 27.73 | 14.06 | 10.68 | 15.6 | 10.99 | 11.04 | 12.68 | 2.83 | 8.82 | 1.02 | -5.58 | 7.87 | 8.31 | -2.23 | -14.11 | -18.31 | 13.16 | 26.27
20100309:1600 | 27.15 | 26.66 | 26.59 | 25.66 | 16.02 | 15.68 | 17.41 | 14.3 | 11.26 | 13.44 | 5.9 | 9.34 | 2.04 | -0.74 | 8.24 | 10.2 | 0.36 | -12.93 | -18.95 | 13.55 | 26.18
20100309:1700 | 26.52 | 25.05 | 26.74 | 23.15 | 17.3 | 18.86 | 19.59 | 17.42 | 11.88 | 13.91 | 8 | 10.11 | 2.64 | 1.82 | 9.14 | 12 | 2.05 | -11.74 | -19.58 | 12.92 | 25.97
20100309:1800 | 25.56 | 23.55 | 27.16 | 22.03 | 19.08 | 20.71 | 21.77 | 19.98 | 12.79 | 14.19 | 9.42 | 10.36 | 3.11 | 2.24 | 9.71 | 12.04 | 5.25 | -10.67 | -20.03 | 12.32 | 25.66
20100309:1900 | 24.9 | 22.32 | 27.16 | 22.96 | 20.3 | 22.25 | 23.41 | 21.96 | 14.54 | 13.76 | 11.02 | 10.98 | 4.2 | 1.82 | 11.49 | 10.19 | 5.5 | -9.35 | -20.82 | 11.79 | 25.35
20100309:2000 | 24.49 | 21.09 | 27.1 | 19.29 | 20.46 | 23.3 | 24.26 | 22.81 | 16.35 | 13.92 | 11.54 | 12.13 | 4.61 | 3.69 | 12.13 | 9.74 | 6.38 | -8.79 | -20.94 | 11.49 | 25.23
20100309:2100 | 24.56 | 19.97 | 26.6 | 17.2 | 20.48 | 24.14 | 24.26 | 23.42 | 17.78 | 13.84 | 11.79 | 12.43 | 4.49 | 3.3 | 12.34 | 10.13 | 6.38 | -8.52 | -20.65 | 10.91 | 25
20100309:2200 | 25.36 | 18.98 | 25.94 | 16.08 | 19.81 | 24.71 | 23.72 | 23.8 | 18.82 | 14.02 | 11.91 | 13.05 | 4.21 | 2.74 | 12.98 | 9.94 | 6.24 | -8.69 | -20.31 | 10.4 | 25.04
20100309:2300 | 25.27 | 18.09 | 24.91 | 14.82 | 18.72 | 24.95 | 22.92 | 23.82 | 19 | 14.31 | 11.62 | 13.3 | 4.17 | 2.25 | 13.65 | 9.89 | 5.22 | -9.34 | -19.98 | 10.55 | 24.89
20100310:0000 | 25.49 | 17.22 | 23.81 | 13.89 | 17.02 | 24.77 | 21.59 | 23.39 | 18.74 | 14.49 | 10.68 | 12.87 | 4.25 | 2.32 | 13.94 | 9.45 | 5.78 | -10.53 | -19.62 | 10.83 | 24.81
20100310:0100 | 25.96 | 16.4 | 23.42 | 13.55 | 15.18 | 24.17 | 20.8 | 22.6 | 17.67 | 14.49 | 9.26 | 11.5 | 4.25 | 3.42 | 13.66 | 9.28 | 6.1 | -11.91 | -19.41 | 11.1 | 25.04
20100310:0200 | 27.88 | 15.76 | 22.94 | 13.14 | 13.47 | 21.76 | 19.91 | 21.21 | 16.44 | 14.4 | 7.56 | 10.08 | 4.36 | 2.07 | 12.5 | 8.83 | 4.65 | -12.73 | -19.47 | 11.33 | 25.15
20100310:0300 | 28.54 | 15.14 | 22.67 | 12.13 | 12 | 22 | 19.66 | 19.07 | 15.69 | 14.34 | 5.89 | 9.78 | 4.5 | 0.15 | 11.4 | 8.28 | 3.11 | -13.26 | -19.89 | 11.64 | 25.26
20100310:0400 | 29.22 | 15.06 | 22.35 | 11.65 | 10.5 | 20.76 | 19.42 | 17.54 | 15.12 | 14.15 | 3.9 | 9.67 | 4.74 | -2.68 | 10.48 | 7.59 | 1.73 | -13.54 | -20.71 | 11.41 | 25.55
20100310:0500 | 30.55 | 17.55 | 22.16 | 15.1 | 9.33 | 17.69 | 19.05 | 17.95 | 14.22 | 13.93 | 2.27 | 9.51 | 4.89 | -4.03 | 9.68 | 6.77 | 0.38 | -13.83 | -21.47 | 10.9 | 25.83
20100310:0600 | 30.95 | 20.77 | 22.4 | 21.95 | 8.43 | 16.03 | 18.61 | 17.01 | 13.17 | 13.66 | 1.13 | 9.3 | 5.09 | -4.84 | 8.69 | 5.56 | -1.8 | -14.15 | -22.01 | 10.62 | 25.94
20100310:0700 | 31.55 | 23.64 | 22.22 | 26.33 | 7.75 | 14.59 | 18.93 | 14.64 | 13.19 | 13.57 | 0.5 | 9.2 | 5.44 | -5.82 | 7.81 | 5.01 | -2.38 | -15.91 | -23.04 | 10.71 | 25.91
20100310:0800 | 31.64 | 25.82 | 22.04 | 28.55 | 7.32 | 12.7 | 18.56 | 12.08 | 12.44 | 10.16 | -0.17 | 9.03 | 5.42 | -6.62 | 7.5 | 4.36 | -3.79 | -16.61 | -23.71 | 11.18 | 25.91
20100310:0900 | 30.78 | 27.53 | 22.08 | 30.15 | 6.76 | 11.59 | 18.14 | 10.32 | 12.42 | 7.14 | -0.77 | 8.83 | 5.25 | -6.96 | 6.87 | 4.13 | -4.73 | -17.26 | -24.16 | 11.74 | 26.17
20100310:1000 | 29.01 | 28.82 | 22.1 | 31.1 | 6.11 | 10.78 | 17.59 | 9.45 | 12.65 | 6.14 | -1.3 | 8.55 | 5.1 | -7.05 | 6.17 | 3.71 | -5.31 | -17.48 | -24.93 | 12.08 | 25.84
20100310:1100 | 28.19 | 29.59 | 22.27 | 31.6 | 6.27 | 9.93 | 17.02 | 9.43 | 12.49 | 5.64 | -1.81 | 8.34 | 4.98 | -7.18 | 6.37 | 3.24 | -5.64 | -17.24 | -25.78 | 12.06 | 25.82
20100310:1200 | 27.63 | 29.86 | 22.34 | 31.77 | 6.15 | 9.09 | 16.54 | 9.72 | 12.16 | 5.31 | -2.3 | 8.23 | 5 | -7.32 | 6.49 | 3.01 | -5.66 | -16.9 | -26.73 | 12.41 | 25.83
20100310:1300 | 26.98 | 29.77 | 23.73 | 31.56 | 5.61 | 8.31 | 16.58 | 9.48 | 11.66 | 5.06 | -2.68 | 8.11 | 5.22 | -7.48 | 6.48 | 2.96 | -4.87 | -16.58 | -26.29 | 12.38 | 25.79
20100310:1400 | 26.05 | 28.88 | 25.07 | 30.64 | 8.54 | 7.72 | 17.65 | 9.37 | 11.08 | 5.21 | -2.43 | 8.03 | 5.66 | -7.63 | 5.43 | 3.47 | -4.45 | -15.01 | -26.2 | 11.75 | 25.72
20100310:1500 | 25.29 | 26.86 | 25.91 | 27.9 | 12.32 | 9.66 | 18.73 | 11.2 | 11.21 | 5.71 | 2.33 | 7.65 | 6.4 | -5.59 | 5.2 | 3.43 | -1.71 | -12.59 | -26.67 | 11.01 | 25.67
20100310:1600 | 24.71 | 24.68 | 26.51 | 25.01 | 15.01 | 15.06 | 19.91 | 15.32 | 12.96 | 6.91 | 6.33 | 7.52 | 7.21 | 0.03 | 7.64 | 3.46 | 2.18 | -9.67 | -27.2 | 10.3 | 25.6
20100310:1700 | 24.2 | 22.98 | 27.04 | 23 | 17.03 | 18.9 | 20.67 | 18.84 | 15.8 | 8.51 | 8.5 | 7.72 | 7.9 | 3.84 | 11.46 | 3.47 | 2.94 | -7.6 | -29.93 | 9.51 | 25.53
20100310:1800 | 24.27 | 21.64 | 27.13 | 21.5 | 18.63 | 21.75 | 21.54 | 21.63 | 17.67 | 9.85 | 10.36 | 8.75 | 8.78 | 4.19 | 13.27 | 3.35 | 4.38 | -5.97 | -30.25 | 8.56 | 25.42
20100310:1900 | 24.58 | 20.46 | 27.76 | 20.15 | 19.98 | 23.44 | 23.27 | 23.45 | 18.77 | 8.84 | 11.91 | 8.53 | 8.74 | 3.92 | 14.88 | 3.44 | 7.26 | -4.18 | -27.85 | 7.69 | 25.27
20100310:2000 | 24.17 | 19.36 | 27.62 | 19.26 | 20.95 | 24.63 | 24.01 | 24.76 | 19.65 | 9.99 | 12.94 | 9.16 | 8.44 | 4.49 | 16.02 | 3.28 | 7.38 | -2.89 | -24.73 | 7.02 | 25.08
20100310:2100 | 24.36 | 18.42 | 27.14 | 18.65 | 21.52 | 25.47 | 24.2 | 25.68 | 20.4 | 10.86 | 13.61 | 8.3 | 8.39 | 4.83 | 16.92 | 2.81 | 6.9 | -1.85 | -22.56 | 6.55 | 25.03
20100310:2200 | 24.59 | 17.46 | 26.53 | 18.18 | 21.73 | 26.07 | 23.74 | 26.21 | 20.88 | 11.04 | 14.23 | 8.68 | 8.39 | 5.14 | 17.48 | 2.43 | 6.26 | -1.26 | -21.6 | 6.39 | 25.35
20100310:2300 | 24.73 | 16.53 | 25.59 | 18.04 | 21.26 | 26.32 | 22.97 | 26.2 | 21.11 | 10.72 | 14.36 | 8.46 | 8.1 | 4.46 | 17.57 | 2.13 | 5.88 | -1.22 | -20.69 | 6.18 | 25.61
20100311:0000 | 24.96 | 15.68 | 24.44 | 18.24 | 19.44 | 26.13 | 22.05 | 25.55 | 20.83 | 9.83 | 14.58 | 8.04 | 8.08 | 5.4 | 17.12 | 2.05 | 6.11 | -1.85 | -20.03 | 5.99 | 25.91
20100311:0100 | 25.86 | 14.76 | 23.85 | 18.48 | 17.05 | 25.57 | 21.29 | 24.11 | 20.19 | 8.34 | 13.35 | 7.36 | 8 | 3.49 | 15.85 | 1.94 | 5.5 | -2.69 | -19.78 | 5.63 | 26.07
20100311:0200 | 28.42 | 13.91 | 23.49 | 18.27 | 15.69 | 24.28 | 20.84 | 22.88 | 19.32 | 7.36 | 10.77 | 6.54 | 8.64 | 0.87 | 13.78 | 1.85 | 2.46 | -3.35 | -20.43 | 5.05 | 26.22
20100311:0300 | 29.34 | 13.07 | 23.19 | 17.54 | 14.74 | 23.13 | 20.55 | 21.44 | 18.19 | 6.7 | 9.73 | 5.77 | 8.73 | -0.56 | 12.17 | 1.81 | -0.06 | -3.95 | -21.31 | 4.65 | 26.28
20100311:0400 | 30.19 | 12.88 | 22.92 | 17.84 | 14.07 | 21.74 | 20.48 | 18.42 | 16.49 | 6.31 | 8.85 | 5.42 | 8.9 | -1.28 | 11.17 | 1.74 | -1.33 | -4.31 | -22.44 | 4.41 | 26.06
20100311:0500 | 31.06 | 14.66 | 22.7 | 20.44 | 13.66 | 20.57 | 20.46 | 16.16 | 16.08 | 6.14 | 7.98 | 4.48 | 8.3 | -2.02 | 10.47 | 1.57 | -2.19 | -4.46 | -23.78 | 3.78 | 25.92
20100311:0600 | 31.39 | 16.9 | 22.5 | 24.17 | 13.52 | 19.39 | 20.28 | 14.49 | 15.73 | 5.9 | 6.44 | 4.09 | 7.36 | -2.41 | 10.02 | 1.18 | -2.49 | -4.36 | -24.5 | 3.11 | 25.91
20100311:0700 | 31.61 | 19.05 | 22.45 | 27.37 | 13.96 | 18.44 | 16.61 | 13.18 | 14.17 | 4.09 | 4.83 | 4.31 | 7.68 | -2.61 | 9.21 | 0.78 | -2.71 | -3.92 | -24.95 | 3.72 | 25.7
20100311:0800 | 30.82 | 21.2 | 22.16 | 29.86 | 14.06 | 17.66 | 14.04 | 12.16 | 13.28 | 4 | 3.22 | 4.35 | 7.17 | -3.12 | 8.63 | 0.45 | -1.98 | -3.59 | -25.26 | 4.69 | 25.83
20100311:0900 | 30.52 | 23.09 | 21.78 | 31.61 | 14.01 | 16.97 | 11.08 | 10.78 | 12.62 | 3.93 | 2.86 | 4.22 | 6.71 | -3.63 | 8.15 | -0.17 | -1.95 | -3.42 | -25.49 | 5.6 | 25.93
20100311:1000 | 27.72 | 24.55 | 21.46 | 32.57 | 13.49 | 15.81 | 9.35 | 9.65 | 12.76 | 3.69 | 1.58 | 3.7 | 5.98 | -4.01 | 7.58 | -1.18 | -1.99 | -2.99 | -25.68 | 6.92 | 26.97
20100311:1100 | 27.62 | 25.64 | 21.28 | 33.04 | 13.04 | 15.57 | 8.41 | 8.67 | 12.88 | 3.99 | 0.17 | 3.75 | 5.74 | -3.57 | 6.91 | -2.02 | -1.97 | -2.46 | -25.82 | 8.1 | 26.77
20100311:1200 | 27.4 | 26.3 | 21.43 | 33.08 | 12.63 | 15.02 | 7.9 | 7.64 | 12.75 | 4.29 | -0.62 | 3.65 | 5.49 | -2.79 | 6.55 | -2.88 | -1.55 | -2.3 | -25.99 | 8.75 | 26.65
20100311:1300 | 26.88 | 26.46 | 23.28 | 32.76 | 12.75 | 14.32 | 7.33 | 7.66 | 12.59 | 4.56 | -1.3 | 3.52 | 4.72 | -1.49 | 6.23 | -1.05 | -0.65 | -2.27 | -26.19 | 9.25 | 26.53
20100311:1400 | 26.56 | 26.06 | 25.15 | 31.92 | 14.08 | 13.19 | 6.89 | 8.42 | 12.15 | 5.48 | -1.31 | 3.29 | 4.16 | 0.52 | 5.9 | 1.39 | -0.9 | -1.51 | -26.34 | 9.34 | 26.47
20100311:1500 | 26.31 | 25.03 | 26.1 | 29.45 | 16.27 | 13.66 | 6.75 | 11.83 | 12.57 | 7.3 | 2.75 | 2.96 | 3.5 | 1.51 | 6.17 | 2.61 | 0.04 | 0.15 | -26.37 | 9.24 | 26.36
20100311:1600 | 26.28 | 23.68 | 27 | 26.84 | 18.2 | 17.01 | 6.92 | 15.6 | 14.21 | 9.23 | 6.03 | 4.38 | 3.18 | 2.37 | 8.27 | 3.76 | 2.15 | 1.6 | -26.27 | 8.94 | 26.25
20100311:1700 | 26.01 | 22.38 | 27.76 | 25.25 | 19.81 | 19.73 | 7.13 | 17.94 | 17.51 | 10.79 | 8.48 | 6.25 | 3.34 | 4.1 | 11.94 | 4.53 | 3.72 | 2.94 | -26.01 | 8.26 | 26.13
20100311:1800 | 25.83 | 21.2 | 28.11 | 24.2 | 20.95 | 21.58 | 7.19 | 19.66 | 19.81 | 13.29 | 10.6 | 7.54 | 4.13 | 4.01 | 14.04 | 5.71 | 4.16 | 4.26 | -24.75 | 7.09 | 26.01
20100311:1900 | 25.76 | 20.17 | 28.48 | 23.22 | 21.51 | 23.11 | 6.84 | 20.23 | 21.03 | 14.52 | 12.46 | 9.74 | 3.69 | 4.28 | 15.48 | 5.61 | 5.33 | 5.32 | -23.8 | 5.83 | 25.89
20100311:2000 | 25.64 | 19.07 | 28.31 | 22.66 | 21.59 | 24.46 | 7.09 | 20.98 | 22.36 | 15.66 | 13.97 | 10.59 | 3.58 | 4.24 | 16.34 | 5.88 | 5.88 | 5.78 | -21.69 | 4.94 | 25.81
20100311:2100 | 25.72 | 18 | 27.75 | 21.87 | 21.46 | 25.56 | 7.31 | 21.36 | 23.41 | 16.26 | 15.08 | 11.55 | 2.94 | 4.07 | 16.7 | 5.7 | 6.61 | 5.81 | -19.74 | 4.15 | 25.77
20100311:2200 | 25.36 | 16.96 | 27.05 | 21.13 | 21.12 | 26.38 | 7.24 | 21.14 | 24.11 | 16.38 | 15.81 | 11.84 | 2.3 | 4.11 | 16.75 | 4.66 | 6.36 | 5.44 | -18.09 | 3.33 | 25.96
20100311:2300 | 25.42 | 15.98 | 25.92 | 20.46 | 20.32 | 26.72 | 7.19 | 20.86 | 24.53 | 16.2 | 16.03 | 12.16 | 1.75 | 3.93 | 16.53 | 2.73 | 6.52 | 4.45 | -16.94 | 2.84 | 25.88
20100312:0000 | 25.71 | 15.07 | 24.6 | 20.1 | 18.52 | 26.61 | 7.05 | 20.2 | 24.52 | 14.83 | 15.73 | 11.99 | 1.36 | 3.24 | 15.73 | 0.94 | 5.86 | 3.28 | -16.33 | 3.1 | 25.94
20100312:0100 | 27.05 | 14.18 | 23.84 | 19.79 | 16.14 | 25.91 | 7.02 | 19.2 | 23.48 | 12.7 | 14.43 | 11.44 | 1.07 | 1.86 | 14.17 | -0.27 | 4.4 | 2.05 | -16.35 | 3.24 | 26.08
20100312:0200 | 29.42 | 13.39 | 23.26 | 19.58 | 14.28 | 24.52 | 7.01 | 17.11 | 22.02 | 10.92 | 12.16 | 10.11 | 0.91 | 2.58 | 12.49 | -1.16 | 3.38 | 1.07 | -16.89 | 3.46 | 26.39
20100312:0300 | 30.28 | 12.5 | 22.66 | 19.13 | 12.7 | 23.29 | 6.98 | 15.13 | 19.51 | 9.91 | 10.1 | 8.63 | 0.74 | 1.81 | 11.41 | -2.65 | 2.44 | 0.36 | -18.05 | 3.63 | 26.72
20100312:0400 | 31.07 | 12.18 | 22.39 | 19.13 | 11.31 | 21.84 | 6.9 | 13.62 | 19.26 | 9.27 | 8.58 | 7.43 | 0.45 | 1.33 | 10.78 | -3.72 | 1.64 | -0.19 | -19.48 | 4 | 26.96
20100312:0500 | 32.21 | 15.27 | 22.62 | 20.85 | 10.2 | 20.3 | 6.73 | 12.46 | 17.85 | 8.9 | 7.35 | 6.62 | 0 | 0.91 | 10.08 | -3.85 | 1.2 | -0.73 | -20.44 | 4.15 | 27.16
20100312:0600 | 32.12 | 19.39 | 22.29 | 23.48 | 9.4 | 18.41 | 6.57 | 11.43 | 15.43 | 8.53 | 6.13 | 6.23 | -0.55 | 0.35 | 9.8 | -2.27 | 0.77 | -1.39 | -21.15 | 4.29 | 26.8
20100312:0700 | 32.34 | 22.05 | 21.96 | 27.35 | 8.89 | 17.56 | 3.05 | 9.53 | 14 | 7.16 | 5.09 | 6.75 | -0.41 | 0.76 | 8.99 | -5.13 | 0.37 | -2.2 | -21.82 | 5.62 | 26.18
20100312:0800 | 29.25 | 24.35 | 20.53 | 30.04 | 8.65 | 16.66 | 2.26 | 8.49 | 13.64 | 7.02 | 4.04 | 6.19 | -0.75 | 0.32 | 8.38 | -5.02 | -0.06 | -2.86 | -22.18 | 6.55 | 26.26
20100312:0900 | 28.77 | 26.22 | 20.23 | 31.97 | 8.73 | 15.28 | 2.04 | 8.46 | 13.33 | 7.07 | 4.3 | 5.47 | -1.22 | -0.17 | 7.71 | -5.33 | -0.44 | -3.41 | -22.41 | 7.63 | 26.43
20100312:1000 | 28.42 | 27.48 | 20.65 | 33.08 | 8.93 | 13.36 | 1.92 | 9.08 | 13.02 | 6.83 | 4.23 | 4.8 | -1.55 | -0.58 | 6.96 | -5.62 | -0.66 | -3.81 | -22.59 | 8.95 | 26.94
20100312:1100 | 27.65 | 28.31 | 20.92 | 33.61 | 9.06 | 11.49 | 1.84 | 8.46 | 12.73 | 6.78 | 3.73 | 4.21 | -1.74 | -0.94 | 5.94 | -5.66 | -0.84 | -4.09 | -22.69 | 10.19 | 26.81
20100312:1200 | 27.32 | 28.55 | 20.04 | 33.75 | 9.31 | 9.62 | 1.69 | 7.77 | 12.48 | 6.73 | 3.22 | 4.07 | -1.99 | -1.47 | 5.25 | -4.68 | -1.02 | -4.19 | -22.76 | 11.24 | 26.71
20100312:1300 | 26.86 | 28.31 | 21.38 | 33.57 | 9.73 | 8.72 | 1.35 | 7.23 | 11.94 | 7.18 | 3.03 | 4.48 | -2.13 | -2.5 | 5.13 | -1.03 | -1.27 | -4.03 | -22.8 | 11.65 | 26.56
20100312:1400 | 26.77 | 27.6 | 23.57 | 32.04 | 12.53 | 8.09 | 1.17 | 6.91 | 11.76 | 9.1 | 2.75 | 4.84 | -1.73 | -3.84 | 4.86 | 2.84 | -1.61 | -3.23 | -22.81 | 11.66 | 26.46
20100312:1500 | 26.39 | 26.57 | 25.59 | 28.19 | 16.56 | 9.95 | 1.14 | 7.79 | 11.94 | 11.08 | 4.74 | 4.63 | -1.05 | -2.61 | 5.16 | 5.41 | -0.15 | -2.12 | -22.8 | 11.72 | 26.35
20100312:1600 | 26.23 | 25.48 | 27.25 | 24.91 | 19.59 | 14.46 | 1.32 | 10.98 | 13.35 | 12.66 | 9.27 | 5.46 | -0.52 | 0.06 | 7.03 | 7.11 | 3.43 | -1.09 | -22.76 | 11.75 | 26.22
20100312:1700 | 26.07 | 24.36 | 28.27 | 23.04 | 21.68 | 18.4 | 1.42 | 12.87 | 14.45 | 14.28 | 11.91 | 6.03 | 0.33 | 1.42 | 9.07 | 8.81 | 8.68 | -0.25 | -22.57 | 11.32 | 26.09
20100312:1800 | 25.68 | 23.2 | 28.75 | 22.04 | 23.05 | 21.8 | 1.39 | 14.6 | 15.5 | 15.39 | 14.09 | 6.59 | 1.21 | 1.74 | 10.73 | 10.12 | 8.66 | 0.55 | -21.46 | 8.11 | 25.98
20100312:1900 | 25.55 | 22.17 | 28.62 | 19.52 | 24.07 | 24.02 | 1.65 | 16.41 | 13.67 | 14.68 | 16.11 | 5.85 | 2.46 | 2.52 | 11.92 | 10.72 | 9.57 | 1.28 | -20.21 | 5.85 | 25.82
20100312:2000 | 25.4 | 21.11 | 28.29 | 18.25 | 24.44 | 25.51 | 1.68 | 16.92 | 14.19 | 15.19 | 17.64 | 5.61 | 2.9 | 3.13 | 13.37 | 11.98 | 11.28 | 1.38 | -18.34 | 4.9 | 25.8
20100312:2100 | 25.31 | 19.9 | 27.52 | 17.24 | 24.46 | 26.48 | 1.63 | 16.63 | 14.66 | 15.68 | 18.74 | 5.96 | 2.85 | 3.65 | 14.42 | 11.6 | 9.53 | 1.62 | -16.65 | 4.67 | 25.76
20100312:2200 | 25.59 | 18.94 | 26.66 | 16.49 | 24.05 | 27.05 | 1.71 | 16.48 | 14.93 | 15.95 | 19.22 | 7.73 | 2.83 | 3.79 | 14.88 | 10.55 | 8.05 | 1.6 | -15.39 | 4.95 | 25.74
20100312:2300 | 25.44 | 17.79 | 25.7 | 15.86 | 23.09 | 27.27 | 1.68 | 16.27 | 14.94 | 16.05 | 19.25 | 8.69 | 2.2 | 3.27 | 14.82 | 8.82 | 6.56 | 1.41 | -14.59 | 5.04 | 25.76
20100313:0000 | 25.66 | 16.88 | 24.75 | 15.44 | 21.34 | 27.06 | 1.55 | 15.92 | 14.55 | 15.97 | 18.86 | 9.05 | 1.14 | 3.45 | 14.27 | 7.57 | 5.6 | 1.07 | -14.28 | 4.71 | 25.82
20100313:0100 | 26.83 | 16.09 | 24.21 | 15.21 | 19.48 | 26.62 | 1.26 | 15.12 | 13.88 | 15.19 | 17.6 | 9.32 | 0.36 | 3.05 | 12.86 | 6.56 | 4.93 | 0.76 | -14.49 | 4.62 | 25.99
20100313:0200 | 28.53 | 15.5 | 23.63 | 15.06 | 18.29 | 25.22 | 1.41 | 14.25 | 13.07 | 14.26 | 15.82 | 8.52 | -0.23 | -0.58 | 11.02 | 5.69 | 4.28 | 0.69 | -15.22 | 4.59 | 26.18
20100313:0300 | 29.98 | 14.97 | 23.25 | 14.85 | 17.62 | 23.02 | 1.42 | 13.59 | 12.53 | 13.76 | 14.79 | 7.7 | -1.21 | -1.66 | 9.54 | 4.73 | 2.93 | 0.69 | -16.41 | 4.53 | 26.41
20100313:0400 | 30.36 | 14.76 | 22.72 | 15.42 | 17.38 | 21.14 | 1.44 | 12.78 | 12.31 | 12.76 | 13.79 | 7.37 | -1.93 | -2.2 | 8.55 | 3.83 | 1.7 | 0.69 | -17.86 | 4.43 | 26.45
20100313:0500 | 28.98 | 17.41 | 22.49 | 18.44 | 17.31 | 19.92 | 1.38 | 11.93 | 12.16 | 10.79 | 13.2 | 7.15 | -2.32 | -3.01 | 7.86 | 3.08 | 0.64 | 0.69 | -18.95 | 4.3 | 26.75
20100313:0600 | 27.86 | 20.66 | 22.46 | 22.43 | 17.23 | 18.69 | 1.44 | 10.67 | 12.06 | 9.48 | 11.77 | 7.53 | -2.62 | -2.84 | 7.29 | 2.37 | -0.03 | 0.65 | -19.8 | 4.35 | 26.86
20100313:0700 | 28.36 | 23.24 | 22.25 | 26.86 | 17.6 | 17.32 | 1.64 | 10.15 | 12 | 7.73 | 9.15 | 7.5 | -3.42 | -2.32 | 6.94 | 2.47 | -0.34 | 0.44 | -20.15 | 4.61 | 26.93
20100313:0800 | 28.04 | 25.22 | 22.07 | 30.22 | 17.53 | 16.52 | 1.71 | 9.42 | 11.92 | 6.68 | 7.69 | 8.13 | -3.67 | -2.06 | 5.82 | 1.81 | -0.41 | 0.47 | -20.57 | 5.52 | 26.9
20100313:0900 | 28.56 | 26.66 | 21.9 | 32.66 | 17.4 | 15.85 | 1.76 | 8.72 | 11.83 | 5.91 | 6.47 | 8.65 | -4.14 | -1.48 | 5.19 | 0.96 | -0.12 | 0.59 | -20.87 | 7.26 | 26.75
20100313:1000 | 27.06 | 27.73 | 21.98 | 34.14 | 17.27 | 15.15 | 1.82 | 8.01 | 11.82 | 5.28 | 4.65 | 8.63 | -4.47 | -1.27 | 4.74 | 0 | 0.37 | 0.78 | -21.18 | 8.1 | 26.9
20100313:1100 | 26.74 | 28.53 | 21.89 | 34.76 | 17.18 | 14.37 | 1.84 | 7.36 | 11.7 | 4.84 | 3.93 | 8.31 | -4.94 | -1.21 | 4.42 | -0.97 | 1.11 | 0.88 | -21.39 | 8.84 | 26.5
20100313:1200 | 26.4 | 28.88 | 22.02 | 34.86 | 17.1 | 13.54 | 1.85 | 6.78 | 11.6 | 4.35 | 3.07 | 7.82 | -5.33 | -1.03 | 4.44 | -0.94 | 2.31 | 1 | -21.55 | 10.1 | 26.28
20100313:1300 | 26.06 | 28.86 | 22.78 | 34.52 | 17.15 | 12.68 | 1.96 | 6.32 | 11.55 | 4.16 | 4.55 | 7.51 | -5.5 | -0.96 | 4.12 | 0.96 | 2.94 | 1.12 | -21.67 | 10.96 | 26.13
20100313:1400 | 25.92 | 28.31 | 23.44 | 33.09 | 18.4 | 12.05 | 2.55 | 6.1 | 11.53 | 4.92 | 5.5 | 7.58 | -4.9 | -1.11 | 4.28 | 2.19 | 2.26 | 1.55 | -21.76 | 10.75 | 26.05
20100313:1500 | 25.98 | 27.16 | 24.27 | 30.44 | 20.73 | 13.76 | 3.52 | 9.31 | 11.54 | 5.82 | 6.2 | 7.5 | -4.21 | -0.98 | 4.28 | 3.18 | 2.97 | 2.4 | -21.84 | 9.08 | 26
20100313:1600 | 25.64 | 25.58 | 24.71 | 27.88 | 22.79 | 18 | 4.57 | 12.33 | 11.76 | 6.58 | 10.16 | 8.02 | -3.47 | -0.44 | 5.62 | 4.35 | 4.89 | 3.34 | -21.9 | 9.33 | 25.96
20100313:1700 | 25.37 | 24.15 | 25.21 | 25.84 | 23.89 | 21.11 | 5.4 | 14.75 | 12.23 | 7.45 | 12.28 | 8.02 | -2.58 | 0.38 | 10.24 | 5.43 | 7.4 | 4.03 | -21.71 | 9.03 | 25.91
20100313:1800 | 25.38 | 22.81 | 25.29 | 24.86 | 25.36 | 23.37 | 6.13 | 16.74 | 13.07 | 8.39 | 14.2 | 9.3 | -1.66 | 0.5 | 12.68 | 6.3 | 7.49 | 4.5 | -20.52 | 8.16 | 25.86
20100313:1900 | 25.38 | 21.71 | 26.11 | 24.61 | 26.57 | 24.54 | 5.52 | 20.34 | 14.1 | 9.03 | 16.05 | 10.06 | 0.04 | 0.68 | 13.67 | 7.37 | 7.81 | 5.03 | -18.82 | 7.4 | 25.79
20100313:2000 | 24.89 | 20.61 | 25.89 | 25.02 | 27.03 | 25.56 | 5.86 | 22.36 | 14.47 | 9.26 | 17.93 | 11.42 | 0.64 | 0.97 | 14.9 | 7.36 | 8.91 | 5.46 | -16.65 | 7.07 | 25.75
20100313:2100 | 24.85 | 19.55 | 25.69 | 24.77 | 27.07 | 26.25 | 6.14 | 23.8 | 14.57 | 9.66 | 19.56 | 13.22 | 1.05 | 1.63 | 15.81 | 6.82 | 9.16 | 5.51 | -14.57 | 6.77 | 25.73
20100313:2200 | 25.04 | 18.55 | 25.21 | 24.5 | 26.97 | 26.58 | 6.32 | 25.06 | 14.55 | 9.66 | 19.9 | 13.73 | 1.06 | 1.37 | 16.24 | 5.57 | 9.14 | 5.45 | -12.9 | 6.47 | 25.84
20100313:2300 | 25.07 | 17.6 | 24.56 | 22.78 | 26.41 | 26.49 | 6.15 | 25.9 | 14.22 | 9.46 | 19.72 | 9.63 | 0.56 | 1.19 | 16.18 | 3.46 | 8.59 | 4.88 | -11.74 | 6.25 | 25.86
20100314:0000 | 25.33 | 16.69 | 23.69 | 21.13 | 24.97 | 26.01 | 5.97 | 25.73 | 13.78 | 8.75 | 18.8 | 7.94 | -0.65 | 0.72 | 15.58 | 1.69 | 7.25 | 3.65 | -11.11 | 5.81 | 25.93
20100314:0100 | 26.04 | 15.78 | 23.28 | 19.9 | 22.33 | 25.55 | 5.47 | 24.3 | 13.33 | 7.79 | 17.65 | 8.11 | -1.79 | -0.26 | 14.03 | 0.57 | 5.92 | 2.35 | -10.96 | 6.01 | 26.1
20100314:0200 | 27.34 | 14.91 | 23.05 | 18.49 | 20.07 | 24.37 | 5.31 | 22.6 | 12.66 | 6.95 | 16.24 | 7.68 | -2.6 | -1.22 | 12.03 | -0.2 | 3.69 | 1.51 | -11.49 | 6.18 | 26.38
20100314:0300 | 28.12 | 14.09 | 22.87 | 17.25 | 17.83 | 22.85 | 5.26 | 21.34 | 12.01 | 6.77 | 15.23 | 7.23 | -3.26 | -1.97 | 9.98 | -0.85 | 2.84 | 0.8 | -12.88 | 6.52 | 26.61
20100314:0400 | 28.89 | 14.01 | 22.92 | 16.96 | 16.41 | 21.47 | 5.22 | 20.25 | 11.65 | 6.88 | 14.69 | 7.16 | -3.58 | -2.57 | 9.55 | -1.35 | 3.62 | 0.2 | -14.69 | 6.73 | 26.76
20100314:0500 | 30.54 | 17.41 | 22.77 | 18.35 | 15.2 | 20.18 | 5.18 | 19.39 | 11.48 | 6.96 | 14.13 | 7.32 | -3.77 | -2.35 | 7.98 | -1.91 | 2.95 | -0.38 | -15.98 | 6.89 | 26.89
20100314:0600 | 29.18 | 21.65 | 22.77 | 20.17 | 14.14 | 19.12 | 5.21 | 18.55 | 11.28 | 6.77 | 13.1 | 7.45 | -3.87 | -2.49 | 5.92 | -2.21 | 2.31 | -0.92 | -16.97 | 6.98 | 26.94
20100314:0700 | 28.22 | 24.68 | 22.93 | 21.96 | 13.53 | 17.99 | 5.1 | 18.01 | 10.99 | 6.46 | 11.81 | 6.94 | -3.89 | -2.83 | 6.1 | -1.71 | 2.5 | -0.41 | -17.06 | 7.01 | 26.96
20100314:0800 | 27.83 | 26.97 | 22.6 | 23.71 | 12.79 | 17.74 | 5.18 | 17.34 | 11.06 | 6.61 | 10.85 | 6.9 | -4.08 | -2.97 | 4.76 | -1.7 | 2.19 | -0.43 | -17.65 | 7.05 | 26.98
20100314:0900 | 29 | 28.67 | 22.36 | 25.05 | 12.15 | 17.44 | 5.22 | 16.61 | 11 | 6.68 | 10.03 | 6.92 | -4.3 | -3.09 | 4.06 | -1.56 | 2.08 | -0.4 | -18.16 | 7.24 | 26.89
20100314:1000 | 28.25 | 29.88 | 22.21 | 25.78 | 11.66 | 17.1 | 5.25 | 15.87 | 11.06 | 6.46 | 9.45 | 6.94 | -4.17 | -3.2 | 3.61 | -1.28 | 1.95 | -0.47 | -18.63 | 7.7 | 26.83
20100314:1100 | 27.79 | 30.7 | 22.08 | 26.09 | 11.23 | 16.66 | 5.31 | 15.18 | 11.13 | 5.76 | 9.02 | 6.78 | -3.96 | -3.54 | 3.4 | -0.97 | 1.99 | -0.52 | -19.02 | 8.24 | 26.61
20100314:1200 | 27.25 | 31.07 | 22.03 | 26.15 | 10.75 | 15.57 | 5.4 | 14.34 | 11.46 | 4.72 | 8.64 | 6.72 | -4.02 | -3.84 | 3.39 | -0.26 | 1.87 | -0.77 | -19.36 | 8.78 | 26.32
20100314:1300 | 26.98 | 31.07 | 23.09 | 25.83 | 10.39 | 14.23 | 5.57 | 13.46 | 11.86 | 4.23 | 8.33 | 6.75 | -3.45 | -3.96 | 3.48 | 1.65 | 1.3 | -1.02 | -19.65 | 9.36 | 26.15
20100314:1400 | 26.73 | 30.67 | 24.14 | 25.21 | 11.31 | 12.61 | 5.83 | 12.97 | 11.8 | 4.17 | 8.51 | 6.83 | -2.16 | -4.24 | 3.49 | 3.77 | 0.93 | -1.24 | -19.88 | 9.94 | 26.09
20100314:1500 | 26.29 | 29.65 | 25.17 | 23.88 | 12.68 | 13.72 | 6.25 | 15.71 | 11.7 | 4.08 | 10.8 | 7 | -0.78 | -3.52 | 3.63 | 4.99 | 1.66 | -1.43 | -20.08 | 10.38 | 25.99
20100314:1600 | 26.32 | 27.94 | 25.58 | 22.34 | 14.24 | 17.7 | 6.65 | 19.4 | 12.76 | 4.08 | 13.28 | 7.52 | 0.3 | -3.27 | 4.92 | 6.03 | 2.45 | -1.33 | -20.29 | 10.58 | 25.91
20100314:1700 | 26 | 26.42 | 25.44 | 20.86 | 15.92 | 19.77 | 7.08 | 22.27 | 14.44 | 4.06 | 15.33 | 8.5 | 1.01 | -1.82 | 9.23 | 6.49 | 5.22 | -1.01 | -20.24 | 10.72 | 25.83
20100314:1800 | 25.89 | 25.06 | 25.71 | 19.34 | 17.49 | 21.41 | 7.47 | 24.65 | 16.01 | 4.1 | 16.85 | 9.35 | 1.51 | -1.27 | 11.61 | 5.95 | 5.47 | -0.71 | -19.1 | 10.75 | 25.75
20100314:1900 | 25.76 | 24.1 | 26.35 | 17.82 | 18.31 | 23.53 | 8.68 | 26.43 | 17.58 | 4.45 | 17.27 | 11.12 | 1.84 | -0.51 | 12.95 | 4.53 | 5.96 | -0.36 | -18.03 | 10.46 | 25.65
20100314:2000 | 25.67 | 23.01 | 26.32 | 16.47 | 19.24 | 24.44 | 8.78 | 27.71 | 18.85 | 5.11 | 17.69 | 11.96 | 1.64 | 0.02 | 14.18 | 3.12 | 6.01 | -0.22 | -15.59 | 10.4 | 25.57
20100314:2100 | 25.44 | 22.03 | 25.86 | 15.25 | 19.83 | 25.05 | 8.88 | 28.43 | 19.64 | 5.54 | 18.07 | 12.68 | 1.67 | 0.23 | 14.98 | 2.12 | 5.67 | -0.04 | -13.7 | 10.13 | 25.51
20100314:2200 | 25.15 | 21.13 | 25.27 | 14.23 | 19.99 | 25.59 | 8.86 | 28.79 | 20.06 | 5.52 | 18.16 | 12.97 | 2.03 | 0.25 | 15.5 | 1.81 | 5.5 | 0 | -12.34 | 10.17 | 25.65
20100314:2300 | 24.82 | 20.26 | 24.52 | 13.37 | 19.71 | 25.81 | 8.71 | 28.69 | 20.19 | 5.15 | 17.72 | 12.75 | 2.07 | 0.2 | 15.59 | 1.77 | 5.11 | -0.24 | -11.52 | 10.01 | 25.64
20100315:0000 | 25.09 | 19.52 | 23.85 | 12.76 | 18.61 | 25.59 | 8.51 | 28.03 | 20.07 | 4.64 | 16.71 | 12.3 | 1.23 | -0.44 | 15.37 | 1.8 | 4.4 | -0.91 | -11.19 | 10.14 | 25.68
20100315:0100 | 26.42 | 19.05 | 23.64 | 12.17 | 16.7 | 25.04 | 8.37 | 26.49 | 19.52 | 4.19 | 15.34 | 11.52 | 0 | -1.31 | 14.71 | 1.78 | 3.21 | -1.87 | -11.32 | 10.34 | 25.86
20100315:0200 | 28.4 | 18.24 | 23.56 | 11.76 | 15.62 | 24.1 | 8.27 | 24.2 | 18.17 | 3.83 | 13.87 | 10.47 | -0.57 | -2.43 | 12.79 | 1.79 | 1.15 | -2.66 | -11.95 | 10.41 | 26.16
20100315:0300 | 29.3 | 17.63 | 23.34 | 11.57 | 15 | 23.09 | 8.19 | 22.37 | 16.05 | 3.47 | 12.15 | 9.56 | -0.81 | -3.05 | 10.45 | 1.9 | -0.95 | -3.22 | -13.28 | 10.45 | 26.54
20100315:0400 | 29.77 | 17.65 | 23.07 | 11.98 | 14.05 | 20.76 | 8.13 | 20.8 | 14.15 | 3.09 | 10.28 | 9.11 | -0.98 | -3.27 | 9.25 | 2.01 | -2.55 | -3.88 | -15.08 | 10.43 | 26.92
20100315:0500 | 31.37 | 20.35 | 23 | 15.53 | 13.32 | 19.32 | 8.05 | 19.26 | 12.82 | 2.77 | 8.4 | 8.88 | -1.31 | -3.89 | 7.81 | 2.03 | -3.19 | -4.58 | -16.36 | 10.39 | 27.12
20100315:0600 | 30.13 | 23.8 | 23.06 | 21.27 | 12.86 | 17.68 | 7.96 | 17.53 | 12.01 | 2.56 | 6.82 | 7.88 | -1.52 | -4.14 | 6.95 | 2 | -3.1 | -5.05 | -17.31 | 10.34 | 27.23
20100315:0700 | 29.13 | 26.43 | 23.01 | 23.62 | 12.16 | 15.81 | 8.23 | 15.68 | 13.44 | 2.13 | 6.14 | 8.25 | -1.71 | -4.28 | 6.62 | 2.17 | 0.22 | -5.5 | -17.89 | 10.36 | 27.21
20100315:0800 | 27.71 | 28.76 | 22.99 | 25.19 | 11.74 | 14.38 | 8.2 | 14.28 | 14.08 | 1.71 | 6.69 | 7.78 | -1.89 | -4.76 | 6.27 | 2.19 | 0.09 | -5.88 | -18.58 | 10.58 | 27.25
20100315:0900 | 27.51 | 30.6 | 22.74 | 26.34 | 11.57 | 13.09 | 8.14 | 12.98 | 13.82 | 1.26 | 6 | 7.8 | -1.94 | -4.61 | 5.9 | 2.22 | 0.01 | -6.18 | -19.17 | 10.82 | 27.2
20100315:1000 | 28.01 | 31.82 | 22.74 | 27.26 | 11.53 | 11.98 | 8.09 | 11.86 | 13.65 | 0.81 | 4.02 | 7.52 | -2 | -4.19 | 5.81 | 2.35 | -0.28 | -6.48 | -19.65 | 11.57 | 26.96
20100315:1100 | 27.8 | 32.52 | 22.81 | 28 | 11.23 | 10.99 | 8.04 | 11.1 | 13.4 | 0.44 | 1.92 | 7.57 | -1.98 | -4.65 | 5.68 | 2.44 | -0.53 | -6.79 | -19.94 | 12.13 | 26.8
20100315:1200 | 27.15 | 32.89 | 22.87 | 28.41 | 10.75 | 10.27 | 8 | 10.78 | 13.1 | 0.11 | 0.9 | 7.63 | -2.05 | -4.14 | 5.69 | 2.69 | -0.8 | -7.22 | -20.05 | 12.45 | 26.62
20100315:1300 | 26.98 | 32.88 | 23.65 | 28.46 | 10.42 | 9.51 | 8.14 | 10.42 | 12.86 | 0.08 | 0.63 | 7.68 | -1.57 | -4.55 | 5.81 | 3.15 | -1.27 | -7.53 | -20.23 | 12.65 | 26.46
20100315:1400 | 26.85 | 32.54 | 24.59 | 28.12 | 11.65 | 8.94 | 8.67 | 10.19 | 12.65 | 1.12 | 1.26 | 7.73 | 0.44 | -4.38 | 5.85 | 3.67 | -1.49 | -7.44 | -20.23 | 12.45 | 26.41
20100315:1500 | 26 | 31.59 | 25.12 | 26.59 | 13.26 | 11.46 | 9.24 | 12.89 | 12.42 | 2.49 | 6.52 | 7.91 | 2.29 | -4.59 | 5.98 | 4.44 | -0.97 | -7.24 | -20.13 | 12.36 | 26.37
20100315:1600 | 26.05 | 29.93 | 25.61 | 24.79 | 14.35 | 16.52 | 10.07 | 17.77 | 10.87 | 3.93 | 10.47 | 8.38 | 3.87 | -3.77 | 6.81 | 4.96 | 0.69 | -6.79 | -20.24 | 12.07 | 26.33
20100315:1700 | 25.65 | 28.3 | 26 | 22.72 | 14.87 | 20.2 | 11.03 | 20.95 | 13.84 | 5.57 | 12.31 | 8.87 | 5.11 | -2.53 | 7.63 | 5.84 | 2.65 | -5.97 | -20.11 | 11.94 | 26.29
20100315:1800 | 25.16 | 26.84 | 26.16 | 21.07 | 15.15 | 23.16 | 11.83 | 23.71 | 16.24 | 7.09 | 13.95 | 9.69 | 5.88 | -1.61 | 8.53 | 6.58 | 3.78 | -5.15 | -19.07 | 11.79 | 26.19
20100315:1900 | 24.99 | 25.82 | 26.62 | 19.95 | 15.76 | 24.77 | 12.45 | 25.75 | 17.34 | 7.09 | 15.47 | 11.14 | 4.9 | -1.07 | 8.73 | 9.1 | 5.04 | -4.07 | -17.9 | 11.97 | 26.09
20100315:2000 | 24.71 | 24.73 | 26.77 | 19.04 | 16.55 | 26.31 | 12.91 | 27.01 | 18.14 | 7.44 | 17.39 | 12.07 | 4.34 | -0.66 | 9.94 | 8.75 | 5.85 | -3.42 | -16.18 | 11.92 | 26.02
20100315:2100 | 24.75 | 23.6 | 26.46 | 18.13 | 16.47 | 27.51 | 13.11 | 27.73 | 18.63 | 8.02 | 19.1 | 11.27 | 3.83 | -0.44 | 11.81 | 7.79 | 6.38 | -2.92 | -14.8 | 11.79 | 26
20100315:2200 | 24.58 | 22.42 | 25.96 | 17.04 | 16.19 | 28.68 | 13.24 | 28.1 | 18.6 | 8.11 | 18.69 | 10.04 | 2.12 | -0.51 | 13.12 | 6.6 | 6.36 | -2.69 | -13.82 | 11.65 | 26.01
20100315:2300 | 24.71 | 20.88 | 25.38 | 16.01 | 15.88 | 29.32 | 13.08 | 28.08 | 18.06 | 7.85 | 18.15 | 9.08 | 0.87 | -0.84 | 13.88 | 5.48 | 6.06 | -2.83 | -13.19 | 11.26 | 26.01
20100316:0000 | 24.8 | 19.57 | 24.69 | 15.08 | 15.4 | 28.8 | 12.71 | 27.61 | 17.28 | 7.34 | 17.22 | 8.04 | 0 | -1.31 | 13.84 | 4.73 | 5.25 | -3.7 | -13.03 | 10.99 | 26.04
20100316:0100 | 25.61 | 18.57 | 24.23 | 14.26 | 14.89 | 27.61 | 12.1 | 26.49 | 16.19 | 6.71 | 15.82 | 7.28 | -0.46 | -1.69 | 12.38 | 4.47 | 5.48 | -4.96 | -13.33 | 10.54 | 26.28
20100316:0200 | 27.27 | 17.73 | 24.02 | 13.42 | 14.5 | 25.48 | 11.83 | 24.36 | 14.94 | 6.1 | 14.43 | 7.13 | -0.77 | -2.17 | 10.7 | 3.93 | 4.37 | -6.03 | -14.12 | 10.36 | 26.65
20100316:0300 | 28.09 | 17.04 | 23.69 | 12.6 | 14.21 | 23.62 | 11.52 | 21.91 | 13.69 | 5.55 | 13.38 | 6.63 | -0.78 | -2.83 | 9.4 | 3.49 | 2.13 | -6.85 | -15.44 | 10.14 | 27
20100316:0400 | 28.41 | 17.08 | 23.62 | 12.79 | 13.94 | 22.06 | 11.25 | 19.38 | 12.79 | 5.24 | 12.25 | 6.44 | -0.87 | -3.42 | 8.53 | 3.24 | 1.63 | -7.5 | -17.15 | 9.96 | 27.25
20100316:0500 | 29.61 | 20.5 | 23.43 | 15.1 | 13.52 | 20.4 | 11.65 | 18.44 | 12.09 | 4.9 | 10.95 | 6.36 | -1.04 | -3.96 | 7.81 | 2.99 | 1.33 | -8.37 | -18.41 | 9.81 | 27.36
20100316:0600 | 29.42 | 24.8 | 23.49 | 17.27 | 13.07 | 18.73 | 11.02 | 16.45 | 11.55 | 4.68 | 10.13 | 6.14 | -1.26 | -4.51 | 7.4 | 2.73 | 1.05 | -9.09 | -19.33 | 9.63 | 27.48
20100316:0700 | 28.46 | 27.57 | 23.19 | 19.39 | 10.88 | 16.97 | 11.21 | 14.56 | 10.91 | 3.86 | 10.82 | 5.87 | -0.82 | -4.98 | 7.51 | 2.68 | 1.85 | -9.94 | -19.36 | 9.23 | 27.48
20100316:0800 | 29.03 | 29.82 | 23.09 | 20.99 | 10.36 | 16.72 | 10.47 | 14.21 | 10.46 | 4.37 | 8.46 | 5.86 | -0.65 | -5.43 | 7.38 | 2.67 | 1.22 | -10.56 | -19.83 | 9.58 | 27.53
20100316:0900 | 28.47 | 31.55 | 23 | 22.34 | 10.24 | 14.01 | 10.09 | 13.44 | 10.06 | 3.85 | 5.5 | 6.05 | -0.75 | -5.84 | 7.23 | 2.72 | 0.28 | -11.1 | -20.24 | 10.11 | 27.5
20100316:1000 | 27.96 | 32.71 | 23.02 | 23.36 | 9.91 | 12.2 | 9.91 | 12.96 | 9.88 | 4.14 | 4.2 | 5.61 | -0.82 | -6.51 | 7.12 | 2.75 | 0.11 | -11.61 | -20.58 | 10.81 | 27.38
20100316:1100 | 27.41 | 33.49 | 23.14 | 24.05 | 9.56 | 11.04 | 9.88 | 12.57 | 9.97 | 3.74 | 3.71 | 5.36 | -1.02 | -7.09 | 7.08 | 2.7 | 0.25 | -11.99 | -20.86 | 11.38 | 27.18
20100316:1200 | 26.94 | 33.9 | 23.33 | 24.41 | 9.36 | 10.25 | 9.85 | 12.16 | 10.14 | 3.63 | 3.88 | 4.98 | -1.44 | -7.62 | 7.09 | 2.67 | 0.07 | -12.4 | -21.1 | 11.91 | 26.95
20100316:1300 | 26.4 | 33.88 | 23.83 | 24.31 | 9.29 | 9.48 | 10.13 | 12.11 | 10.09 | 3.68 | 4.33 | 4.61 | -2.05 | -7.92 | 6.99 | 3.38 | -0.06 | -12.71 | -21.3 | 12.36 | 26.74
20100316:1400 | 25.83 | 33.48 | 24.72 | 23.79 | 9.73 | 9.03 | 11.99 | 11.78 | 10.05 | 4 | 5.6 | 4.42 | -2.58 | -8.32 | 6.88 | 4.75 | 0.16 | -11.21 | -21.51 | 13.23 | 26.6
20100316:1500 | 25.55 | 32.36 | 25.42 | 22.55 | 10.64 | 11.42 | 13.52 | 12.55 | 9.96 | 4.49 | 9.7 | 4.28 | -2.78 | -7.31 | 7.21 | 6.06 | 1.13 | -9.39 | -21.72 | 13.29 | 26.46
20100316:1600 | 25.26 | 30.57 | 25.9 | 21.3 | 11.87 | 16.95 | 14.51 | 13.74 | 10.21 | 5.08 | 12.83 | 4.5 | -2.66 | -5.83 | 7.67 | 7.55 | 3.64 | -7.98 | -21.93 | 13.2 | 26.38
20100316:1700 | 24.57 | 29.01 | 26.61 | 20.29 | 12.86 | 20.33 | 15.67 | 15.44 | 11.47 | 5.55 | 14.5 | 5.04 | -1.69 | -4.12 | 8.22 | 8.81 | 5.07 | -6.82 | -21.73 | 12.44 | 26.27
20100316:1800 | 24.3 | 27.47 | 27.06 | 19.33 | 12.55 | 22.1 | 17.29 | 17.51 | 12.96 | 5.99 | 15.96 | 5.19 | -1.01 | -1.77 | 8.47 | 10.02 | 6.92 | -5.57 | -20.44 | 11.51 | 26.19
20100316:1900 | 24.15 | 26.22 | 26.79 | 18.37 | 11.6 | 23.48 | 17.57 | 19.2 | 14.24 | 6.26 | 16.87 | 3.33 | 0.13 | -0.2 | 7.28 | 8.53 | 7.86 | -4.3 | -19.13 | 10.72 | 26.1
20100316:2000 | 23.74 | 24.38 | 26.91 | 17.54 | 12.59 | 24.63 | 18.5 | 20.73 | 15.23 | 6.69 | 17.55 | 5 | 0.02 | 0.66 | 7.21 | 8.75 | 8.77 | -3.65 | -17.25 | 9.97 | 26.04
20100316:2100 | 23.63 | 24.19 | 26.76 | 16.68 | 12.96 | 25.52 | 18.85 | 21.82 | 15.6 | 6.81 | 17.9 | 6.34 | -0.22 | 1.4 | 7.55 | 8.83 | 9.25 | -3.21 | -15.64 | 9.41 | 26.05
20100316:2200 | 23.93 | 21.45 | 26.49 | 15.77 | 12.74 | 26.2 | 18.77 | 22.5 | 15.38 | 6.68 | 17.33 | 6.65 | -0.54 | 1.45 | 8.26 | 8.49 | 12.11 | -3.13 | -14.42 | 8.76 | 26.33
20100316:2300 | 23.57 | 19.25 | 25.83 | 14.96 | 12.27 | 26.63 | 18.25 | 22.75 | 14.72 | 6.66 | 16.47 | 7.13 | -1.01 | 1.21 | 8.59 | 7.64 | 12.28 | -3.51 | -13.71 | 8.44 | 26.38
20100317:0000 | 24.27 | 17.72 | 24.99 | 14.24 | 11.31 | 26.72 | 17.09 | 22.4 | 14.23 | 6.51 | 15.42 | 6.8 | -1.63 | 0.53 | 8.57 | 6.48 | 11.52 | -5.12 | -13.47 | 8.2 | 26.48
20100317:0100 | 25.69 | 16.6 | 24.37 | 13.6 | 10.08 | 26.23 | 14.73 | 21.37 | 13.65 | 6.33 | 13.98 | 5.78 | -2.19 | -0.94 | 7.94 | 6.05 | 9.82 | -6.67 | -13.82 | 8.31 | 26.62
20100317:0200 | 28.13 | 15.65 | 23.82 | 13.02 | 9.39 | 24.59 | 12.56 | 19.59 | 13 | 6.2 | 12.48 | 4.96 | -2.7 | -2.37 | 6.98 | 4.8 | 7.02 | -7.35 | -14.7 | 8.43 | 26.88
20100317:0300 | 28.96 | 14.88 | 23.39 | 12.49 | 8.83 | 23.15 | 11.21 | 18.05 | 12.47 | 5.98 | 11.35 | 4.39 | -3.05 | -1.57 | 6.14 | 4.35 | 5.4 | -7.59 | -16.14 | 8.75 | 27.17
20100317:0400 | 29.67 | 14.98 | 22.66 | 13.01 | 8.45 | 21.33 | 10.79 | 16.36 | 12.17 | 5.82 | 9.78 | 3.91 | -3.01 | -2.09 | 5.79 | 4.4 | 4.11 | -7.56 | -18.03 | 9.03 | 27.3
20100317:0500 | 30.12 | 18.17 | 22.62 | 15.6 | 8.05 | 19.77 | 10.64 | 14.69 | 12.04 | 5.75 | 8 | 3.76 | -3.21 | -2.86 | 5.61 | 4.92 | 3.05 | -7.19 | -19.44 | 8.33 | 27.37
20100317:0600 | 30.33 | 21.83 | 21.6 | 18.24 | 7.58 | 18.58 | 9.94 | 13.14 | 11.86 | 5.63 | 6.09 | 3.32 | -3.11 | -3.74 | 5.29 | 3.77 | 2.67 | -6.72 | -20.5 | 7.2 | 27.31
20100317:0700 | 30.17 | 24.44 | 22.25 | 20.5 | 6.62 | 15.73 | 9.98 | 11.93 | 11.66 | 5.4 | 4.66 | 3.58 | -2.24 | -4.1 | 5.06 | 1.26 | 2.37 | -5.89 | -20.77 | 7.21 | 27.24
20100317:0800 | 30.08 | 26.54 | 22.02 | 22.28 | 5.7 | 13.98 | 9.62 | 10.69 | 11.24 | 5.18 | 3.76 | 3.54 | -2.08 | -5.01 | 4.95 | -0.01 | 1.8 | -5.52 | -21.38 | 7.07 | 27.45
20100317:0900 | 29.63 | 28.26 | 22.19 | 23.82 | 4.92 | 12.7 | 9.29 | 9.9 | 10.88 | 5.03 | 2.8 | 3.32 | -2.3 | -5.74 | 4.59 | -0.28 | 1.17 | -5.17 | -21.95 | 7.33 | 27.35
20100317:1000 | 28.95 | 29.6 | 21.91 | 25.1 | 4.4 | 11.71 | 9 | 9.45 | 10.3 | 4.92 | 2.42 | 3.28 | -3.11 | -5.99 | 4.28 | -0.21 | 0.54 | -4.67 | -22.44 | 8.59 | 27.32
20100317:1100 | 28.34 | 30.67 | 20.84 | 26.05 | 4.12 | 10.71 | 8.74 | 8.97 | 10.16 | 4.89 | 0.86 | 2.98 | -4.46 | -6.04 | 3.94 | -0.21 | 0.21 | -4.14 | -22.89 | 9.39 | 27.12
20100317:1200 | 27.8 | 31.32 | 20.88 | 26.57 | 3.88 | 9.95 | 8.43 | 8.25 | 9.97 | 4.86 | 0.19 | 2.75 | -5.38 | -5.9 | 3.71 | 0.54 | -0.07 | -3.87 | -23.34 | 9.8 | 26.9
20100317:1300 | 27.44 | 31.56 | 22.71 | 26.68 | 3.98 | 9.2 | 7.19 | 7.69 | 9.8 | 4.95 | -0.67 | 2.3 | -5.56 | -5.19 | 3.54 | 3.48 | -0.38 | -3.61 | -23.76 | 7.57 | 26.75
20100317:1400 | 26.8 | 31.43 | 24.32 | 26.29 | 6.09 | 8.58 | 11.13 | 7.48 | 9.64 | 5.7 | -0.74 | 1.96 | -4.88 | -4.76 | 3.63 | 5.49 | -0.32 | -3.22 | -24.19 | 8.81 | 26.67
20100317:1500 | 26.2 | 31 | 25.56 | 25.03 | 8.52 | 11.31 | 14.34 | 11.28 | 10.18 | 6.85 | 2.87 | 2.09 | -3.9 | -3.69 | 3.73 | 7.44 | 1.44 | -2.72 | -24.59 | 9.26 | 26.63
20100317:1600 | 25.89 | 30.08 | 26.27 | 23.67 | 10.24 | 16.91 | 16.47 | 15.41 | 12.12 | 8.61 | 4.72 | 3.76 | -2.88 | -1.99 | 5.09 | 9.33 | 6.59 | -2.21 | -24.93 | 8.34 | 26.57
20100317:1700 | 25.64 | 28.7 | 26.62 | 22.72 | 11.71 | 20.74 | 18.2 | 18.49 | 13.16 | 9.69 | 6.2 | 5.71 | -1.95 | -1.99 | 6.81 | 10.75 | 11.03 | -1.81 | -24.71 | 7.37 | 26.49
20100317:1800 | 25.29 | 26.88 | 27.24 | 21.31 | 13.01 | 23.86 | 19.55 | 21.4 | 13.92 | 10.64 | 7.47 | 6.67 | -1.26 | -0.67 | 8.33 | 11.61 | 13.65 | -0.99 | -23.46 | 6.48 | 26.35
20100317:1900 | 25.12 | 25.43 | 27.86 | 19.88 | 13.73 | 25.2 | 19.72 | 24.11 | 15.01 | 9.76 | 8.97 | 6.76 | 1.24 | 0.07 | 9.03 | 9.91 | 15.09 | 0.5 | -22.59 | 5.7 | 26.23
20100317:2000 | 25.15 | 23.89 | 28.12 | 18.41 | 14.49 | 27.08 | 20.32 | 25.79 | 15.67 | 10.44 | 9.79 | 7.65 | 1.42 | 0.67 | 9.87 | 8.62 | 16.17 | 1.11 | -21.06 | 5.27 | 26.18
20100317:2100 | 25.24 | 22.22 | 28.09 | 17.36 | 15.02 | 28.77 | 20.58 | 26.94 | 16 | 11.05 | 10.11 | 9.05 | 1.36 | 1.25 | 10.32 | 7.76 | 16.69 | 1.55 | -19.79 | 4.74 | 26.16
20100317:2200 | 25.07 | 20.57 | 27.3 | 16.86 | 15.17 | 29.89 | 20.42 | 27.6 | 15.89 | 11.52 | 10.26 | 9.81 | 1.14 | 1.54 | 10.2 | 6.27 | 16.91 | 1.75 | -18.69 | 4.49 | 26.12
20100317:2300 | 25.21 | 19.08 | 26.5 | 16.25 | 14.98 | 30.19 | 19.72 | 27.8 | 15.11 | 11.47 | 9.96 | 10.35 | 0.6 | 1.14 | 10.21 | 4.71 | 16.66 | 1.53 | -18.02 | 4.43 | 26.15
20100318:0000 | 25.37 | 17.81 | 24.9 | 15.67 | 14.22 | 29.8 | 18.31 | 27.54 | 14.44 | 10.68 | 9.59 | 10.55 | -0.08 | 0.88 | 10.13 | 3.6 | 15.78 | 0.99 | -17.73 | 4.52 | 26.18
20100318:0100 | 26.4 | 16.7 | 24.26 | 15.14 | 12.78 | 28.73 | 15.79 | 26.62 | 13.81 | 9.5 | 8.65 | 10.14 | -0.34 | 0.18 | 9.43 | 2.72 | 13.5 | 0.6 | -17.86 | 4.32 | 26.32
20100318:0200 | 28.5 | 15.8 | 23.57 | 14.59 | 10.94 | 26.54 | 13.42 | 25.19 | 13.43 | 8.49 | 7.37 | 8.81 | -0.25 | 0.5 | 8.62 | 2.14 | 11.16 | 0.42 | -18.31 | 4.12 | 26.7
20100318:0300 | 29.52 | 15 | 22.85 | 14.09 | 9.46 | 24.93 | 11.76 | 23.92 | 13.14 | 8.11 | 6.19 | 7.19 | -0.31 | -0.61 | 7.91 | 1.53 | 8.37 | 0.32 | -19.28 | 4.06 | 27.02
20100318:0400 | 29.83 | 15.09 | 22.45 | 14.62 | 8.29 | 23.5 | 10.67 | 22.67 | 12.94 | 8.17 | 5.15 | 6.32 | -0.8 | -1.74 | 7.48 | 0.98 | 6.15 | 0.3 | -20.75 | 3.87 | 27.25
20100318:0500 | 29.54 | 17.29 | 22.13 | 17.93 | 7.51 | 22.26 | 9.85 | 21.28 | 12.65 | 8.28 | 4.26 | 5.77 | -1.39 | -2.71 | 7.12 | 0.71 | 4.65 | 0.27 | -21.8 | 3.9 | 27.43
20100318:0600 | 26.81 | 19.46 | 21.95 | 22.09 | 6.86 | 21.25 | 9.2 | 20.25 | 12.41 | 8.46 | 3.41 | 5.19 | -1.88 | -3.05 | 6.57 | 0.28 | 3.48 | 0.18 | -22.37 | 3.93 | 27.38
20100318:0700 | 26.99 | 21.81 | 21.22 | 24.52 | 6.7 | 20.62 | 8.48 | 17.47 | 12.41 | 8.27 | 2.19 | 4.76 | -2.14 | -3.72 | 6.11 | 0.04 | 3.44 | -0.07 | -22.99 | 4.29 | 27.37
20100318:0800 | 27.41 | 24.05 | 20.92 | 26.55 | 6.72 | 19.41 | 7.92 | 16.21 | 12.55 | 8.22 | 1.43 | 4.84 | -2.25 | -3.21 | 5.65 | -0.32 | 2.51 | -0.24 | -23.23 | 5.9 | 27.44
20100318:0900 | 27.91 | 26.13 | 20.58 | 27.45 | 6.81 | 18.13 | 7.44 | 15.17 | 12.53 | 8.25 | 0.64 | 5.05 | -2.26 | -2.99 | 5.23 | -0.73 | 2.17 | -0.44 | -23.28 | 7.46 | 27.52
20100318:1000 | 26.27 | 27.84 | 20.16 | 28.43 | 6.92 | 18.08 | 7.06 | 14.27 | 12.52 | 8.28 | -0.09 | 5.17 | -2.16 | -2.69 | 4.81 | -1.24 | 2.19 | -0.53 | -23.21 | 8.76 | 27.64
20100318:1100 | 26.44 | 29.13 | 19.89 | 29.07 | 6.87 | 17.81 | 6.75 | 13.1 | 12.55 | 8.07 | -0.58 | 5.23 | -1.97 | -3.14 | 4.38 | -1.83 | 2.39 | -0.67 | -23.21 | 9.47 | 27.49
20100318:1200 | 26.22 | 29.88 | 19.64 | 29.16 | 6.72 | 14.83 | 6.47 | 12.53 | 12.55 | 7.62 | -0.87 | 5.06 | -1.87 | -3.03 | 4.03 | -2.36 | 2.51 | -0.8 | -23.26 | 10.19 | 27.23
20100318:1300 | 26.28 | 30.06 | 20.43 | 28.92 | 6.92 | 12.27 | 7.17 | 12.85 | 12.47 | 7.79 | -1.08 | 4.64 | -1.73 | -3.84 | 3.88 | -1.78 | 2.69 | -0.85 | -23.3 | 10.47 | 27.08
20100318:1400 | 26.25 | 29.65 | 21.94 | 27.86 | 10.14 | 11.75 | 12.57 | 13.23 | 12.44 | 8.02 | -0.51 | 4 | -1.42 | -3.78 | 3.86 | -0.95 | 2.46 | -0.44 | -23.09 | 10.56 | 27.01
20100318:1500 | 26.27 | 28.62 | 23.45 | 25.51 | 13.73 | 14.28 | 16.2 | 16.53 | 12.51 | 8.43 | 2.85 | 3.82 | -0.86 | -2.32 | 4.08 | -0.12 | 3.82 | -0.08 | -22.95 | 10.56 | 26.94
20100318:1600 | 25.8 | 27.16 | 24.77 | 23.29 | 15.77 | 18.02 | 18.6 | 21.68 | 12.98 | 9.16 | 5.73 | 4.13 | -0.15 | -1.23 | 4.69 | 0.48 | 8.56 | 1.09 | -22.65 | 9.8 | 26.88
20100318:1700 | 25 | 25.85 | 25.83 | 21.92 | 17.36 | 20.75 | 20.21 | 25.03 | 13.46 | 10.24 | 8.31 | 5.45 | 0.24 | 0.15 | 5.45 | 1.09 | 10.14 | 1.35 | -21.98 | 8.91 | 26.79
20100318:1800 | 24.85 | 24.56 | 26.44 | 20.91 | 18.7 | 22.73 | 21.31 | 26.82 | 13.76 | 11.26 | 10.56 | 6.2 | 0.76 | 0.88 | 6.12 | 1.03 | 10.9 | 1.74 | -20.42 | 7.92 | 26.67
20100318:1900 | 24.92 | 23.46 | 25.6 | 19.83 | 19.99 | 23.87 | 22.58 | 27.43 | 13.77 | 13.26 | 11.77 | 6.52 | 1.28 | 1.8 | 6.71 | 2.12 | 11.56 | 2.74 | -18.03 | 6.86 | 26.54
20100318:2000 | 24.79 | 22.3 | 25.8 | 18.83 | 20.69 | 24.79 | 23.04 | 28.3 | 14.04 | 14.28 | 12.89 | 7.81 | 1.36 | 2.01 | 7.87 | 2.19 | 12.05 | 3.34 | -15.28 | 5.96 | 26.45
20100318:2100 | 24.66 | 21.23 | 24.93 | 19.82 | 21.05 | 25.56 | 23.11 | 28.97 | 14.21 | 15.48 | 13.78 | 8.75 | 1.9 | 2.65 | 8.28 | 1.85 | 12.5 | 3.99 | -12.76 | 4.88 | 26.35
20100318:2200 | 24.8 | 20.13 | 23.94 | 20.56 | 20.95 | 26.12 | 22.79 | 29.19 | 14.23 | 16.19 | 14.32 | 8.9 | 2.14 | 2.45 | 8.97 | 1.07 | 12.7 | 4.27 | -10.68 | 4.01 | 26.23
20100318:2300 | 24.64 | 18.83 | 23.44 | 20.46 | 20.23 | 26.33 | 21.73 | 29.07 | 14.18 | 15.85 | 14.46 | 9.52 | 2.5 | 1.72 | 9.31 | -0.47 | 12.63 | 3.9 | -9.14 | 3.29 | 26.17
20100319:0000 | 24.77 | 18.5 | 22.95 | 20.15 | 18.59 | 26.07 | 19.53 | 28.44 | 14.11 | 15.32 | 13.95 | 9.85 | 2.58 | 1.38 | 9.55 | -1.97 | 11.83 | 3.33 | -8.08 | 2.4 | 26.2
20100319:0100 | 25.52 | 17.54 | 22.49 | 16.02 | 16.62 | 25.46 | 17.32 | 26.96 | 13.9 | 14.7 | 12.52 | 9.08 | 1.86 | 0.79 | 9.15 | -2.91 | 9.96 | 2.82 | -7.57 | 1.68 | 26.43
20100319:0200 | 26.81 | 16.18 | 22.09 | 14.53 | 15.33 | 24.01 | 15.93 | 24.81 | 13.68 | 13.6 | 10.67 | 6.5 | -0.49 | 0.08 | 8.18 | -3.73 | 8.53 | 2.26 | -7.75 | 1.23 | 26.7
20100319:0300 | 28.14 | 15.79 | 21.7 | 14.08 | 14.34 | 22.56 | 14.84 | 23.09 | 13.47 | 13.17 | 9.41 | 5.63 | -2.51 | -0.57 | 6.82 | -4.51 | 7.59 | 1.77 | -8.74 | 0.8 | 27.05
20100319:0400 | 27.63 | 16.14 | 21.25 | 14.63 | 13.63 | 20.71 | 13.84 | 21.06 | 13.28 | 13.08 | 8.27 | 5.11 | -3.73 | -0.61 | 6.02 | -5.25 | 5.7 | 1.36 | -10.21 | 0.55 | 27.03
20100319:0500 | 27.94 | 20.01 | 20.89 | 18.46 | 13.29 | 19.22 | 12.93 | 19.71 | 13 | 13.08 | 7.21 | 4.34 | -4.59 | -0.58 | 5.2 | -5.85 | 3.79 | 0.81 | -11.43 | 0.58 | 26.97
20100319:0600 | 27.99 | 23.92 | 20.71 | 23.17 | 13.24 | 17.53 | 12.14 | 18.84 | 13 | 13.31 | 6.11 | 4.04 | -5.16 | 0.76 | 4.78 | -6.36 | 2.53 | -0.11 | -12.37 | 1.18 | 26.83
20100319:0700 | 27.53 | 26.78 | 20.51 | 26.25 | 14.38 | 17.58 | 11.27 | 18.98 | 12.84 | 12.34 | 5.23 | 4.27 | -5.73 | 0.81 | 4.28 | -5.86 | 1.48 | -0.91 | -13.63 | 0.35 | 26.76
20100319:0800 | 26.17 | 29.05 | 20.45 | 28.44 | 14.71 | 17.27 | 10.71 | 18.63 | 12.8 | 12.75 | 3.99 | 3.92 | -6.16 | 0.4 | 3.77 | -6.42 | 0.83 | -1.26 | -14.07 | 2.34 | 26.29
20100319:0900 | 26.21 | 30.73 | 20.37 | 29.86 | 14.92 | 16 | 10.78 | 17.96 | 12.73 | 13.15 | 2.4 | 3.62 | -6.61 | -0.02 | 3.18 | -7 | 0.43 | -1.74 | -14.18 | 5.35 | 26.55
20100319:1000 | 25.9 | 32.03 | 20.51 | 30.75 | 14.74 | 14.76 | 10.89 | 16.86 | 12.68 | 13.48 | 2.06 | 3.43 | -6.86 | -0.53 | 2.9 | -7.53 | 0.2 | -2.25 | -14.13 | 7.27 | 27.64
20100319:1100 | 25.56 | 32.95 | 20.51 | 31.2 | 14.33 | 13 | 10.83 | 15.57 | 12.61 | 13.96 | 2.56 | 2.78 | -7.19 | -0.79 | 2.64 | -7.98 | 0.13 | -2.93 | -14.03 | 8.34 | 27.39
20100319:1200 | 25.62 | 33.47 | 20.05 | 31.4 | 14.06 | 10.78 | 10.66 | 14.17 | 12.53 | 14.31 | 2.58 | 2.17 | -7.49 | -1.9 | 2.69 | -7.96 | 0.17 | -3.6 | -13.92 | 9.78 | 27.18
20100319:1300 | 25.43 | 33.62 | 20.25 | 31.17 | 14.02 | 8.88 | 11.03 | 13.32 | 12.5 | 14.68 | 2.1 | 1.47 | -7.65 | -2.86 | 3 | -7.35 | 0.13 | -4.09 | -13.8 | 10.41 | 27.04
20100319:1400 | 25.47 | 33.38 | 20.65 | 30.5 | 16.42 | 7.7 | 12.5 | 13.23 | 12.65 | 15.16 | 1.82 | 0.95 | -7.37 | -3.26 | 3.13 | -6.34 | 0.36 | -3.03 | -13.61 | 10.55 | 26.97
20100319:1500 | 25.26 | 32.77 | 21.21 | 28.57 | 19.29 | 10.28 | 13.43 | 15.95 | 12.79 | 15.62 | 3.68 | 1.11 | -6.48 | -2.23 | 3.48 | -4.88 | 1.26 | -1.52 | -13.52 | 10.85 | 26.93
20100319:1600 | 25.48 | 31.67 | 21.82 | 26.73 | 20.79 | 15.11 | 14.35 | 20.18 | 12.93 | 16.19 | 6.48 | 2.52 | -5.05 | 0.79 | 4.34 | -3.68 | 5.36 | -0.16 | -13.58 | 10.82 | 26.87
20100319:1700 | 25.41 | 30.13 | 21.19 | 25.24 | 22.71 | 18.98 | 14.97 | 22.71 | 13.29 | 17.14 | 8.95 | 4.76 | -2.83 | 1.74 | 4.97 | -2.42 | 7.92 | 1.05 | -13.36 | 10.61 | 26.83
20100319:1800 | 25.32 | 28.38 | 20.81 | 24.08 | 23.8 | 21.96 | 15.99 | 24.42 | 13.83 | 18.04 | 11.11 | 6.88 | -1.15 | 2.8 | 5.35 | -1.49 | 10.31 | 2.08 | -12.48 | 9.14 | 26.76
20100319:1900 | 25.44 | 27.06 | 20.65 | 22.91 | 25.01 | 23.25 | 15.28 | 24.83 | 14.67 | 19.13 | 12.57 | 7.82 | 0.05 | 3.41 | 5.42 | -1.22 | 11.9 | 2.69 | -11.57 | 7.12 | 26.58
20100319:2000 | 25.19 | 25.74 | 20.67 | 22 | 25.34 | 24.63 | 15.33 | 25.5 | 15.06 | 18.95 | 14.21 | 8.79 | 1.18 | 3.77 | 5.58 | -0.97 | 13.54 | 3.03 | -9.72 | 5.7 | 26.42
20100319:2100 | 25.18 | 24.38 | 20.72 | 21.05 | 24.68 | 25.52 | 15.36 | 26.2 | 15.22 | 19.23 | 15.45 | 9.92 | 1.88 | 3.05 | 5.39 | -1.1 | 14.66 | 3.04 | -8.13 | 4.84 | 26.44
20100319:2200 | 24.94 | 23.19 | 20.58 | 20.05 | 24.06 | 26.1 | 15.09 | 26.52 | 14.92 | 19.73 | 16.21 | 10.14 | 1.98 | 3.19 | 5.85 | -1.86 | 15.39 | 2.8 | -6.98 | 4.54 | 25.98
20100319:2300 | 24.91 | 22.09 | 20.65 | 19.15 | 23.04 | 26.35 | 14.7 | 26.59 | 14.84 | 20.1 | 16.41 | 10.22 | 1.43 | 2.09 | 6.06 | -3.66 | 15.56 | 2.23 | -6 | 4.79 | 26.02
20100320:0000 | 24.84 | 21.08 | 20.33 | 18.46 | 21.74 | 26.18 | 14.12 | 26.22 | 14.58 | 19.79 | 16.05 | 10.08 | 0.08 | 1.11 | 6.41 | -5.41 | 14.6 | 0.96 | -5.59 | 6.2 | 26.51
20100320:0100 | 24.94 | 20.27 | 20.27 | 17.84 | 20 | 25.65 | 13.5 | 25.14 | 13.8 | 19.64 | 14.92 | 8.16 | -0.99 | 0.62 | 6.56 | -6.67 | 12.58 | -0.67 | -5.78 | 5.82 | 26.63
20100320:0200 | 25.58 | 19.55 | 20.05 | 17.25 | 19.01 | 24.49 | 12.92 | 23.66 | 12.99 | 19.53 | 12.84 | 6.05 | -1.82 | 0.36 | 6.68 | -7.65 | 9.48 | -1.86 | -6.07 | 4.72 | 26.82
20100320:0300 | 25.86 | 18.88 | 19.97 | 16.72 | 18.52 | 22.73 | 12.07 | 21.28 | 12.44 | 19.46 | 11.29 | 4.89 | -2.73 | -0.03 | 6.46 | -8.52 | 6.78 | -3.08 | -6.63 | 3.34 | 26.31
20100320:0400 | 26.06 | 19.13 | 19.9 | 17.5 | 18.16 | 20.47 | 11.22 | 19.23 | 12.17 | 19.65 | 10.27 | 3.95 | -3.69 | -0.69 | 6.36 | -9.35 | 4.89 | -4.22 | -7.6 | 3.36 | 26.55
20100320:0500 | 26.11 | 21.74 | 19.63 | 20.7 | 17.67 | 18.36 | 10.47 | 17.03 | 11.62 | 19.73 | 9.55 | 3.59 | -4.51 | -1.07 | 7.69 | -10.03 | 3.53 | -5.21 | -8.49 | 3.65 | 26.93
20100320:0600 | 26.29 | 24.88 | 19.76 | 24.5 | 17.19 | 16.71 | 9.9 | 15.35 | 11.29 | 19.4 | 8.92 | 1.21 | -5.09 | -1.58 | 8.03 | -10.67 | 2.42 | -6.11 | -9.48 | 4.07 | 27.12
20100320:0700 | 27.5 | 27.46 | 19.17 | 27.61 | 15.98 | 16.41 | 9.11 | 15 | 11.55 | 19.08 | 8.65 | 1.36 | -4.89 | -2.57 | 8.8 | -10.6 | 2.36 | -6.19 | -9.96 | 3.88 | 27.17
20100320:0800 | 26.96 | 29.49 | 19.02 | 29.32 | 15.75 | 15.22 | 8.41 | 13.69 | 11.5 | 18.84 | 8.08 | 1.53 | -5.58 | -2.4 | 8.61 | -11.05 | 1.86 | -7.11 | -10.63 | 6.34 | 26.68
20100320:0900 | 27.33 | 31.14 | 18.84 | 30.27 | 15.48 | 13.77 | 7.76 | 12.81 | 11.42 | 18.22 | 7.35 | 2.09 | -6.26 | -3.19 | 8.33 | -11.38 | 1.55 | -7.99 | -11.03 | 8.94 | 26.45
20100320:1000 | 26.09 | 32.38 | 18.62 | 30.82 | 15.5 | 12.27 | 7.16 | 11.95 | 11.73 | 17.54 | 6.57 | 2.38 | -6.87 | -3.84 | 7.98 | -11.55 | 1.13 | -8.69 | -11.6 | 10.63 | 27.11
20100320:1100 | 25.76 | 33.23 | 18.5 | 31.09 | 15.46 | 10.57 | 6.67 | 11.36 | 11.63 | 16.8 | 5.73 | 2.42 | -7.47 | -4.15 | 7.3 | -11.79 | 0.55 | -9.28 | -12.17 | 11.46 | 27.08
20100320:1200 | 25.75 | 33.65 | 18.33 | 31.05 | 15.62 | 9.23 | 6.2 | 11.09 | 11.5 | 15.91 | 4.82 | 2.63 | -8.03 | -3.74 | 7.15 | -11.54 | 0.13 | -9.8 | -12.64 | 11.83 | 27.15
20100320:1300 | 25.82 | 33.71 | 18.91 | 30.72 | 15.83 | 8.2 | 6.46 | 10.7 | 11.39 | 13.91 | 3.98 | 3.14 | -8.19 | -3.9 | 7.02 | -9.9 | -0.22 | -10.03 | -13.05 | 12.1 | 27.24
20100320:1400 | 25.83 | 33.36 | 20.3 | 29.96 | 16.05 | 7.69 | 8.54 | 10.21 | 11.16 | 9.84 | 4.23 | 3.47 | -7.69 | -4.39 | 6.71 | -7.92 | -0.33 | -9.03 | -13.51 | 12.29 | 27.21
20100320:1500 | 25.51 | 32.57 | 22 | 28.18 | 16.59 | 10.76 | 10.57 | 13.54 | 11.3 | 8.6 | 8.4 | 3.54 | -6.93 | -4.18 | 6.42 | -6.31 | 2.61 | -8.03 | -13.66 | 12.28 | 27.16
20100320:1600 | 25.5 | 31.32 | 23.53 | 26.3 | 16.81 | 16.28 | 12.46 | 18.78 | 11.87 | 8.71 | 11.71 | 3.5 | -6.07 | -2.8 | 6.36 | -4.89 | 8.79 | -6.96 | -14.28 | 12.11 | 27.05
20100320:1700 | 25.08 | 30.09 | 24.21 | 24.81 | 16.99 | 20 | 14.03 | 21.8 | 12.64 | 9.33 | 14.14 | 4.91 | -5.27 | -1.7 | 6.51 | -3.56 | 12.28 | -5.77 | -14.45 | 11.78 | 26.9
20100320:1800 | 25.07 | 29.1 | 24.32 | 23.56 | 18.53 | 22.74 | 15.09 | 23.78 | 13.11 | 9.77 | 16.21 | 7.07 | -4.35 | -0.65 | 6.69 | -2.45 | 11.5 | -4.46 | -12.15 | 10.79 | 26.74
20100320:1900 | 25.02 | 28.19 | 24.61 | 22.04 | 19.76 | 24.63 | 15.9 | 24.87 | 14.86 | 7.36 | 18.09 | 8.57 | -4.53 | -0.27 | 7.95 | -1.8 | 7.76 | -2.97 | -10.28 | 9.22 | 26.53
20100320:2000 | 24.74 | 27.23 | 24.13 | 20.97 | 20.03 | 26.15 | 16.42 | 25.97 | 15.4 | 7.3 | 20.03 | 9.34 | -4.17 | 0.15 | 8.8 | -1.4 | 6.96 | -2.28 | -8.42 | 7.34 | 26.38
20100320:2100 | 24.81 | 26.22 | 23.18 | 19.97 | 20.95 | 26.96 | 16.61 | 26.76 | 15.61 | 7.31 | 21.55 | 9.67 | -4.18 | 0.47 | 9.37 | -1.34 | 7.86 | -2.03 | -6.73 | 6.01 | 26.21
20100320:2200 | 24.45 | 25.31 | 23.04 | 19.03 | 21.46 | 27.34 | 16.44 | 27.17 | 15.73 | 7.28 | 22.2 | 9.67 | -4.25 | 0.88 | 9.27 | -1.79 | 7.8 | -2.03 | -5.17 | 5.18 | 26.28
20100320:2300 | 24.37 | 24.44 | 22.41 | 18.17 | 21.55 | 27.42 | 15.68 | 27.21 | 15.57 | 7 | 21.74 | 9.42 | -4.62 | 0.94 | 8.64 | -3.06 | 8.16 | -2.47 | -4.12 | 4.7 | 26.46
20100321:0000 | 24.73 | 23.64 | 21.78 | 17.53 | 21.14 | 27.13 | 14.07 | 26.76 | 15.21 | 6.58 | 20.85 | 9.34 | -5.06 | 0.68 | 7.97 | -4.63 | 7.86 | -3.47 | -3.32 | 4.36 | 26.41
20100321:0100 | 25.8 | 22.72 | 21.3 | 17.06 | 19.65 | 26.46 | 12.23 | 25.52 | 14.37 | 6.14 | 19.56 | 9.15 | -5.4 | 0.41 | 6.12 | -5.61 | 6.93 | -4.44 | -2.86 | 4.24 | 26.46
20100321:0200 | 26.77 | 21.75 | 20.77 | 16.74 | 17.8 | 24.97 | 10.93 | 23.98 | 13.99 | 5.76 | 17.62 | 8.41 | -5.63 | -0.59 | 4.61 | -6.16 | 4.97 | -5.17 | -2.98 | 4.24 | 26.62
20100321:0300 | 27.48 | 20.94 | 20.19 | 16.32 | 16.82 | 23.47 | 9.84 | 21.48 | 13.16 | 5.47 | 16.19 | 7.55 | -5.98 | -3.52 | 4.02 | -6.65 | 2.23 | -5.68 | -3.86 | 4.1 | 26.4
20100321:0400 | 28.05 | 21.22 | 19.74 | 16.95 | 16.32 | 21.74 | 8.9 | 19.21 | 12.72 | 5.17 | 14.45 | 6.37 | -6.35 | -3.49 | 3.91 | -7.12 | 0.35 | -6.08 | -5.22 | 3.72 | 26.7
20100321:0500 | 29.44 | 24.19 | 19.11 | 20.06 | 15.94 | 20.11 | 8.14 | 17.85 | 12.43 | 4.89 | 12.25 | 5.23 | -6.67 | -4.13 | 3.9 | -7.8 | -0.51 | -6.36 | -6.22 | 3.3 | 27.09
20100321:0600 | 28.93 | 27.14 | 18.55 | 23.43 | 15.5 | 20.37 | 7.62 | 16.96 | 12.29 | 4.59 | 10.37 | 4.96 | -6.9 | -4.6 | 3.42 | -8.89 | -1.4 | -6.57 | -6.99 | 2.98 | 27.42
20100321:0700 | 29.05 | 29.6 | 18.68 | 26.23 | 15.37 | 19.22 | 7.52 | 15.66 | 12.63 | 3.04 | 10.29 | 4.76 | -7.71 | -4.29 | 3.48 | -8.16 | -2.18 | -6.32 | -7.83 | 4.06 | 27.58
20100321:0800 | 27.74 | 31.67 | 18.52 | 28.06 | 15.32 | 18.33 | 7.16 | 14.48 | 12.46 | 2.9 | 9.55 | 4.86 | -7.95 | -3.53 | 3.14 | -7.9 | -2.76 | -6.44 | -8.46 | 7.88 | 27.34
20100321:0900 | 27.37 | 33.29 | 18.32 | 29.26 | 15.4 | 17.43 | 6.73 | 13.46 | 12.08 | 2.73 | 8.29 | 5.17 | -8.22 | -3.53 | 2.86 | -7.75 | -2.86 | -6.59 | -9.23 | 10.44 | 27.42
20100321:1000 | 26.93 | 34.47 | 18.34 | 30.11 | 15.58 | 16.46 | 6.34 | 13.54 | 11.4 | 2.58 | 8.03 | 5.12 | -8.45 | -4.1 | 2.81 | -7.66 | -3.05 | -6.78 | -9.69 | 12.3 | 26.46
20100321:1100 | 26.97 | 35.36 | 18.15 | 30.63 | 15.73 | 15.33 | 6.06 | 15.52 | 10.59 | 2.26 | 7.48 | 4.81 | -8.62 | -4.44 | 2.98 | -7.69 | -3.43 | -6.98 | -10.02 | 13.53 | 26.47
20100321:1200 | 26.51 | 35.85 | 18.09 | 30.84 | 15.8 | 13.99 | 6.04 | 13.55 | 10.37 | 1.99 | 5.4 | 4.4 | -8.72 | -4.58 | 3.03 | -6.95 | -3.88 | -7.26 | -10.74 | 14.32 | 26.52
20100321:1300 | 26.39 | 35.93 | 18.99 | 30.62 | 16.1 | 11.53 | 6.93 | 10.29 | 10.94 | 1.84 | 4.09 | 4.6 | -8.4 | -3.96 | 3.06 | -5.36 | -3.79 | -7.44 | -11.51 | 14.75 | 26.56
20100321:1400 | 25.79 | 35.57 | 20.08 | 29.99 | 18.17 | 10.47 | 8.81 | 10.15 | 10.15 | 2.32 | 4.07 | 4.91 | -7.3 | -3.23 | 2.86 | -3.01 | -3.89 | -7.37 | -12.08 | 15.1 | 26.56
20100321:1500 | 25.77 | 34.63 | 20.72 | 28.24 | 20.63 | 12.88 | 9.39 | 14.53 | 10.21 | 3.2 | 8.45 | 5.13 | -5.84 | -3.58 | 3.07 | -0.62 | -0.84 | -6.82 | -12.42 | 15.09 | 26.55
20100321:1600 | 25.52 | 33.13 | 21.96 | 26.31 | 22.06 | 17.9 | 9.3 | 20.05 | 12.15 | 4.23 | 11.84 | 5.67 | -4.35 | -3.36 | 3.77 | 1.34 | 1.36 | -6.24 | -12.3 | 14.78 | 26.49
20100321:1700 | 25.34 | 31.88 | 22.77 | 24.86 | 23.59 | 21.05 | 9.9 | 23 | 13.26 | 5.07 | 13.78 | 6.51 | -2.89 | -2.55 | 4.59 | 2.78 | 2.62 | -5.86 | -12.29 | 13.98 | 26.4
20100321:1800 | 25.04 | 30.6 | 23.36 | 23.67 | 24.82 | 23.29 | 10.48 | 24.97 | 13.76 | 6.05 | 15.33 | 7.52 | -1.37 | -2.09 | 5.78 | 3.83 | 3.96 | -5.59 | -10.66 | 12.14 | 26.26
20100321:1900 | 25.11 | 29.63 | 24.83 | 22.49 | 24.48 | 24.94 | 14.09 | 25.53 | 14.82 | 6.71 | 16.57 | 7.95 | -0.33 | -1.93 | 7.12 | 4.54 | 5.34 | -4.94 | -9.39 | 10.71 | 26.15
20100321:2000 | 24.93 | 28.01 | 24.75 | 21.62 | 24.62 | 26.24 | 13.31 | 25.49 | 15.11 | 7.32 | 17.66 | 8.57 | 0.17 | -1.4 | 7.98 | 4.38 | 6.36 | -4.67 | -7.57 | 9.4 | 26.11
20100321:2100 | 24.79 | 26.61 | 24.46 | 20.86 | 25.18 | 27.21 | 12.62 | 25.09 | 14.95 | 7.7 | 18.41 | 9.15 | 0.41 | -1.15 | 8.53 | 3.69 | 6.96 | -4.61 | -6.24 | 8.27 | 26.07
20100321:2200 | 24.73 | 25.44 | 24.09 | 20.16 | 24.96 | 27.72 | 12.17 | 24.56 | 14.47 | 7.66 | 18.79 | 8.42 | 0.25 | -1.27 | 8.86 | 2.51 | 7.25 | -4.9 | -5.07 | 7.22 | 26.25
20100321:2300 | 24.48 | 24.91 | 23.37 | 19.57 | 24.37 | 27.84 | 12.05 | 23.81 | 13.62 | 7.3 | 18.85 | 8.57 | -0.12 | -1.34 | 9.07 | 0.89 | 7.2 | -5.39 | -4.06 | 6.28 | 26.45
20100322:0000 | 24.9 | 24.81 | 21.88 | 19.07 | 22.79 | 27.54 | 11.62 | 22.44 | 13.07 | 6.53 | 18.51 | 7.65 | -1.2 | -1.84 | 8.98 | -0.71 | 6.77 | -5.96 | -3.22 | 5.3 | 26.51
20100322:0100 | 26.13 | 24 | 20.37 | 18.67 | 20.9 | 26.84 | 10.64 | 21.51 | 12.45 | 5.36 | 17.53 | 6.57 | -2.74 | -2.95 | 8.49 | -1.86 | 4.62 | -6.52 | -2.66 | 4.34 | 26.49
20100322:0200 | 28.17 | 22.8 | 18.97 | 18.36 | 19.9 | 25.43 | 9.78 | 20.51 | 12.03 | 4.47 | 14.94 | 5.48 | -3.63 | -2.89 | 7.73 | -3.07 | 2.83 | -7.03 | -3.05 | 3.58 | 26.66
20100322:0300 | 29.04 | 21.44 | 17.72 | 18.09 | 19.26 | 23.71 | 9.13 | 19.37 | 11.66 | 3.8 | 12.9 | 4.46 | -3.42 | -4.03 | 6.55 | -4.07 | 0.98 | -7.51 | -3.87 | 3.1 | 26.91
20100322:0400 | 29.74 | 21.07 | 16.83 | 19.06 | 18.82 | 21.91 | 8.52 | 18.61 | 11.75 | 3.28 | 11.54 | 3.6 | -3.66 | -5.03 | 5.66 | -4.99 | -0.74 | -7.94 | -5.2 | 2.69 | 27.19
20100322:0500 | 30.58 | 22.96 | 16.2 | 22.25 | 18.72 | 21.65 | 8.02 | 17.73 | 11.99 | 2.84 | 10.24 | 2.74 | -3.77 | -7.05 | 5.26 | -5.97 | -1.87 | -8.47 | -6.78 | 2.15 | 27.39
20100322:0600 | 31.65 | 25.31 | 15.69 | 26.04 | 18.77 | 20.83 | 7.64 | 16.72 | 12.32 | 2.49 | 8.67 | 2.38 | -4.6 | -8.31 | 4.8 | -6.67 | -2.49 | -8.74 | -8.09 | 1.76 | 27.47
20100322:0700 | 31.41 | 27.63 | 15.32 | 29.2 | 18.63 | 18.94 | 7.36 | 15.47 | 12.55 | 1.1 | 7.06 | 3.17 | -6.09 | -7.81 | 4.4 | -6 | -2.46 | -8.41 | -9.79 | 4.35 | 27.19
20100322:0800 | 29.36 | 29.5 | 14.9 | 31.2 | 18.66 | 18.05 | 7.15 | 14.96 | 12.89 | 0.92 | 5.73 | 2.84 | -6.13 | -8.47 | 3.94 | -6.14 | -2.4 | -8.59 | -10.37 | 6.74 | 27.22
20100322:0900 | 28.64 | 30.76 | 14.61 | 32.44 | 18.16 | 17.21 | 7 | 14.4 | 13.28 | 0.94 | 4.57 | 2.89 | -6.22 | -8.88 | 3.73 | -6.3 | -2.23 | -8.74 | -11.57 | 9.67 | 27.45
20100322:1000 | 28.79 | 31.6 | 14.37 | 33.2 | 17.1 | 16.02 | 6.91 | 13.89 | 13.61 | 1.1 | 3.54 | 2.74 | -6.26 | -9.09 | 3.62 | -6.44 | -1.67 | -8.92 | -13.01 | 12.11 | 27.41
20100322:1100 | 28.47 | 32.1 | 14.02 | 33.64 | 16.92 | 12.82 | 6.93 | 13.36 | 13.75 | 1.11 | 2.67 | 2.54 | -6.29 | -9.36 | 3.6 | -6.73 | -1.62 | -9.15 | -14.18 | 14.1 | 27.37
20100322:1200 | 27.34 | 32.28 | 13.85 | 33.73 | 17.17 | 11.29 | 6.99 | 13.12 | 13.57 | 1.17 | 1.91 | 2.46 | -6.33 | -9.69 | 3.58 | -5.77 | -1.78 | -9.28 | -14.92 | 15.47 | 27.41
20100322:1300 | 27.26 | 32.11 | 15.41 | 33.52 | 17.61 | 10.61 | 7.86 | 12.87 | 12.97 | 1.29 | 1.16 | 2.5 | -4.43 | -10.4 | 3.56 | -4.18 | -0.36 | -9.19 | -15.56 | 16.2 | 27.4
20100322:1400 | 26.95 | 31.52 | 17.33 | 32.84 | 18.56 | 10.3 | 11.55 | 12.96 | 12.46 | 1.39 | 1.76 | 2.57 | -2.74 | -10.58 | 3.48 | -2.53 | 0.78 | -8.39 | -15.79 | 16.6 | 27.36
20100322:1500 | 26.75 | 30.37 | 18.98 | 30.83 | 19.14 | 12.99 | 15.03 | 14.31 | 12.23 | 2.35 | 7.44 | 2.82 | -1.47 | -8.1 | 3.82 | -0.77 | 0.07 | -7.73 | -15.94 | 16.71 | 27.3
20100322:1600 | 26.69 | 28.58 | 20.19 | 28.71 | 19.97 | 17.53 | 17.59 | 16.54 | 12.1 | 3.75 | 11.5 | 4.02 | -0.26 | -3.28 | 5.27 | 1.21 | 2.85 | -6.82 | -16.13 | 16.53 | 27.21
20100322:1700 | 25.95 | 26.84 | 21.24 | 27.03 | 21.54 | 20.17 | 19.29 | 18.83 | 11.88 | 5.07 | 14.13 | 5.29 | 0.76 | -0.8 | 7.03 | 2.95 | 5.59 | -5.66 | -15.69 | 15.76 | 27.06
20100322:1800 | 25.85 | 25.25 | 22.02 | 25.71 | 22.74 | 22.12 | 20.46 | 20.29 | 11.65 | 5.39 | 16.02 | 6.28 | 1.47 | -0.08 | 8.46 | 3.69 | 7.54 | -4.69 | -12.34 | 14.01 | 26.91
20100322:1900 | 25.82 | 23.88 | 22.56 | 24.44 | 23.61 | 24.05 | 22.35 | 20.67 | 11.55 | 3.88 | 17.08 | 7.39 | 2.14 | 0.91 | 8.98 | 3.69 | 8.68 | -3.38 | -8.7 | 10.83 | 26.76
20100322:2000 | 25.76 | 22.51 | 22.98 | 23.4 | 24.11 | 25.35 | 22.88 | 21.66 | 11.27 | 4.62 | 17.8 | 8.64 | 2.34 | 0.84 | 9.8 | 4.27 | 9.19 | -1.7 | -7.85 | 8.96 | 26.62
20100322:2100 | 25.45 | 21.22 | 23.09 | 22.53 | 24.14 | 26.26 | 22.95 | 22.58 | 11.44 | 5.06 | 18.26 | 9.95 | 2.41 | 1.98 | 10.35 | 4.29 | 9.54 | 0.18 | -5.3 | 8.14 | 26.51
20100322:2200 | 25.29 | 19.98 | 22.96 | 21.82 | 23.74 | 26.89 | 22.59 | 23.27 | 11.26 | 5.31 | 18.64 | 10.62 | 2.05 | 1.48 | 10.73 | 3.77 | 9.74 | 0.38 | -3.92 | 7.75 | 26.89
20100322:2300 | 24.98 | 18.8 | 22.19 | 21.15 | 22.97 | 27.11 | 21.41 | 23.55 | 11.42 | 5.31 | 18.69 | 10.94 | 1.01 | 1.86 | 10.9 | 2.6 | 9.75 | -0.11 | -2.94 | 7.15 | 26.88
20100323:0000 | 25.33 | 17.65 | 20.75 | 20.54 | 21.35 | 26.96 | 19.29 | 23.31 | 11.55 | 5.19 | 17.9 | 10.68 | -0.64 | 1.08 | 10.59 | 1.75 | 9.03 | -1.14 | -2.01 | 5.66 | 26.91
20100323:0100 | 26.52 | 16.53 | 18.7 | 19.99 | 19.14 | 26.36 | 17.42 | 22.41 | 11.45 | 5.06 | 15.94 | 10.18 | -2.14 | 1.71 | 9.77 | 1.17 | 8.6 | -1.37 | -1.53 | 4.15 | 27.09
20100323:0200 | 27.55 | 15.53 | 18.87 | 19.52 | 17.52 | 25.15 | 16.42 | 20.71 | 11.08 | 4.99 | 13.69 | 8.97 | -2.95 | -0.15 | 8.54 | 0.61 | 6.46 | -1.86 | -1.51 | 3.25 | 27.22
20100323:0300 | 26.89 | 14.62 | 18.32 | 19.15 | 16.07 | 23.91 | 15.76 | 19.31 | 10.69 | 4.96 | 12.17 | 7.09 | -3.47 | -3.19 | 7.41 | 0.22 | 5.55 | -1.99 | -2.35 | 2.94 | 27.28
20100323:0400 | 26.37 | 14.88 | 15.45 | 20.34 | 14.84 | 22.11 | 15.11 | 18.1 | 10.31 | 4.98 | 10.89 | 5.88 | -3.65 | -5.38 | 6.79 | -0.01 | 4.19 | -2.17 | -3.31 | 2.84 | 27.39
20100323:0500 | 26.99 | 17.89 | 13.85 | 24.26 | 14.17 | 21.14 | 14.67 | 16.98 | 10.25 | 5.03 | 9.58 | 5.03 | -3.74 | -7.15 | 6.47 | -0.22 | 3.41 | -2.49 | -4.49 | 3.18 | 27.42
20100323:0600 | 28.16 | 20.42 | 13.54 | 28.88 | 13.85 | 21.51 | 14.3 | 16.32 | 10.21 | 5.1 | 8.16 | 4.15 | -3.52 | -8.09 | 6.07 | -0.38 | 3.11 | -2.93 | -5.83 | 3.92 | 27
20100323:0700 | 28.88 | 22.54 | 13.49 | 31.72 | 13.14 | 18.88 | 14.35 | 15.62 | 10.48 | 4.59 | 6.92 | 3.98 | -3.28 | -8.01 | 5.76 | -0.43 | 2.72 | -3.11 | -6.8 | 4.37 | 27.05
20100323:0800 | 29.28 | 24.75 | 13.14 | 33.56 | 12.36 | 18.11 | 14.18 | 14.78 | 10.39 | 4.4 | 5.57 | 3.62 | -3.55 | -8.51 | 5.5 | -0.42 | 2.61 | -3.37 | -6.44 | 5.24 | 27.52
20100323:0900 | 29.77 | 26.61 | 13.03 | 34.71 | 11.78 | 17.18 | 13.88 | 13.92 | 10.36 | 4.39 | 4.43 | 3.14 | -3.94 | -9.12 | 5.24 | -0.48 | 2.38 | -3.6 | -6.89 | 6.44 | 27.8
20100323:1000 | 28.88 | 28.16 | 12.97 | 35.44 | 11.3 | 16.02 | 13.58 | 13.21 | 10.11 | 4.34 | 3.6 | 2.71 | -3.82 | -9.4 | 4.98 | -0.6 | 2.46 | -4.32 | -7.82 | 7.83 | 28.43
20100323:1100 | 28.51 | 29.31 | 13 | 35.88 | 10.66 | 14.56 | 13.22 | 12.4 | 10.17 | 4.31 | 3.21 | 2.17 | -3.85 | -9.44 | 4.52 | -0.79 | 2.74 | -5.28 | -10.62 | 9.58 | 28.19
20100323:1200 | 28.04 | 30.08 | 13.37 | 36 | 9.86 | 13.29 | 12.94 | 11.85 | 10.16 | 4.21 | 2.72 | 1.7 | -4.15 | -9.47 | 4.21 | -1.48 | 2.66 | -6.02 | -12.16 | 11.27 | 28.01
20100323:1300 | 27.58 | 30.32 | 16.05 | 35.79 | 9.36 | 12.46 | 13.07 | 11.36 | 10.06 | 4.24 | 2.25 | 1.03 | -3.44 | -9.51 | 3.79 | -2 | 2.7 | -6.5 | -13.04 | 12.73 | 27.76
20100323:1400 | 27.11 | 29.99 | 18.97 | 35.02 | 12.32 | 11.95 | 14.35 | 11.9 | 10.12 | 5.23 | 2.63 | 0.68 | -2.28 | -9.55 | 3.54 | -2.1 | 2.75 | -6.69 | -13.83 | 13.2 | 27.53
20100323:1500 | 26.86 | 28.99 | 21.16 | 32.82 | 13.92 | 14.36 | 16.16 | 14.67 | 10.24 | 6.76 | 4.22 | 1.23 | -1.1 | -7.24 | 3.32 | -1.09 | 3.37 | -6.57 | -14.75 | 13.34 | 27.36
20100323:1600 | 26.72 | 27.53 | 22.41 | 30.6 | 15.5 | 18.9 | 17.7 | 18.03 | 10.66 | 8.26 | 5.78 | 3.89 | -0.03 | -2.5 | 5.88 | 0.16 | 6.73 | -6.23 | -15.25 | 12.94 | 27.19
20100323:1700 | 26.44 | 26.07 | 23.3 | 28.79 | 17.1 | 21.82 | 18.95 | 19.31 | 11.35 | 9.44 | 7.91 | 5.83 | 0.94 | 1.46 | 8 | 1.22 | 7.76 | -5.84 | -14.62 | 12.14 | 27.03
20100323:1800 | 26.02 | 24.72 | 23.87 | 27.16 | 18.54 | 24.11 | 19.92 | 20.9 | 11.69 | 10.32 | 10.03 | 7.92 | 1.33 | 4.19 | 9.52 | 2.04 | 8.88 | -5.46 | -11.32 | 10.84 | 26.89
20100323:1900 | 25.91 | 23.66 | 24.13 | 25.82 | 19.57 | 25.78 | 19.63 | 19.67 | 12.44 | 9.56 | 10.91 | 11.43 | 2.49 | 3.5 | 10.15 | 3.02 | 10.16 | -4.9 | -7.98 | 10.53 | 26.64
20100323:2000 | 25.33 | 22.61 | 24.21 | 24.44 | 20.61 | 26.99 | 20.03 | 20.75 | 12.77 | 10.03 | 12.25 | 12.76 | 2.41 | 5.68 | 10.82 | 3.78 | 11.17 | -4.35 | -6.09 | 9.96 | 26.49
20100323:2100 | 25.35 | 21.63 | 24.05 | 23.42 | 21.29 | 27.8 | 20.82 | 21.1 | 12.93 | 10.34 | 13.12 | 12.98 | 1.86 | 5.09 | 11.33 | 4.15 | 11.89 | -3.58 | -4.44 | 9.58 | 26.44
20100323:2200 | 24.95 | 20.72 | 23.51 | 22.73 | 21.62 | 28.24 | 20.83 | 20.26 | 12.78 | 10.39 | 13.54 | 11.52 | 1.11 | 4.7 | 11.59 | 3.67 | 12.59 | -2.37 | -3.21 | 9.31 | 26.59
20100323:2300 | 24.84 | 19.84 | 22.53 | 22.32 | 21.48 | 28.34 | 19.94 | 20.46 | 12.73 | 10.3 | 13.61 | 10.28 | 0.41 | 5.36 | 11.67 | 2.04 | 12.77 | -2.02 | -2.23 | 8.51 | 26.53
20100324:0000 | 25.3 | 19.03 | 21.06 | 22 | 20.67 | 28.06 | 18.27 | 18.46 | 12.37 | 10.04 | 13.18 | 9.3 | -0.63 | 3.34 | 11.34 | 0.17 | 12.36 | -2.76 | -1.63 | 8.02 | 26.57
20100324:0100 | 26.56 | 18.26 | 20.23 | 21.76 | 18.48 | 27.45 | 17.05 | 15.7 | 12.05 | 9.56 | 12.13 | 8.68 | -1.73 | 2.54 | 10.42 | -1.11 | 10.88 | -3.55 | -1.24 | 7.48 | 26.66
20100324:0200 | 28.83 | 17.59 | 19.64 | 21.47 | 16.35 | 26.21 | 16.34 | 14.17 | 11.44 | 8.85 | 10.88 | 8 | -2.25 | 0.61 | 8.74 | -2.17 | 7.77 | -4.74 | -1.49 | 7.38 | 26.72
20100324:0300 | 29.39 | 17 | 19.31 | 20.96 | 14.91 | 24.99 | 15.82 | 13.18 | 10.89 | 8.13 | 9.12 | 6.72 | -2.54 | -0.54 | 7.29 | -3.16 | 4.82 | -6.3 | -2.38 | 7.12 | 26.95
20100324:0400 | 30.11 | 17.45 | 19.17 | 21.58 | 14.18 | 23.36 | 15.42 | 12.17 | 10.48 | 7.63 | 8.3 | 5.94 | -2.78 | -0.84 | 6.13 | -4.43 | 2.73 | -7.75 | -3.9 | 6.79 | 27.06
20100324:0500 | 31.3 | 20.3 | 18.99 | 24.55 | 13.56 | 21.52 | 15.22 | 11.45 | 10.18 | 7.47 | 7.06 | 5.13 | -2.94 | -0.62 | 6.02 | -5.2 | 1.68 | -8.87 | -5.34 | 6.7 | 27.3
20100324:0600 | 31.55 | 23.13 | 18.87 | 28.26 | 12.94 | 20.04 | 14.87 | 10.19 | 10 | 7.2 | 5.22 | 4.37 | -2.91 | -0.78 | 5.49 | -5.8 | 0.74 | -9.63 | -6.57 | 6.98 | 27.34
20100324:0700 | 31.38 | 25.81 | 18.78 | 31.62 | 12.37 | 19.16 | 15.76 | 9.15 | 9.85 | 5.59 | 4.53 | 3.67 | -2.34 | 1.23 | 4.41 | -4.99 | 0.42 | -9.83 | -7.55 | 7.14 | 26.77
20100324:0800 | 30.79 | 28.17 | 18.73 | 33.9 | 11.94 | 18.63 | 15.4 | 8.48 | 9.42 | 5.39 | 3.8 | 3.06 | -2.3 | 2.18 | 4.08 | -5.21 | -0.23 | -10.67 | -8.45 | 8.09 | 26.9
20100324:0900 | 29.67 | 30.15 | 18.61 | 35.31 | 11.82 | 18.08 | 15.12 | 7.65 | 8.83 | 5.1 | 3.05 | 2.59 | -2.17 | 2.5 | 4.08 | -5.32 | -0.62 | -11.15 | -8.97 | 9.15 | 27.17
20100324:1000 | 29.66 | 31.68 | 18.67 | 36.25 | 12.14 | 17.52 | 14.82 | 6.81 | 8.87 | 4.82 | 2.65 | 2.9 | -2.01 | 1.72 | 4.01 | -5.39 | -0.98 | -11.46 | -9.02 | 9.92 | 27.22
20100324:1100 | 28.95 | 32.8 | 18.88 | 36.74 | 12.59 | 16.62 | 14.6 | 6.04 | 9.81 | 4.5 | 2.54 | 3.18 | -1.95 | 1.49 | 4.19 | -5.53 | -1.44 | -11.85 | -10.45 | 10.27 | 26.72
20100324:1200 | 28.96 | 33.48 | 19.51 | 36.85 | 12.99 | 15.63 | 14.48 | 5.27 | 10.01 | 3.91 | 2.13 | 4 | -1.76 | 1.5 | 4.56 | -5.44 | -1.56 | -12.09 | -11.32 | 10.56 | 26.51
20100324:1300 | 28.5 | 33.73 | 21.57 | 36.54 | 13.64 | 14.69 | 14.36 | 4.57 | 9.82 | 4.23 | 1.72 | 4.32 | -1.44 | 0.17 | 4.8 | -5.33 | -1.67 | -11.43 | -11.91 | 11.2 | 26.38
20100324:1400 | 28.08 | 33.49 | 23.11 | 35.71 | 16.35 | 13.9 | 15.18 | 5.01 | 9.71 | 5.58 | 2.55 | 3.39 | -0.91 | 0.34 | 4.67 | -5.03 | -1.24 | -9.43 | -12.16 | 11.47 | 26.47
20100324:1500 | 27.74 | 32.68 | 23.98 | 33.42 | 19.33 | 15.45 | 16.64 | 7.97 | 9.7 | 7 | 5.71 | 3.34 | -0.11 | 0.2 | 4.61 | -4.27 | 2.01 | -7.02 | -12.19 | 11.35 | 26.6
20100324:1600 | 27.74 | 31.27 | 24.65 | 31.04 | 21 | 19.96 | 18.45 | 9.93 | 10.51 | 8.21 | 8.11 | 5.1 | 0.22 | 0.89 | 5.74 | -3.87 | 7.83 | -5.09 | -12.44 | 11.25 | 26.61
20100324:1700 | 27.42 | 29.86 | 25.29 | 29.17 | 22.41 | 22.76 | 20.08 | 11.81 | 11.26 | 9.04 | 10.44 | 6.86 | 0.48 | 2.17 | 7.38 | -3.74 | 11.16 | -3.4 | -12.37 | 10.98 | 26.54
20100324:1800 | 27.06 | 28.66 | 25.46 | 27.63 | 22.93 | 25.06 | 21.12 | 13.61 | 11.93 | 9.69 | 12.74 | 8.35 | 0.56 | 1.78 | 8.47 | -3.13 | 13.57 | -1.82 | -10.7 | 9.9 | 26.41
20100324:1900 | 26.9 | 27.9 | 25.51 | 26.39 | 24 | 26.72 | 22.48 | 15.19 | 12.86 | 8.07 | 14.22 | 9.77 | 1.86 | 1.26 | 9.61 | -2.85 | 15.12 | -0.38 | -8.45 | 8.32 | 26.33
20100324:2000 | 26.35 | 27.16 | 25.18 | 25.4 | 24.22 | 28.19 | 22.5 | 16.58 | 13.3 | 8.53 | 16.08 | 8.61 | 1.7 | 1.36 | 10.45 | -3.01 | 16.36 | 0.75 | -6.74 | 7.13 | 26.23
20100324:2100 | 26.06 | 26.03 | 24.65 | 24.48 | 24.03 | 29.15 | 22 | 17.5 | 13.41 | 8.88 | 17.37 | 8.16 | 1.27 | 1.43 | 10.91 | -3.21 | 17.12 | 1.36 | -5.48 | 6.16 | 26.15
20100324:2200 | 25.98 | 25.11 | 24.11 | 23.57 | 23.46 | 29.67 | 21.73 | 18.22 | 13.45 | 8.98 | 18.15 | 8.57 | 0.68 | 1.84 | 11.12 | -3.06 | 17.61 | 1.51 | -4.39 | 5.38 | 26.24
20100324:2300 | 25.86 | 23.88 | 23.52 | 22.74 | 22.55 | 29.74 | 21.14 | 18.54 | 13.28 | 9.04 | 18.53 | 8.98 | 0.26 | 1.96 | 11.13 | -2.41 | 17.61 | 1.45 | -3.26 | 4.67 | 25.98
20100325:0000 | 26.35 | 23 | 22.58 | 21.93 | 21.33 | 29.52 | 19.84 | 18.33 | 12.9 | 8.55 | 18.22 | 9.19 | -0.01 | 1.63 | 11.02 | -1.88 | 17.03 | 1.32 | -2.77 | 3.96 | 25.6
20100325:0100 | 27.56 | 22.44 | 21.93 | 21.1 | 19.84 | 28.93 | 17.95 | 17.76 | 12.35 | 7.38 | 16.87 | 8.03 | -0.18 | 0.82 | 10.46 | -1.24 | 15.47 | 1.12 | -2.62 | 3.46 | 25.31
20100325:0200 | 29.41 | 21.38 | 21.54 | 20.34 | 18.9 | 27.69 | 17.36 | 16.77 | 11.68 | 6.24 | 14.71 | 7.61 | -0.4 | 1.21 | 9.53 | -0.77 | 11.77 | 1.09 | -2.59 | 3.17 | 25.63
20100325:0300 | 30.19 | 19.56 | 21.28 | 19.69 | 18.09 | 26.33 | 17.13 | 15.47 | 10.91 | 5.58 | 13.37 | 6.42 | -0.64 | -0.91 | 7.55 | -0.51 | 10.14 | 1.07 | -2.82 | 3.15 | 25.83
20100325:0400 | 30.74 | 18.62 | 21.12 | 20.71 | 17.82 | 24.47 | 17.23 | 13.78 | 10.46 | 5.04 | 12.42 | 5.99 | -0.87 | -2.3 | 6.91 | -0.08 | 8.28 | 1.06 | -3.95 | 3.37 | 26.06
20100325:0500 | 32.1 | 19.43 | 21 | 24.57 | 17.78 | 22.72 | 17.19 | 12.23 | 10.15 | 4.59 | 11.59 | 4.65 | -1.18 | -2.21 | 5.24 | 0.34 | 6.95 | 1.09 | -4.89 | 3.46 | 26.13
20100325:0600 | 32.44 | 21.29 | 20.79 | 29.34 | 17.17 | 20.78 | 16.31 | 10.88 | 9.97 | 4.11 | 10.82 | 3.4 | -1.52 | -3.25 | 4.31 | 0.78 | 5.42 | 1.4 | -5.68 | 3.56 | 26.25
20100325:0700 | 31.91 | 23.67 | 20.99 | 32.79 | 16.28 | 18.88 | 13.17 | 9.77 | 9.88 | 5.76 | 10.01 | 2.59 | -1.32 | -3.51 | 3.61 | 0.87 | 4.25 | 1.06 | -7.1 | 4.56 | 26.39
20100325:0800 | 30.47 | 25.7 | 20.67 | 34.82 | 15.82 | 17.45 | 12.38 | 8.77 | 9.62 | 5.64 | 9.12 | 1.73 | -1.7 | -3.86 | 3.54 | 1.42 | 3.32 | 1.17 | -7.63 | 6.82 | 26.45
20100325:0900 | 30.05 | 27.58 | 20.73 | 36.05 | 15.51 | 16.05 | 12.21 | 7.7 | 9.4 | 5.73 | 8.16 | 0.31 | -1.97 | -3.66 | 3.54 | 2.04 | 3.04 | 1.11 | -8.02 | 8.24 | 26.66
20100325:1000 | 27.3 | 29 | 20.49 | 36.82 | 15.08 | 14.94 | 11.95 | 6.8 | 9.28 | 5.73 | 7.29 | -0.3 | -2.07 | -3.05 | 3.84 | 2.43 | 2.75 | 1 | -8.4 | 8.45 | 26.68
20100325:1100 | 26.9 | 29.77 | 20.46 | 37.21 | 14.5 | 13.97 | 12.08 | 6.33 | 9.04 | 5.86 | 6.55 | -0.28 | -2.12 | -2.43 | 3.62 | 2.72 | 2.51 | 0.88 | -8.32 | 8.98 | 26.73
20100325:1200 | 26.48 | 30.16 | 20.77 | 37.32 | 14.43 | 13.05 | 11.21 | 6.13 | 8.92 | 5.73 | 5.82 | -0.74 | -2.12 | -1.63 | 3.46 | 3.07 | 2.17 | 0.71 | -8.92 | 9.99 | 26.5
20100325:1300 | 26.27 | 29.95 | 22.87 | 37.2 | 16.12 | 12.27 | 10.71 | 5.82 | 8.8 | 6.08 | 5.23 | -0.3 | -1.9 | -1.49 | 3.3 | 3.43 | 1.45 | 0.88 | -9.84 | 10.59 | 26.5
20100325:1400 | 25.66 | 29.2 | 24.15 | 36.7 | 18.03 | 11.86 | 12.41 | 6.55 | 8.68 | 6.37 | 5.92 | 1.12 | -1.49 | -1.65 | 2.99 | 4.43 | 1.32 | 1.3 | -10.68 | 10.48 | 26.4
20100325:1500 | 25.68 | 27.95 | 24.94 | 34.97 | 19.35 | 14.88 | 13.3 | 11.29 | 8.96 | 7.21 | 10.53 | 0.56 | -0.94 | -0.8 | 3.51 | 4.83 | 4.65 | 1.37 | -10.95 | 10.65 | 26.42
20100325:1600 | 25.67 | 26.47 | 25.64 | 32.13 | 20.81 | 18.98 | 14.54 | 15.46 | 10.09 | 8.61 | 13.74 | 2.71 | -0.54 | 0.14 | 5.3 | 6.02 | 10.93 | 1.68 | -11.26 | 10.44 | 26.3
20100325:1700 | 25.58 | 25.1 | 25.81 | 29.45 | 22.79 | 22.5 | 15.91 | 18.43 | 11.08 | 10.35 | 16.24 | 3.35 | -0.23 | 1.03 | 7.06 | 7.66 | 14.38 | 1.89 | -10.53 | 9.92 | 26.21
20100325:1800 | 25.29 | 23.76 | 26.35 | 27.55 | 24.14 | 25.27 | 16.9 | 20.15 | 12.02 | 12.87 | 18.36 | 4.41 | 0.28 | 1.22 | 8.29 | 7.86 | 16.18 | 1.69 | -8.02 | 8.49 | 26.09
20100325:1900 | 25.08 | 22.66 | 26.83 | 26.78 | 25.17 | 27.19 | 18.3 | 21.09 | 12.82 | 15.09 | 19.76 | 5.02 | 1.9 | 1.1 | 9.5 | 3.22 | 17.43 | 3.03 | -6.7 | 7.16 | 26.07
20100325:2000 | 24.87 | 21.65 | 26.27 | 26.1 | 26.12 | 28.82 | 18.73 | 22.06 | 13.41 | 16.37 | 21.17 | 6.32 | 1.97 | 1.36 | 10.09 | 2.82 | 17.84 | 3.32 | -4.86 | 6.26 | 26.07
20100325:2100 | 24.84 | 20.51 | 25.27 | 25.44 | 26.43 | 29.87 | 19.05 | 22.59 | 13.72 | 17.08 | 22.28 | 8.45 | 1.57 | 1.57 | 10.76 | 2.16 | 17.18 | 3.57 | -3.68 | 5.53 | 26.09
20100325:2200 | 24.61 | 19.44 | 24.4 | 24.77 | 26.44 | 30.31 | 19.04 | 22.76 | 13.75 | 17.3 | 22.94 | 8.7 | 1.08 | 1.45 | 11.09 | 1.74 | 14.44 | 3.61 | -2.65 | 4.96 | 26.04
20100325:2300 | 24.37 | 18.41 | 23.27 | 24.16 | 26.02 | 30.26 | 18.53 | 22.8 | 13.7 | 16.8 | 23.02 | 9.28 | 0.76 | 1.23 | 10.67 | 0.63 | 10.96 | 3.15 | -1.83 | 4.5 | 26.19
20100326:0000 | 24.68 | 17.55 | 22.59 | 23.67 | 24.46 | 29.82 | 17.59 | 22.66 | 13.48 | 15.14 | 22.48 | 9.04 | 0.26 | 1.02 | 10.56 | -0.61 | 9.06 | 2.17 | -1.21 | 4.16 | 26.41
20100326:0100 | 25.71 | 16.66 | 22 | 23.27 | 22.14 | 28.82 | 16.11 | 21.14 | 12.73 | 13.7 | 21.02 | 8.91 | -0.08 | 0.01 | 10.14 | -1.45 | 7.4 | 0.8 | -1.02 | 3.81 | 26.62
20100326:0200 | 28.49 | 15.94 | 21.78 | 22.96 | 20.33 | 27.7 | 14.59 | 19.31 | 11.95 | 12.78 | 18.77 | 7.8 | -0.48 | -0.3 | 9.17 | -2.43 | 6.23 | -0.21 | -1.25 | 3.58 | 26.88
20100326:0300 | 29.44 | 15.27 | 21.51 | 22.77 | 19.17 | 26.21 | 14.03 | 17.8 | 11.32 | 12.06 | 17.26 | 6.61 | -0.7 | -3.9 | 8.28 | -3.53 | 4.56 | -1.1 | -2.36 | 3.69 | 27.16
20100326:0400 | 30.39 | 15.63 | 20.77 | 24.02 | 18.65 | 24.39 | 13.62 | 16.93 | 11.07 | 11.42 | 15.15 | 6.11 | -0.98 | -4.83 | 7.63 | -4.79 | 2.89 | -1.9 | -4.19 | 3.87 | 27.34
20100326:0500 | 31.77 | 17.4 | 20.23 | 27.19 | 18.42 | 23.21 | 13.19 | 15.95 | 10.79 | 10.89 | 17.41 | 5.86 | -1.44 | -5.29 | 7.32 | -6.34 | 2.71 | -2.65 | -6.06 | 4 | 27.41
20100326:0600 | 32.34 | 19.19 | 19.58 | 30.61 | 18.21 | 22.11 | 12.26 | 14.94 | 10.22 | 10.36 | 16.38 | 5.56 | -1.75 | -5.78 | 7.06 | -7.59 | 2.32 | -3.38 | -7.46 | 4.09 | 27.48
20100326:0700 | 30.42 | 20.85 | 19.73 | 32.6 | 18.28 | 20.04 | 11.38 | 13.1 | 9.43 | 9.41 | 14.02 | 5.83 | -1.36 | -5.84 | 7.28 | -7.65 | 1.94 | -4.03 | -9.03 | 4.18 | 27.58
20100326:0800 | 29.61 | 22.61 | 19.1 | 34.81 | 18.14 | 18.72 | 10.97 | 13.15 | 8.78 | 9.16 | 8.56 | 5.26 | -1.77 | -5.51 | 7.12 | -6.82 | 1.4 | -4.48 | -9.96 | 5.89 | 27.65
20100326:0900 | 28.94 | 24.19 | 18.99 | 36.48 | 17.96 | 17.42 | 10.89 | 12.67 | 8.49 | 9.03 | 7.56 | 5.11 | -2.11 | -4.47 | 6.65 | -6.44 | 0.57 | -4.78 | -10.72 | 6.7 | 27.82
20100326:1000 | 28.84 | 25.64 | 18.93 | 37.57 | 17.75 | 16.93 | 10.57 | 12.15 | 8.34 | 8.88 | 7.95 | 5.07 | -2.15 | -3.53 | 5.42 | -6.77 | 0.32 | -4.8 | -11.36 | 7.49 | 27.81
20100326:1100 | 29.21 | 26.71 | 18.89 | 38.14 | 17.62 | 15.99 | 9.91 | 11.42 | 8.5 | 8.81 | 7.73 | 5.09 | -2.01 | -3.57 | 5.46 | -7.04 | 0.9 | -4.7 | -12.18 | 8.63 | 27.82
20100326:1200 | 28.72 | 27.32 | 19.04 | 38.02 | 17.54 | 14.77 | 9.12 | 10.59 | 8.36 | 8.84 | 6.77 | 5.1 | -2 | -2.53 | 5.54 | -6.18 | 1.19 | -4.53 | -12.95 | 9.63 | 27.82
20100326:1300 | 27.17 | 27.44 | 20.96 | 36.89 | 17.64 | 13.89 | 10.05 | 10.61 | 8 | 9.8 | 5.32 | 5.15 | -1.23 | -3.22 | 5.69 | -6.94 | 0.88 | -3.84 | -13.63 | 10.47 | 27.56
20100326:1400 | 26.79 | 26.98 | 23.14 | 34.86 | 18.09 | 13.55 | 12.25 | 9.75 | 9.3 | 11.8 | 5.84 | 5.17 | -0.17 | -4.14 | 5.89 | -3.8 | 0.69 | -2.51 | -14.21 | 10.79 | 27.04
20100326:1500 | 26.34 | 25.91 | 25.25 | 31.43 | 19.95 | 16.94 | 14.41 | 12.83 | 10.11 | 14.05 | 10.86 | 5.08 | 1.09 | -2.73 | 6.12 | -2 | 2.19 | -1.16 | -14.8 | 10.84 | 26.65
20100326:1600 | 26.05 | 24.84 | 26.62 | 28.64 | 21.62 | 19.18 | 16.45 | 15.8 | 10.8 | 16.59 | 14.11 | 5.39 | 2.25 | -1.27 | 6.35 | 0.11 | 4.3 | 0.08 | -15.42 | 10.56 | 26.6
20100326:1700 | 25.86 | 23.73 | 27.59 | 27.05 | 22.94 | 20.81 | 18.1 | 18.55 | 11.92 | 19.25 | 15.98 | 6.26 | 2.88 | -0.59 | 6.61 | 1.61 | 6.11 | 0.67 | -14.98 | 10.09 | 25.91
20100326:1800 | 25.74 | 22.63 | 28.63 | 26.1 | 23.2 | 22.13 | 19.42 | 20.99 | 12.97 | 21.71 | 17.6 | 7.5 | 3.17 | -0.05 | 6.94 | 2.73 | 7.97 | 1.07 | -13.48 | 9.47 | 25.79
20100326:1900 | 25.6 | 21.83 | 28.06 | 25.74 | 23.1 | 24.01 | 18.22 | 21.96 | 14.28 | 21.62 | 19.59 | 7.33 | 4.12 | 0.5 | 7.48 | 3.12 | 9.23 | 0.88 | -11.42 | 9.01 | 26.02
20100326:2000 | 25.04 | 20.67 | 28.03 | 25.19 | 23.1 | 24.73 | 18.66 | 23.27 | 15.17 | 23.66 | 21.24 | 8.34 | 4.48 | 0.69 | 7.85 | 3.54 | 10.52 | 0.86 | -9.94 | 8.36 | 26.18
20100326:2100 | 24.88 | 19.52 | 28 | 24.55 | 23.64 | 25.31 | 19.18 | 24.11 | 15.4 | 25.22 | 22.57 | 8.99 | 4.32 | 0.32 | 8.14 | 3.69 | 11.19 | 0.79 | -8.71 | 7.77 | 26.25
20100326:2200 | 24.93 | 18.53 | 27.54 | 23.56 | 23.66 | 25.63 | 19.61 | 24.62 | 15.28 | 25.49 | 22.9 | 8.04 | 3.96 | -0.57 | 8.33 | 3.4 | 11.63 | 0.48 | -7.87 | 7.05 | 25.66
20100326:2300 | 24.73 | 17.67 | 26.59 | 22.27 | 23.44 | 25.32 | 19.15 | 24.7 | 14.72 | 24.88 | 22.66 | 7.74 | 3.56 | -0.57 | 8.43 | 2.21 | 12.44 | 0 | -7.12 | 6.02 | 25.59
20100327:0000 | 25.07 | 16.93 | 25.51 | 21.07 | 22.4 | 24.43 | 17.61 | 24.58 | 14.11 | 22.98 | 22 | 7.4 | 2.68 | -0.4 | 8.65 | 0.32 | 12.48 | -0.82 | -6.59 | 5.6 | 25.36
20100327:0100 | 26.07 | 16.28 | 23.63 | 20.37 | 20.81 | 23.24 | 16.03 | 23.74 | 13.39 | 19.44 | 20.56 | 7.19 | 1.5 | -0.99 | 8.43 | -0.99 | 10.52 | -2.04 | -6.42 | 4.94 | 25.23
20100327:0200 | 27.94 | 15.77 | 22.29 | 20.23 | 19.62 | 21.82 | 15.28 | 22.09 | 12.69 | 17.36 | 18.36 | 5.8 | 0.44 | -2.12 | 8.33 | -1.74 | 8.2 | -3.04 | -6.55 | 4.49 | 25.46
20100327:0300 | 29.48 | 15.21 | 22.64 | 20.08 | 18 | 20.53 | 15.11 | 20.46 | 12.11 | 15.65 | 17.06 | 5.08 | -0.74 | -2.69 | 8.17 | -2.26 | 5.56 | -4.02 | -7.21 | 3.79 | 25.89
20100327:0400 | 30.32 | 15.72 | 20.24 | 21.33 | 16.66 | 19.27 | 15.13 | 18.78 | 11.71 | 14.7 | 15.76 | 4.89 | -1.23 | -2.99 | 8 | -2.7 | 4.28 | -4.91 | -8.72 | 3.45 | 26.31
20100327:0500 | 31.29 | 18.14 | 19.58 | 25.13 | 15.82 | 18.26 | 15.12 | 17.1 | 11.3 | 14.07 | 14.61 | 4.72 | -1.19 | -3.35 | 7.86 | -3.41 | 4.35 | -5.71 | -10.76 | 3.42 | 26.63
20100327:0600 | 31.58 | 20.48 | 19.32 | 29.63 | 15.4 | 17.25 | 14.97 | 15.52 | 11.15 | 13.74 | 13.57 | 4.57 | -0.98 | -3.63 | 7.62 | -3.93 | 3.81 | -6.4 | -12.19 | 3.17 | 26.93
20100327:0700 | 31.77 | 22.72 | 18.89 | 34.32 | 14.36 | 16.62 | 14.18 | 14.11 | 10.85 | 13.06 | 12.59 | 4.63 | -1.24 | -4.17 | 7.65 | -4.33 | 1.29 | -6.69 | -13.28 | 4.86 | 27.11
20100327:0800 | 31.56 | 24.97 | 18.51 | 36.76 | 13.4 | 15.65 | 13.44 | 12.87 | 10.57 | 12.86 | 11.54 | 4.62 | -1.47 | -5.16 | 7.56 | -4.49 | 1.03 | -7.25 | -14.44 | 6.81 | 27.36
20100327:0900 | 31.07 | 26.82 | 18.17 | 38.76 | 11.63 | 14.67 | 12.75 | 11.52 | 10.84 | 12.55 | 10.54 | 4.86 | -1.78 | -6.04 | 7.56 | -4.62 | 1.21 | -7.98 | -15.27 | 8.55 | 27.49
20100327:1000 | 29.54 | 28.04 | 17.9 | 39.92 | 10.94 | 13.75 | 12.65 | 10.75 | 10.94 | 12.37 | 9.16 | 4.98 | -1.71 | -6.82 | 6.99 | -4.73 | 0.76 | -8.64 | -15.91 | 9.92 | 26.77
20100327:1100 | 28.45 | 29.7 | 17.67 | 40.35 | 10.65 | 12.9 | 12.49 | 10.32 | 10.74 | 12.38 | 7.66 | 5.24 | -1.81 | -7.41 | 6.78 | -4.65 | 0.16 | -9.12 | -16.4 | 10.66 | 26.88
20100327:1200 | 27.93 | 30.38 | 17.68 | 40.34 | 10.37 | 12.15 | 12.84 | 9.78 | 10.46 | 12.35 | 6.66 | 5.15 | -1.77 | -7.84 | 6.58 | -3.09 | 0.35 | -9.6 | -16.84 | 11.18 | 26.9
20100327:1300 | 27.34 | 30.42 | 18.84 | 39.92 | 10.21 | 11.44 | 13.34 | 8.88 | 10.29 | 13.2 | 5.95 | 4.63 | -0.88 | -8.54 | 6.46 | -0.27 | 0.3 | -9.65 | -17.22 | 11.32 | 26.87
20100327:1400 | 26.58 | 29.96 | 20.83 | 38.94 | 10.57 | 11 | 14.08 | 9.07 | 10.38 | 15.15 | 6.79 | 4.41 | 0.73 | -9.03 | 6.43 | 2.69 | -0.05 | -8.47 | -17.68 | 11.48 | 26.84
20100327:1500 | 26.34 | 29.38 | 23 | 37 | 10.99 | 12.9 | 14.77 | 13.99 | 11 | 16.85 | 11.48 | 4.4 | 2.32 | -8.34 | 6.36 | 5.09 | 0.55 | -7.08 | -17.81 | 11.47 | 26.81
20100327:1600 | 26.23 | 28.59 | 24.56 | 34.67 | 11.1 | 14.62 | 15.57 | 17.92 | 12.52 | 18.09 | 14 | 4.57 | 3.67 | -7.25 | 6.75 | 7.25 | 2.15 | -5.99 | -18.06 | 11.16 | 26.83
20100327:1700 | 25.67 | 27.55 | 25.64 | 32.32 | 11.07 | 16.36 | 17.02 | 20.36 | 13.71 | 19.34 | 16.42 | 4.81 | 4.2 | -6.42 | 7.23 | 9.22 | 3.52 | -5.06 | -16.68 | 10.82 | 26.89
20100327:1800 | 25.42 | 26.2 | 26.42 | 30.09 | 11.5 | 18.05 | 17.78 | 22.17 | 14.46 | 19.82 | 18.73 | 5.3 | 4.36 | -5.6 | 7.61 | 10.92 | 4.52 | -4.13 | -14.51 | 10.1 | 26.89
20100327:1900 | 25.27 | 25.33 | 26.51 | 26.88 | 11.74 | 20.47 | 18.15 | 23.61 | 14.62 | 24.41 | 20.35 | 6.16 | 4.65 | -4.76 | 8.01 | 12.3 | 6.92 | -3.25 | -12.48 | 9.45 | 26.75
20100327:2000 | 24.79 | 24.37 | 26.77 | 25.98 | 12.5 | 21.76 | 18.78 | 24.7 | 14.91 | 25.14 | 21.61 | 6.52 | 4.55 | -4.2 | 8.67 | 13.26 | 7.41 | -2.43 | -10.62 | 8.62 | 26.78
20100327:2100 | 24.65 | 23.7 | 26.39 | 26.06 | 13.33 | 22.67 | 19.03 | 25.45 | 15.26 | 26.36 | 22.33 | 7.24 | 4.36 | -3.74 | 9.16 | 13.66 | 7.36 | -1.89 | -8.96 | 8.01 | 26.45
20100327:2200 | 24.7 | 22.46 | 24.39 | 25.04 | 13.62 | 23.11 | 19.15 | 25.96 | 14.84 | 25.79 | 22.63 | 7.36 | 4.13 | -3.45 | 9.38 | 12.92 | 6.96 | -1.42 | -7.7 | 7.64 | 26.19
20100327:2300 | 24.67 | 21.68 | 22.03 | 21.53 | 13.75 | 23.2 | 18.66 | 26.21 | 14.52 | 24.88 | 22.49 | 7.82 | 3.8 | -3.21 | 9.59 | 10.6 | 5.99 | -1.28 | -6.67 | 7.36 | 26.37
20100328:0000 | 25.45 | 21.28 | 20.88 | 21.06 | 13.44 | 22.85 | 17.61 | 26.18 | 13.79 | 23.54 | 21.91 | 6.79 | 3.23 | -3.39 | 10.07 | 8.06 | 4.98 | -1.82 | -6.03 | 6.85 | 26.42
20100328:0100 | 26.75 | 20.16 | 20.28 | 21.45 | 12.53 | 22.27 | 16.62 | 25.34 | 13.23 | 22.21 | 20.63 | 6.66 | 2.5 | -4.34 | 9.66 | 6.68 | 4.1 | -2.88 | -5.64 | 6.32 | 26.71
20100328:0200 | 29.15 | 19.1 | 19.54 | 21.9 | 11.92 | 21.16 | 15.79 | 23.2 | 12.91 | 21.78 | 18.53 | 5.82 | 1.72 | -4.39 | 8.77 | 5.66 | 3.24 | -3.87 | -5.65 | 5.61 | 26.9
20100328:0300 | 30.13 | 18.15 | 18.65 | 22.43 | 10.97 | 20.16 | 15.46 | 21.4 | 12.66 | 21.27 | 16.95 | 5.09 | 0.38 | -8.45 | 7.74 | 4.85 | 2.61 | -4.79 | -6.44 | 5.09 | 27.07
20100328:0400 | 30.19 | 18.31 | 17.84 | 23.87 | 9.93 | 19.3 | 15.21 | 20.02 | 12.41 | 20.96 | 14.65 | 4.69 | -0.49 | -10.06 | 7 | 4.2 | 2.11 | -5.29 | -7.92 | 5.21 | 27.21
20100328:0500 | 31.4 | 19.94 | 17.28 | 26.46 | 8.93 | 18.42 | 15.05 | 18.91 | 11.97 | 20.84 | 13.66 | 4.62 | -0.62 | -11.1 | 6.44 | 3.77 | 1.81 | -5.3 | -9.78 | 5.1 | 27.47
20100328:0600 | 31.57 | 21.81 | 17.23 | 29.68 | 8.01 | 17.54 | 14.94 | 17.68 | 11.75 | 20.45 | 14.36 | 4.12 | -0.25 | -11.61 | 5.96 | 3.6 | 1.64 | -5.59 | -11.8 | 5.07 | 27.81
20100328:0700 | 31.75 | 23.88 | 16.88 | 33.75 | 6.9 | 15.81 | 14.86 | 16.82 | 11.84 | 19.85 | 14.86 | 4.17 | -1.84 | -12.03 | 5.94 | 3.65 | 1.48 | -6.77 | -13.18 | 5.93 | 28.03
20100328:0800 | 31.18 | 25.79 | 17.03 | 35.57 | 6.37 | 15.82 | 14.84 | 15.97 | 11.66 | 19.8 | 13.86 | 4.06 | -2.41 | -12.22 | 5.71 | 3.23 | 1.34 | -8.01 | -14.73 | 7.78 | 28.18
20100328:0900 | 30.52 | 27.2 | 17.35 | 36.69 | 5.99 | 15.4 | 15.05 | 15.18 | 11.36 | 19.78 | 12.59 | 4.12 | -2.63 | -12.46 | 5.34 | 2.96 | 1 | -8.66 | -16.04 | 9.46 | 28.09
20100328:1000 | 30 | 28.39 | 18.03 | 37.38 | 5.78 | 14.99 | 15.32 | 14.16 | 10.8 | 19.59 | 11.6 | 4.3 | -2.63 | -12.6 | 5.02 | 2.66 | 0.62 | -9.09 | -17.08 | 10.62 | 28.64
20100328:1100 | 28.95 | 29.56 | 18.69 | 37.81 | 5.61 | 13.78 | 15.63 | 13.07 | 10.3 | 19.46 | 10.87 | 4.03 | -2.57 | -12.59 | 4.9 | 2.78 | 0.29 | -9.51 | -18.41 | 11.95 | 28.35
20100328:1200 | 28.01 | 30.44 | 19.34 | 37.94 | 5.33 | 12.93 | 15.71 | 12.13 | 10.03 | 19.41 | 8.57 | 4.08 | -2.61 | -12.54 | 4.97 | 4.02 | 0.13 | -9.82 | -19.57 | 12.34 | 28.07
20100328:1300 | 27.69 | 30.79 | 20.79 | 37.67 | 5.55 | 12.69 | 15.88 | 11.14 | 9.58 | 19.78 | 8.37 | 4.13 | -0.74 | -11.83 | 4.8 | 5.42 | -0.31 | -9.4 | -20.28 | 12.54 | 27.79
20100328:1400 | 26.63 | 30.79 | 22.12 | 36.89 | 10.06 | 12.35 | 15.93 | 11.34 | 9.25 | 20.67 | 9.55 | 3.62 | 1.9 | -10.76 | 4.64 | 5.72 | -0.73 | -7.49 | -20.91 | 12.57 | 27.59
20100328:1500 | 26.25 | 30.06 | 23.11 | 34.76 | 13.84 | 13.81 | 14.9 | 11 | 9.6 | 21.5 | 10.9 | 4.09 | 3.62 | -9.4 | 4.73 | 5.59 | -1 | -3.62 | -21.42 | 12.59 | 27.45
20100328:1600 | 26.09 | 28.39 | 24.04 | 32.14 | 16.72 | 16.92 | 9.83 | 12.26 | 10.33 | 22.01 | 13.95 | 5.58 | 4.65 | -6.55 | 4.97 | 5.2 | -0.63 | -1.74 | -21.54 | 12.73 | 27.32
20100328:1700 | 25.36 | 26.92 | 24.3 | 30.27 | 18.79 | 19.3 | 11.43 | 13.86 | 10.91 | 22.01 | 15.95 | 6.6 | 5.31 | -3.27 | 5.86 | 4.98 | -0.3 | -0.58 | -19.96 | 12.19 | 27.19
20100328:1800 | 25.15 | 24.39 | 24.19 | 28.91 | 20.19 | 21.23 | 12.71 | 15.18 | 11.66 | 20.5 | 17.54 | 7.6 | 5.79 | -1.78 | 6.73 | 4.95 | -0.02 | 0.37 | -15.52 | 11.11 | 27.03
20100328:1900 | 25.02 | 20.84 | 24.39 | 27.22 | 21.01 | 22.36 | 12.2 | 17.81 | 12.7 | 22.01 | 17.65 | 8.87 | 6.83 | -0.57 | 7.47 | 4.78 | 1.06 | 0.23 | -13.42 | 9.82 | 26.9
20100328:2000 | 24.91 | 20.45 | 24.58 | 25.69 | 21.77 | 23.62 | 11.86 | 18.05 | 13.19 | 21.33 | 18.6 | 9.93 | 6.73 | 0.29 | 6.72 | 4.74 | 2.24 | -0.07 | -9.88 | 8.48 | 26.76
20100328:2100 | 24.77 | 19.97 | 24.23 | 25.18 | 22.2 | 24.58 | 11.73 | 18.11 | 13.28 | 20.82 | 19.42 | 10.55 | 6.58 | 0.79 | 5.83 | 4.59 | 3.27 | -0.11 | -8.06 | 7.65 | 26.61
20100328:2200 | 24.69 | 19.83 | 23.8 | 24.36 | 22.33 | 25.23 | 11.59 | 18.15 | 13.34 | 20.88 | 19.98 | 10.56 | 6.25 | 0.61 | 6.44 | 4.58 | 3.54 | -0.11 | -6.58 | 6.97 | 26.67
20100328:2300 | 24.67 | 19.55 | 22.9 | 23.08 | 21.93 | 25.49 | 11.07 | 17.8 | 13.24 | 21.16 | 19.73 | 10.51 | 5.37 | -0.01 | 6.97 | 4.49 | 3.47 | 0.73 | -5.58 | 6.44 | 26.55
20100329:0000 | 24.66 | 18.95 | 21.69 | 20.75 | 20.36 | 25.39 | 10.42 | 16.13 | 13.02 | 20.8 | 19.45 | 10.76 | 3.9 | -1.58 | 7.3 | 4.08 | 3.02 | 0.18 | -5.13 | 5.98 | 26.95
20100329:0100 | 25.66 | 18.38 | 20.9 | 19.17 | 17.75 | 24.88 | 9.81 | 14.27 | 12.62 | 19.68 | 18.64 | 10.02 | 2.32 | -2.42 | 7.25 | 3.82 | 1.74 | -1.21 | -4.88 | 5.61 | 27.16
20100329:0200 | 28.27 | 17.6 | 20.48 | 18.17 | 16.22 | 24 | 9.39 | 13.05 | 11.96 | 19.13 | 15.92 | 9.23 | 1.26 | -3.36 | 6.57 | 2.66 | -0.2 | -1.84 | -5.25 | 5.31 | 27.34
20100329:0300 | 28.88 | 16.73 | 20.13 | 17.28 | 15.07 | 23.01 | 8.96 | 12.08 | 11.21 | 18.86 | 13.6 | 8.24 | 0.14 | -3.85 | 5.64 | 1.32 | -2.35 | -2.47 | -6 | 5.04 | 27.28
20100329:0400 | 29.59 | 16.85 | 20.01 | 18.13 | 14.15 | 21.96 | 8.24 | 10.95 | 10.86 | 17.88 | 12.25 | 7.68 | -1.13 | -3.35 | 5.09 | 1.54 | -3.76 | -3.05 | -7.85 | 4.79 | 27.29
20100329:0500 | 31.11 | 19.24 | 19.77 | 22.21 | 13.42 | 20.61 | 7.12 | 9.66 | 10.75 | 16.68 | 11.6 | 6.97 | -1.53 | -3.74 | 4.92 | 1.98 | -4.35 | -3.6 | -9.79 | 4.51 | 27.4
20100329:0600 | 31.98 | 21.65 | 19.59 | 26.06 | 12.92 | 20.69 | 6.48 | 8.25 | 10.8 | 16.09 | 10.28 | 6.09 | -1.32 | -4.21 | 4.35 | 2.24 | -4.86 | -4.04 | -11.03 | 4.28 | 27.55
20100329:0700 | 31.79 | 24.14 | 19.44 | 28.33 | 12.78 | 19.41 | 5.33 | 6.75 | 10.5 | 16.38 | 8.28 | 5.7 | 0.59 | -5.03 | 4.45 | 2.42 | -4.86 | -4.39 | -11.69 | 5.54 | 27.73
20100329:0800 | 29.87 | 26.4 | 19.39 | 30.55 | 12.59 | 17.73 | 5.24 | 5.45 | 10.69 | 15.02 | 7.11 | 5.53 | 0.47 | -5.9 | 4.39 | 1.78 | -3.76 | -4.76 | -12.48 | 8.87 | 27.66
20100329:0900 | 29.13 | 28.02 | 19.06 | 32.93 | 12.67 | 16.19 | 5.32 | 4.31 | 10.95 | 13.23 | 5.99 | 5.56 | 0.06 | -6.89 | 4.28 | 1.32 | -3.5 | -4.74 | -13.24 | 11.16 | 27.9
20100329:1000 | 27.79 | 29.08 | 19.12 | 34.68 | 12.9 | 15.31 | 5.27 | 3.28 | 11.03 | 11.87 | 4.91 | 5.67 | -0.65 | -7.75 | 4.37 | 0.92 | -3.7 | -4.67 | -13.99 | 13.25 | 28.19
20100329:1100 | 26.95 | 29.56 | 19.23 | 35.9 | 13.22 | 14.14 | 5.14 | 2.37 | 11.24 | 11.39 | 4.01 | 5.82 | -0.63 | -8.92 | 4.64 | 0.47 | -4.53 | -4.8 | -14.84 | 14.98 | 28.2
20100329:1200 | 26.65 | 29.66 | 19.59 | 36.65 | 13.55 | 12.65 | 5.09 | 1.55 | 11.34 | 11.21 | 3.23 | 6.08 | -0.44 | -10.34 | 4.82 | 0.54 | -4.64 | -5.09 | -15.82 | 16.3 | 28.14
20100329:1300 | 26.37 | 29.46 | 21.57 | 36.57 | 14.34 | 11.15 | 5.45 | 0.78 | 11.47 | 11.14 | 2.53 | 6.3 | -0.05 | -9.99 | 4.72 | 1.03 | -4.19 | -4.69 | -16.69 | 17.05 | 27.98
20100329:1400 | 26.44 | 28.9 | 23.08 | 34.8 | 17.23 | 10.27 | 6.25 | 1.75 | 11.45 | 11.82 | 4.07 | 6.46 | 2.25 | -9.68 | 4.51 | 2.11 | -4.05 | -3.06 | -17.56 | 17.47 | 27.8
20100329:1500 | 26.3 | 27.82 | 24.07 | 31.41 | 20 | 14.17 | 7.29 | 6.14 | 11.63 | 12.81 | 9.31 | 6.65 | 4.41 | -9.34 | 4.7 | 3.06 | -3.28 | -1.35 | -18.39 | 17.29 | 27.65
20100329:1600 | 26.15 | 26.27 | 24.9 | 28.71 | 21.43 | 18.7 | 8.64 | 8.78 | 12.1 | 14.17 | 12.57 | 6.93 | 5.67 | -9.05 | 5.32 | 4.04 | -1.86 | 0.05 | -18.88 | 16.78 | 27.55
20100329:1700 | 25.36 | 24.77 | 24.79 | 27.16 | 22.42 | 22.03 | 10.28 | 10.74 | 12.34 | 15.57 | 15.17 | 7.21 | 6.49 | -7.26 | 6.46 | 4.96 | -0.83 | 1.33 | -18.4 | 16.03 | 27.42
20100329:1800 | 25.29 | 23.2 | 24.66 | 26.04 | 23.15 | 24.51 | 11.84 | 12.42 | 12.57 | 16.82 | 17.4 | 8.01 | 6.96 | -6.1 | 7.32 | 6 | 1.36 | 2.54 | -16.47 | 14.53 | 27.21
20100329:1900 | 25.3 | 22.28 | 24.3 | 24.58 | 23.1 | 25.71 | 12.6 | 13.18 | 13.25 | 17.55 | 18.9 | 8.47 | 8.2 | -5 | 8.19 | 5.85 | 3.59 | 3.78 | -14.19 | 12.7 | 26.96
20100329:2000 | 24.99 | 21.13 | 24.49 | 23.8 | 23.19 | 27.08 | 13.47 | 14.42 | 13.9 | 18.22 | 20.23 | 8.88 | 8.28 | -4.25 | 8.93 | 6.11 | 4.83 | 4.46 | -12.41 | 10.41 | 26.82
20100329:2100 | 25.01 | 20.14 | 24.15 | 23.13 | 22.85 | 28.18 | 13.89 | 15.45 | 14 | 18.44 | 21.54 | 8.68 | 8.11 | -3.65 | 9.72 | 5.83 | 5.62 | 4.79 | -10.89 | 8.92 | 26.52
20100329:2200 | 24.66 | 19.25 | 23.72 | 22.5 | 22.38 | 28.81 | 13.95 | 16 | 14.05 | 18.42 | 22.63 | 8.37 | 7.52 | -3.32 | 10.23 | 5.03 | 6.05 | 4.71 | -9.63 | 7.55 | 26.88
20100329:2300 | 24.76 | 16.13 | 23.32 | 21.88 | 21.56 | 29.17 | 13.55 | 16.09 | 13.81 | 18.34 | 22.75 | 8.53 | 6.47 | -3.33 | 10.05 | 3.41 | 6.06 | 4.27 | -8.66 | 6.51 | 26.75
20100330:0000 | 24.81 | 14.28 | 22.51 | 21.25 | 20.92 | 29.05 | 12.61 | 15.93 | 13.48 | 17.12 | 22.23 | 8.8 | 5.2 | -3.9 | 9.79 | 1.65 | 5.65 | 3.45 | -8.05 | 5.69 | 26.65
20100330:0100 | 25.96 | 13.35 | 21.71 | 20.59 | 20.27 | 28.51 | 11.24 | 15.47 | 12.88 | 15.85 | 21.36 | 8.77 | 3.76 | -3.27 | 9.09 | 0.49 | 3.88 | 2.75 | -7.86 | 5.14 | 26.7
20100330:0200 | 27.74 | 12.42 | 21.2 | 20.08 | 19.73 | 27.48 | 10.37 | 14.94 | 12.13 | 14.7 | 19.52 | 8.88 | 2.77 | -4.23 | 8.12 | -0.41 | 2.04 | 2.67 | -7.97 | 4.77 | 26.93
20100330:0300 | 29.06 | 11.51 | 20.87 | 19.68 | 19.29 | 25.96 | 7.64 | 13.8 | 11.36 | 13.51 | 18.05 | 9 | 1.85 | -6.11 | 6.88 | -1.21 | 1.37 | 2.49 | -8.6 | 4.43 | 27.22
20100330:0400 | 29.45 | 11.81 | 20.51 | 20.79 | 19.05 | 24.02 | 6.78 | 12.11 | 10.88 | 12.47 | 16.71 | 9.2 | 0.69 | -10.02 | 6.04 | -1.83 | 0.07 | 1.88 | -10.38 | 4.09 | 27.34
20100330:0500 | 30.63 | 13.41 | 20.42 | 24.24 | 18.8 | 23.63 | 6.24 | 11.03 | 10.5 | 11.61 | 15.51 | 9.34 | -0.47 | -11.71 | 5.48 | -2.35 | -1.22 | 1.82 | -12.32 | 3.88 | 27.38
20100330:0600 | 30.8 | 15.31 | 20.64 | 27.93 | 18.53 | 22.94 | 5.91 | 8.97 | 10.16 | 10.88 | 14.31 | 9.43 | -1.31 | -12.15 | 4.92 | -2.88 | -2.42 | 1.75 | -13.53 | 4.1 | 27.27
20100330:0700 | 31.3 | 17.5 | 20.32 | 31.63 | 18.54 | 21.56 | 5.79 | 7.26 | 10.02 | 10.19 | 13.35 | 9.67 | -0.35 | -13.3 | 4.73 | -2.91 | -4.01 | 1.23 | -14.19 | 6.78 | 27.44
20100330:0800 | 29.68 | 19.46 | 20.09 | 34.1 | 18.55 | 20.29 | 5.68 | 6.42 | 9.71 | 9.28 | 11.92 | 9.69 | -1.37 | -13.7 | 4.66 | -3.34 | -3.95 | 0.8 | -15.11 | 10.21 | 27.47
20100330:0900 | 29.11 | 21.07 | 19.78 | 36 | 18.48 | 18.61 | 5.56 | 5.63 | 9.4 | 8.2 | 13.53 | 9.71 | -2.13 | -13.76 | 4.56 | -3.32 | -4.31 | 1.06 | -15.93 | 12.3 | 27.12
20100330:1000 | 28.07 | 22.25 | 19.65 | 37.12 | 18.63 | 16.82 | 5.32 | 4.57 | 9.09 | 7.47 | 12.72 | 9.68 | -2.53 | -13.78 | 4.47 | -3.1 | -4.75 | 1.05 | -16.64 | 14.17 | 28.36
20100330:1100 | 27.61 | 23 | 19.26 | 37.62 | 19.09 | 15.88 | 5.02 | 4.41 | 8.75 | 6.78 | 11.42 | 9.67 | -2.4 | -13.76 | 4.37 | -2.58 | -4.92 | 1.12 | -17.23 | 15.72 | 27.54
20100330:1200 | 26.98 | 23.24 | 18.73 | 37.43 | 18.9 | 14.85 | 4.68 | 4.51 | 8.41 | 6.21 | 10.46 | 9.65 | -1.78 | -13.95 | 4.12 | -0.55 | -5.33 | 1.27 | -17.85 | 17.02 | 27.34
20100330:1300 | 26.92 | 22.99 | 22.27 | 36.36 | 19.19 | 13.7 | 6.36 | 4.63 | 8.09 | 7.32 | 8.19 | 9.6 | 0.73 | -14.09 | 3.94 | 2.28 | -5.63 | 1.6 | -18.4 | 17.85 | 27.45
20100330:1400 | 26.28 | 22.29 | 23.88 | 34.7 | 20.06 | 13.5 | 10.24 | 5.67 | 7.72 | 11.55 | 8.17 | 9.57 | 3.56 | -14.26 | 3.9 | 4.71 | -5.08 | 2.33 | -18.92 | 18.31 | 27.47
20100330:1500 | 25.98 | 21.12 | 24.5 | 32.13 | 21.28 | 16.25 | 13 | 9.88 | 7.96 | 13.8 | 13.38 | 9.61 | 6.03 | -11.63 | 4.05 | 6.54 | -1.46 | 3.26 | -19.32 | 18.33 | 27.37
20100330:1600 | 25.92 | 19.79 | 25.4 | 29.48 | 23.27 | 20.57 | 15.04 | 12.29 | 9.89 | 15.17 | 15.93 | 9.84 | 8.42 | -5.51 | 5.15 | 8.05 | 1.13 | 4.42 | -19.36 | 18.04 | 27.22
20100330:1700 | 25.81 | 18.57 | 25.21 | 27.97 | 24.37 | 23.94 | 16.64 | 14.31 | 11.45 | 16.3 | 17.34 | 10.05 | 10.35 | -2.81 | 6.65 | 9.3 | 3.46 | 5.25 | -18.04 | 17.02 | 27.11
20100330:1800 | 25.7 | 17.39 | 25.27 | 27.18 | 25.32 | 25.48 | 17.93 | 16.22 | 12.9 | 17.25 | 18.82 | 10.33 | 11.58 | -4.4 | 8.24 | 10.44 | 5.59 | 5.63 | -15.71 | 15.07 | 26.86
20100330:1900 | 25.39 | 16.44 | 25.88 | 26.12 | 26.98 | 26 | 19.03 | 17.41 | 13.97 | 18.09 | 20.36 | 11.59 | 11.99 | -2.53 | 9.51 | 10.99 | 7.16 | 5.75 | -11.72 | 13.95 | 26.63
20100330:2000 | 24.87 | 15.23 | 25.73 | 25.26 | 27.56 | 27.09 | 19.56 | 18.11 | 14.8 | 18.35 | 21.92 | 11.96 | 12.63 | -1.81 | 10.32 | 10.95 | 8.64 | 5.67 | -8.21 | 13.72 | 26.43
20100330:2100 | 24.78 | 14.06 | 24.95 | 24.3 | 27.33 | 27.77 | 19.78 | 18.49 | 15.3 | 18.33 | 23.53 | 12.52 | 12.85 | -1.63 | 10.58 | 10.77 | 9.9 | 5.34 | -5.47 | 12.54 | 25.98
20100330:2200 | 25.32 | 13.18 | 24.12 | 23.27 | 26.95 | 28.19 | 19.5 | 18.59 | 15.42 | 17.77 | 24.05 | 12.34 | 12.58 | -1.91 | 11 | 10.17 | 10.61 | 4.79 | -3.33 | 11.53 | 26.51
20100330:2300 | 25.2 | 12.39 | 23.12 | 22.15 | 26.3 | 28.13 | 18.43 | 18.67 | 15.13 | 17.04 | 23.62 | 11.92 | 11.87 | -2.5 | 11.04 | 8.88 | 10.67 | 4.17 | -1.67 | 10.59 | 26.62
20100331:0000 | 25.18 | 11.63 | 22.33 | 20.91 | 24.87 | 27.52 | 16.68 | 18.11 | 14.64 | 15.63 | 22.65 | 11.67 | 10.97 | -3.34 | 10.72 | 7.6 | 9.81 | 3.29 | -0.5 | 9.74 | 26.47
20100331:0100 | 25.69 | 10.77 | 21.72 | 19.64 | 22.83 | 26.09 | 15.74 | 17.27 | 13.98 | 14.32 | 21.02 | 11.41 | 10.09 | -4.31 | 10.3 | 6.82 | 9.27 | 2.28 | 0.26 | 8.97 | 26.5
20100331:0200 | 28.01 | 9.77 | 21.35 | 18.51 | 21.17 | 23.97 | 14.89 | 15.87 | 13.19 | 13.38 | 19.26 | 11.05 | 9.2 | -5.49 | 9.05 | 6.28 | 6.09 | 1.6 | 0.44 | 8.37 | 26.61
20100331:0300 | 29 | 8.73 | 20.8 | 17.57 | 20.21 | 22.18 | 14.32 | 14.6 | 12.31 | 12.73 | 18.02 | 10.78 | 8.52 | -6.87 | 7.61 | 5.87 | 3.22 | 1.14 | -0.28 | 7.84 | 26.73
20100331:0400 | 29.81 | 9.22 | 20.57 | 18.34 | 19.42 | 20.81 | 13.75 | 13.07 | 11.82 | 12.19 | 16.81 | 10.64 | 8.01 | -8.47 | 6.68 | 5.7 | 2.21 | 0.78 | -1.67 | 7.18 | 26.88
20100331:0500 | 31.05 | 13.22 | 20.46 | 23.38 | 18.8 | 19.57 | 13.06 | 11.27 | 11.41 | 11.7 | 15.41 | 10.56 | 7.1 | -9.26 | 6.11 | 5.45 | 1.54 | 0.48 | -2.99 | 4.03 | 27.13
20100331:0600 | 31.27 | 16.37 | 19.7 | 28.93 | 18.1 | 18.42 | 12.77 | 9.69 | 11.07 | 11.23 | 14.11 | 10.5 | 6.59 | -9.57 | 5.87 | 5.08 | 0.75 | 0.24 | -3.86 | 3.29 | 27.38
20100331:0700 | 31.25 | 18.5 | 20.77 | 32.51 | 17.79 | 17.31 | 13.67 | 7.19 | 10.95 | 11.45 | 12.76 | 10.91 | 6.57 | -10.19 | 6.09 | 4.62 | 0.81 | -0.05 | -5.06 | 6.42 | 27.38
20100331:0800 | 30.11 | 20.11 | 20.72 | 34.62 | 18.07 | 17.72 | 13.37 | 6 | 10.48 | 10.76 | 11.6 | 11.02 | 6.54 | -9.74 | 5.86 | 4.56 | 0.16 | -0.37 | -6.24 | 9.78 | 27.42
20100331:0900 | 28.66 | 21.67 | 20.37 | 35.61 | 18.44 | 16.7 | 13.32 | 5.38 | 9.94 | 10.07 | 10.52 | 11.11 | 6.54 | -9.78 | 5.76 | 4.57 | -0.4 | -0.74 | -6.82 | 12.61 | 27.4
20100331:1000 | 28.5 | 23.09 | 20.07 | 36.13 | 18.36 | 15.25 | 13.21 | 5.44 | 9.13 | 9.58 | 9.48 | 11.07 | 6.75 | -9.93 | 5.67 | 4.67 | -0.73 | -1.07 | -7.4 | 15.05 | 27.73
20100331:1100 | 27.87 | 24.19 | 19.8 | 36.41 | 18.47 | 13.02 | 12.84 | 5.36 | 9 | 9.16 | 8.53 | 10.92 | 6.7 | -9.84 | 5.59 | 4.85 | -1.01 | -1.23 | -8.03 | 16.87 | 27.41
20100331:1200 | 27.12 | 24.83 | 19.85 | 36.37 | 18.35 | 10.98 | 12.96 | 4.8 | 10.44 | 8.83 | 7.71 | 10.74 | 6.4 | -9.74 | 5.58 | 5 | -1.31 | -1.39 | -8.49 | 18.01 | 27.64
20100331:1300 | 26.72 | 24.95 | 22.22 | 35.97 | 18.36 | 9.64 | 13.25 | 4.16 | 10.21 | 8.71 | 6.76 | 10.58 | 6.36 | -9.49 | 5.51 | 5.33 | -1.51 | -1.4 | -8.77 | 18.55 | 27.45
20100331:1400 | 26.24 | 24.59 | 24.16 | 35.28 | 18.55 | 9.48 | 13.92 | 4.2 | 9.15 | 9.33 | 6.93 | 10.31 | 7.58 | -9.74 | 5.5 | 5.87 | -0.98 | -1.36 | -8.77 | 18.68 | 27.21
20100331:1500 | 26.24 | 23.82 | 25.35 | 33.53 | 19.13 | 13.97 | 14.61 | 7.28 | 9.18 | 10.05 | 9.42 | 10.13 | 9.16 | -8.57 | 5.58 | 6.37 | 2.82 | -1.02 | -9.19 | 18.69 | 26.8
20100331:1600 | 25.02 | 17.45 | 27.26 | 28.29 | 24.91 | 24.61 | 17.38 | 16.77 | 16.7 | 15.98 | 16.14 | 12.11 | 13.93 | -5.15 | 8.77 | 12.9 | 11.78 | -0.79 | -3.6 | 16.8 | 25.63
20100331:1700 | 25.29 | 17.79 | 27 | 27.11 | 24.74 | 24.96 | 17.47 | 16.7 | 16.4 | 15.1 | 16.28 | 12.02 | 13.41 | -4.9 | 8.77 | 11.46 | 11.16 | -0.72 | -3.33 | 15.76 | 25.76
20100331:1800 | 25.57 | 18.13 | 26.73 | 25.93 | 24.56 | 25.31 | 17.56 | 16.64 | 16.11 | 14.21 | 16.41 | 11.93 | 12.89 | -4.66 | 8.76 | 10.01 | 10.54 | -0.65 | -3.06 | 14.72 | 25.89
20100331:1900 | 25.85 | 18.47 | 26.46 | 24.75 | 24.38 | 25.66 | 17.65 | 16.57 | 15.81 | 13.33 | 16.54 | 11.84 | 12.37 | -4.41 | 8.75 | 8.56 | 9.92 | -0.58 | -2.79 | 13.68 | 26.02
20100331:2000 | 26.13 | 18.81 | 26.2 | 23.57 | 24.2 | 26.01 | 17.75 | 16.51 | 15.52 | 12.44 | 16.68 | 11.75 | 11.84 | -4.16 | 8.74 | 7.12 | 9.31 | -0.51 | -2.52 | 12.64 | 26.15
20100331:2100 | 26.4 | 19.16 | 25.93 | 22.39 | 24.03 | 26.36 | 17.84 | 16.44 | 15.23 | 11.56 | 16.81 | 11.66 | 11.32 | -3.92 | 8.73 | 5.67 | 8.69 | -0.44 | -2.25 | 11.61 | 26.28
20100331:2200 | 26.68 | 19.5 | 25.67 | 21.21 | 23.85 | 26.71 | 17.93 | 16.38 | 14.93 | 10.68 | 16.95 | 11.57 | 10.8 | -3.67 | 8.72 | 4.23 | 8.07 | -0.36 | -1.98 | 10.57 | 26.41
20100331:2300 | 26.96 | 19.84 | 25.4 | 20.03 | 23.67 | 27.06 | 18.02 | 16.31 | 14.64 | 9.79 | 17.08 | 11.48 | 10.28 | -3.42 | 8.72 | 2.78 | 7.45 | -0.29 | -1.7 | 9.53 | 26.53
20100401:0000 | 27.24 | 20.18 | 25.13 | 18.85 | 23.5 | 27.41 | 18.11 | 16.25 | 14.34 | 8.91 | 17.22 | 11.39 | 9.76 | -3.17 | 8.71 | 1.33 | 6.84 | -0.22 | -1.43 | 8.49 | 26.66
20100401:0100 | 27.51 | 20.53 | 24.87 | 17.67 | 23.32 | 27.76 | 18.2 | 16.18 | 14.05 | 8.02 | 17.35 | 11.3 | 9.23 | -2.93 | 8.7 | -0.11 | 6.22 | -0.15 | -1.16 | 7.45 | 26.79
20100401:0200 | 27.79 | 20.87 | 24.6 | 16.49 | 23.14 | 28.11 | 18.3 | 16.11 | 13.76 | 7.14 | 17.48 | 11.21 | 8.71 | -2.68 | 8.69 | -1.56 | 5.6 | -0.08 | -0.89 | 6.41 | 26.92
20100401:0300 | 28.07 | 21.21 | 24.33 | 15.31 | 22.96 | 28.46 | 18.39 | 16.05 | 13.46 | 6.25 | 17.62 | 11.13 | 8.19 | -2.43 | 8.68 | -3 | 4.98 | -0.01 | -0.62 | 5.37 | 27.05
20100401:0400 | 28.35 | 21.55 | 24.07 | 14.13 | 22.79 | 28.81 | 18.48 | 15.98 | 13.17 | 5.37 | 17.75 | 11.04 | 7.67 | -2.18 | 8.68 | -4.45 | 4.37 | 0.06 | -0.35 | 4.33 | 27.18
20100401:0500 | 28.62 | 21.89 | 23.8 | 12.95 | 22.61 | 29.16 | 18.57 | 15.92 | 12.87 | 4.49 | 17.89 | 10.95 | 7.15 | -1.94 | 8.67 | -5.9 | 3.75 | 0.13 | -0.08 | 3.29 | 27.31
20100401:0600 | 28.9 | 22.24 | 23.54 | 11.77 | 22.43 | 29.51 | 18.66 | 15.85 | 12.58 | 3.6 | 18.02 | 10.86 | 6.63 | -1.69 | 8.66 | -7.34 | 3.13 | 0.2 | 0.19 | 2.25 | 27.43
20100401:0700 | 29.18 | 22.58 | 23.27 | 10.6 | 22.25 | 29.86 | 18.75 | 15.79 | 12.29 | 2.72 | 18.16 | 10.77 | 6.1 | -1.44 | 8.65 | -8.79 | 2.51 | 0.27 | 0.47 | 1.21 | 27.56
20100401:0800 | 28.8 | 28.28 | 23.92 | 19.79 | 21.73 | 21.3 | 16.12 | 11 | 10.4 | 1.56 | 12.91 | 9.67 | 3.34 | -3.54 | 6.05 | -8.94 | 1.11 | 0.14 | -4.96 | 7.09 | 27.51
20100401:0900 | 28.86 | 29.57 | 23.93 | 20.53 | 21.63 | 19.72 | 16.22 | 10.5 | 10.04 | 0.92 | 12.42 | 9.55 | 3.24 | -3.98 | 5.75 | -9.39 | 0.09 | 0.24 | -5.59 | 9.32 | 27.78
20100401:1000 | 27.2 | 30.34 | 23.93 | 21.18 | 21.65 | 18.41 | 16.42 | 9.62 | 9.66 | 0.37 | 11.78 | 9.27 | 3.02 | -4.29 | 5.3 | -9.86 | -0.25 | 0.11 | -6.26 | 11.31 | 28.38
20100401:1100 | 26.7 | 30.88 | 23.94 | 21.52 | 21.67 | 17.38 | 16.57 | 8.33 | 9.25 | -0.06 | 10.98 | 8.81 | 2.78 | -4.61 | 4.43 | -10.4 | -0.88 | -0.07 | -6.92 | 12.85 | 28.49
20100401:1200 | 26.37 | 30.98 | 24.37 | 21.77 | 21.63 | 16.42 | 16.63 | 7.12 | 8.93 | -0.45 | 10.17 | 8.61 | 2.43 | -4.89 | 4.77 | -9.67 | -1.6 | -0.26 | -7.55 | 13.93 | 28.45
20100401:1300 | 26.35 | 30.84 | 25.76 | 21.78 | 21.8 | 15.4 | 16.71 | 6.14 | 8.69 | 0.01 | 9.48 | 7.7 | 4.38 | -5.24 | 4.19 | -6.47 | -2.09 | -0.3 | -8.14 | 14.67 | 28.38
20100401:1400 | 25.98 | 30.32 | 26.87 | 21.47 | 22.75 | 14.95 | 16.71 | 6.61 | 8.46 | 1.07 | 10.55 | 7.69 | 6.98 | -5.54 | 3.95 | -4.25 | -1.38 | 0.26 | -8.71 | 15.07 | 28.26
20100401:1500 | 25.9 | 29.46 | 27.7 | 20.14 | 23.61 | 18.34 | 15.97 | 11.77 | 8.84 | 2.24 | 15.32 | 7.75 | 8.94 | -3.79 | 4.73 | -2.9 | 1.98 | 1.04 | -9.22 | 15.16 | 28.19
20100401:1600 | 25.92 | 28.21 | 28.38 | 18.53 | 24.46 | 22.69 | 14.9 | 14.99 | 10 | 3.5 | 17.83 | 7.51 | 10.2 | -3.71 | 7.44 | -1.69 | 3.82 | 1.87 | -9.39 | 14.95 | 28.1
20100401:1700 | 25.57 | 26.95 | 28.92 | 17.13 | 25.32 | 26.85 | 14.69 | 17.02 | 11.55 | 4.72 | 20.02 | 7.93 | 10.77 | -1.62 | 9.39 | -0.66 | 4.83 | 2.23 | -8.42 | 14.37 | 28.02
20100401:1800 | 25.32 | 25.66 | 29.26 | 15.77 | 26.31 | 30.32 | 14.66 | 18.63 | 13.25 | 5.75 | 21.69 | 8.71 | 10.89 | -0.73 | 10.86 | 0.07 | 5.54 | 2.05 | -5.88 | 13.38 | 27.87
20100401:1900 | 25.28 | 24.4 | 29.69 | 14.83 | 26.21 | 33.23 | 13.31 | 20.21 | 14.68 | 6.58 | 22.58 | 9.94 | 10.52 | -0.73 | 11.09 | 0.56 | 6.58 | 2.1 | -3.17 | 12.15 | 27.67
20100401:2000 | 24.86 | 23.13 | 29.65 | 14 | 26.37 | 34.84 | 13.9 | 21.35 | 15.76 | 7.17 | 23.26 | 11.24 | 9.94 | -0.48 | 11.71 | 0.93 | 6.96 | 1.98 | -1.34 | 11.57 | 27.44
20100401:2100 | 24.96 | 21.88 | 29.48 | 13.29 | 25.92 | 35.88 | 14.56 | 21.98 | 16.37 | 7.46 | 23.38 | 11.66 | 9.32 | -0.2 | 12.66 | 0.93 | 7.26 | 2.13 | 0.09 | 10.79 | 27.21
20100401:2200 | 24.73 | 20.6 | 28.81 | 12.73 | 25.07 | 36.47 | 14.91 | 22.23 | 16.41 | 7.35 | 23.68 | 11.08 | 8.67 | -0.26 | 13.3 | 0.59 | 7.09 | 2.38 | 0.92 | 10.15 | 26.02
20100401:2300 | 25.02 | 19.4 | 27.61 | 12.19 | 25.24 | 36.75 | 15.13 | 22.01 | 16.05 | 6.93 | 22.98 | 11.38 | 7.89 | -0.16 | 13.4 | -0.6 | 7.61 | 2.26 | 1.59 | 9.67 | 26.17
20100402:0000 | 25.44 | 18.32 | 26.01 | 11.67 | 24.57 | 36.56 | 14.8 | 21.57 | 15.36 | 6.15 | 22.41 | 10.99 | 6.6 | -0.42 | 13.13 | -2.9 | 9.08 | 2.03 | 2.05 | 9.11 | 26.12
20100402:0100 | 26.05 | 17.27 | 25.1 | 11.2 | 23.32 | 35.86 | 14.35 | 20.63 | 14.23 | 4.95 | 21.63 | 10.56 | 5.55 | -1.11 | 12.13 | -3.06 | 8.08 | 1.61 | 2.06 | 8.28 | 26.09
20100402:0200 | 28.21 | 16.34 | 24.64 | 10.7 | 22.28 | 34.17 | 13.83 | 19.17 | 12.93 | 3.75 | 20.15 | 9.51 | 4.52 | -2.09 | 10.9 | -1.57 | 3.67 | 1.3 | 1.84 | 7.8 | 26.11
20100402:0300 | 29.97 | 15.48 | 24.53 | 10.13 | 21.73 | 32.32 | 13.32 | 18.03 | 11.76 | 2.63 | 18.9 | 8.03 | 3.84 | -2.22 | 9.6 | -3.54 | 2.23 | 1 | 1.05 | 7.5 | 26.48
20100402:0400 | 30.49 | 16.1 | 24.41 | 11.32 | 20.95 | 29.74 | 12.61 | 16.98 | 11 | 1.69 | 17.84 | 7.14 | 3.53 | -3.21 | 8.14 | -5.48 | 1.81 | 0.66 | -0.95 | 7.16 | 26.93
20100402:0500 | 31.09 | 20.3 | 24.56 | 15.71 | 20.59 | 28.61 | 12.07 | 15.95 | 10.42 | 0.91 | 16.96 | 6.51 | 3.37 | -3.74 | 7.34 | -5.95 | 1.32 | 0.39 | -2.96 | 6.49 | 27.18
20100402:0600 | 30.21 | 23.28 | 24.65 | 18.66 | 20.22 | 29.28 | 11.51 | 15.05 | 9.91 | 0.25 | 16.04 | 5.92 | 3.36 | -4.77 | 6.28 | -5.87 | 0.64 | 0.07 | -4.29 | 6.39 | 27.38
20100402:0700 | 29.79 | 25.54 | 25.22 | 20.68 | 19.9 | 27.07 | 9.98 | 13.34 | 9.48 | -0.4 | 14.85 | 5.69 | 3.35 | -6.58 | 5.17 | -6.98 | 0.43 | -0.62 | -4.82 | 7.43 | 27.47
20100402:0800 | 29.02 | 27.38 | 25.19 | 21.62 | 19.69 | 25.66 | 9.51 | 11.71 | 9.21 | -0.89 | 13.82 | 5.42 | 2.9 | -7.69 | 4.76 | -6.87 | 0.27 | -0.6 | -5.84 | 9.45 | 27.64
20100402:0900 | 29.23 | 28.73 | 25 | 22.34 | 19.64 | 24.43 | 9.05 | 9.89 | 8.91 | -1.26 | 12.87 | 5.29 | 2.48 | -8.2 | 4.58 | -5.79 | -0.09 | -0.66 | -6.79 | 11.49 | 27.73
20100402:1000 | 27.94 | 29.69 | 24.94 | 22.9 | 19.92 | 23.07 | 8.61 | 8.4 | 8.71 | -1.59 | 12.03 | 4.85 | 2.4 | -8.78 | 4.25 | -4.87 | -0.28 | -0.82 | -7.7 | 13.11 | 27.92
20100402:1100 | 27.84 | 30.22 | 24.87 | 23.31 | 20.27 | 21.09 | 8.35 | 7.06 | 8.63 | -1.87 | 11.28 | 4.42 | 2.45 | -9.78 | 3.94 | -4.19 | -0.46 | -1.02 | -8.58 | 14.52 | 27.98
20100402:1200 | 28.05 | 30.79 | 25.33 | 23.57 | 20.58 | 18.8 | 8.21 | 6.27 | 8.41 | -1.98 | 10.55 | 4.83 | 2.42 | -10.38 | 3.57 | -3.57 | -0.87 | -1.2 | -9.54 | 15.78 | 28.05
20100402:1300 | 27.14 | 30.92 | 26.55 | 23.72 | 20.96 | 17.31 | 8.07 | 6.63 | 8.2 | 0.32 | 9.76 | 5.04 | 2.9 | -10.43 | 2.47 | -2.15 | -1.39 | -1.11 | -10.58 | 16.69 | 28.15
20100402:1400 | 26.6 | 30.63 | 27.39 | 23.59 | 21.84 | 16.9 | 8.16 | 6.48 | 8.08 | 3.1 | 10.4 | 5.43 | 3.85 | -9.05 | 2.25 | -0.38 | -1.28 | -0.77 | -11.74 | 17.12 | 28.26
20100402:1500 | 26.36 | 29.98 | 28.28 | 22.53 | 22.84 | 20.63 | 8.39 | 9.1 | 8.55 | 4.96 | 14.21 | 5.86 | 4.98 | -6.03 | 3.83 | 0.71 | -0.42 | -0.23 | -12.57 | 16.88 | 28.29
20100402:1600 | 26.48 | 28.89 | 29.19 | 20.68 | 23.66 | 25.57 | 9.04 | 11.2 | 9.52 | 6.49 | 16.04 | 7.12 | 5.87 | -3.8 | 6.04 | 2.55 | 1.79 | 0.25 | -12.48 | 16.58 | 28.28
20100402:1700 | 25.75 | 27.64 | 30.08 | 19.25 | 24.44 | 28.6 | 9.5 | 13.14 | 10.89 | 7.93 | 17.82 | 8.24 | 6.74 | -1.13 | 7.67 | 3.9 | 2.21 | 0.76 | -10.1 | 15.98 | 28.14
20100402:1800 | 25.86 | 26.26 | 30.33 | 18.08 | 24.37 | 30.84 | 10.11 | 15.13 | 12.15 | 9.24 | 19.75 | 9.36 | 7.51 | -0.5 | 9.29 | 5.87 | 3.24 | 1.2 | -8.57 | 14.96 | 28.06
20100402:1900 | 25.71 | 25.03 | 30.96 | 17.3 | 26 | 32.48 | 10.84 | 17.36 | 13.67 | 10.23 | 21.86 | 10.7 | 9.3 | -0.46 | 10.11 | 7.67 | 3.94 | 1.67 | -5.9 | 14.42 | 27.83
20100402:2000 | 25.25 | 23.75 | 31.26 | 16.73 | 26.27 | 34.01 | 11.56 | 19 | 14.17 | 11.04 | 23.55 | 11.71 | 9.29 | -0.28 | 11.3 | 9.26 | 4.71 | 1.83 | -3.96 | 13.39 | 27.94
20100402:2100 | 25.3 | 22.5 | 30.88 | 16.26 | 26.13 | 34.88 | 11.56 | 20.36 | 14.15 | 11.55 | 24.23 | 12.27 | 8.27 | -0.51 | 12.41 | 9.93 | 5.28 | 1.94 | -2.36 | 12.7 | 27.61
20100402:2200 | 25.53 | 21.21 | 30.21 | 15.87 | 24.77 | 34.91 | 11.66 | 21.44 | 14 | 11.69 | 24.2 | 12.9 | 7.14 | -1.23 | 12.99 | 8.61 | 5.44 | 1.84 | -1.06 | 12.08 | 26.91
20100402:2300 | 25.5 | 19.92 | 29.06 | 15.67 | 24.82 | 34.42 | 11.61 | 22.15 | 13.75 | 11.34 | 23.63 | 12.13 | 6.34 | -2.03 | 13.19 | 7.72 | 5.13 | 1.73 | -0.15 | 11.54 | 26.88
20100403:0000 | 25.78 | 18.75 | 27.54 | 15.54 | 24.09 | 33.6 | 11.59 | 22.35 | 12.86 | 10.12 | 22.54 | 11.39 | 5.18 | -2.46 | 12.65 | 7.43 | 4.56 | 1.36 | 0.42 | 10.79 | 26.83
20100403:0100 | 26.62 | 18.13 | 26.48 | 15.42 | 22.99 | 32.46 | 11.6 | 21.86 | 11.55 | 8.48 | 21.07 | 10.54 | 4.17 | -2.64 | 11.75 | 7.36 | 3.75 | 0.9 | 0.71 | 10.45 | 26.98
20100403:0200 | 27.58 | 17.92 | 25.63 | 15.18 | 22.28 | 30.69 | 11.82 | 20.43 | 10.43 | 7.53 | 19.28 | 9.85 | 3.56 | -2.87 | 10.27 | 7.07 | 2.65 | 0.43 | 0.51 | 9.91 | 26.69
20100403:0300 | 28.54 | 18.36 | 24.87 | 14.91 | 21.78 | 29.11 | 12.03 | 19.11 | 9.61 | 6.85 | 18.07 | 8.77 | 3.12 | -3.11 | 8.75 | 6.82 | 1.82 | -0.03 | -0.05 | 9.54 | 26.21
20100403:0400 | 29.22 | 19.27 | 24.2 | 14.92 | 21.69 | 27.59 | 12.23 | 16.83 | 9.17 | 6.24 | 16.86 | 8.09 | 2.72 | -3.45 | 7.73 | 6.48 | 0.9 | -0.34 | -1.63 | 9.43 | 26.29
20100403:0500 | 30.99 | 21.88 | 23.69 | 15.22 | 21.78 | 26.32 | 12.41 | 15.14 | 8.84 | 5.67 | 15.67 | 7.8 | 2.34 | -4.09 | 6.9 | 6.79 | -0.23 | -0.71 | -3.49 | 9.45 | 26.5
20100403:0600 | 30.58 | 24.89 | 23.2 | 15.47 | 21.64 | 25.07 | 12.57 | 14.55 | 8.56 | 5.17 | 14.57 | 7.57 | 1.9 | -4.25 | 6.27 | 7.59 | -0.78 | -1.06 | -4.8 | 9.46 | 26.78
20100403:0700 | 29.67 | 27.65 | 24.11 | 16.27 | 20.88 | 24.45 | 10.71 | 14.7 | 8.46 | 5.05 | 13.28 | 7.38 | 1.57 | -4.1 | 6.2 | 7.56 | -0.35 | -1.33 | -5.59 | 9.89 | 26.98
20100403:0800 | 29.86 | 29.12 | 23.91 | 16.94 | 21.17 | 23.63 | 10.24 | 14.55 | 8.14 | 4.63 | 12.01 | 7 | 1.11 | -4.88 | 5.86 | 6.76 | -1.03 | -1.68 | -6.63 | 10.86 | 27.19
20100403:0900 | 28.25 | 30.82 | 23.3 | 17.52 | 21.27 | 22.82 | 9.9 | 13.89 | 7.8 | 4.23 | 10.51 | 6.63 | 0.83 | -5.36 | 5.57 | 5.24 | -1.54 | -2.14 | -7.42 | 12.05 | 27.4
20100403:1000 | 26.82 | 31.89 | 23.14 | 17.9 | 21.4 | 22.07 | 9.77 | 12.89 | 7.53 | 3.93 | 8.87 | 6.42 | 0.67 | -5.91 | 5.38 | 4.09 | -1.42 | -2.5 | -8.3 | 13.66 | 29.29
20100403:1100 | 25.8 | 32.43 | 23.11 | 18.07 | 21.44 | 21.4 | 10.06 | 11.56 | 7.23 | 3.69 | 7.63 | 6.41 | 0.46 | -6.25 | 5.37 | 3.4 | -1.53 | -2.67 | -9.08 | 14.73 | 29.18
20100403:1200 | 25.96 | 32.73 | 23.04 | 18.19 | 21.52 | 20.25 | 10.37 | 10.27 | 7 | 3.57 | 6.52 | 6.22 | 0.23 | -6.61 | 5.38 | 4.22 | -1.66 | -2.81 | -10.06 | 15.61 | 29.07
20100403:1300 | 26.02 | 32.64 | 22.72 | 17.77 | 21.59 | 19.29 | 11.26 | 9.09 | 6.78 | 4.82 | 5.68 | 6.01 | 2.2 | -6.29 | 5.49 | 5.05 | -1.68 | -2.46 | -11.04 | 16.26 | 28.54
20100403:1400 | 25.69 | 32.27 | 22.55 | 17.12 | 22.4 | 18.69 | 12.53 | 9.86 | 6.54 | 7.61 | 6.49 | 5.68 | 4.75 | -6.55 | 5.46 | 5.83 | -0.82 | -1.48 | -11.81 | 16.97 | 28.15
20100403:1500 | 25.89 | 31.52 | 22.47 | 16.5 | 24.05 | 21.04 | 13.96 | 14.47 | 7.01 | 10.42 | 8.7 | 5.77 | 6.52 | -6.17 | 5.75 | 7.63 | 0.45 | -0.32 | -12.53 | 16.93 | 28.28
20100403:1600 | 25.94 | 30.31 | 22.93 | 16.17 | 25.21 | 22.94 | 15.41 | 16.85 | 8.19 | 13.24 | 10.73 | 5.84 | 7.87 | -5.61 | 6.79 | 9.46 | 1.97 | 0.39 | -12.42 | 16.81 | 28.32
20100403:1700 | 25.51 | 29 | 23.75 | 15.97 | 26.15 | 24.65 | 18.42 | 18.65 | 9.67 | 15.71 | 12.67 | 6.18 | 8.72 | -4.86 | 7.85 | 11.05 | 4.3 | 1.24 | -10.67 | 16.32 | 28.29
20100403:1800 | 25.38 | 27.74 | 23.9 | 15.85 | 26.73 | 26.18 | 21.14 | 20.48 | 10.96 | 17.66 | 14.42 | 6.06 | 9.2 | -4.1 | 8.72 | 12.24 | 5.42 | 1.75 | -7.97 | 15.73 | 28.2
20100403:1900 | 25.34 | 26.48 | 24.31 | 15.55 | 27.22 | 27.99 | 18.16 | 22.55 | 12.53 | 19.72 | 14.91 | 7.5 | 11.98 | -2.99 | 10.32 | 12.58 | 6.15 | 1.96 | -5.09 | 14.07 | 28.05
20100403:2000 | 25.04 | 25.42 | 24.84 | 15.51 | 26.79 | 29.03 | 20.53 | 23.96 | 13.08 | 20.54 | 16.06 | 8.29 | 12.31 | -2.41 | 10.41 | 12.64 | 6.2 | 2.16 | -2.92 | 12.44 | 27.8
20100403:2100 | 25.18 | 24.29 | 24.76 | 15.46 | 27.07 | 29.62 | 21.29 | 25.04 | 13.16 | 20.92 | 16.92 | 8.99 | 12.57 | -2.09 | 10.36 | 11.97 | 6.64 | 2.45 | -1.07 | 11.36 | 27.39
20100403:2200 | 25.59 | 23.21 | 24.02 | 15.44 | 26.8 | 29.9 | 22.08 | 25.75 | 12.94 | 20.79 | 17.4 | 9.8 | 12.69 | -1.6 | 9.41 | 10.45 | 6.7 | 2.59 | 0.08 | 11.04 | 26.95
20100403:2300 | 25.47 | 22.11 | 23.47 | 15.4 | 25.77 | 29.77 | 21.65 | 25.88 | 12.78 | 19.96 | 17.4 | 9.31 | 12.35 | -1.44 | 8.24 | 7.66 | 8.01 | 2.31 | 1.28 | 10.86 | 26.66
20100404:0000 | 25.1 | 20.88 | 22.78 | 15.37 | 24.59 | 29.29 | 20 | 25.13 | 12.47 | 17.61 | 17.04 | 8.85 | 11.43 | -1.7 | 7.76 | 5.81 | 7.61 | 2.33 | 1.83 | 10.16 | 26.36
20100404:0100 | 25.56 | 19.62 | 22.3 | 15.38 | 23.27 | 28.48 | 19.09 | 23.63 | 11.7 | 15.35 | 16.34 | 8.82 | 9.93 | -2.73 | 7.01 | 4.61 | 8.14 | 1.79 | 1.92 | 9.45 | 26.78
20100404:0200 | 26.8 | 18.8 | 21.91 | 15.36 | 22.3 | 27.15 | 18.6 | 21.79 | 10.47 | 13.88 | 14.72 | 8.09 | 7.54 | -4.07 | 6.66 | 4.18 | 6.65 | 1.07 | 1.76 | 9.32 | 27.09
20100404:0300 | 27.16 | 19.46 | 21.61 | 15.48 | 22.2 | 25.88 | 18.44 | 20.22 | 9.51 | 12.78 | 13.36 | 6.98 | 5.78 | -5.32 | 6.4 | 4.23 | 5.03 | 0.47 | 1.11 | 9.05 | 27.41
20100404:0400 | 27.45 | 21.04 | 21.44 | 15.76 | 22.48 | 24.77 | 18.49 | 18.77 | 9.04 | 11.94 | 11.84 | 6.37 | 4.77 | -5.92 | 6.55 | 3.61 | 3.95 | 0.04 | -0.74 | 8.85 | 27.51
20100404:0500 | 27.19 | 23.22 | 21.21 | 16.15 | 22.61 | 23.74 | 18.68 | 17.58 | 8.65 | 11.3 | 10.29 | 5.31 | 4.19 | -6.55 | 6.53 | 2.43 | 2.94 | -0.57 | -2.7 | 8.26 | 27.62
20100404:0600 | 27.33 | 26.08 | 20.92 | 16.98 | 22.68 | 22.71 | 19.19 | 16.48 | 8.31 | 10.79 | 9.93 | 4.89 | 3.88 | -7.17 | 6.51 | 1.27 | 2.21 | -0.94 | -3.99 | 7.61 | 27.77
20100404:0700 | 27.18 | 28.03 | 20.84 | 16.66 | 22.95 | 21.5 | 19.43 | 15.72 | 8.2 | 10.98 | 8.24 | 4.52 | 4.22 | -8.79 | 6.23 | 0.97 | 2.27 | -1.74 | -4.68 | 7.54 | 27.83
20100404:0800 | 27.74 | 29.68 | 20.71 | 18.04 | 23.01 | 20.2 | 18.91 | 14.67 | 7.91 | 10.52 | 7.57 | 4.02 | 4.12 | -9.71 | 5.94 | 0.48 | 2.31 | -2.09 | -5.56 | 8.16 | 27.53
20100404:0900 | 27.86 | 30.56 | 20.56 | 18.72 | 22.92 | 19.66 | 18.24 | 13.64 | 7.56 | 10.09 | 6.73 | 3.68 | 3.84 | -10.2 | 5.69 | -0.08 | 2.19 | -2.61 | -6.42 | 9.23 | 27.66
20100404:1000 | 27.43 | 31.42 | 20.38 | 18.93 | 22.78 | 18.94 | 17.37 | 12.68 | 7.24 | 9.63 | 5.9 | 3.56 | 3.3 | -10.72 | 5.07 | -0.84 | 2.23 | -3.3 | -7.23 | 10.73 | 27.7
20100404:1100 | 27.02 | 32.28 | 20.39 | 19.74 | 22.7 | 18.23 | 16.37 | 11.86 | 6.95 | 9.15 | 5.13 | 2.89 | 2.53 | -11.06 | 4.95 | -1.77 | 2.7 | -3.92 | -7.93 | 11.42 | 27.34
20100404:1200 | 27.07 | 32.65 | 20.61 | 20.16 | 22.65 | 17.39 | 15.76 | 11.11 | 6.57 | 8.71 | 4.3 | 2.96 | 2.09 | -11.23 | 4.69 | -2.61 | 2.71 | -4.43 | -8.54 | 12.23 | 27.54
20100404:1300 | 27.04 | 32.58 | 21.62 | 20.42 | 22.68 | 16.33 | 15.19 | 10.4 | 5.86 | 9.8 | 3.58 | 2.58 | 4.87 | -11.43 | 4.63 | -3.06 | 2.41 | -4.15 | -9.11 | 12.67 | 26.67
20100404:1400 | 26.19 | 32.2 | 22.06 | 20.2 | 22.52 | 15.91 | 15.23 | 10.87 | 5.92 | 12.98 | 4.98 | 2.4 | 7.44 | -11.56 | 4.49 | -2.85 | 2.65 | -2.55 | -9.63 | 13.15 | 26.37
20100404:1500 | 26.1 | 31.29 | 23.09 | 19.35 | 22.94 | 17.46 | 15.28 | 12.34 | 6.6 | 15.47 | 7.92 | 3.7 | 9.55 | -7.36 | 5.04 | -2.04 | 3.88 | -0.75 | -10.15 | 13.42 | 26.42
20100404:1600 | 25.71 | 29.82 | 23.28 | 17.95 | 24.16 | 19.45 | 15.24 | 14.11 | 9.71 | 17.73 | 10.88 | 5.34 | 11.25 | -3.92 | 5.98 | -0.85 | 5.86 | 0.73 | -10.12 | 13.38 | 26.78
20100404:1700 | 25.78 | 28.17 | 22.71 | 16.95 | 25.52 | 21.7 | 14.53 | 15.98 | 11.39 | 19.73 | 13.57 | 6.96 | 12.65 | -2.63 | 6.92 | 0.87 | 6.59 | 1.33 | -8.96 | 13.01 | 26.88
20100404:1800 | 25.61 | 26.55 | 21.63 | 16.11 | 25.91 | 23.87 | 13.75 | 17.78 | 12.72 | 21.37 | 16 | 8.43 | 13.97 | -0.75 | 8.32 | 1.84 | 7.02 | 2.27 | -6.29 | 12.31 | 26.83
20100404:1900 | 25.42 | 26.06 | 25.91 | 15.34 | 26.63 | 24.71 | 13.53 | 19.51 | 13.01 | 23.37 | 16.9 | 8.94 | 16.66 | -0.17 | 9.61 | 1.31 | 8.56 | 2.67 | -3.71 | 11.52 | 26.71
20100404:2000 | 25.12 | 24.95 | 26.32 | 14.77 | 23.04 | 26.08 | 12.78 | 20.69 | 13.65 | 23.99 | 18.49 | 9.96 | 16.75 | 0.23 | 10.37 | 1.12 | 6.65 | 2.94 | -1.4 | 10.95 | 26.17
20100404:2100 | 24.95 | 24.17 | 26.2 | 14.31 | 20.19 | 27.13 | 11.02 | 21.53 | 13.98 | 24.16 | 19.5 | 10.69 | 16.69 | 0.89 | 10.94 | 0.71 | 10.38 | 3.17 | 0.58 | 10.32 | 25.68
20100404:2200 | 24.47 | 23.5 | 25.23 | 13.92 | 17.67 | 27.81 | 10.02 | 21.98 | 14.17 | 24.27 | 19.9 | 11.19 | 16.53 | 1.28 | 11.11 | 0.01 | 10 | 4.67 | 1.52 | 9.98 | 27.12
20100404:2300 | 24.45 | 22.8 | 24.38 | 13.54 | 15.87 | 28.16 | 9.78 | 22.03 | 14.04 | 23.61 | 19.92 | 11.42 | 16.12 | 1.32 | 11.11 | -1.04 | 10.97 | 2.68 | 2.87 | 9.82 | 26.56
20100405:0000 | 24.73 | 21.95 | 23.5 | 13.26 | 14.67 | 28.22 | 9.79 | 21.64 | 13.52 | 21.41 | 19.28 | 11.21 | 15.04 | 1.13 | 10.75 | -2.32 | 11.34 | 2.26 | 3.22 | 9.35 | 25.72
20100405:0100 | 25.94 | 21.11 | 22.78 | 12.93 | 14.09 | 27.82 | 9.74 | 20.66 | 12.72 | 18.98 | 18.43 | 10.6 | 14.07 | 0.17 | 10.26 | -3.25 | 10.07 | 2.08 | 3.25 | 9.25 | 25.82
20100405:0200 | 27.78 | 20.29 | 22.22 | 12.47 | 14 | 26.41 | 9.81 | 18.95 | 11.56 | 17.49 | 17.1 | 9.77 | 13.52 | -1.77 | 9.28 | -4.35 | 8.37 | 1.72 | 2.89 | 8.87 | 26.14
20100405:0300 | 28.84 | 19.5 | 21.9 | 12.38 | 14.12 | 24.88 | 9.92 | 17.22 | 10.41 | 16.35 | 16.28 | 8.28 | 13.11 | -3.43 | 8.14 | -6.27 | 6.68 | 1.3 | 4.05 | 8.63 | 26.42
20100405:0400 | 29.44 | 19.93 | 21.13 | 13.33 | 14.51 | 23.62 | 10 | 15.72 | 9.69 | 15.45 | 15.69 | 7.38 | 12.82 | -4.66 | 7.32 | -3.65 | 5.6 | 0.9 | 1.72 | 8.55 | 26.78
20100405:0500 | 30.62 | 23.31 | 20.64 | 15.09 | 14.7 | 22.19 | 9.99 | 14.36 | 8.54 | 14.69 | 14.85 | 7.02 | 12.68 | -5.63 | 6.57 | -8 | 4.71 | 0.55 | -0.75 | 8.07 | 27.08
20100405:0600 | 29.72 | 26.5 | 20.53 | 16.88 | 14.92 | 20.46 | 9.9 | 13.11 | 9.48 | 14.04 | 14.1 | 6.56 | 12.57 | -6.35 | 5.89 | -7.23 | 3.98 | 0.23 | -2.07 | 8.12 | 27.41
20100405:0700 | 30.05 | 27.26 | 20.09 | 20.18 | 14.05 | 18.86 | 8.71 | 11.81 | 9.27 | 13.87 | 13.33 | 6.34 | 12.85 | -5.7 | 5.56 | -6.33 | 4.72 | 0.01 | -2.64 | 8.46 | 27.38
20100405:0800 | 30.3 | 28.29 | 18.65 | 22.06 | 13.98 | 18.68 | 8.43 | 10.83 | 9.08 | 13.2 | 12.66 | 6.07 | 12.29 | -5.95 | 5.44 | -4.32 | 4.45 | -0.33 | -3.38 | 9.44 | 27
20100405:0900 | 30.28 | 29.43 | 18.62 | 23.07 | 13.67 | 17.54 | 8.13 | 9.77 | 8.93 | 12.57 | 12.11 | 6.19 | 11.68 | -5.89 | 5.6 | -3.27 | 4.24 | -0.67 | -3.99 | 10.35 | 26.1
20100405:1000 | 29.52 | 30.77 | 18.66 | 23.84 | 13.63 | 17.41 | 7.73 | 8.59 | 8.23 | 11.97 | 11.59 | 6.14 | 11.07 | -5.69 | 5.11 | -3.39 | 3.73 | -1.02 | -4.61 | 11.36 | 26.89
20100405:1100 | 28.03 | 31.3 | 18.35 | 24.43 | 13.21 | 15.83 | 7.34 | 7.44 | 6.61 | 11.38 | 11.28 | 6.12 | 10.5 | -5.21 | 5.39 | -3.87 | 3.55 | -1.43 | -5.17 | 12.73 | 27.2
20100405:1200 | 27.87 | 31.64 | 18.65 | 24.85 | 12.47 | 12.14 | 6.91 | 6.29 | 6.37 | 10.9 | 11.07 | 6 | 10.23 | -4.87 | 5.86 | -4.24 | 3.4 | -1.81 | -5.9 | 13.34 | 27.28
20100405:1300 | 27.53 | 31.6 | 20.48 | 25.02 | 12.62 | 11.02 | 7.78 | 5.15 | 6.39 | 12.21 | 10.55 | 6.13 | 11.32 | -4.81 | 5.92 | -4.36 | 3.05 | -1.95 | -6.14 | 13.46 | 27.18
20100405:1400 | 27.22 | 31.16 | 22.72 | 24.76 | 14.48 | 10.9 | 9.33 | 5.89 | 6.17 | 15.33 | 11.42 | 6.11 | 13.19 | -4.84 | 5.95 | -4.11 | 2.95 | -1.89 | -6.44 | 13.65 | 26.76
20100405:1500 | 27.3 | 30.32 | 24.2 | 22.97 | 16.05 | 15.25 | 11.16 | 9.89 | 6.87 | 17.91 | 14.01 | 6.55 | 14.99 | -3.4 | 6.33 | -3.6 | 3.54 | -1.57 | -6.89 | 13.66 | 26.9
20100405:1600 | 27.05 | 29.18 | 24.9 | 20.62 | 17.59 | 19.85 | 12.86 | 12.15 | 11.53 | 20.35 | 16.19 | 8.18 | 16.58 | -2.79 | 7.12 | -2.87 | 3.65 | -1.2 | -6.23 | 13.96 | 27.18
20100405:1700 | 26.28 | 28.02 | 25.62 | 19.1 | 19.12 | 23.3 | 14.15 | 13.57 | 14.32 | 22.5 | 18.2 | 9.76 | 18.26 | -1.28 | 8.29 | -2.3 | 4 | -0.94 | -4.91 | 13.75 | 26.99
20100405:1800 | 26.3 | 26.57 | 26.16 | 18.09 | 20.44 | 25.9 | 15.29 | 14.77 | 16.67 | 23.91 | 19.84 | 11.47 | 19.44 | -0.53 | 9.12 | -1.72 | 5.43 | -0.65 | -3.37 | 13.1 | 26.5
20100405:1900 | 26.02 | 24.9 | 26.63 | 17.94 | 20.42 | 27.57 | 15.16 | 15.84 | 17.96 | 24.78 | 20.98 | 13.11 | 20.52 | -0.25 | 9.69 | -0.41 | 5.71 | 1.01 | -2.24 | 12.03 | 26.16
20100405:2000 | 25.71 | 23.3 | 26.75 | 17.51 | 21.32 | 29.11 | 15.89 | 16.64 | 18.42 | 25.09 | 22.12 | 13.99 | 21.2 | 0.2 | 9.73 | 0.25 | 6.2 | 1.38 | -0.74 | 10.7 | 26.21
20100405:2100 | 25.56 | 22.08 | 26.57 | 17.18 | 21.86 | 30.37 | 16.25 | 17.23 | 18 | 25.25 | 23.04 | 14.55 | 21.57 | 0.57 | 10.07 | 0.55 | 6.6 | 1.55 | 0.83 | 9.82 | 26.49
20100405:2200 | 25.21 | 20.95 | 25.94 | 17.01 | 22.07 | 31.27 | 16.21 | 17.59 | 17.42 | 24.79 | 23.73 | 14.74 | 21.9 | 0.55 | 10.4 | 0.27 | 6.69 | 1.52 | 1.62 | 9.09 | 26.92
20100405:2300 | 25.53 | 20.01 | 24.72 | 16.84 | 21.93 | 31.62 | 15.72 | 17.58 | 16.61 | 23.7 | 23.8 | 14.46 | 21.27 | 0.48 | 10.18 | -0.93 | 6.14 | 1.23 | 2.23 | 8.24 | 26.98
20100406:0000 | 25.92 | 19.5 | 23.23 | 16.68 | 21.14 | 31.26 | 14.77 | 17.27 | 15.81 | 21.85 | 23.54 | 13.35 | 19.94 | 0.2 | 9.64 | -2.82 | 4.94 | 0.82 | 2.69 | 7.59 | 26.94
20100406:0100 | 27.24 | 21.3 | 22.45 | 16.12 | 19.02 | 30.32 | 13.37 | 16.72 | 15.06 | 20.03 | 22.66 | 12.69 | 18.73 | -0.96 | 8.96 | -4.93 | 4.24 | 0.15 | 2.7 | 7.2 | 26.95
20100406:0200 | 29.86 | 21.13 | 21.84 | 15.8 | 17.32 | 28.56 | 11.79 | 15.76 | 14.48 | 18.75 | 20.88 | 11.92 | 18.11 | 0.03 | 8.97 | -2.41 | 3.78 | -0.34 | 2.4 | 6.77 | 27.01
20100406:0300 | 30.44 | 19.18 | 21.22 | 14.75 | 16.3 | 27.03 | 10.53 | 14.89 | 14.26 | 17.79 | 18.91 | 10.82 | 17.23 | -0.4 | 8.17 | -2.66 | 3.25 | -0.9 | 2.1 | 6.48 | 27.13
20100406:0400 | 30.74 | 18.05 | 20.59 | 16.22 | 15.42 | 25.69 | 9.55 | 13.65 | 14.41 | 16.99 | 16.91 | 9.44 | 16.19 | -0.76 | 7.53 | -3.01 | 2.84 | -1.45 | 0.95 | 7.07 | 27.25
20100406:0500 | 31.79 | 22.16 | 20.11 | 18.54 | 14.62 | 23.99 | 8.8 | 11.98 | 14.25 | 16.33 | 15.38 | 10.05 | 15.2 | -1.01 | 7.17 | -3.42 | 2.45 | -2.15 | -0.66 | 7.67 | 27.37
20100406:0600 | 31.82 | 25.68 | 19.8 | 20.35 | 13.61 | 23.62 | 8.18 | 10.77 | 13.89 | 15.78 | 13.48 | 8.07 | 14.32 | -1.42 | 6.73 | -3.94 | 2.19 | -2.88 | -1.85 | 8.07 | 27.45
20100406:0700 | 31.25 | 28.23 | 19.67 | 22.42 | 12.55 | 23.34 | 7.22 | 9.42 | 12.72 | 16.6 | 13.04 | 6.88 | 14.82 | -2 | 7.11 | -4.6 | 1.4 | -2.49 | -2.36 | 9.06 | 27.71
20100406:0800 | 31.26 | 29.59 | 19.56 | 23.95 | 11.89 | 22.74 | 6.81 | 8.22 | 12.53 | 16.21 | 12.05 | 8.07 | 14.6 | -2.23 | 7.23 | -5.96 | 1.09 | -3.15 | -2.76 | 11.2 | 27.89
20100406:0900 | 31.09 | 30.67 | 19.52 | 25.39 | 11.2 | 21.65 | 6.52 | 7.17 | 12.32 | 15.47 | 10.39 | 6.63 | 14.52 | -4.81 | 7.15 | -5.68 | 1 | -3.73 | -3.02 | 13.05 | 28
20100406:1000 | 30.19 | 31.49 | 19.73 | 26.59 | 10.88 | 18.35 | 6.27 | 6.11 | 10.6 | 14.86 | 9.27 | 6.45 | 14.29 | -6.08 | 6.82 | -5.9 | 0.96 | -4.37 | -3.43 | 14.99 | 28.26
20100406:1100 | 29.84 | 32.1 | 19.96 | 27.5 | 10.81 | 16.14 | 6.2 | 4.94 | 9.11 | 14.32 | 8.76 | 4.73 | 14.1 | -5.05 | 6.87 | -5.58 | 0.9 | -5 | -3.48 | 16.65 | 28.13
20100406:1200 | 29.2 | 32.47 | 20.64 | 27.93 | 10.83 | 16.78 | 6.21 | 4.01 | 8.58 | 13.87 | 8.28 | 4.75 | 13.94 | -3.96 | 6.63 | -5.32 | 0.92 | -5.5 | -3.61 | 17.85 | 27.93
20100406:1300 | 29.38 | 32.51 | 22.27 | 27.75 | 12.04 | 15.34 | 8.6 | 4.11 | 9.13 | 14.99 | 8.14 | 6.06 | 14.61 | -4.63 | 6.33 | -4.64 | 0.94 | -5.63 | -3.7 | 18.65 | 27.57
20100406:1400 | 28.02 | 32.24 | 22.55 | 26.66 | 16.32 | 15.19 | 12.19 | 6.44 | 10.55 | 17.43 | 9.66 | 5.5 | 15.91 | -4.98 | 6.09 | -1.5 | 1.13 | -5.44 | -3.98 | 18.68 | 27.5
20100406:1500 | 27.39 | 31.59 | 22.14 | 24.08 | 19.01 | 18.98 | 14.86 | 8.63 | 11.28 | 19.77 | 14.48 | 5.53 | 17.32 | -5.33 | 6.86 | 0.58 | 1.44 | -4.73 | -4.14 | 18.73 | 27.4
20100406:1600 | 26.91 | 30.39 | 22.62 | 21.58 | 20.98 | 23.21 | 16.77 | 10.18 | 13.74 | 21.84 | 17.56 | 8.63 | 18.2 | -5.21 | 8.66 | 1.68 | 1.92 | -3.69 | -3.98 | 18.7 | 27.19
20100406:1700 | 26.96 | 29.05 | 23.23 | 20.04 | 22.57 | 26 | 17.96 | 11.88 | 15.63 | 23.44 | 19.21 | 10.69 | 19.62 | -2.69 | 9.83 | 2.17 | 2.42 | -2.52 | -3.25 | 18.08 | 26.87
20100406:1800 | 26.96 | 27.69 | 23.78 | 19 | 23.93 | 27.74 | 18.87 | 13.5 | 16.94 | 24.63 | 20.57 | 12.91 | 20.23 | -1.75 | 10.55 | 2.71 | 2.09 | -1.17 | -2.44 | 16.5 | 26.66
20100406:1900 | 26.46 | 26.69 | 23.76 | 19.15 | 24.15 | 27.04 | 18.94 | 14.63 | 18.85 | 25.57 | 21.78 | 14.29 | 21.9 | -0.5 | 10.95 | 2.73 | 2.1 | 1.21 | -1.52 | 14.74 | 26.39
20100406:2000 | 25.83 | 25.67 | 23.65 | 18.45 | 25 | 26.56 | 19.67 | 16 | 19.83 | 25.78 | 23 | 15.48 | 21.61 | 0.07 | 11.17 | 2.49 | 2.25 | 2.08 | -0.64 | 12.74 | 26.18
20100406:2100 | 25.85 | 24.77 | 23.54 | 17.53 | 25.64 | 26.48 | 19.95 | 17 | 19.72 | 25.69 | 23.97 | 16.6 | 21.8 | 0.52 | 11.58 | 1.9 | 2.37 | 2.5 | 0.27 | 11.52 | 26.26
20100406:2200 | 25.77 | 23.87 | 23.45 | 17.18 | 25.71 | 27.64 | 19.89 | 17.62 | 18.76 | 25.4 | 24.35 | 17.41 | 21.42 | 0.73 | 12.33 | 1.33 | 2.32 | 2.78 | 1.14 | 10.97 | 26.97
20100406:2300 | 25.71 | 22.96 | 23.03 | 16.98 | 24.8 | 28.1 | 19.34 | 17.75 | 16.7 | 24.31 | 24.17 | 17.72 | 20.5 | 0.54 | 12.76 | 0.68 | 2.19 | 2.58 | 1.85 | 11.46 | 26.94
20100407:0000 | 26.15 | 22.09 | 22.36 | 16.62 | 22.94 | 27.99 | 18.08 | 17.32 | 15.19 | 22.75 | 23.57 | 17.62 | 19.44 | 0.34 | 12.92 | 0.04 | 2.1 | 2.04 | 2.2 | 11.52 | 26.9
20100407:0100 | 27.48 | 21.29 | 21.85 | 16.18 | 20.58 | 27.27 | 16.29 | 16.3 | 14.09 | 21.19 | 22.38 | 16.89 | 17.92 | -0.9 | 12.96 | -0.65 | 1.72 | 0.99 | 2.38 | 11.11 | 27
20100407:0200 | 29.34 | 20.62 | 21.29 | 15.74 | 19.12 | 25.94 | 14.56 | 14.71 | 13.28 | 20.1 | 20.24 | 15.32 | 16.6 | -0.06 | 12.25 | -1.38 | 1.5 | 0.11 | 2.03 | 10.56 | 27.22
20100407:0300 | 30.57 | 20.03 | 21 | 15.59 | 18.22 | 24.66 | 13.18 | 13.32 | 12.28 | 19.47 | 18.59 | 13.3 | 15.9 | -0.92 | 10.94 | -1.71 | 1.47 | -0.57 | 1.67 | 9.99 | 27.58
20100407:0400 | 31.16 | 20.96 | 20.78 | 16.98 | 17.65 | 23.46 | 12.09 | 12.02 | 11.7 | 18.98 | 17.05 | 11.83 | 14.76 | -1.44 | 10.13 | -2.28 | 1.32 | -1.12 | 0.69 | 9.54 | 27.94
20100407:0500 | 32.13 | 24.15 | 20.22 | 20.12 | 17.21 | 22.99 | 12.02 | 10.81 | 11.03 | 18.56 | 15.55 | 10.73 | 13.22 | -2.13 | 9.42 | -2.69 | 1.21 | -1.6 | -0.25 | 9.23 | 28.2
20100407:0600 | 32.49 | 26.71 | 20.08 | 23.28 | 16.95 | 22.67 | 13.96 | 9.66 | 10.29 | 18.31 | 13.69 | 10.04 | 10.97 | -3.08 | 8.85 | -2.04 | 1.27 | -2.06 | -0.88 | 9 | 28.27
20100407:0700 | 32.77 | 29.52 | 19.92 | 26.17 | 16.69 | 20.23 | 13.38 | 8.61 | 10.29 | 17.82 | 12.39 | 10.09 | 5.87 | -3.06 | 9.51 | -2.12 | 1.61 | -1.92 | -1.84 | 9.64 | 28.17
20100407:0800 | 31.88 | 31.93 | 19.97 | 27.27 | 16.48 | 19.28 | 13.1 | 7.52 | 9.97 | 17.42 | 13.25 | 8.89 | 4.21 | -3.87 | 9.32 | -2.42 | 1.38 | -2.28 | -2.37 | 9.93 | 28.08
20100407:0900 | 31.6 | 33.64 | 19.95 | 27.98 | 16.16 | 18.48 | 12.5 | 6.53 | 9.88 | 17.19 | 12.58 | 8.25 | 3.8 | -5.42 | 8.94 | -4.42 | 0.9 | -2.6 | -2.86 | 10.44 | 28.08
20100407:1000 | 28.39 | 34.75 | 19.56 | 28.88 | 15.76 | 17.26 | 9.58 | 5.68 | 9.76 | 17.06 | 11.18 | 7.41 | 3.65 | -6.74 | 8.79 | -4.88 | 0.72 | -2.87 | -3.17 | 11.19 | 29.55
20100407:1100 | 27.86 | 35.44 | 20.51 | 29.63 | 15.8 | 16.22 | 8.67 | 4.91 | 9.72 | 16.95 | 11.17 | 7.84 | 3.65 | -7.95 | 8.49 | -4.32 | 0.33 | -3.13 | -3.72 | 12.12 | 29.39
20100407:1200 | 27.55 | 35.71 | 20.69 | 30.2 | 17.5 | 15.43 | 8.63 | 4.17 | 9.7 | 16.91 | 10.75 | 8.16 | 3.85 | -9.03 | 8.28 | -3.33 | 0.34 | -3.32 | -4.38 | 12.6 | 29.14
20100407:1300 | 27.53 | 35.6 | 22.3 | 30.52 | 18.03 | 14.67 | 11.17 | 3.59 | 9.72 | 17.76 | 10.65 | 8.55 | 4.02 | -9.55 | 8.18 | -1.88 | 0.04 | -2.97 | -4.74 | 13.16 | 29.03
20100407:1400 | 27.71 | 35.1 | 23.78 | 30.32 | 19.36 | 14.53 | 15.54 | 5.21 | 9.76 | 19.09 | 10.65 | 7.88 | 4.33 | -7.69 | 7.86 | 0.04 | 0.39 | -2.04 | -5.12 | 13.78 | 28.99
20100407:1500 | 27.77 | 34.07 | 25.14 | 29.04 | 20.55 | 17.71 | 18.24 | 10 | 10.47 | 20.77 | 14.31 | 8 | 4.74 | -3.03 | 8.62 | 1.68 | 1.28 | -0.75 | -5.49 | 14.11 | 28.98
20100407:1600 | 27.11 | 32.57 | 26.5 | 27.25 | 22.5 | 20.12 | 19.86 | 12.8 | 11.43 | 21.98 | 17.13 | 7.61 | 5.42 | -0.52 | 10.31 | 2.72 | 2.86 | 0.63 | -5.4 | 14.12 | 28.78
20100407:1700 | 26.87 | 31.07 | 27.35 | 25.43 | 23.9 | 22.34 | 21.22 | 15.39 | 11.72 | 22.3 | 18.65 | 7.56 | 6.48 | -1.27 | 11.8 | 3.34 | 3.44 | 1.89 | -4.78 | 13.58 | 28.52
20100407:1800 | 27.02 | 29.82 | 28.04 | 23.57 | 25.47 | 24.32 | 22.27 | 17.79 | 11.23 | 22.49 | 19.99 | 7.48 | 7.02 | 0.44 | 13.36 | 3.88 | 4.65 | 3.18 | -4.12 | 12.36 | 27.86
20100407:1900 | 26.66 | 29.04 | 27.59 | 22.23 | 26.27 | 25.25 | 22.81 | 19.59 | 11.14 | 23.72 | 20.86 | 7.56 | 7 | 2.21 | 15.25 | 4.21 | 5.55 | 4.45 | -3.45 | 11.84 | 26.79
20100407:2000 | 26.06 | 28.15 | 27.75 | 21.76 | 27.3 | 26.35 | 23.3 | 21.42 | 12.46 | 23.17 | 22.14 | 7.81 | 7.42 | 2.73 | 16.78 | 4.51 | 6.03 | 5.01 | -2.67 | 10.54 | 26.6
20100407:2100 | 26.11 | 27.38 | 27.67 | 23 | 27.26 | 27.13 | 23.5 | 22.95 | 13.64 | 22.54 | 23.29 | 8.53 | 7.61 | 2.46 | 17.81 | 4.23 | 6.39 | 5.47 | -2.01 | 9.48 | 26.81
20100407:2200 | 25.55 | 26.47 | 27.3 | 23.29 | 26.66 | 27.52 | 23.38 | 24.05 | 13.9 | 22.05 | 24.04 | 9.03 | 7.48 | 3.69 | 18.68 | 3.64 | 6.51 | 5.55 | -1.98 | 8.46 | 27.52
20100407:2300 | 25.66 | 25.78 | 26.14 | 22.34 | 25.37 | 27.47 | 22.64 | 24.67 | 13.07 | 21 | 24.17 | 9.29 | 7.07 | 2.4 | 19.14 | 2.56 | 6.88 | 5.25 | -2.15 | 7.83 | 26.7
20100408:0000 | 25.95 | 24.76 | 24.27 | 19.32 | 23.65 | 27.12 | 21.39 | 24.72 | 11.93 | 19.26 | 23.77 | 9.38 | 6.32 | 2.44 | 19.16 | -0.62 | 7.01 | 4.27 | -2.38 | 7.51 | 26.17
20100408:0100 | 27 | 24 | 22.93 | 17.88 | 21.67 | 26.21 | 19.48 | 24.02 | 11.36 | 18.19 | 22.58 | 8.43 | 5.72 | 4.91 | 18.57 | -2.45 | 8.46 | 3.21 | -2.7 | 7.31 | 26.36
20100408:0200 | 28.73 | 23.51 | 21.98 | 17.08 | 20.35 | 24.73 | 17.46 | 22.78 | 10.83 | 17.48 | 20.51 | 7.41 | 5.5 | 4.38 | 16.86 | -3.97 | 7.88 | 2.02 | -3.21 | 6.67 | 26.59
20100408:0300 | 29.65 | 22.96 | 21.27 | 16.24 | 19.61 | 23.33 | 15.99 | 21.17 | 10.38 | 16.87 | 19.05 | 6.18 | 5.32 | 0.46 | 14.72 | -4.99 | 6.57 | 1.12 | -3.8 | 6.31 | 26.92
20100408:0400 | 30.21 | 23.73 | 20.69 | 17.88 | 19.38 | 21.97 | 15.09 | 20.04 | 10.08 | 16.64 | 17.81 | 5.57 | 5.15 | -2.48 | 13.02 | -5.96 | 5.41 | 0.44 | -4.42 | 5.97 | 27.2
20100408:0500 | 31.52 | 26.19 | 20.15 | 21.28 | 19.19 | 20.75 | 14.38 | 18.37 | 9.98 | 16.31 | 16.61 | 5.19 | 4.89 | -4.79 | 11.56 | -6.35 | 4.07 | -0.22 | -5.08 | 5.77 | 27.4
20100408:0600 | 30.98 | 28.91 | 19.62 | 23.98 | 19.21 | 19.55 | 13.93 | 16.05 | 9.87 | 15.78 | 15.46 | 4.61 | 4.57 | -6.04 | 10.29 | -6.44 | 2.68 | -0.82 | -5.55 | 6.14 | 27.57
20100408:0700 | 31.28 | 30.98 | 19.18 | 26.97 | 20.05 | 18.94 | 13.88 | 14.42 | 9.81 | 13.59 | 14.77 | 4.53 | 3.87 | -5.93 | 9.95 | -6.03 | 2.74 | -1.24 | -6.82 | 7.4 | 27.71
20100408:0800 | 31.2 | 33.13 | 18.75 | 28.44 | 20.57 | 17.68 | 13.85 | 13.2 | 9.72 | 12.74 | 14.07 | 4.55 | 3.06 | -5.97 | 9.24 | -5.74 | 1.69 | -1.6 | -7.35 | 8.74 | 27.81
20100408:0900 | 30.66 | 35.22 | 18.64 | 29.08 | 21.04 | 16.31 | 14.03 | 12.59 | 9.74 | 11.83 | 13.45 | 4.39 | 2.63 | -6.01 | 8.43 | -5.1 | 0.59 | -1.87 | -7.96 | 9.96 | 27.94
20100408:1000 | 29.23 | 36.95 | 18.5 | 29.55 | 21.32 | 15.03 | 14.05 | 11.73 | 9.8 | 11.04 | 12.66 | 4.18 | 2.5 | -5.9 | 7.98 | -5.14 | 0.12 | -2.11 | -8.61 | 10.26 | 27.82
20100408:1100 | 28.86 | 38.07 | 18.33 | 30.3 | 21.54 | 13.92 | 14.09 | 10.83 | 9.59 | 10.48 | 11.88 | 3.99 | 2.53 | -5.4 | 7.61 | -5.01 | -0.18 | -2.31 | -9.4 | 10.53 | 27.8
20100408:1200 | 28.32 | 38.42 | 18.65 | 30.79 | 21.59 | 13.02 | 14.11 | 10.07 | 9.4 | 10.05 | 11.41 | 4.08 | 2.93 | -4.95 | 7.53 | -3.31 | -0.49 | -2.45 | -10.13 | 11.16 | 27.95
20100408:1300 | 29.15 | 38.32 | 20.83 | 30.58 | 21.69 | 12.43 | 15.29 | 9.13 | 9.4 | 10.76 | 11.09 | 4.17 | 5.35 | -5.48 | 7.35 | -0.63 | -0.82 | -1.89 | -11 | 11.56 | 28.05
20100408:1400 | 28.54 | 37.63 | 22.86 | 29.72 | 22.51 | 12.78 | 17.14 | 10.56 | 9.48 | 11.86 | 12.55 | 3.94 | 7.32 | -4.85 | 7.61 | 1.7 | 0.43 | -0.1 | -11.75 | 11.85 | 27.92
20100408:1500 | 27.97 | 36.88 | 24.34 | 27.58 | 23.91 | 13.77 | 18.78 | 16.95 | 10 | 12.86 | 15.28 | 4.02 | 8.56 | -1.26 | 8.11 | 3.47 | 3.17 | 1.32 | -12.5 | 11.96 | 27.9
20100408:1600 | 28.07 | 35.82 | 25.34 | 25.93 | 25.29 | 14.53 | 20.7 | 21.12 | 10.79 | 12.89 | 16.58 | 4.3 | 9.46 | -0.31 | 8.77 | 4.35 | 3.35 | 2.61 | -12.87 | 11.98 | 27.89
20100408:1700 | 27.42 | 34.75 | 26.17 | 24.85 | 26.22 | 15.2 | 22.33 | 23.02 | 11.62 | 12.65 | 18.04 | 5.02 | 10.06 | 0.91 | 9.57 | 5.19 | 7 | 3.88 | -12.9 | 11.97 | 27.72
20100408:1800 | 26.58 | 33.81 | 26.85 | 23.86 | 26.83 | 16.11 | 23.49 | 24.59 | 12.45 | 12.81 | 19.79 | 6.02 | 10.4 | 0.57 | 11.07 | 5.74 | 7.15 | 4.8 | -12.64 | 11.85 | 27.54
20100408:1900 | 26.63 | 33.23 | 27.33 | 21.06 | 27.19 | 18.51 | 23.15 | 26.87 | 12.6 | 13.39 | 22.53 | 7.94 | 11.03 | 1.06 | 13.27 | 5.41 | 9.58 | 5.86 | -12.34 | 11.57 | 27.36
20100408:2000 | 25.74 | 32.47 | 27.78 | 20.57 | 27.51 | 19.95 | 23.75 | 28.15 | 12.88 | 13.96 | 23.53 | 10.03 | 10.78 | 1.92 | 13.58 | 5.46 | 10.25 | 6.6 | -11.64 | 11.69 | 27.27
20100408:2100 | 25.95 | 31.27 | 27.94 | 20.47 | 27.27 | 21.08 | 23.96 | 28.7 | 13.2 | 13.96 | 24.01 | 11.44 | 10.49 | 1.77 | 13.98 | 5.06 | 10.21 | 6.83 | -10.82 | 11.78 | 27.25
20100408:2200 | 25.87 | 29.55 | 27.4 | 20.2 | 26.22 | 21.73 | 23.09 | 28.9 | 13.34 | 13.73 | 23.96 | 11.94 | 10.07 | 1.65 | 12.81 | 3.91 | 9.88 | 6.84 | -10.17 | 11.79 | 27.06
20100408:2300 | 25.92 | 27.49 | 25.98 | 19.48 | 25.31 | 21.5 | 22.77 | 27.83 | 12.99 | 12.51 | 23.42 | 12.54 | 9.32 | 1.19 | 12.35 | 3.01 | 9.13 | 6.28 | -9.69 | 11.75 | 27.18
20100409:0000 | 25.86 | 26.16 | 24.13 | 18.43 | 24.22 | 21.04 | 21.57 | 26.88 | 12.53 | 11.71 | 22.44 | 11.96 | 8.15 | 0.51 | 12.37 | 2.15 | 8.46 | 5.48 | -9.16 | 11.67 | 27.14
20100409:0100 | 27.08 | 25.31 | 22.84 | 17.7 | 22.96 | 19.95 | 20.22 | 25.85 | 12.15 | 11.06 | 20.76 | 11.4 | 6.84 | -0.39 | 11.13 | 1.52 | 9.85 | 4.18 | -8.72 | 11.59 | 27.28
20100409:0200 | 29.48 | 24.53 | 22.03 | 17.12 | 21.84 | 18.13 | 19.39 | 24.42 | 11.52 | 10.97 | 18.67 | 10.58 | 6.06 | -1.75 | 10.08 | 0.84 | 8.06 | 3.06 | -8.69 | 11.46 | 27.46
20100409:0300 | 30.1 | 23.79 | 21.39 | 16.8 | 21.23 | 16.68 | 19.03 | 23.31 | 10.98 | 11.11 | 17.05 | 9.88 | 5.63 | -3.14 | 9.32 | 0.52 | 5.61 | 2.18 | -8.84 | 11.26 | 27.72
20100409:0400 | 30.31 | 24.23 | 20.76 | 18.39 | 20.81 | 15.6 | 18.77 | 22.15 | 10.63 | 11.36 | 15.63 | 9.25 | 5.39 | -4.74 | 8.57 | 0.37 | 4.19 | 1.5 | -9.31 | 10.94 | 27.8
20100409:0500 | 32.07 | 26.18 | 20.12 | 20.41 | 20.54 | 14.96 | 18.51 | 20.88 | 10.41 | 11.34 | 14.38 | 8.7 | 5.3 | -6.16 | 7.81 | 0.22 | 3.28 | 0.96 | -10.31 | 10.2 | 27.67
20100409:0600 | 32.12 | 28.44 | 19.55 | 22.38 | 20.39 | 14.29 | 18.13 | 19.72 | 10.31 | 11.15 | 13.08 | 8.08 | 5.51 | -5.31 | 6.67 | 0.09 | 2.4 | 0.52 | -10.94 | 9.89 | 27.75
20100409:0700 | 30.41 | 31.14 | 18.95 | 24.4 | 20.83 | 13.17 | 16.78 | 19.19 | 10.28 | 10.67 | 9.99 | 8.44 | 6.53 | -6.5 | 5.61 | 0.22 | 1.97 | 0.46 | -12.01 | 10.91 | 27.94
20100409:0800 | 30.03 | 32.34 | 18.57 | 26.2 | 20.67 | 12.55 | 15.97 | 18.01 | 10.15 | 10.68 | 7.93 | 7.74 | 6.68 | -5.18 | 6.86 | -0.02 | 2.34 | 0.03 | -12.8 | 11.46 | 28.06
20100409:0900 | 28.42 | 33.36 | 18.21 | 27.96 | 20.78 | 11.21 | 15.4 | 16.63 | 10.21 | 10.49 | 6.92 | 7.14 | 6.46 | -5.41 | 6.4 | -0.21 | 0.86 | -0.32 | -13.57 | 12.22 | 28.21
20100409:1000 | 29.02 | 34.38 | 17.93 | 29.09 | 21.1 | 10 | 15.57 | 14.99 | 10.14 | 10.25 | 6.17 | 6.03 | 6.06 | -5.86 | 6.14 | -0.2 | -0.74 | -0.61 | -14.32 | 13.57 | 27.61
20100409:1100 | 28.23 | 34.56 | 17.66 | 29.54 | 21.25 | 8.97 | 15.62 | 13.18 | 10.07 | 10.09 | 5.31 | 4.65 | 5.59 | -6.27 | 5.99 | -0.22 | -1.67 | -0.88 | -15.46 | 14.74 | 27.71
20100409:1200 | 27.17 | 34.79 | 18.03 | 29.53 | 21.36 | 8.35 | 15.78 | 11.61 | 9.97 | 9.74 | 4.29 | 3.27 | 5.38 | -6.56 | 3.54 | 0.3 | -1.61 | -0.92 | -16.3 | 15.97 | 27.79
20100409:1300 | 27.01 | 34.94 | 20.03 | 29.13 | 21.75 | 7.87 | 16.43 | 10.4 | 9.84 | 11.16 | 3.34 | 2.5 | 6.47 | -6.88 | 3.74 | 1.3 | -2.31 | -0.38 | -16.85 | 17.16 | 27.72
20100409:1400 | 26.75 | 34.64 | 21.7 | 28.38 | 22.97 | 7.7 | 17.42 | 10.57 | 9.75 | 14.04 | 5.24 | 1.96 | 8.17 | -6.62 | 4.15 | 2.53 | -0.76 | 0.48 | -17.38 | 17.81 | 27.83
20100409:1500 | 26.62 | 33.87 | 23.29 | 27.19 | 24.38 | 7.7 | 18.24 | 11.88 | 9.83 | 16.73 | 8.29 | 4.41 | 9.99 | -5.04 | 5.47 | 3.63 | 2.08 | 2.65 | -18.22 | 18.48 | 27.85
20100409:1600 | 26.55 | 29.4 | 24.56 | 25.58 | 25.54 | 8.3 | 19.5 | 13.56 | 10.1 | 19.18 | 10.25 | 7.59 | 11.8 | -3.87 | 6.61 | 4.82 | 4.64 | 4.06 | -17.56 | 18.07 | 27.82
20100409:1700 | 25.98 | 26.54 | 25.43 | 24.39 | 26.42 | 9.22 | 20.7 | 15.41 | 10.34 | 21.05 | 12.23 | 9.02 | 13.38 | -4.23 | 6.67 | 5.58 | 7.03 | 4.63 | -15.76 | 17.72 | 27.38
20100409:1800 | 25.84 | 26.17 | 25.93 | 23.2 | 26.55 | 11.39 | 21.52 | 17.24 | 10.69 | 22.56 | 14.1 | 10.16 | 14.49 | -2.15 | 7.84 | 6.03 | 7.85 | 5.06 | -13.43 | 16.76 | 27.32
20100409:1900 | 25.8 | 26.48 | 26.19 | 22.04 | 25.56 | 8.82 | 22.99 | 19.08 | 11.05 | 24.37 | 15.5 | 11.33 | 14.61 | -1.24 | 8.37 | 6.72 | 8.43 | 5.92 | -11.61 | 15.5 | 27.27
20100409:2000 | 25.27 | 25.58 | 26.22 | 20.55 | 25.54 | 9.47 | 23.97 | 20.54 | 11.3 | 25.12 | 16.82 | 11.92 | 14.69 | -0.56 | 8.78 | 6.46 | 9.25 | 6.19 | -10.73 | 14.51 | 27.2
20100409:2100 | 25.38 | 24.63 | 25.89 | 19.41 | 25.52 | 10.04 | 24.15 | 21.67 | 11.25 | 25.47 | 17.86 | 12.7 | 14.53 | -0.19 | 9.92 | 6.45 | 9.56 | 6.17 | -9.84 | 13.99 | 27.21
20100409:2200 | 25.16 | 23.67 | 25.01 | 18.36 | 25.39 | 11.17 | 23.89 | 22.47 | 11.5 | 25.31 | 18.32 | 12.82 | 13.82 | 0.03 | 10.37 | 5.74 | 9.52 | 5.93 | -8.98 | 13.33 | 27.64
20100409:2300 | 25.14 | 22.97 | 23.64 | 17.39 | 25.23 | 11.9 | 23.58 | 22.8 | 11.28 | 24.61 | 18.26 | 12.92 | 12.59 | -0.03 | 11.6 | 4.99 | 8.85 | 5.56 | -8.41 | 13.26 | 27.52
20100410:0000 | 25.55 | 22.47 | 22.25 | 16.63 | 24.69 | 11.8 | 22 | 22.64 | 11.09 | 23.02 | 17.78 | 12.3 | 11.92 | -0.6 | 11.29 | 4.06 | 8.14 | 4.64 | -7.71 | 13.16 | 27.49
20100410:0100 | 26.26 | 22.29 | 21.4 | 16.34 | 23.82 | 11.34 | 20.53 | 21.81 | 10.95 | 20.62 | 17.1 | 11.4 | 11.72 | -1.73 | 10.93 | 3.22 | 9.23 | 3.46 | -7.42 | 13.15 | 27.49
20100410:0200 | 28.27 | 21.85 | 20.8 | 16.27 | 23.47 | 10.54 | 20.29 | 20.03 | 10.59 | 18.98 | 15.32 | 10.24 | 11.71 | -0.46 | 9.88 | 2.71 | 8.17 | 2.56 | -7.3 | 12.39 | 27.61
20100410:0300 | 28.71 | 21.5 | 20.25 | 16.29 | 23.46 | 9.59 | 20.06 | 18.46 | 10.32 | 17.66 | 13.91 | 8.61 | 11.63 | -1.6 | 8.52 | 2.45 | 7.34 | 1.75 | -7.4 | 11.64 | 27.73
20100410:0400 | 29.66 | 22.58 | 19.79 | 17.76 | 23.25 | 9 | 19.99 | 16.77 | 10.07 | 17.24 | 12.71 | 7.51 | 11.28 | -2.91 | 7.49 | 1.94 | 6.09 | 1.08 | -8.11 | 11.14 | 27.51
20100410:0500 | 29.48 | 24.82 | 19.29 | 20.53 | 22.96 | 8.44 | 20.01 | 14.71 | 10 | 16.3 | 10.89 | 5.9 | 10.9 | -6.38 | 6.82 | 1.83 | 5.13 | 0.63 | -9.61 | 10.73 | 27.47
20100410:0600 | 29.83 | 27.33 | 18.81 | 23.07 | 22.69 | 7.88 | 20.03 | 14.01 | 9.8 | 15.64 | 9.5 | 5.26 | 10.49 | -8.5 | 6.29 | 1.84 | 4.57 | 0.32 | -11.3 | 10.86 | 27.23
20100410:0700 | 30.29 | 29.28 | 18.98 | 26.16 | 23.05 | 7.25 | 20.77 | 13.18 | 9.38 | 14.94 | 8.62 | 4.02 | 10.82 | -8.78 | 6.12 | 1.96 | 4.49 | -0.42 | -13.21 | 12.62 | 26.45
20100410:0800 | 30.59 | 31.28 | 18.8 | 27.15 | 22.88 | 6.55 | 20.5 | 12.28 | 8.84 | 14.13 | 7.53 | 3.05 | 10.56 | -9.21 | 5.57 | 1.97 | 4.09 | -0.8 | -14.92 | 14.52 | 26.51
20100410:0900 | 30.12 | 31.9 | 18.74 | 27.71 | 22.64 | 6.49 | 20.12 | 11.54 | 8.72 | 14.06 | 6.94 | 2.37 | 10.23 | -9.55 | 5.28 | 2.11 | 3.73 | -1.13 | -16.36 | 16.22 | 26.79
20100410:1000 | 28.89 | 32.49 | 18.79 | 28.29 | 22.64 | 6.18 | 19.73 | 11.23 | 8.56 | 14.47 | 6.38 | 1.89 | 9.72 | -9.85 | 5.36 | 2.38 | 3.4 | -1.43 | -17.74 | 17.51 | 26.66
20100410:1100 | 27.6 | 32.8 | 19.16 | 28.9 | 22.73 | 6.07 | 19.44 | 10.42 | 8.53 | 14.81 | 5.75 | 1.4 | 9.34 | -10.27 | 5.83 | 2.68 | 3.09 | -1.73 | -18.25 | 18.46 | 26.77
20100410:1200 | 27.7 | 33.13 | 19.91 | 29.36 | 22.8 | 5.7 | 19.38 | 9.54 | 8.51 | 15.29 | 5.18 | 1.15 | 9.21 | -10.8 | 5.77 | 3.05 | 2.67 | -1.92 | -18.53 | 18.55 | 26.97
20100410:1300 | 27.33 | 32.88 | 21.62 | 29.42 | 23.33 | 5.34 | 19.65 | 8.92 | 8.36 | 15.7 | 4.84 | 0.84 | 10.73 | -11.43 | 5.67 | 3.55 | 2.05 | -0.79 | -18.91 | 18.66 | 27.24
20100410:1400 | 26.96 | 32.55 | 22.68 | 29.13 | 24.68 | 5.75 | 20.28 | 10.36 | 8.21 | 16.01 | 7.02 | 0.9 | 12.8 | -10.29 | 5.58 | 4.68 | 1.3 | 0.94 | -19.28 | 18.57 | 27.46
20100410:1500 | 26.86 | 31.9 | 23.54 | 28.22 | 26.32 | 8.62 | 21.24 | 14.99 | 8.37 | 15.25 | 10.16 | 3.11 | 14.55 | -5.27 | 5.62 | 5.81 | 1.23 | 2.6 | -19.61 | 18.09 | 27.53
20100410:1600 | 26.82 | 30.97 | 24.18 | 26.19 | 27.22 | 10.62 | 22.11 | 18.84 | 8.6 | 14.07 | 12.85 | 6.89 | 16.44 | 0.07 | 7.44 | 6.81 | 1.56 | 3.95 | -18.85 | 17.34 | 27.47
20100410:1700 | 26.45 | 30.15 | 24.48 | 24.5 | 27.89 | 12.41 | 23.1 | 20.61 | 9.68 | 13.95 | 15.34 | 9.21 | 18.23 | 0.63 | 8.52 | 8.36 | 2.1 | 4.89 | -16.03 | 16.57 | 27.4
20100410:1800 | 26.27 | 29.11 | 24.54 | 23.16 | 28.15 | 14.22 | 23.28 | 22.13 | 10.82 | 14.39 | 17.58 | 10.61 | 19.52 | 3.16 | 9.37 | 9.47 | 3.37 | 5.2 | -12.41 | 15.21 | 27.27
20100410:1900 | 26.01 | 28.16 | 25.33 | 21.78 | 25.84 | 15.78 | 26.59 | 23.88 | 11.84 | 14.04 | 18.62 | 11.7 | 20.92 | 3.18 | 10.82 | 8.94 | 6.21 | 5.87 | -9.68 | 14.06 | 27.21
20100410:2000 | 25.61 | 26.96 | 25.22 | 20.39 | 25.04 | 17.21 | 26.12 | 25.19 | 12.32 | 13.94 | 20.15 | 12.32 | 20.22 | 5.4 | 11.64 | 9.06 | 7.02 | 6.2 | -7.76 | 12.94 | 27.16
20100410:2100 | 25.58 | 26.13 | 24.76 | 19.63 | 25.15 | 18.33 | 25.83 | 26.15 | 12.61 | 12.23 | 20.87 | 13.01 | 18.85 | 3.85 | 12.3 | 9.47 | 7.69 | 6.25 | -6.24 | 11.77 | 26.93
20100410:2200 | 25.63 | 25.21 | 24.17 | 19.2 | 25.6 | 19.08 | 25.88 | 26.67 | 12.71 | 10.28 | 20.99 | 13.57 | 17.91 | 5.4 | 12.41 | 10.17 | 7.91 | 6.13 | -4.97 | 10.67 | 27.05
20100410:2300 | 25.62 | 24.66 | 23.54 | 19 | 25.58 | 19.51 | 23.84 | 26.07 | 12.57 | 8.78 | 20.9 | 13.64 | 17.25 | 3.28 | 12.12 | 9.91 | 7.79 | 5.6 | -3.92 | 10.21 | 26.66
20100411:0000 | 25.91 | 24.75 | 22.79 | 18.66 | 25.4 | 19.48 | 21.09 | 24.67 | 12.3 | 8.29 | 21.22 | 12.98 | 16.36 | 3.25 | 11.61 | 8.83 | 7.59 | 4.51 | -3.13 | 9.49 | 26.31
20100411:0100 | 27.18 | 24.21 | 22.19 | 17.85 | 24.65 | 19.12 | 20.06 | 23.93 | 11.66 | 8.38 | 21 | 11.69 | 15.74 | 2.65 | 11.01 | 8.07 | 8.25 | 2.62 | -2.75 | 8.97 | 26.78
20100411:0200 | 29.59 | 23.38 | 21.8 | 16.77 | 23.71 | 18 | 19.6 | 22.5 | 10.79 | 8.67 | 18.8 | 10.31 | 15.38 | 0.95 | 10.1 | 7.19 | 6.96 | 1.13 | -2.61 | 8.45 | 27.21
20100411:0300 | 30.07 | 22.82 | 21.91 | 16.11 | 23 | 16.61 | 19.33 | 20.28 | 9.96 | 9.05 | 16.84 | 9.29 | 15.14 | -0.57 | 8.77 | 6.71 | 5.07 | -0.32 | -3.17 | 8.21 | 27.59
20100411:0400 | 30.54 | 23.77 | 21.75 | 17.26 | 22.57 | 15.05 | 19.39 | 19.34 | 9.46 | 9.37 | 14.87 | 8.74 | 14.85 | -1.34 | 7.8 | 6.1 | 3.63 | -1.59 | -4.35 | 8.17 | 27.98
20100411:0500 | 31.44 | 26.42 | 21.69 | 20.64 | 22.09 | 13.44 | 19.38 | 18.71 | 9.14 | 9.56 | 12.82 | 8.32 | 14.4 | -1.76 | 7.3 | 5.45 | 2.62 | -1.16 | -6.49 | 8.19 | 28.41
20100411:0600 | 31.78 | 27.79 | 21.61 | 23.51 | 21.76 | 12.07 | 19.33 | 17.38 | 8.85 | 9.83 | 12.46 | 8.09 | 13.95 | -2.23 | 6.87 | 4.83 | 1.43 | -0.24 | -8.64 | 8.62 | 28.63
20100411:0700 | 32.19 | 29.71 | 21.73 | 26.22 | 21.76 | 10.98 | 18.36 | 16.23 | 8.66 | 9.8 | 9.6 | 7.94 | 13.79 | -2.33 | 6.53 | 4.59 | 0.62 | 0.43 | -10.59 | 10.58 | 28.57
20100411:0800 | 30.24 | 31.42 | 21.5 | 27.84 | 21.6 | 9.54 | 17.56 | 15.34 | 8.42 | 9.73 | 9.23 | 7.79 | 13.44 | -2.21 | 6.62 | 4.17 | 0.13 | 0.19 | -12.06 | 12.96 | 27.36
20100411:0900 | 29.69 | 32.57 | 21.42 | 28.56 | 21.83 | 8.49 | 17.79 | 14.92 | 8.27 | 9.53 | 8.12 | 7.7 | 12.84 | -1.91 | 7.08 | 3.49 | -0.22 | -0.03 | -13.24 | 15 | 26.84
20100411:1000 | 28.56 | 33.2 | 21.33 | 29.21 | 22 | 7.62 | 17.9 | 14.45 | 8.21 | 9.3 | 6.82 | 7.75 | 12.27 | -2.24 | 6.96 | 2.95 | -0.52 | -0.28 | -14.07 | 16.73 | 27.16
20100411:1100 | 28.3 | 33.52 | 21.09 | 29.64 | 22.02 | 6.85 | 18.17 | 13.92 | 8.02 | 9.03 | 5.79 | 7.3 | 11.68 | -2.55 | 6.69 | 2.59 | -0.91 | -0.57 | -14.83 | 17.79 | 27.36
20100411:1200 | 28.26 | 33.52 | 21.78 | 29.67 | 22.07 | 6.17 | 18.17 | 13.31 | 7.88 | 8.89 | 4.96 | 6.53 | 11.22 | -2.76 | 6.52 | 2.66 | -1.24 | -1 | -15.42 | 18.61 | 27.6
20100411:1300 | 27.44 | 33.43 | 23.49 | 29.25 | 22.15 | 5.65 | 18.09 | 12.24 | 7.84 | 9.37 | 4.43 | 5.59 | 11.84 | -3.03 | 6.43 | 3.21 | -1.43 | -0.72 | -15.2 | 18.95 | 27.67
20100411:1400 | 27.15 | 33.09 | 24.47 | 28.15 | 22.24 | 6.09 | 18.49 | 12.89 | 7.85 | 10.47 | 7.53 | 5.01 | 12.96 | -2.4 | 6.27 | 4.1 | -0.37 | 2.08 | -15.19 | 19.11 | 27.72
20100411:1500 | 26.8 | 32.3 | 24.93 | 26.45 | 22.21 | 10.32 | 18.89 | 14.59 | 8.34 | 12.09 | 13.73 | 6.07 | 14.43 | -0.84 | 6.79 | 4.92 | 3.06 | 3.92 | -15.36 | 17.41 | 27.85
20100411:1600 | 26.56 | 31.54 | 25.17 | 24.52 | 23.09 | 14.09 | 18.99 | 15.32 | 9.27 | 13.86 | 16.82 | 7.41 | 15.93 | 3.31 | 8.44 | 5.95 | 6.21 | 5.3 | -14.29 | 16.6 | 27.4
20100411:1700 | 25.95 | 30.72 | 25.57 | 23.15 | 24.28 | 17.49 | 19.77 | 16.22 | 10.41 | 15.37 | 18.9 | 8.28 | 17.32 | 5.61 | 9.92 | 7.24 | 7.31 | 6.4 | -11.47 | 15.93 | 26.64
20100411:1800 | 26.05 | 29.93 | 25.56 | 22.15 | 25.26 | 20.13 | 20.38 | 17.46 | 11.52 | 16.92 | 20.46 | 9.38 | 17.97 | 6.45 | 10.75 | 8.1 | 7.69 | 7.31 | -8.17 | 15.03 | 26.57
20100411:1900 | 25.59 | 28.82 | 25.46 | 21.18 | 25.62 | 22.7 | 20.61 | 18.09 | 12.36 | 18.28 | 20.92 | 10.35 | 20.08 | 5.76 | 12.13 | 8.05 | 8.05 | 8.23 | -6.13 | 12.98 | 26.71
20100411:2000 | 25.69 | 27.85 | 25.41 | 20.68 | 26.29 | 24.16 | 20.5 | 18.79 | 12.94 | 19.15 | 21.97 | 11.12 | 20.13 | 5.96 | 13.36 | 8.61 | 10.81 | 8.48 | -4.02 | 12.29 | 26.51
20100411:2100 | 25.65 | 27.18 | 24.96 | 20.12 | 26.6 | 25.21 | 20.31 | 19.12 | 13.16 | 19.58 | 22.66 | 10.9 | 19.81 | 6.67 | 14.22 | 8.51 | 11.29 | 8.48 | -2.58 | 11.79 | 26.28
20100411:2200 | 25.91 | 26.48 | 24.55 | 19.68 | 26.27 | 25.82 | 19.92 | 18.38 | 13.11 | 19.61 | 22.88 | 10.69 | 18.54 | 7 | 14.52 | 8.23 | 11.39 | 7.96 | -1.42 | 11.21 | 26.02
20100411:2300 | 26.26 | 24.97 | 23.76 | 18.92 | 25.69 | 26.09 | 19.05 | 17.28 | 12.91 | 19.15 | 22.78 | 9.78 | 17.48 | 10.18 | 14.4 | 7.19 | 11.23 | 6.86 | -0.63 | 10.89 | 26.37
20100412:0000 | 26.59 | 23.82 | 22.92 | 17.94 | 24.22 | 26.02 | 17.74 | 16.26 | 12.61 | 17.68 | 22.55 | 10.24 | 16.5 | 9.77 | 14.15 | 5.73 | 10.63 | 4.98 | 0.22 | 10.67 | 26.5
20100412:0100 | 27.43 | 22.87 | 22.21 | 17.29 | 21.9 | 25.69 | 16.53 | 14.9 | 12.02 | 15.71 | 21.81 | 9.59 | 15.28 | 4.44 | 13.1 | 4.64 | 9.04 | 2.68 | 0.47 | 10.55 | 26.5
20100412:0200 | 29.52 | 21.96 | 21.77 | 16.54 | 20.36 | 24.68 | 15.63 | 13.69 | 11.33 | 14.22 | 20.67 | 7.9 | 14.05 | 4.25 | 12 | 3.92 | 6.98 | 1.24 | 0.45 | 10.32 | 26.73
20100412:0300 | 30.02 | 21.25 | 21.36 | 15.98 | 19.3 | 22.9 | 14.9 | 12.25 | 10.69 | 13.09 | 20.78 | 7.3 | 13.04 | 2.98 | 10.43 | 3.18 | 4.84 | 0.3 | 0.03 | 10.28 | 27.06
20100412:0400 | 29.91 | 22.21 | 20.93 | 18.16 | 18.51 | 21.27 | 14.13 | 10.81 | 10.39 | 12.11 | 20.32 | 6.63 | 12.2 | 1.78 | 9.32 | 2.4 | 3.88 | -0.29 | -1.39 | 10.44 | 27.33
20100412:0500 | 31.18 | 24.77 | 20.86 | 21.77 | 17.84 | 19.73 | 13.3 | 9.82 | 10.21 | 11.28 | 18.6 | 5.89 | 11.54 | 0.63 | 8.55 | 1.91 | 2.72 | -0.7 | -3.49 | 10.38 | 27.38
20100412:0600 | 31.8 | 26.75 | 21.1 | 24.48 | 17.27 | 17.88 | 12.52 | 9.23 | 10.05 | 10.58 | 17.53 | 5.44 | 10.7 | -0.4 | 7.86 | 1.86 | 1.8 | -1.05 | -5.05 | 10.4 | 27.4
20100412:0700 | 32.21 | 28.43 | 21.1 | 28.53 | 16.32 | 17.1 | 11.5 | 8.52 | 9.78 | 9.74 | 12.8 | 5.33 | 10.59 | 0.41 | 7.98 | 2.08 | 1.81 | -1.07 | -6.08 | 11.53 | 27.19
20100412:0800 | 31.2 | 30.15 | 20.82 | 30.25 | 15.7 | 17.31 | 10.8 | 7.89 | 9.65 | 9.14 | 15.02 | 5.49 | 10.03 | 0.23 | 7.51 | 1.79 | 1.02 | -1.41 | -7.12 | 13.06 | 27.25
20100412:0900 | 31.14 | 31.87 | 20.28 | 31.35 | 15.21 | 16.04 | 10.23 | 7.29 | 9.72 | 8.83 | 14.42 | 5.2 | 9.8 | -0.13 | 7.33 | 1.44 | 0.23 | -1.63 | -7.92 | 14.86 | 27.65
20100412:1000 | 30.16 | 33.11 | 19.87 | 31.9 | 14.78 | 14.53 | 9.89 | 6.71 | 9.67 | 8.51 | 13.66 | 4.85 | 9.57 | -0.82 | 7.05 | 1.08 | -1.05 | -1.74 | -8.58 | 16.37 | 27.89
20100412:1100 | 29.1 | 34.22 | 19.78 | 31.35 | 14.42 | 12.48 | 9.7 | 6.14 | 9.68 | 8.32 | 11.6 | 4.55 | 8.85 | -1.38 | 6.65 | 1.11 | -1.52 | -1.86 | -9.22 | 17.68 | 27.29
20100412:1200 | 28.63 | 34.69 | 20.34 | 27.12 | 14.25 | 11.57 | 9.59 | 5.57 | 9.59 | 8.2 | 11.13 | 4.69 | 8.46 | -0.12 | 6.17 | 2.51 | -1.89 | -1.79 | -9.79 | 18.52 | 27.44
20100412:1300 | 28.29 | 34.55 | 23.39 | 26.37 | 14.75 | 11.5 | 10.12 | 5.17 | 9.44 | 10.28 | 10.89 | 4.64 | 8.39 | 0.37 | 5.68 | 4.39 | -2.3 | -0.13 | -10.3 | 19.17 | 27.46
20100412:1400 | 28.33 | 33.88 | 24.3 | 26.43 | 16.19 | 11.28 | 10.79 | 6.26 | 9.51 | 13.31 | 11.52 | 4.34 | 8.27 | 0.9 | 5.36 | 6.36 | -0.88 | 2.38 | -10.74 | 19.38 | 27.33
20100412:1500 | 28.7 | 32.91 | 25.06 | 25.45 | 17.7 | 15.07 | 11.38 | 8.28 | 10.05 | 15.06 | 14.78 | 4.03 | 8.09 | 0.92 | 6.53 | 8.31 | 4.03 | 4.91 | -10.95 | 19.22 | 27.28
20100412:1600 | 28.44 | 31.84 | 25.88 | 23.88 | 19.12 | 18.75 | 12 | 10.51 | 11.03 | 16.18 | 16.61 | 4.18 | 8.44 | 1.05 | 8.3 | 10.21 | 7.06 | 6.9 | -10.07 | 18.48 | 27.29
20100412:1700 | 27.77 | 30.98 | 26.67 | 22.8 | 20.36 | 21.59 | 12.57 | 12.82 | 12 | 17.3 | 18.27 | 5.34 | 8.71 | 0.9 | 9.61 | 11.94 | 9.3 | 8.25 | -8.26 | 17.35 | 27.19
20100412:1800 | 27.27 | 29.89 | 27.11 | 21.78 | 21.42 | 23.85 | 12.97 | 15.38 | 13.08 | 18.21 | 20.18 | 7.19 | 9.58 | 1.3 | 10.71 | 13.44 | 10.9 | 9.43 | -4.76 | 16.43 | 27.04
20100412:1900 | 27.11 | 28.68 | 28.01 | 20.34 | 21.96 | 25.74 | 13.85 | 15.9 | 13.24 | 19.03 | 20.62 | 6.86 | 7.17 | 1.4 | 11.19 | 15.23 | 12.48 | 10.3 | -1.96 | 15.02 | 26.93
20100412:2000 | 26.68 | 27.78 | 27.96 | 19.46 | 22.5 | 27.06 | 14.46 | 17.25 | 14.06 | 19.37 | 21.78 | 7.71 | 7.48 | 2.65 | 12.45 | 15.9 | 13.56 | 10.44 | 0.44 | 14.07 | 26.86
20100412:2100 | 26.27 | 26.69 | 27.53 | 18.79 | 22.72 | 27.89 | 15.27 | 18.37 | 14.65 | 19.22 | 22.59 | 8.8 | 7.82 | 3.48 | 12.51 | 16.09 | 14.48 | 10.08 | 2.41 | 13.22 | 26.88
20100412:2200 | 26.38 | 25.51 | 26.67 | 18.21 | 22.64 | 28.31 | 15 | 19.31 | 14.92 | 18.66 | 22.94 | 8.61 | 8.05 | 3.82 | 13.25 | 15.59 | 14.96 | 9.27 | 3.26 | 12.24 | 27.05
20100412:2300 | 26.15 | 24.32 | 25.51 | 17.58 | 22.11 | 28.35 | 13.94 | 20.26 | 14.87 | 18.06 | 23 | 8.71 | 7.69 | 3.12 | 13.38 | 13.82 | 14.71 | 8.05 | 4.46 | 11.76 | 27.15
20100413:0000 | 26.1 | 24.42 | 24.4 | 17.03 | 20.87 | 27.96 | 12.57 | 20.72 | 14.33 | 16.73 | 22.11 | 8.85 | 7.82 | 2.98 | 13.35 | 11.29 | 13.77 | 6.28 | 4.69 | 11.15 | 27.22
20100413:0100 | 26.63 | 24.3 | 23.58 | 16.6 | 18.88 | 27.1 | 11.37 | 20.22 | 13.49 | 14.8 | 21.11 | 8.12 | 8.25 | 2.96 | 12.93 | 9.75 | 12.85 | 4.3 | 4.72 | 10.65 | 27.3
20100413:0200 | 28.65 | 22.05 | 22.85 | 16.34 | 17.44 | 25.54 | 10.66 | 18.65 | 12.74 | 13.74 | 19.53 | 6.42 | 8.56 | 2.22 | 11.81 | 8.55 | 10.62 | 2.88 | 4.55 | 10 | 27.42
20100413:0300 | 29.42 | 21.44 | 22.27 | 16.45 | 16.19 | 23.96 | 10.1 | 17.21 | 11.95 | 13.03 | 18.19 | 5.57 | 8.54 | -0.15 | 10.37 | 7.36 | 7.83 | 2.08 | 5.47 | 9.66 | 27.64
20100413:0400 | 29.92 | 23.29 | 21.65 | 18.55 | 15.1 | 22.63 | 9.24 | 16.18 | 11.46 | 12.14 | 17.31 | 4.87 | 7.88 | -0.94 | 9.09 | 6.14 | 6.14 | 1.37 | 4.74 | 9.42 | 27.86
20100413:0500 | 31.05 | 25.52 | 20.86 | 22.03 | 14.14 | 20.7 | 8.47 | 15.21 | 11.16 | 11.67 | 16.42 | 4.23 | 7.03 | -1.24 | 7.89 | 4.86 | 5.18 | 0.84 | 2.24 | 9.14 | 28.07
20100413:0600 | 32.26 | 27.32 | 20.32 | 25.29 | 13.1 | 20.54 | 7.75 | 14.3 | 10.93 | 11.43 | 15.37 | 3.7 | 6.39 | -2.11 | 8.2 | 3.34 | 4.55 | 0.51 | 0.16 | 9.08 | 28.21
20100413:0700 | 31.72 | 28.36 | 21.23 | 29 | 11.75 | 21.13 | 6.71 | 13.19 | 10.47 | 11.34 | 14.64 | 3.68 | 5.9 | -3.25 | 6.58 | 2.1 | 2.9 | 1.02 | -1.73 | 9.17 | 28.31
20100413:0800 | 29.4 | 29.85 | 20.43 | 31.11 | 12.71 | 20.27 | 6.06 | 12.21 | 10.26 | 11.5 | 13.78 | 3.44 | 5.28 | -3.54 | 6.09 | 1.41 | 1.86 | 0.8 | -3.03 | 9.69 | 28.57
20100413:0900 | 28.38 | 31.63 | 20.35 | 32.44 | 12.67 | 19.24 | 5.47 | 10.92 | 10.12 | 11.39 | 12.74 | 3.28 | 4.81 | -3.64 | 5.74 | 0.67 | 1.44 | 0.64 | -3.37 | 11.01 | 28.56
20100413:1000 | 27.48 | 32.99 | 20.4 | 33.29 | 9.9 | 17.46 | 5.03 | 9.54 | 10.03 | 10.74 | 13.18 | 3.11 | 4.48 | -3.63 | 5.42 | -0.16 | 1.14 | 0.49 | -3.38 | 12.48 | 27.4
20100413:1100 | 26.66 | 33.98 | 20.42 | 33.91 | 8.96 | 15.65 | 4.73 | 8.38 | 10.11 | 9.82 | 10.8 | 2.83 | 4.27 | -3.56 | 4.89 | 0.2 | 1.09 | 0.36 | -3.5 | 14.16 | 26.84
20100413:1200 | 26.78 | 34.57 | 20.88 | 33.67 | 8.57 | 13.57 | 4.58 | 7.54 | 10.21 | 9.42 | 9.84 | 2.36 | 4.34 | -2.39 | 4.34 | 4.91 | 1.04 | 0.38 | -3.95 | 15.36 | 26.88
20100413:1300 | 26.82 | 34.68 | 23.8 | 33.22 | 10.45 | 11.89 | 6.04 | 7.4 | 10.41 | 10.34 | 9.55 | 1.9 | 5.21 | -1.39 | 3.92 | 8.85 | 1.42 | 1.1 | -4.43 | 16.16 | 27.04
20100413:1400 | 26.52 | 34.47 | 25.33 | 31.63 | 15.97 | 11.78 | 7.05 | 9.14 | 10.58 | 10.97 | 10.71 | 1.67 | 6.12 | -0.86 | 3.72 | 12.09 | 3.01 | 2.67 | -4.82 | 16.76 | 27.17
20100413:1500 | 26.4 | 32.73 | 26.35 | 29.17 | 18.81 | 16.42 | 8.07 | 12.63 | 11.15 | 11.28 | 13.97 | 3.23 | 6.8 | -0.27 | 6.05 | 14.92 | 5.26 | 4.26 | -4.88 | 16.91 | 26.43
20100413:1600 | 26.13 | 31.06 | 26.97 | 26.99 | 20.37 | 20.32 | 8.86 | 15.56 | 12 | 11.97 | 15.69 | 6.2 | 7.36 | 1.59 | 10.39 | 17.18 | 8.61 | 5.5 | -4.02 | 16.51 | 26.36
20100413:1700 | 25.71 | 29.85 | 27.37 | 25.75 | 21.26 | 22.73 | 9.02 | 18.04 | 12.73 | 12.88 | 17.19 | 8.46 | 7.98 | 2.18 | 12.56 | 18.94 | 9.67 | 6.62 | -2.33 | 16.13 | 26.53
20100413:1800 | 25.72 | 28.05 | 27.69 | 24.62 | 22.11 | 24.71 | 8.77 | 19.89 | 13.67 | 13.76 | 18.85 | 8.99 | 8.57 | 2.74 | 14.18 | 20.14 | 10.97 | 7.56 | 0.8 | 15.53 | 26.13
20100413:1900 | 25.75 | 25.77 | 28.31 | 23.9 | 22.81 | 25.9 | 8.43 | 20.31 | 14.3 | 15.08 | 18.73 | 10.26 | 9.17 | 2.98 | 14.79 | 20.73 | 11.45 | 8.26 | 5 | 14.9 | 26.37
20100413:2000 | 25.48 | 25.64 | 28.05 | 23 | 23.16 | 27.33 | 8.65 | 21.34 | 14.79 | 15.92 | 19.19 | 11.26 | 9.46 | 3.9 | 15.87 | 20.72 | 12.2 | 8.2 | 5.31 | 14.1 | 26.73
20100413:2100 | 25.32 | 25.45 | 27.6 | 21.94 | 22.91 | 28.32 | 8.52 | 22.09 | 15.19 | 16.37 | 19.67 | 11.6 | 9.38 | 4.55 | 16.7 | 20.24 | 12.77 | 7.75 | 6 | 13.24 | 26.84
20100413:2200 | 24.9 | 25.08 | 26.93 | 20.84 | 22.07 | 28.77 | 8.45 | 22.52 | 15.21 | 16.57 | 19.91 | 11.17 | 8.77 | 4.77 | 17.17 | 19.15 | 12.5 | 6.75 | 6.36 | 12.83 | 27.15
20100413:2300 | 24.98 | 24.36 | 25.78 | 19.79 | 20.78 | 28.52 | 8.27 | 22.58 | 14.79 | 16.34 | 19.27 | 8.03 | 7.77 | 4.69 | 17.22 | 17.64 | 12.59 | 5.24 | 6.69 | 12.64 | 26.96
20100414:0000 | 25.24 | 23.52 | 24.66 | 18.82 | 19.42 | 27.76 | 7.96 | 22.33 | 13.99 | 15.64 | 18.42 | 7.77 | 6.67 | 4.06 | 16.81 | 16.69 | 12.08 | 3.9 | 7.44 | 12.32 | 26.98
20100414:0100 | 26.79 | 22.88 | 23.96 | 17.93 | 17.79 | 26.6 | 7.63 | 21.78 | 12.86 | 13.94 | 17.28 | 7.67 | 5.74 | 2.93 | 16.01 | 16.41 | 11.27 | 2.56 | 7.48 | 12.16 | 27.2
20100414:0200 | 28.49 | 22.39 | 23.3 | 17.12 | 16.54 | 25.02 | 7.32 | 20.87 | 11.74 | 12.24 | 16.03 | 7.43 | 5.27 | 2.95 | 14.51 | 16.07 | 9.63 | 1.69 | 5.21 | 11.93 | 27.23
20100414:0300 | 29.89 | 21.61 | 22.78 | 16.58 | 15.51 | 23.51 | 7.09 | 19.69 | 10.64 | 11.22 | 14.88 | 6.28 | 5.11 | 2.05 | 12.63 | 15.8 | 7.38 | 1.04 | 4.61 | 11.78 | 27.34
20100414:0400 | 30.34 | 22.46 | 22.37 | 17.88 | 14.51 | 22.29 | 7.08 | 17.86 | 9.84 | 10.71 | 13.5 | 5.03 | 5.17 | -1.43 | 10.85 | 14.15 | 5.86 | 0.45 | 4.28 | 11.46 | 27.47
20100414:0500 | 31.42 | 25.24 | 21.96 | 20.5 | 13.38 | 21.16 | 6.89 | 16.36 | 9.2 | 10.23 | 12.28 | 4.73 | 5.45 | -2.15 | 9.57 | 12.43 | 4.66 | 0.01 | 3.51 | 11.32 | 27.55
20100414:0600 | 31.77 | 27.8 | 21.54 | 22.81 | 12.19 | 19.88 | 6.61 | 14.61 | 8.77 | 9.93 | 11.04 | 4.26 | 5.7 | -2.71 | 8.75 | 10.28 | 3.19 | -0.26 | 1.8 | 11.65 | 27.67
20100414:0700 | 31.63 | 29.79 | 20.72 | 24.71 | 11.07 | 19.02 | 6.1 | 13.46 | 8.89 | 9.84 | 9.64 | 3.9 | 5.96 | -2.98 | 8.15 | 8.24 | 2.4 | -0.03 | 4.11 | 11.91 | 27.64
20100414:0800 | 30.86 | 31.15 | 20.37 | 26.16 | 10.3 | 18.02 | 5.8 | 12.03 | 8.5 | 9.14 | 8.22 | 3.62 | 5.76 | -3.99 | 7.31 | 7.33 | 1.88 | -0.36 | 3.47 | 13.33 | 27.57
20100414:0900 | 30.92 | 32.06 | 20.25 | 27.34 | 9.63 | 16.93 | 5.65 | 10.9 | 8.21 | 8.49 | 7.03 | 3.39 | 5.39 | -4.6 | 7.07 | 6.36 | 1.52 | -0.7 | 2.92 | 14.97 | 27.7
20100414:1000 | 29.52 | 33.16 | 20.09 | 28.25 | 8.89 | 15.78 | 5.44 | 10.14 | 7.86 | 7.94 | 6.14 | 2.38 | 4.99 | -5.11 | 7.05 | 5.41 | 1.15 | -0.85 | 0.67 | 16.94 | 28.2
20100414:1100 | 29.08 | 33.94 | 19.71 | 28.84 | 8.06 | 14.83 | 5.23 | 9.54 | 7.44 | 7.6 | 5.63 | 1.89 | 4.58 | -5.39 | 7.11 | 5.05 | 0.76 | -1.09 | -2.06 | 17.76 | 28.37
20100414:1200 | 28.89 | 34.22 | 20.65 | 29.14 | 7.38 | 13.76 | 5.24 | 9.22 | 6.97 | 7.26 | 4.93 | 1.51 | 4.62 | -5.23 | 6.89 | 6.33 | 0.3 | -1.07 | -3.92 | 18.2 | 28.12
20100414:1300 | 28.49 | 34.15 | 24.51 | 29.02 | 8.55 | 12.48 | 5.66 | 9.56 | 6.48 | 8.85 | 4.3 | 1.32 | 6.15 | -5.13 | 6.36 | 8.09 | -0.13 | 0.09 | -5.01 | 18.73 | 27.93
20100414:1400 | 27.43 | 33.83 | 25.81 | 28.44 | 12 | 12.61 | 6.52 | 11.45 | 6.18 | 10.09 | 7.3 | 0.96 | 7.54 | -4.05 | 6.04 | 9.88 | 1.54 | 1.84 | -5.68 | 18.98 | 27.52
20100414:1500 | 27.4 | 33.15 | 26.85 | 27.09 | 13.44 | 16.49 | 7.53 | 16.1 | 6.6 | 11.67 | 11.34 | 2.86 | 8.57 | 0.21 | 7.07 | 11.57 | 7.34 | 3.67 | -6.33 | 19 | 27.3
20100414:1600 | 27.23 | 32.43 | 27.81 | 25.21 | 14.84 | 19.11 | 8.31 | 19.49 | 7.36 | 13.27 | 13.69 | 5.11 | 9.32 | 3.5 | 10.23 | 13.27 | 10.8 | 5.34 | -5.39 | 18.83 | 27.34
20100414:1700 | 27.07 | 30.51 | 28.55 | 23.54 | 16.27 | 21.19 | 9.43 | 22.11 | 8.61 | 14.35 | 15.8 | 6.89 | 9.88 | 4.08 | 12.11 | 14.47 | 13.14 | 6.67 | -0.73 | 17.02 | 27.37
20100414:1800 | 26.73 | 24.22 | 28.97 | 22.1 | 17.65 | 23.01 | 9.94 | 23.89 | 9.94 | 15.28 | 17.67 | 8.58 | 10.34 | 5.84 | 14.02 | 15.09 | 14.5 | 7.56 | 2.5 | 15.75 | 27.28
20100414:1900 | 26.44 | 22.02 | 29.12 | 20.78 | 18.62 | 24.16 | 10.2 | 25.47 | 10.9 | 15.99 | 18.94 | 9.82 | 11.26 | 6.76 | 15.15 | 15.55 | 15.59 | 8.54 | 5.09 | 15.78 | 27.11
20100414:2000 | 26.32 | 22.02 | 28.92 | 19.65 | 19.53 | 25.53 | 10.37 | 26.58 | 11.55 | 16.29 | 20.4 | 10.55 | 11.46 | 7.42 | 16.75 | 15.62 | 16.3 | 8.56 | 6.77 | 14.11 | 26.98
20100414:2100 | 26.15 | 21.75 | 28.61 | 18.59 | 20.1 | 26.64 | 10.46 | 27.36 | 11.78 | 16.42 | 21.44 | 11.19 | 11.5 | 7.61 | 17.81 | 15.4 | 16.51 | 8.26 | 7.88 | 12.93 | 26.51
20100414:2200 | 25.52 | 21.27 | 27.84 | 17.5 | 20.23 | 27.38 | 10.3 | 27.75 | 11.32 | 16.21 | 22.09 | 11.44 | 11.12 | 7.58 | 18.29 | 14.67 | 16.41 | 7.49 | 8.66 | 11.89 | 27.8
20100414:2300 | 25.47 | 20.79 | 26.59 | 16.42 | 19.88 | 27.73 | 10.08 | 27.83 | 10.83 | 15.63 | 22.02 | 11.35 | 10.2 | 6.88 | 18.38 | 12.96 | 16.11 | 6.42 | 9.15 | 11.26 | 27.61
20100415:0000 | 26.09 | 20.34 | 25.65 | 15.38 | 18.89 | 27.65 | 9.57 | 27.95 | 10.36 | 14.54 | 21.36 | 11.21 | 8.77 | 6.69 | 17.62 | 10.92 | 15.44 | 5.04 | 9 | 10.65 | 27.08
20100415:0100 | 28.27 | 19.98 | 24.89 | 14.32 | 16.69 | 27.12 | 8.49 | 27.49 | 9.86 | 13.05 | 20.61 | 11.07 | 7.23 | 5.22 | 15.92 | 9.55 | 14.27 | 3.31 | 8.64 | 10.27 | 27.15
20100415:0200 | 30.26 | 19.71 | 24.09 | 17.62 | 14.76 | 25.59 | 7.44 | 25.58 | 9.22 | 11.89 | 17.59 | 10.15 | 6.31 | 4.29 | 13.73 | 8.32 | 12.04 | 1.98 | 8.86 | 10.12 | 27.31
20100415:0300 | 30.79 | 19.16 | 23.23 | 17.97 | 13.36 | 23.84 | 6.47 | 23.69 | 8.56 | 10.89 | 16.41 | 8.99 | 5.72 | 2.74 | 11.71 | 7.21 | 8.73 | 1.07 | 5.78 | 10.01 | 27.53
20100415:0400 | 31.16 | 20.37 | 22.53 | 15.95 | 12.31 | 22.39 | 5.46 | 22.72 | 8.23 | 10 | 15.76 | 7.8 | 5.34 | 0.08 | 10.25 | 6.14 | 6.8 | 0.36 | 5.28 | 10.22 | 27.82
20100415:0500 | 31.96 | 23.77 | 22.24 | 20.72 | 11.48 | 20.96 | 4.45 | 21.85 | 7.98 | 9.18 | 15.4 | 7.13 | 5.15 | -1.64 | 9.38 | 5.37 | 6 | -0.18 | 3.26 | 10.26 | 28.07
20100415:0600 | 32.32 | 26.18 | 21.59 | 24.56 | 10.83 | 19.6 | 3.75 | 20.59 | 7.73 | 8.49 | 14.86 | 4.32 | 5.09 | -2.66 | 8.68 | 4.68 | 5.77 | -0.56 | 1.3 | 10.78 | 28.2
20100415:0700 | 32.37 | 27.16 | 20.22 | 27.45 | 10.2 | 18.18 | 2.92 | 19.52 | 7.51 | 7.71 | 13.93 | 3.26 | 5.17 | -2.84 | 8.02 | 3.98 | 4.58 | -0.32 | 0.61 | 12.68 | 28.48
20100415:0800 | 31.89 | 28.94 | 20.53 | 29.34 | 9.68 | 16.9 | 4.5 | 18.17 | 7.23 | 7.22 | 12.99 | 2.56 | 4.78 | -2.7 | 7 | 2.9 | 3.85 | -0.86 | -0.12 | 14.56 | 28.09
20100415:0900 | 31.28 | 30.44 | 21.26 | 30.91 | 9.25 | 15.62 | 5.28 | 16.77 | 6.99 | 6.89 | 12.11 | 2.14 | 4.38 | -2.75 | 7.01 | 1.76 | 2.77 | -1.28 | -0.71 | 16.14 | 27.3
20100415:1000 | 28.87 | 30.9 | 21.49 | 32.11 | 8.98 | 14.53 | 5 | 16.17 | 6.76 | 6.42 | 11.37 | 2.41 | 3.96 | -3.07 | 6.4 | 0.97 | 2.24 | -1.58 | -1.21 | 17.39 | 27.74
20100415:1100 | 28.23 | 30.86 | 21.62 | 32.82 | 8.87 | 13.31 | 4.7 | 15.4 | 6.56 | 5.8 | 10.91 | 3.09 | 3.46 | -3.22 | 5.81 | 0.89 | 2.39 | -1.89 | -1.65 | 18.42 | 27.92
20100415:1200 | 27.51 | 31 | 22.66 | 33.11 | 8.84 | 12.19 | 4.48 | 14.64 | 6.39 | 5.38 | 10.24 | 3.67 | 3.46 | -3.36 | 6.73 | 3.9 | 2.95 | -1.82 | -2.19 | 19.16 | 28
20100415:1300 | 27.32 | 31.02 | 25.04 | 32.7 | 10.37 | 11.18 | 4.77 | 13.95 | 6.19 | 6.04 | 9.75 | 4.13 | 6.62 | -3.33 | 6.44 | 4.5 | 2.61 | 0.42 | -2.74 | 19.76 | 26.72
20100415:1400 | 26.68 | 30.59 | 26.47 | 31.56 | 14.18 | 11.61 | 8.12 | 14.63 | 6.05 | 7.39 | 11.52 | 4.28 | 8.28 | -2.21 | 5.14 | 5.44 | 4.13 | 2.72 | -3.21 | 20.08 | 26.59
20100415:1500 | 26.55 | 29.8 | 27.63 | 29.42 | 17 | 15.72 | 10.09 | 16.39 | 6.77 | 8.95 | 14.23 | 6.01 | 9.63 | 0.78 | 6.45 | 6.64 | 7.53 | 4.78 | -3.51 | 20.17 | 26.8
20100415:1600 | 26.61 | 28.24 | 28.57 | 27.24 | 18.72 | 19.45 | 11.42 | 17.6 | 8.05 | 10.74 | 16.09 | 8.58 | 10.79 | 5.78 | 7.81 | 7.95 | 10.19 | 6.9 | -3.02 | 19.74 | 26.92
20100415:1700 | 26.52 | 27.05 | 29.01 | 25.6 | 19.9 | 22.52 | 12.52 | 18.88 | 9.43 | 12.15 | 17.56 | 10.26 | 11.7 | 9.64 | 8.33 | 9.4 | 12.58 | 8.8 | -0.78 | 18.3 | 26.76
20100415:1800 | 26.33 | 24.14 | 28.99 | 24.01 | 20.71 | 24.86 | 13.54 | 20.21 | 10.59 | 13 | 18.94 | 11.01 | 12.32 | 7.96 | 9.75 | 10.64 | 13.67 | 10.12 | 2.79 | 17.14 | 26.69
20100415:1900 | 26.05 | 21.77 | 29.56 | 22.13 | 21.33 | 26.86 | 14.5 | 21.92 | 11.69 | 13.62 | 19.91 | 9.29 | 12.86 | 9.63 | 10.97 | 12.27 | 15.14 | 11.03 | 4.88 | 15.14 | 26.66
20100415:2000 | 25.85 | 21.21 | 29.38 | 21.51 | 21.37 | 28.39 | 15.07 | 23.1 | 12.52 | 13.98 | 20.38 | 9.6 | 12.81 | 10.28 | 11.71 | 12.69 | 15.93 | 11.23 | 6.33 | 14.11 | 26.05
20100415:2100 | 25.9 | 20.83 | 26.41 | 21.26 | 21 | 29.56 | 15.39 | 24.32 | 12.81 | 14.09 | 20.63 | 9.18 | 12.55 | 10.58 | 12.74 | 12.67 | 16.64 | 10.99 | 7.34 | 13.22 | 25.49
20100415:2200 | 25.95 | 20.2 | 25.97 | 20.74 | 20.22 | 30.4 | 15.39 | 25.19 | 12.61 | 13.81 | 20.3 | 9.52 | 12.17 | 10.69 | 12.69 | 12.04 | 14.51 | 10.12 | 7.8 | 12.43 | 26.28
20100415:2300 | 25.67 | 19.51 | 25.3 | 20.63 | 19.04 | 30.98 | 15.01 | 24.94 | 12.3 | 13.38 | 19.13 | 9.23 | 11.5 | 9.31 | 12.68 | 10.36 | 15.02 | 8.58 | 7.5 | 11.39 | 26.25
20100416:0000 | 26.15 | 19.01 | 23.08 | 20.37 | 17.61 | 31.09 | 13.96 | 23.93 | 11.69 | 12.86 | 18.03 | 9.26 | 10.27 | 12.79 | 12.27 | 8.06 | 15.09 | 6.69 | 7.2 | 10.55 | 25.5
20100416:0100 | 26.9 | 18.66 | 22.62 | 19.98 | 15.99 | 30.66 | 12.21 | 22.63 | 10.87 | 12.02 | 17.62 | 8.95 | 8.79 | 10.79 | 11.46 | 6.39 | 12.81 | 4.84 | 5.23 | 9.88 | 25.85
20100416:0200 | 28.53 | 18.36 | 22.46 | 19.11 | 14.9 | 29.07 | 10.62 | 21.08 | 9.96 | 11.31 | 16.35 | 9.01 | 7.8 | 5.23 | 10.2 | 5.07 | 10.97 | 3.56 | 4.71 | 9.06 | 26.18
20100416:0300 | 29.41 | 18.09 | 22.22 | 20.34 | 14.12 | 27.34 | 9.38 | 19.87 | 9.08 | 10.56 | 14.56 | 9.02 | 7.13 | 3.85 | 9.06 | 3.9 | 8.57 | 2.62 | 4.41 | 8.61 | 26.5
20100416:0400 | 29.55 | 19.56 | 21.88 | 19.86 | 13.38 | 26.04 | 8.42 | 18.66 | 8.61 | 10.03 | 12.95 | 9.14 | 7.03 | 1.03 | 8.46 | 2.77 | 6.57 | 1.87 | 3.69 | 8.61 | 26.66
20100416:0500 | 30.43 | 21.88 | 21.8 | 22.57 | 12.71 | 24.75 | 7.68 | 17.36 | 8.28 | 9.27 | 11.63 | 9.36 | 7.54 | -0.89 | 8.06 | 1.58 | 6.39 | 1.29 | 2.73 | 8.46 | 26.97
20100416:0600 | 30.97 | 23.83 | 21.26 | 24.82 | 12.19 | 23.11 | 7.1 | 16.24 | 8.01 | 8.7 | 9.66 | 9.69 | 7.85 | -1.58 | 7.86 | 0.28 | 5.34 | 0.81 | 1.68 | 8.7 | 27.21
20100416:0700 | 31.38 | 25.55 | 21.22 | 26.95 | 11.85 | 21.02 | 7.16 | 16.17 | 7.73 | 7.87 | 7.37 | 10.44 | 8.01 | -1.15 | 8.06 | -0.39 | 3.75 | 1.08 | 0.81 | 10.4 | 27.49
20100416:0800 | 31.19 | 27.06 | 21.15 | 28.5 | 11.77 | 19.57 | 6.89 | 15.16 | 7.48 | 7.27 | 6.09 | 11.03 | 7.91 | -0.88 | 8 | -1.2 | 3.06 | 0.49 | -0.13 | 10.81 | 27.68
20100416:0900 | 29.62 | 28.32 | 21.2 | 29.74 | 11.76 | 18.03 | 6.7 | 14.01 | 7.28 | 6.77 | 5.16 | 11.24 | 7.65 | -1.08 | 7.88 | -1.48 | 2.75 | 0.1 | -1.1 | 12.09 | 27.78
20100416:1000 | 27.71 | 28.99 | 20.5 | 30.54 | 11.76 | 16.55 | 6.63 | 12.7 | 7.19 | 6.5 | 4.34 | 11.31 | 7.37 | -1.31 | 7.71 | -1.24 | 2.06 | -0.27 | -1.95 | 12.95 | 27.76
20100416:1100 | 27.4 | 27.67 | 20.31 | 31.13 | 11.75 | 15.25 | 6.67 | 11.05 | 7.09 | 6.18 | 3.51 | 11.39 | 7.09 | -1.57 | 7.48 | -0.49 | 2.04 | -0.82 | -2.94 | 13.4 | 27.64
20100416:1200 | 27.3 | 26.08 | 21.27 | 31.29 | 11.75 | 14.27 | 6.93 | 9.38 | 7.1 | 6.27 | 2.55 | 11.39 | 7.13 | -1.63 | 7.52 | 1.98 | 1.96 | -0.86 | -4.08 | 13.62 | 27.7
20100416:1300 | 26.96 | 27.02 | 22.63 | 31.09 | 13.4 | 13.27 | 8.86 | 8.3 | 7.03 | 7.52 | 1.7 | 10.98 | 9.04 | -1.7 | 7.5 | 4.48 | 1.62 | 2.8 | -5.1 | 14.59 | 27.59
20100416:1400 | 26.63 | 27.28 | 23.8 | 30.46 | 17.09 | 13.7 | 11.63 | 9.09 | 7.03 | 8.91 | 4.17 | 10.97 | 11.41 | -0.74 | 7.48 | 6.67 | 2.54 | 6.22 | -5.65 | 14.72 | 27.64
20100416:1500 | 26.43 | 26.49 | 25.22 | 29.27 | 19.6 | 18.13 | 13.97 | 10.25 | 7.58 | 10.25 | 6.45 | 11.08 | 13.75 | 2.27 | 7.63 | 8.68 | 5.04 | 8.69 | -6.32 | 14.69 | 27.68
20100416:1600 | 26.26 | 25.44 | 25.98 | 27.79 | 21.48 | 22.21 | 15.88 | 11.46 | 8.46 | 11.4 | 8.57 | 10.98 | 15.91 | 4.73 | 7.86 | 10.44 | 4.78 | 10.68 | -4.67 | 14.78 | 27.42
20100416:1700 | 25.68 | 24.33 | 26.93 | 26.51 | 22.92 | 25.79 | 17.2 | 12.86 | 9.78 | 12.82 | 10.59 | 10.53 | 17.62 | 7.11 | 8.26 | 11.96 | 5.95 | 12.31 | -0.63 | 14.48 | 27.33
20100416:1800 | 25.58 | 23.2 | 26.22 | 25.09 | 23.98 | 28.79 | 18.17 | 14.32 | 11.1 | 13.59 | 12.62 | 10.14 | 18.71 | 13.36 | 8.89 | 13.26 | 7.49 | 13.52 | 1.78 | 13.69 | 27.13
20100416:1900 | 25.4 | 23 | 27.13 | 23.63 | 24.56 | 30.65 | 19.48 | 15.25 | 12.25 | 15.25 | 13.94 | 10.33 | 19.33 | 10.22 | 8.96 | 14.29 | 9.26 | 14.91 | 4.55 | 12.12 | 26.62
20100416:2000 | 25.13 | 22.32 | 25.31 | 22.32 | 24.45 | 32.16 | 20.03 | 16.15 | 13.05 | 15.71 | 14.42 | 10.71 | 19.38 | 12.08 | 8.96 | 15.08 | 10.34 | 15.19 | 5.96 | 11.59 | 26.49
20100416:2100 | 25.04 | 21.67 | 24.63 | 20.88 | 24.03 | 33.29 | 20.23 | 17.22 | 13.42 | 15.63 | 14.5 | 11.18 | 19.05 | 11.97 | 9.44 | 15.5 | 11.39 | 14.98 | 7.02 | 9.66 | 26.57
20100416:2200 | 26.1 | 20.96 | 23.66 | 19.71 | 23.43 | 34.05 | 20.05 | 18.51 | 13.42 | 15.34 | 15.38 | 11.85 | 18.6 | 10.98 | 9.75 | 15.2 | 11.52 | 14.32 | 7.87 | 8.92 | 26.59
20100416:2300 | 26.01 | 20.24 | 23.02 | 18.83 | 22.46 | 34.43 | 19.29 | 18.56 | 13.07 | 15.29 | 16.3 | 12.69 | 17.75 | 11.6 | 9.19 | 14.01 | 10.7 | 13.28 | 8.48 | 8.8 | 26.53
20100417:0000 | 26.31 | 19.64 | 22.59 | 18 | 21.42 | 34.44 | 17.58 | 17.77 | 12.4 | 14.45 | 13.92 | 12.85 | 16.7 | 9.78 | 9.34 | 11.76 | 8.93 | 11.5 | 8.82 | 8.6 | 26.11
20100417:0100 | 27.12 | 19.17 | 22.07 | 17.09 | 20.12 | 34.07 | 15.69 | 16 | 11.53 | 13.1 | 10.94 | 12.05 | 15.73 | 10.98 | 9.13 | 9.15 | 5.63 | 9.63 | 8.97 | 8.11 | 26.16
20100417:0200 | 29.13 | 18.75 | 21.74 | 16.02 | 19.25 | 32.67 | 14.45 | 14.17 | 10.64 | 11.95 | 9.8 | 11.01 | 14.86 | 8.12 | 8.96 | 8.34 | 4.29 | 8.17 | 8.85 | 7.76 | 26.47
20100417:0300 | 29.84 | 18.34 | 21.46 | 15.47 | 18.71 | 30.96 | 13.66 | 12.81 | 9.86 | 10.94 | 9.19 | 9.71 | 14.44 | 4.13 | 8.8 | 8.26 | 3.03 | 6.91 | 5.44 | 7.18 | 26.77
20100417:0400 | 30.23 | 19.62 | 21.23 | 17.94 | 18.41 | 29.3 | 13.13 | 11.69 | 9.45 | 10.22 | 8.24 | 8.36 | 14.12 | 3.04 | 8.67 | 8.2 | 2.5 | 5.64 | 4.77 | 6.88 | 27.11
20100417:0500 | 31.49 | 22.65 | 21.22 | 21.55 | 18.22 | 27.56 | 12.83 | 10.68 | 9.17 | 9.48 | 6.68 | 7.6 | 13.64 | 2.17 | 8.58 | 8.62 | 2.28 | 4.94 | 3.44 | 6.62 | 27.36
20100417:0600 | 31.73 | 25.06 | 21.11 | 24.38 | 18.26 | 25.71 | 12.75 | 9.58 | 8.95 | 8.72 | 4.99 | 6.82 | 12.39 | 1.46 | 8.52 | 9.51 | 1.93 | 6.29 | 1.52 | 7.18 | 27.59
20100417:0700 | 31.52 | 26.97 | 20.74 | 26.77 | 18.72 | 25.43 | 12.8 | 8.31 | 8.62 | 8.68 | 3.56 | 6.05 | 12.29 | 0.73 | 8.42 | 9.95 | 1.54 | 5.86 | -0.25 | 8.75 | 27.77
20100417:0800 | 30.61 | 28.97 | 20.88 | 27.68 | 18.86 | 25.84 | 12.27 | 7.11 | 8.44 | 8.61 | 3 | 5.19 | 12.03 | -0.04 | 8.42 | 9.04 | 1.22 | 5.49 | -1.29 | 10.44 | 27.77
20100417:0900 | 30.05 | 30.77 | 21 | 28.38 | 19.06 | 24.61 | 11.84 | 6.11 | 8.34 | 8.55 | 2.22 | 4.76 | 11.46 | -0.74 | 8.44 | 8.17 | 0.9 | 6.64 | -1.71 | 12.02 | 27.99
20100417:1000 | 28.11 | 32.24 | 20.99 | 29.08 | 19.3 | 23.03 | 11.46 | 5.23 | 8.26 | 8.51 | 2.2 | 4.61 | 11.05 | -0.91 | 8.48 | 7.6 | 0.68 | 8.01 | -2.17 | 13.06 | 28.42
20100417:1100 | 28.52 | 32.94 | 20.93 | 29.63 | 19.23 | 21.47 | 11.11 | 4.13 | 8.25 | 8.21 | 3.58 | 4.48 | 10.73 | -1.92 | 8.49 | 7.6 | 0.45 | 8.82 | -2.83 | 13.92 | 28.4
20100417:1200 | 27.57 | 32.87 | 21.34 | 29.97 | 19.13 | 19.62 | 11.05 | 3.06 | 8.17 | 8.25 | 3.97 | 4.41 | 11.48 | -2.63 | 8.45 | 8.1 | 0.1 | 9.21 | -3.48 | 14.41 | 28.56
20100417:1300 | 27.59 | 32.92 | 22.26 | 30 | 20.11 | 17.86 | 12.71 | 2.21 | 8.17 | 8.96 | 3.65 | 4.8 | 12.57 | -3.01 | 8.35 | 8.85 | -0.06 | 10.15 | -4.12 | 14.61 | 28.65
20100417:1400 | 26.91 | 32.45 | 22.93 | 29.66 | 21.65 | 17.58 | 15.04 | 4.52 | 8.21 | 9.73 | 4.5 | 5.15 | 13.76 | -1.91 | 8.25 | 10.77 | 0.02 | 11.35 | -4.29 | 14.79 | 28.74
20100417:1500 | 26.48 | 30.96 | 23.44 | 28.83 | 23.04 | 21.86 | 16.98 | 7.99 | 9.69 | 11.14 | 6.48 | 6.11 | 15.12 | 5.02 | 8.28 | 12.4 | 0.19 | 12.87 | -3.98 | 14.75 | 28.75
20100417:1600 | 26.62 | 29.04 | 23.71 | 27.12 | 23.75 | 25.9 | 18.78 | 10.53 | 11.46 | 12.09 | 8.18 | 7.43 | 16.47 | 8.82 | 8.64 | 13.95 | 0.36 | 14.37 | -2.3 | 14.34 | 28.73
20100417:1700 | 26.51 | 27.71 | 24.1 | 25.45 | 24.01 | 28.89 | 20.05 | 12.42 | 12.97 | 13.38 | 9.66 | 7.87 | 17.99 | 10.28 | 8.98 | 15.74 | 1.75 | 16.35 | 0.77 | 13.85 | 28.61
20100417:1800 | 26.44 | 26.48 | 24.49 | 24.15 | 24.49 | 31.42 | 20.94 | 13.91 | 14.47 | 14.59 | 11.15 | 8.18 | 19.13 | 7.75 | 9.38 | 17.11 | 2.5 | 17.72 | 2.95 | 13.04 | 28.18
20100417:1900 | 26.21 | 25.65 | 24.69 | 22.93 | 24.56 | 32.9 | 22.02 | 15.44 | 15.14 | 14.28 | 11.26 | 9.25 | 21.87 | 9.27 | 9.57 | 18.55 | 3.03 | 19.32 | 4.34 | 11.85 | 27.62
20100417:2000 | 25.83 | 24.67 | 24.67 | 21.69 | 24.33 | 34.33 | 22.36 | 16.59 | 16.34 | 14.69 | 12.28 | 9.06 | 22.22 | 8.86 | 10.08 | 18.89 | 3.78 | 19.79 | 5.38 | 11.03 | 27.59
20100417:2100 | 25.79 | 23.86 | 24.5 | 20.42 | 24.64 | 35.25 | 22.67 | 17.06 | 17.09 | 15.15 | 13.7 | 9.83 | 21.76 | 8.74 | 10.89 | 18.22 | 3.86 | 19.97 | 6.42 | 10.28 | 27.37
20100417:2200 | 25.32 | 23.09 | 23.85 | 19.32 | 24.11 | 35.64 | 22.59 | 17.42 | 17.23 | 15.08 | 13.51 | 10.73 | 20.02 | 9.1 | 11.19 | 17.19 | 3.83 | 19.91 | 7.33 | 9.39 | 26.01
20100417:2300 | 25.09 | 22.33 | 23.28 | 18.44 | 23.75 | 35.54 | 21.82 | 17.62 | 16.85 | 14.65 | 12.18 | 10.39 | 18.4 | 11.48 | 10.67 | 15.92 | 3.86 | 19.56 | 7.55 | 8.97 | 26.31
20100418:0000 | 25.1 | 21.57 | 22.43 | 17.61 | 22.92 | 34.96 | 20.34 | 17.44 | 16.09 | 13.53 | 11.33 | 9.69 | 17.55 | 11.46 | 9.55 | 13.79 | 3.11 | 18.02 | 7.3 | 8.54 | 26.14
20100418:0100 | 25.79 | 21.18 | 21.82 | 16.97 | 21.78 | 33.9 | 18.71 | 16.88 | 15.06 | 12.54 | 11.22 | 8.69 | 15.8 | 7.04 | 8.52 | 11.92 | 3.09 | 15.5 | 7.24 | 8.3 | 26.06
20100418:0200 | 27.27 | 20.79 | 21.52 | 16.36 | 21.07 | 32.02 | 17.62 | 15.57 | 13.77 | 11.66 | 10.53 | 8.52 | 12.97 | 5.26 | 8.21 | 10.48 | 2.32 | 13.84 | 6.92 | 8.06 | 26.49
20100418:0300 | 28.68 | 20.42 | 21.15 | 15.95 | 20.52 | 30.07 | 16.83 | 14.46 | 12.48 | 10.57 | 9.42 | 7.48 | 11.41 | 3.67 | 7.94 | 8.87 | 1.6 | 12.76 | 6.19 | 7.78 | 26.58
20100418:0400 | 29.35 | 21.76 | 20.68 | 17.83 | 20.1 | 28.38 | 16.49 | 12.96 | 11.75 | 9.74 | 8.75 | 5.97 | 10.99 | 1.61 | 6.94 | 7.43 | 0.23 | 12.25 | 4.81 | 7.64 | 26.27
20100418:0500 | 30.66 | 24.51 | 20.34 | 22.17 | 19.71 | 26.7 | 16.19 | 11.33 | 11.08 | 9.34 | 6.42 | 5.18 | 10.53 | -0.31 | 6.04 | 6.11 | -0.42 | 11.65 | 3.19 | 7.46 | 26.64
20100418:0600 | 30.79 | 27.2 | 19.88 | 24.8 | 19.74 | 25.13 | 15.93 | 9.93 | 10.64 | 8.96 | 5.48 | 4.7 | 10.04 | -1.5 | 5.53 | 4.95 | -1.76 | 11.03 | 1.83 | 8.03 | 27.04
20100418:0700 | 30.38 | 29.82 | 20.15 | 26.76 | 19.63 | 23.65 | 16.03 | 8.87 | 10.3 | 8.28 | 6.06 | 4.68 | 9.23 | -1.83 | 5.24 | 4.17 | -1.57 | 10.11 | 1.19 | 9.35 | 27.46
20100418:0800 | 29.73 | 31.84 | 19.96 | 28.28 | 19.69 | 24.33 | 15.7 | 7.83 | 10.15 | 7.91 | 8.27 | 4.71 | 9.54 | -2.15 | 4.97 | 3.22 | -2.37 | 9.12 | 0.68 | 10.13 | 27.72
20100418:0900 | 28.72 | 33.3 | 19.77 | 29.35 | 19.9 | 21.29 | 15.14 | 6.71 | 10.03 | 7.45 | 7.99 | 4.82 | 10.28 | -2.29 | 4.82 | 2.32 | -3.36 | 8.32 | 0.25 | 10.59 | 27.81
20100418:1000 | 26.88 | 34.3 | 19.69 | 30.05 | 20.05 | 20.09 | 14.68 | 5.7 | 9.77 | 6.9 | 7.16 | 5.03 | 10.73 | -2.32 | 4.83 | 1.52 | -4.2 | 7.51 | -0.14 | 10.78 | 27.65
20100418:1100 | 26.72 | 34.97 | 19.6 | 30.51 | 19.98 | 18.88 | 14.39 | 5.5 | 9.64 | 6.23 | 6.6 | 4.59 | 10.15 | -2.26 | 4.79 | 1.5 | -4.72 | 6.77 | -0.55 | 10.88 | 27.69
20100418:1200 | 26.43 | 35.27 | 20.37 | 30.76 | 18.71 | 17.17 | 14.47 | 6.37 | 9.5 | 5.84 | 4.99 | 4.76 | 9.2 | -2.38 | 4.68 | 3.91 | -5.06 | 6.39 | -0.91 | 11.03 | 27.66
20100418:1300 | 26.49 | 35.12 | 22.04 | 30.61 | 14.4 | 16.32 | 15.51 | 6.22 | 9.23 | 8.36 | 5.93 | 4.61 | 13.39 | -2.54 | 4.56 | 5.62 | -5.48 | 6.83 | -1.23 | 11.38 | 27.7
20100418:1400 | 26.54 | 34.55 | 23.69 | 29.69 | 12.71 | 17.04 | 16.64 | 6.36 | 8.98 | 10.3 | 6 | 4.35 | 16.37 | -1.4 | 4.59 | 7.02 | -2.88 | 7.45 | -1.51 | 11.48 | 27.82
20100418:1500 | 26.28 | 33.48 | 24.32 | 27.8 | 13.4 | 21.89 | 18.3 | 10.67 | 9.94 | 12.35 | 8.39 | 5.35 | 18.89 | 2.83 | 5.67 | 8.18 | 0.57 | 7.96 | -1.55 | 11.57 | 27.88
20100418:1600 | 26.21 | 31.67 | 24.71 | 25.82 | 13.92 | 24.78 | 19.17 | 13.87 | 11.15 | 14.38 | 8.75 | 6.49 | 20.97 | 9.09 | 7.15 | 9.26 | 2.66 | 9.34 | -1.29 | 11.4 | 27.89
20100418:1700 | 25.79 | 30.11 | 25.18 | 24.54 | 14.34 | 26.79 | 19.41 | 16.75 | 12.77 | 15.87 | 11.44 | 7.47 | 22.38 | 11.82 | 8.66 | 9.51 | 3.98 | 9.92 | 0.34 | 11.42 | 27.63
20100418:1800 | 25.88 | 28.41 | 25.29 | 23.56 | 16.56 | 28.66 | 18.54 | 18.86 | 14.57 | 17.11 | 12.83 | 8.3 | 23.5 | 13.18 | 9.67 | 9.01 | 5.08 | 10.62 | 3.37 | 11.1 | 27.52
20100418:1900 | 25.71 | 26.87 | 25.52 | 22.63 | 19.95 | 30.17 | 17.02 | 20.32 | 16 | 18.03 | 14.11 | 9.96 | 23.34 | 9.84 | 9.87 | 7.99 | 5.72 | 10.29 | 4.01 | 10.25 | 27.39
20100418:2000 | 25.35 | 25.21 | 25.29 | 21.91 | 21.77 | 31.59 | 16.87 | 21.55 | 16.98 | 18.08 | 15.86 | 10.56 | 23.76 | 10.73 | 10.64 | 8.18 | 6.6 | 10.38 | 5.18 | 9.84 | 26.81
20100418:2100 | 25.24 | 24.11 | 24.81 | 21.22 | 22.69 | 32.65 | 16.18 | 22.47 | 17.42 | 17.88 | 17 | 11.19 | 23.82 | 10.55 | 11.4 | 9.02 | 7.02 | 9.37 | 7.21 | 9.51 | 26.42
20100418:2200 | 25.48 | 23.36 | 24.22 | 20.64 | 22.89 | 33.25 | 15.55 | 22.94 | 17.23 | 16.02 | 17.7 | 12.02 | 23.61 | 10.49 | 12.04 | 9.79 | 7.31 | 7.61 | 9.05 | 9.46 | 26.87
20100418:2300 | 25.5 | 22.55 | 23.53 | 20.07 | 22.43 | 33.25 | 15.38 | 23.08 | 16.7 | 15.13 | 17.89 | 12.55 | 22.82 | 14.05 | 12.39 | 9.45 | 7.31 | 5.69 | 9.78 | 9.28 | 26.97
20100419:0000 | 25.85 | 21.72 | 22.34 | 19.5 | 21.17 | 32.72 | 14.83 | 22.86 | 16.11 | 14.25 | 17.25 | 12.73 | 21.89 | 13.21 | 12.27 | 8.05 | 6.97 | 4.04 | 9.55 | 9.14 | 27.17
20100419:0100 | 26.08 | 20.88 | 21.32 | 18.88 | 18.85 | 31.5 | 13.75 | 22.27 | 15.21 | 13.16 | 15.62 | 12.96 | 20.77 | 10.28 | 12.11 | 6.62 | 6.08 | 2.44 | 9.48 | 9.14 | 26.63
20100419:0200 | 27.73 | 19.98 | 20.83 | 18.2 | 16.78 | 29.94 | 13.03 | 21 | 14.02 | 12.1 | 13.63 | 11.89 | 19.56 | 5.61 | 11.24 | 5.85 | 4.42 | 1.59 | 8.79 | 9.22 | 26.69
20100419:0300 | 28.54 | 19.23 | 20.48 | 17.41 | 15.11 | 28.39 | 12.74 | 19.65 | 12.86 | 11.16 | 12.5 | 10.35 | 18.71 | 4.47 | 9.79 | 5.3 | 1.81 | 1.2 | 8.69 | 9.13 | 27.15
20100419:0400 | 28.96 | 20.52 | 20.46 | 19.23 | 13.6 | 26.97 | 12.26 | 17.45 | 12.46 | 10.31 | 11.69 | 9.06 | 17.92 | 1.81 | 8.72 | 4.57 | -0.98 | 1.04 | 7.02 | 9.07 | 27.5
20100419:0500 | 29.75 | 23.49 | 20.37 | 22.62 | 13.07 | 25.65 | 11.21 | 16.66 | 11.91 | 9.62 | 10.93 | 7.79 | 17.2 | -0.43 | 7.96 | 3.84 | -2.24 | 0.9 | 4.63 | 9.05 | 27.76
20100419:0600 | 30.23 | 25.81 | 20.47 | 25.17 | 11.76 | 24.43 | 10.27 | 15.59 | 10.99 | 9.07 | 10.18 | 6.79 | 16.57 | -1.83 | 7.28 | 3.12 | -3.17 | 0.85 | 1.96 | 9.1 | 27.96
20100419:0700 | 30.3 | 27.93 | 20.84 | 28.1 | 10.9 | 23.51 | 8.98 | 14.39 | 11.5 | 8.75 | 9.36 | 5.82 | 16.43 | -1.94 | 6.5 | 2.6 | -3.82 | 0.88 | 0.54 | 9.64 | 28.08
20100419:0800 | 30.59 | 29.9 | 20.48 | 30.18 | 10.3 | 22.43 | 8.75 | 12.72 | 10.84 | 8.19 | 7.82 | 4.64 | 16.22 | -2.32 | 6.12 | 1.97 | -4.55 | 0.78 | -0.49 | 10.82 | 28.22
20100419:0900 | 30.86 | 31.41 | 20.46 | 31.57 | 9.86 | 21.31 | 8.62 | 10.65 | 10.32 | 7.67 | 7.38 | 4.85 | 15.89 | -2.49 | 5.88 | 1.09 | -5.1 | 0.77 | -1.32 | 12.12 | 28.35
20100419:1000 | 28 | 32.49 | 20.25 | 32.36 | 9.69 | 20.3 | 8.51 | 9.39 | 10.5 | 7.31 | 5.72 | 5.3 | 15.45 | -2.52 | 5.27 | 0.28 | -5.29 | 0.68 | -1.9 | 13.1 | 28.94
20100419:1100 | 27.61 | 33.17 | 20.24 | 32.85 | 9.57 | 19.24 | 8.53 | 9.96 | 10.56 | 7.04 | 4.96 | 4.86 | 15.03 | -2.47 | 5.83 | 0.07 | -5.5 | 0.61 | -2.31 | 13.87 | 28.95
20100419:1200 | 27.37 | 33.46 | 20.85 | 33.17 | 9.39 | 18.08 | 8.84 | 8.84 | 10.46 | 7.08 | 4.34 | 4.21 | 14.89 | -2.35 | 4.66 | 2.5 | -5.75 | 0.63 | -2.63 | 14.85 | 29.01
20100419:1300 | 27.09 | 33.46 | 21.86 | 32.84 | 11.79 | 17.49 | 10.52 | 8.15 | 10.47 | 8.9 | 3.74 | 3.48 | 16.29 | -2.14 | 4.04 | 4.07 | -5.73 | 0.76 | -2.94 | 15.25 | 29.09
20100419:1400 | 26.85 | 33.16 | 22.97 | 31.99 | 17.19 | 18.28 | 12.77 | 10.18 | 10.37 | 11.35 | 6.91 | 2.95 | 18.01 | -0.52 | 4.69 | 5.5 | -2.54 | 1.08 | -3.3 | 15.66 | 29.11
20100419:1500 | 26.59 | 32.57 | 23.64 | 30.68 | 20.28 | 20.41 | 14.95 | 13.34 | 11.18 | 13.76 | 10.61 | 4.42 | 19.56 | 3.04 | 6.66 | 6.81 | 1.8 | 1.32 | -3.42 | 16.24 | 29.04
20100419:1600 | 26.27 | 31.73 | 24.23 | 29.37 | 22.25 | 21.99 | 16.95 | 16 | 15.06 | 15.94 | 12.8 | 7.84 | 21 | 8.71 | 7.8 | 7.99 | 4.61 | 1.47 | -1.79 | 16.2 | 28.99
20100419:1700 | 25.67 | 30.66 | 24.89 | 28.17 | 23.67 | 23.76 | 18.52 | 18.38 | 18.19 | 17.31 | 14.61 | 9.97 | 22.19 | 13.15 | 9.65 | 9.04 | 6.12 | 1.6 | 1.04 | 15.69 | 28.85
20100419:1800 | 25.58 | 29.5 | 24.95 | 26.97 | 24.81 | 25.61 | 19.8 | 20.14 | 20.55 | 18.25 | 16.24 | 11.68 | 23.01 | 14.71 | 9 | 9.45 | 7.13 | 1.66 | 3.98 | 14.92 | 28.78
20100419:1900 | 25.56 | 28.34 | 25.56 | 25.35 | 25.62 | 27.8 | 20.68 | 21.2 | 20.7 | 19.33 | 17.23 | 13.01 | 24.03 | 12.55 | 7.82 | 10.09 | 7.9 | 2.05 | 5.78 | 12.86 | 28.51
20100419:2000 | 25.78 | 27.17 | 24.95 | 23.97 | 26.16 | 29.26 | 21.12 | 22.18 | 21.96 | 19.96 | 18.21 | 14.36 | 24.32 | 11.93 | 7.38 | 10.14 | 8.92 | 1.85 | 7.46 | 11.41 | 28.19
20100419:2100 | 25.8 | 26.01 | 24.59 | 22.88 | 26.29 | 30.35 | 21.11 | 22.82 | 22.32 | 20.21 | 18.87 | 15.61 | 24.32 | 12.88 | 7.98 | 10.5 | 9.74 | 1.91 | 8.8 | 10.5 | 27.61
20100419:2200 | 25.32 | 24.9 | 24.18 | 22.01 | 25.95 | 31.04 | 20.86 | 23.13 | 22.22 | 20.14 | 19.32 | 16.51 | 24.05 | 14.47 | 9.51 | 10.41 | 10.23 | 2.34 | 9.73 | 9.71 | 27.89
20100419:2300 | 25.29 | 23.83 | 23.57 | 21.02 | 24.86 | 31.12 | 20.12 | 23.05 | 22.08 | 19.21 | 19.65 | 17.02 | 23.67 | 17.25 | 10.17 | 9.6 | 10.31 | 2.39 | 10.21 | 9.3 | 27.44
20100420:0000 | 25.67 | 22.8 | 22.53 | 19.78 | 22.82 | 30.92 | 18.32 | 22.67 | 21.45 | 16.67 | 19.39 | 17.19 | 22.71 | 16.03 | 9.67 | 8.13 | 9.93 | 1.9 | 10.35 | 9.25 | 26.36
20100420:0100 | 26.46 | 21.73 | 21.91 | 18.77 | 19.96 | 30.21 | 16.18 | 21.92 | 20.42 | 12.44 | 18.49 | 16.79 | 21.7 | 8.91 | 9.11 | 6.58 | 8.64 | 1.49 | 10.05 | 8.91 | 26.68
20100420:0200 | 28.39 | 20.65 | 21.32 | 18.03 | 17.96 | 28.89 | 14.68 | 20.47 | 19.21 | 9.94 | 17.02 | 15.63 | 20.92 | 7.52 | 8.56 | 5.63 | 7.1 | 0.94 | 9.19 | 8.76 | 26.82
20100420:0300 | 28.96 | 19.63 | 21.1 | 17.46 | 16.65 | 27.39 | 13.63 | 19.08 | 17.99 | 8.57 | 15.8 | 13.26 | 20.11 | 4.57 | 7.83 | 4.96 | 3.39 | 0.38 | 7.13 | 8.43 | 26.82
20100420:0400 | 29.41 | 21 | 20.86 | 18.62 | 15.75 | 26.14 | 12.64 | 17.78 | 17.3 | 7.62 | 13.62 | 11.05 | 18.75 | 1.53 | 7.19 | 4.57 | 0.46 | -0.04 | 5.73 | 8.27 | 27.14
20100420:0500 | 30.97 | 25.31 | 20.53 | 20.55 | 14.93 | 25.03 | 11.75 | 16.55 | 16.7 | 6.77 | 11.71 | 9.46 | 17.29 | -0.01 | 6.73 | 4.37 | -0.96 | -0.32 | 4 | 8.02 | 27.54
20100420:0600 | 31.53 | 27.76 | 20.25 | 22.56 | 14.02 | 23.86 | 10.8 | 15.3 | 15.9 | 6.1 | 9.88 | 8.11 | 16.73 | -0.03 | 6.56 | 4.32 | -1.81 | -0.48 | 2.52 | 8.53 | 27.82
20100420:0700 | 31.42 | 29.99 | 20.72 | 24.37 | 13.51 | 22.22 | 10.42 | 14.06 | 15.9 | 5.18 | 7.42 | 8.23 | 18.33 | 0.39 | 6.36 | 4.63 | -2.26 | -0.44 | 2.96 | 10.41 | 27.96
20100420:0800 | 31.57 | 32.02 | 20.46 | 26.02 | 12.81 | 22.11 | 9.94 | 12.68 | 17.23 | 4.73 | 6.15 | 8.17 | 18.06 | 0.63 | 6.08 | 4.69 | -2.63 | -0.52 | 2.28 | 12.57 | 28.19
20100420:0900 | 31.54 | 33.71 | 20.07 | 27.39 | 12.17 | 22.48 | 9.38 | 11.36 | 16.73 | 4.39 | 5.1 | 6.95 | 16.58 | 0.05 | 5.91 | 4.94 | -2.9 | -0.38 | 1.61 | 14.65 | 28.35
20100420:1000 | 27.88 | 35.04 | 19.84 | 28.41 | 11.77 | 21.29 | 8.93 | 10.26 | 16.16 | 4.12 | 4.23 | 6.83 | 15.78 | -0.51 | 5.74 | 5.33 | -3.03 | -0.25 | 1.14 | 16.48 | 27.44
20100420:1100 | 27.53 | 35.91 | 19.49 | 29.05 | 11.61 | 18.86 | 8.57 | 9.37 | 15.75 | 3.9 | 3.47 | 5.97 | 15.51 | -0.86 | 5.52 | 5.97 | -3.11 | -0.25 | 0.81 | 17.79 | 27.51
20100420:1200 | 27.33 | 36.33 | 20.02 | 29.29 | 11.64 | 17.53 | 8.51 | 8.69 | 15.41 | 3.9 | 2.89 | 4.05 | 15.55 | -1.13 | 5.43 | 6.88 | -3.18 | 0.15 | 0.55 | 18.12 | 27.75
20100420:1300 | 27.31 | 36.39 | 22.89 | 29.13 | 13.8 | 16.72 | 12.01 | 8.33 | 15.19 | 4.35 | 2.63 | 2.69 | 16.28 | -1.23 | 5.26 | 7.99 | -3.08 | 0.94 | 0.31 | 18.37 | 27.59
20100420:1400 | 27.11 | 36.09 | 23.56 | 28.61 | 18.92 | 17.59 | 15.17 | 10.93 | 15.06 | 5 | 6.84 | 2.82 | 17.23 | -0.63 | 5.27 | 7.95 | -0.54 | 2.21 | 0.08 | 18.26 | 27.79
20100420:1500 | 26.92 | 35.58 | 24.08 | 27.44 | 21.32 | 21.23 | 17.57 | 15.59 | 15.75 | 5.01 | 11.5 | 6.24 | 17.97 | 4.36 | 6.36 | 6.52 | 5.05 | 3.13 | 0.19 | 17.96 | 27.75
20100420:1600 | 26.77 | 34.6 | 24.36 | 25.52 | 23.28 | 23.96 | 19.24 | 18.54 | 18.5 | 4.41 | 14.6 | 9.34 | 17.94 | 9.64 | 7.72 | 5.69 | 8.78 | 3.72 | 1.26 | 17.86 | 27.52
20100420:1700 | 26.4 | 33.4 | 24.72 | 24.01 | 24.75 | 25.88 | 20.47 | 20.79 | 21.31 | 3.56 | 17.18 | 11.09 | 15.06 | 12.5 | 9.02 | 5.27 | 10.96 | 4.39 | 2.86 | 17.16 | 27.34
20100420:1800 | 26.01 | 31.98 | 24.78 | 22.62 | 25.52 | 27.59 | 21.46 | 22.41 | 23.38 | 2.95 | 19.17 | 12.95 | 11.29 | 14.25 | 9.79 | 5.09 | 12.49 | 4.89 | 4.23 | 15.92 | 27.33
20100420:1900 | 25.98 | 30.92 | 25.55 | 21.48 | 25.49 | 28.78 | 22.27 | 23.62 | 23.79 | 2.43 | 20.19 | 12.99 | 8.5 | 13.08 | 10.9 | 5.92 | 13.49 | 4.64 | 5.94 | 14.24 | 27.16
20100420:2000 | 25.9 | 29.56 | 25.66 | 20.46 | 25.39 | 30.08 | 22.88 | 24.6 | 24.37 | 2.49 | 21.34 | 14.35 | 8.54 | 14.51 | 11.54 | 6.38 | 14.6 | 5.21 | 8.09 | 13.04 | 26.42
20100420:2100 | 25.53 | 28.68 | 25.25 | 19.57 | 25.36 | 31.17 | 22.94 | 25.32 | 24.4 | 2.17 | 22.06 | 15.67 | 7.66 | 15 | 11.68 | 6.68 | 15.41 | 5.15 | 9.31 | 11.88 | 25.69
20100420:2200 | 25.54 | 27.62 | 24.56 | 18.78 | 24.91 | 31.85 | 22.59 | 25.75 | 24.35 | 2.17 | 22.49 | 16.78 | 7.04 | 14.58 | 11.91 | 6.74 | 15.94 | 4.86 | 10.15 | 10.99 | 26.62
20100420:2300 | 25.7 | 26.65 | 23.45 | 18.08 | 23.96 | 32.04 | 22.15 | 25.82 | 23.89 | 2.59 | 22.16 | 17.41 | 7.08 | 12.37 | 12.18 | 6.97 | 16.03 | 4.71 | 10.86 | 10.21 | 25.85
20100421:0000 | 26.41 | 25.79 | 22.36 | 17.42 | 23.08 | 31.86 | 21.02 | 25.59 | 23.03 | 2.58 | 21.66 | 17.37 | 7.12 | 14.92 | 12.4 | 6.9 | 15.73 | 4.47 | 10.83 | 9.63 | 25.81
20100421:0100 | 27.25 | 24.97 | 21.96 | 16.8 | 21.77 | 31.21 | 19.08 | 25.07 | 22.02 | 2.21 | 21.03 | 16.71 | 7.01 | 8.44 | 12.55 | 7.33 | 14.51 | 3.94 | 9.89 | 9.09 | 25.88
20100421:0200 | 29.26 | 24.25 | 21.73 | 16.24 | 20.51 | 29.84 | 16.86 | 24.15 | 20.7 | 1.68 | 19.1 | 15.18 | 7.04 | 6.37 | 11.97 | 7.51 | 13.12 | 3.51 | 8.86 | 8.66 | 26.25
20100421:0300 | 30.04 | 23.7 | 21.75 | 16.09 | 19.84 | 28.28 | 15.27 | 22.5 | 19.18 | 1.39 | 17.55 | 13.03 | 7.18 | 4.54 | 10.77 | 7.79 | 11.75 | 3.19 | 7.8 | 8.2 | 25.88
20100421:0400 | 30.63 | 25.08 | 21.79 | 17.97 | 19.51 | 27.05 | 14.13 | 20.23 | 18.26 | 1.03 | 16.42 | 11.38 | 7.39 | 2.86 | 9.73 | 8.12 | 9.54 | 2.8 | 6.6 | 7.99 | 26.14
20100421:0500 | 31.04 | 27.86 | 21.45 | 21.02 | 19.45 | 25.93 | 13.42 | 18.12 | 17.62 | 0.73 | 15.03 | 10.23 | 7.62 | 2.05 | 9.12 | 8.13 | 6.06 | 2.64 | 4.98 | 7.7 | 26.53
20100421:0600 | 31.17 | 30.44 | 21.25 | 23.78 | 19.35 | 24.77 | 13.02 | 16.47 | 16.7 | 0.51 | 13.83 | 9.12 | 7.85 | 1.71 | 8.68 | 8.05 | 3.66 | 2.47 | 3.4 | 8.44 | 26.71
20100421:0700 | 30.45 | 32.9 | 21.77 | 26.17 | 19.82 | 23.85 | 13.32 | 16.61 | 16.25 | 0.21 | 15.33 | 9.42 | 6.41 | 2.87 | 7.07 | 7.73 | 2.89 | 2.25 | 3.24 | 10.34 | 26.95
20100421:0800 | 30.62 | 34.98 | 21.86 | 27.34 | 20.21 | 22.66 | 13.15 | 16.5 | 17.9 | 0.02 | 15 | 8.38 | 6.84 | 2.25 | 6.67 | 7.65 | 2.05 | 2.12 | 2.32 | 12.22 | 27.23
20100421:0900 | 29.87 | 36.47 | 21.88 | 28.3 | 20.59 | 21.3 | 12.94 | 16.23 | 17.98 | -0.14 | 14.53 | 7.01 | 7.2 | 1.72 | 6.54 | 7.72 | 1.58 | 1.78 | 1.54 | 14.03 | 27.65
20100421:1000 | 27.51 | 37.54 | 21.73 | 29.07 | 20.82 | 20.36 | 12.72 | 15.25 | 17.33 | -0.29 | 13.78 | 6.38 | 7.33 | 1.44 | 6.55 | 7.62 | 1.05 | 1.5 | 0.84 | 15.21 | 28
20100421:1100 | 27.32 | 38.22 | 21.36 | 29.63 | 21.07 | 20.15 | 12.64 | 14.44 | 16.84 | -0.42 | 10.33 | 6.15 | 7.07 | 0.54 | 6.54 | 7.47 | 0.56 | 1.24 | 0.24 | 16.52 | 27.82
20100421:1200 | 26.9 | 38.6 | 21.93 | 29.86 | 21.27 | 18.55 | 12.92 | 13.66 | 16.56 | -0.14 | 8.44 | 6.98 | 6.84 | -0.33 | 6.5 | 7.45 | 0.07 | 1.24 | -0.16 | 17.81 | 27.66
20100421:1300 | 26.41 | 38.36 | 23.5 | 29.82 | 21.73 | 17.52 | 14.67 | 12.09 | 16.36 | 1.94 | 8.07 | 6.94 | 7.09 | -0.19 | 6.7 | 7.49 | -0.15 | 2.07 | -0.46 | 18.43 | 27.74
20100421:1400 | 26.01 | 37.84 | 24.49 | 29.41 | 22.27 | 18.4 | 16.93 | 12.81 | 16.34 | 4.53 | 11.48 | 6.69 | 7.72 | 0.67 | 6.81 | 8.07 | 2.25 | 3.53 | -0.76 | 18.55 | 27.89
20100421:1500 | 25.67 | 36.11 | 25.12 | 28.3 | 23.04 | 22.07 | 19.87 | 17.58 | 16.92 | 6.91 | 15.38 | 7.59 | 8.42 | 3.03 | 7.47 | 8.74 | 7.67 | 5.13 | -0.7 | 18.37 | 27.85
20100421:1600 | 25.7 | 34.49 | 25.53 | 26.44 | 24.9 | 24.08 | 22.27 | 21.67 | 19.07 | 8.41 | 17.9 | 9.19 | 9.21 | 5.67 | 9.29 | 8.66 | 11.12 | 6.79 | 0.41 | 17.92 | 27.82
20100421:1700 | 25.59 | 33.48 | 25.46 | 24.91 | 26.12 | 25.92 | 23.89 | 24.54 | 21.35 | 9.5 | 19.89 | 10.96 | 10.02 | 6.69 | 11.27 | 9.15 | 13.58 | 8.19 | 2.6 | 17.12 | 27.87
20100421:1800 | 25.58 | 31.73 | 25.61 | 23.39 | 26.85 | 27.88 | 24.95 | 26.53 | 22.93 | 10.21 | 21.32 | 12.77 | 10.74 | 8.25 | 12.59 | 10.08 | 15.67 | 9.79 | 4.52 | 15.97 | 27.81
20100421:1900 | 25.22 | 30.42 | 25.63 | 22.09 | 27.3 | 29.27 | 25.93 | 27.69 | 23.25 | 10.61 | 22.13 | 13.68 | 11.12 | 7.57 | 13.49 | 9.41 | 17.29 | 10.44 | 6.2 | 14.72 | 27.78
20100421:2000 | 24.96 | 28.9 | 25.7 | 21.09 | 27.45 | 30.73 | 26.31 | 28.71 | 23.71 | 10.82 | 22.76 | 15.22 | 11.4 | 7.18 | 14.41 | 10.69 | 18.44 | 10.77 | 7.69 | 13.25 | 27.79
20100421:2100 | 24.85 | 27.71 | 25.29 | 20.15 | 27.45 | 31.87 | 26.34 | 29.34 | 23.94 | 10.72 | 23.32 | 16.4 | 11.59 | 7.18 | 15.03 | 11.63 | 19.17 | 10.99 | 9.09 | 11.8 | 27.82
20100421:2200 | 25.29 | 27.07 | 24.92 | 19.26 | 27.17 | 32.39 | 26.03 | 29.57 | 23.77 | 10.56 | 23.5 | 17.33 | 11.44 | 6.51 | 15.23 | 11.41 | 19.53 | 11.16 | 10.09 | 10.51 | 27.84
20100421:2300 | 24.99 | 26.07 | 24.14 | 18.43 | 26.57 | 32.31 | 25.22 | 29.52 | 23.25 | 10.17 | 23.25 | 17.95 | 10.88 | 5.88 | 15.17 | 10.09 | 19.53 | 11.09 | 11.01 | 9.46 | 27.86
20100422:0000 | 25.71 | 24.89 | 23.43 | 17.63 | 25.63 | 31.74 | 23.72 | 29.15 | 22.64 | 9.42 | 22.87 | 18.08 | 9.95 | 5.1 | 14.84 | 7.98 | 18.95 | 10.63 | 11.6 | 8.55 | 27.59
20100422:0100 | 26.79 | 23.9 | 23.22 | 16.82 | 24.21 | 30.69 | 21.48 | 28.49 | 21.75 | 8.43 | 21.97 | 17.71 | 8.91 | 7.14 | 14.1 | 6.68 | 17.67 | 9.12 | 11.61 | 7.79 | 27.52
20100422:0200 | 28.87 | 23.11 | 23.52 | 16.05 | 23.07 | 29.2 | 19.72 | 27.34 | 20.59 | 7.5 | 20.65 | 16.66 | 8.34 | 5.09 | 12.57 | 5.72 | 16.69 | 7.42 | 11.14 | 7.1 | 27.52
20100422:0300 | 29.7 | 22.72 | 23.59 | 15.71 | 22.26 | 27.72 | 18.36 | 25.54 | 19.03 | 6.63 | 19.08 | 15.05 | 8.44 | 3.11 | 10.86 | 4.96 | 14.53 | 6.64 | 9.94 | 6.51 | 27.82
20100422:0400 | 30.54 | 24.33 | 23.47 | 18.06 | 21.61 | 26.53 | 17.17 | 23.04 | 17.48 | 5.93 | 18.97 | 13.5 | 8.63 | 2.27 | 9.66 | 4.38 | 11.42 | 5.65 | 8.25 | 6.05 | 28.03
20100422:0500 | 31.6 | 28.43 | 23.21 | 23.29 | 21.25 | 25.44 | 16.38 | 20.97 | 16.1 | 5.02 | 17.69 | 12.05 | 9.29 | 1.39 | 8.63 | 3.81 | 8.92 | 5.14 | 5.81 | 5.58 | 28.11
20100422:0600 | 32.44 | 31.44 | 22.94 | 27.39 | 21.03 | 24.32 | 15.89 | 19.19 | 14.85 | 4.22 | 16.91 | 10.73 | 9.6 | 0.62 | 8.44 | 3.22 | 7.12 | 4.73 | 3.62 | 6.33 | 28.2
20100422:0700 | 32.11 | 33.55 | 23.11 | 28.59 | 20.93 | 23.08 | 15.78 | 17.4 | 15.26 | 3.72 | 13.85 | 9.94 | 8.22 | 0.06 | 7.78 | 3.12 | 5.69 | 4.23 | 3.4 | 9.55 | 28.22
20100422:0800 | 30.73 | 35.28 | 22.94 | 30.01 | 21.11 | 21.76 | 15.11 | 15.86 | 14.17 | 3.12 | 12.18 | 9.2 | 7.73 | -0.55 | 7.14 | 2.9 | 4.7 | 3.44 | 2.36 | 11.81 | 27.88
20100422:0900 | 29.72 | 36.67 | 22.64 | 31.29 | 21.15 | 20.51 | 14.44 | 14.67 | 13.13 | 2.4 | 10.45 | 8.58 | 7.38 | -0.76 | 6.82 | 2.55 | 4.08 | 2.74 | 1.49 | 13.82 | 27.89
20100422:1000 | 27.59 | 37.79 | 22.45 | 32.26 | 21.23 | 19.23 | 14.07 | 13.79 | 12.27 | 1.79 | 9.46 | 8.02 | 7.06 | -1.14 | 6.55 | 2.19 | 3.39 | 2.09 | 0.86 | 15.53 | 29.18
20100422:1100 | 27.77 | 38.49 | 22.34 | 32.96 | 21.38 | 17.92 | 14.17 | 13.33 | 11.53 | 1.21 | 8.63 | 7.51 | 6.56 | -1.46 | 6.35 | 2.81 | 2.9 | 1.48 | 0.51 | 16.79 | 29.16
20100422:1200 | 27.32 | 38.77 | 23.08 | 33.33 | 21.5 | 16.57 | 14.79 | 13.22 | 10.86 | 1.06 | 8.21 | 7.06 | 6.42 | -1.21 | 6.04 | 5.42 | 2.91 | 1.25 | 0.18 | 17.64 | 28.95
20100422:1300 | 27.3 | 38.69 | 24.65 | 33.44 | 22.16 | 15.67 | 16.73 | 12.47 | 10.41 | 3.85 | 8.48 | 6.62 | 6.24 | -1.06 | 5.75 | 7.46 | 3.28 | 2.12 | 0.06 | 17.89 | 28.73
20100422:1400 | 26.83 | 38.26 | 25.64 | 33.19 | 22.82 | 16.83 | 18.95 | 14.2 | 10.4 | 6.33 | 12.03 | 6.65 | 6.12 | -0.13 | 5.82 | 8.46 | 5.86 | 3.45 | -0.21 | 18.03 | 28.63
20100422:1500 | 26.54 | 37.1 | 26.6 | 31.85 | 24.1 | 20.3 | 21.38 | 19.93 | 12.44 | 8.41 | 15.89 | 10.13 | 6.13 | 2.7 | 6.09 | 9.68 | 8.57 | 5.34 | 0.01 | 17.87 | 28.55
20100422:1600 | 26.64 | 35.75 | 27.17 | 29.21 | 25.49 | 22.09 | 23.21 | 23.73 | 13.98 | 9.6 | 18.02 | 13.17 | 6.19 | 5.5 | 6.59 | 10.42 | 10.39 | 6.78 | 1.33 | 17.8 | 28.46
20100422:1700 | 26.37 | 34.65 | 26.84 | 27.17 | 26.54 | 24.08 | 24.48 | 26.71 | 15.06 | 10.61 | 19.79 | 15.45 | 5.98 | 4.82 | 7.83 | 10.62 | 12.42 | 7.96 | 3.38 | 17.36 | 28.34
20100422:1800 | 26.14 | 33.01 | 27.1 | 25.64 | 27.89 | 26.15 | 25.44 | 28.96 | 15.98 | 11.52 | 21.19 | 17.55 | 6.08 | 6.77 | 9.23 | 11.14 | 13.94 | 8.81 | 5.19 | 16.03 | 28.03
20100422:1900 | 25.94 | 30.06 | 26.98 | 24.25 | 28.8 | 27.67 | 24.5 | 29.57 | 17.38 | 12.11 | 21.95 | 18.93 | 5.96 | 8.13 | 9.57 | 11.83 | 15.96 | 9.84 | 6.4 | 14.09 | 27.74
20100422:2000 | 25.57 | 28.77 | 26.85 | 23.32 | 28.61 | 29.05 | 25.95 | 30.75 | 18.17 | 12.63 | 22.61 | 20.3 | 5.91 | 9.87 | 10.39 | 9.62 | 16.67 | 9.88 | 7.92 | 12.71 | 26.99
20100422:2100 | 25.52 | 27.25 | 26.43 | 22.63 | 28.45 | 30.1 | 26.17 | 31.22 | 18.26 | 12.9 | 22.97 | 21.34 | 5.95 | 9.89 | 11.23 | 8.43 | 17.27 | 10.08 | 9.52 | 11.29 | 26.7
20100422:2200 | 25.7 | 26.6 | 26.01 | 21.99 | 27.1 | 30.71 | 26.19 | 31.4 | 17.6 | 12.92 | 23.15 | 22.01 | 5.95 | 9.91 | 11.51 | 7.69 | 14.89 | 10.13 | 10.4 | 10.27 | 26.68
20100422:2300 | 25.77 | 26.32 | 25.51 | 21.46 | 26.85 | 30.87 | 25.82 | 31.06 | 16.35 | 12.64 | 23.1 | 22.45 | 6 | 9.57 | 10.98 | 7.2 | 13.17 | 9.93 | 11.01 | 9.28 | 27.02
20100423:0000 | 26.29 | 25.86 | 24.9 | 21.14 | 26.17 | 30.59 | 24.41 | 30.35 | 15.13 | 12.07 | 23.09 | 22.03 | 5.88 | 8.39 | 9.75 | 6.68 | 10.38 | 9.2 | 11.13 | 8.33 | 27.17
20100423:0100 | 27.35 | 25.34 | 24.43 | 21.01 | 24.64 | 29.92 | 23.12 | 28.65 | 14.19 | 10.63 | 22.94 | 20.71 | 5.53 | 6.99 | 9.03 | 6 | 6.99 | 7.27 | 10.69 | 7.43 | 27.51
20100423:0200 | 29.29 | 24.59 | 24.11 | 20.73 | 23.38 | 28.77 | 21.84 | 27.77 | 13.03 | 9.54 | 21.23 | 18.95 | 5.09 | 5.23 | 7.92 | 5.34 | 4.23 | 5.58 | 9.75 | 6.42 | 27.7
20100423:0300 | 30.17 | 23.82 | 23.85 | 20.7 | 22.65 | 27.45 | 19.02 | 26.36 | 11.82 | 8.94 | 19.34 | 17.05 | 4.76 | 3.45 | 6.85 | 4.75 | 2.77 | 4.4 | 8.48 | 5.69 | 27.9
20100423:0400 | 30.92 | 24.74 | 23.75 | 22.87 | 21.96 | 26.34 | 17.94 | 24.49 | 10.92 | 8.51 | 18.28 | 15.26 | 4.08 | 3.3 | 6.06 | 4.13 | 1.86 | 3.64 | 7.05 | 4.77 | 28.1
20100423:0500 | 32.07 | 26.73 | 23.46 | 26.64 | 21.52 | 25.3 | 17.6 | 23 | 10.53 | 8.24 | 17.15 | 13.64 | 3.37 | 0.96 | 5.8 | 3.54 | 1.47 | 3.17 | 5.28 | 4.11 | 28.3
20100423:0600 | 32.57 | 28.61 | 23.09 | 30.36 | 20.98 | 24.24 | 18.59 | 21.71 | 10.47 | 8.27 | 16.22 | 13.97 | 2.98 | -0.5 | 5.79 | 2.74 | 1.16 | 3.06 | 3.37 | 5.22 | 28.46
20100423:0700 | 32.43 | 30.69 | 22.53 | 33.71 | 20.9 | 23.2 | 16.41 | 21.4 | 10.16 | 8.12 | 14.71 | 12.82 | 2.84 | -1.18 | 5.62 | 2.17 | 0.57 | 3.2 | 3.32 | 8.38 | 28.37
20100423:0800 | 30.75 | 32.18 | 22.24 | 35.76 | 20.55 | 21.96 | 15.69 | 20.63 | 10.25 | 8.06 | 13.67 | 10.84 | 2.6 | -1.86 | 5.63 | 2.05 | 0.4 | 2.94 | 2.25 | 10.5 | 28.12
20100423:0900 | 30.03 | 33.53 | 22.03 | 37.02 | 20.37 | 20.63 | 15.21 | 20.02 | 10.22 | 7.87 | 12.65 | 9.43 | 2.34 | -2.56 | 5.52 | 2.09 | 0.15 | 3.04 | 1.4 | 12.48 | 28.38
20100423:1000 | 28.06 | 34.58 | 21.94 | 37.83 | 20.65 | 19.58 | 14.68 | 19.14 | 10.18 | 7.56 | 11.49 | 8.9 | 2.23 | -3.05 | 5.3 | 2.04 | -0.09 | 3.19 | 0.73 | 13.77 | 27.76
20100423:1100 | 26.85 | 35.25 | 21.86 | 38.22 | 20.9 | 18.75 | 14.31 | 18.29 | 10.21 | 7.13 | 10.3 | 9.33 | 2.04 | -3.42 | 5.15 | 2.05 | -0.69 | 3.13 | 0.25 | 14.69 | 26.94
20100423:1200 | 26.69 | 35.47 | 22.66 | 38.31 | 21.04 | 17.92 | 14.62 | 17.42 | 10.24 | 6.95 | 9.61 | 10.17 | 1.99 | -3.59 | 5.15 | 2.13 | -1.08 | 3.47 | -0.13 | 15.32 | 26.6
20100423:1300 | 26.59 | 35.23 | 24.71 | 38.18 | 21.59 | 17.17 | 16.48 | 16.61 | 10.28 | 7.4 | 9.34 | 10.38 | 2 | -3.86 | 5.06 | 2.7 | -1.41 | 4.95 | -0.45 | 15.87 | 26.89
20100423:1400 | 26.06 | 34.56 | 26.44 | 37.22 | 23 | 17.96 | 19.22 | 18.2 | 10.36 | 8.5 | 12.27 | 10.71 | 2.14 | -2.15 | 5.45 | 3.91 | -1.48 | 7.01 | -0.74 | 16.24 | 27.06
20100423:1500 | 26.05 | 33.59 | 27.71 | 34.76 | 24.87 | 21.47 | 22.26 | 21.33 | 10.66 | 8.94 | 16.25 | 11.61 | 2.29 | 0.83 | 6.36 | 5.12 | -1.46 | 9.38 | -0.49 | 16.36 | 26.94
20100423:1600 | 25.9 | 32.26 | 29.11 | 31.61 | 26.71 | 22.77 | 24.8 | 23.57 | 11.33 | 9.58 | 18.3 | 12.26 | 2.65 | 4.16 | 7.1 | 5.91 | -1.52 | 11.62 | 0.63 | 16.18 | 27.21
20100423:1700 | 25.53 | 31.07 | 30.27 | 29.49 | 28.21 | 24.7 | 26.54 | 25.04 | 12.04 | 10.43 | 19.86 | 12.13 | 2.98 | 5.17 | 8.27 | 6.55 | -1.18 | 13.75 | 2.34 | 15.65 | 27.15
20100423:1800 | 25.66 | 29.97 | 31.18 | 28.07 | 29.31 | 26.96 | 27.67 | 26.18 | 13.07 | 11.27 | 21.11 | 12.25 | 3.4 | 6.15 | 8.7 | 7.11 | -0.84 | 15.77 | 4.27 | 14.49 | 27.25
20100423:1900 | 25.66 | 29.44 | 31.13 | 26.76 | 30.2 | 28.44 | 28.33 | 26.94 | 13.6 | 12.27 | 21.78 | 11.5 | 3.88 | 6.65 | 9.12 | 6.21 | 0 | 17.54 | 6.34 | 12.81 | 26.67
20100423:2000 | 25.35 | 28.41 | 31.26 | 26.1 | 30.11 | 29.54 | 28.66 | 27.73 | 13.95 | 12.86 | 22.41 | 11.33 | 4.58 | 7.32 | 9.59 | 6.34 | 0.67 | 18.71 | 8.12 | 11.23 | 26.25
20100423:2100 | 25.39 | 26.46 | 31.26 | 25.72 | 29.81 | 30.23 | 28.72 | 28.23 | 14.34 | 13.47 | 22.52 | 11.94 | 4.5 | 7.9 | 10.02 | 6.43 | 1.33 | 17.53 | 9.51 | 10.16 | 26.08
20100423:2200 | 25.43 | 25.33 | 30.81 | 25.3 | 29.02 | 30.46 | 28.49 | 28.3 | 13.78 | 13.94 | 22.27 | 12.3 | 3.69 | 8.21 | 9.46 | 6.29 | 1.75 | 17.88 | 10.56 | 9.29 | 27.13
20100423:2300 | 25.33 | 24.14 | 29.77 | 24.77 | 27.59 | 30.34 | 27.86 | 28.08 | 13.26 | 13.91 | 22.36 | 12.67 | 2.88 | 8.17 | 8.92 | 5.66 | 2.04 | 17.5 | 11.4 | 8.6 | 27.06
20100424:0000 | 25.45 | 23.15 | 27.74 | 24.17 | 25.98 | 29.84 | 26.14 | 27.62 | 12.97 | 13.25 | 22.61 | 12.73 | 2.14 | 7.58 | 8.45 | 4.51 | 2.01 | 17.67 | 11.92 | 8.24 | 27.07
20100424:0100 | 26.07 | 22.36 | 25.93 | 23.62 | 24.08 | 29.01 | 23.89 | 26.85 | 12.36 | 12.37 | 21.98 | 12.46 | 1.81 | 5.78 | 7.58 | 4.04 | 2.35 | 17.09 | 11.74 | 7.97 | 27.02
20100424:0200 | 28.33 | 21.71 | 24.53 | 23.11 | 22.82 | 27.75 | 22.72 | 25.21 | 11.59 | 11.82 | 20.4 | 11.92 | 1.51 | 7.24 | 7.28 | 3.93 | 1.27 | 16.37 | 11.03 | 7.5 | 27.37
20100424:0300 | 29.32 | 21.28 | 23.41 | 23.16 | 22.3 | 26.49 | 21.78 | 23.8 | 10.83 | 11.81 | 18.73 | 11.3 | 1.42 | 6.23 | 7.19 | 3.47 | -0.53 | 15.78 | 10.02 | 6.91 | 27.64
20100424:0400 | 30.05 | 22.15 | 22.4 | 25.43 | 22.18 | 25.49 | 21.05 | 21.75 | 10.3 | 11.72 | 17.49 | 10.69 | 1.43 | 5.04 | 7.12 | 3.05 | -1.07 | 15.46 | 8.68 | 6.39 | 27.52
20100424:0500 | 31.47 | 23.72 | 21.63 | 28.42 | 21.82 | 24.63 | 20.39 | 19.62 | 9.91 | 11.54 | 16.56 | 9.94 | 1.65 | 1.15 | 7.15 | 2.46 | -0.9 | 15.61 | 6.73 | 5.93 | 26.97
20100424:0600 | 31.68 | 25.45 | 21 | 30.86 | 21.53 | 23.74 | 20.05 | 17.77 | 9.63 | 11.21 | 15.5 | 9.17 | 1.92 | -1.55 | 7.26 | 1.54 | -0.66 | 15.21 | 4.83 | 6.73 | 27.17
20100424:0700 | 32.15 | 27.85 | 20.44 | 34.36 | 21.9 | 22.75 | 20.48 | 17.07 | 9.37 | 11.42 | 14.51 | 9.1 | 2.32 | -2.07 | 7.63 | 1.47 | -2.65 | 14.5 | 4.23 | 9 | 27.41
20100424:0800 | 30.98 | 29.48 | 20.03 | 37.05 | 21.59 | 21.75 | 20.36 | 16.73 | 9.28 | 10.49 | 13.33 | 8.15 | 2.33 | -3.43 | 8.12 | 1.02 | -2.47 | 14.43 | 3.11 | 10.92 | 27.66
20100424:0900 | 28.01 | 30.91 | 19.65 | 38.73 | 21.42 | 20.76 | 20.09 | 16.81 | 9.13 | 10.15 | 12.72 | 6.13 | 2.25 | -4.39 | 8.4 | 0.52 | -3.16 | 13.98 | 2.09 | 12.62 | 27.87
20100424:1000 | 27.85 | 31.72 | 19.3 | 39.68 | 21.3 | 19.72 | 19.78 | 16.49 | 8.98 | 10.01 | 11.92 | 5.39 | 2.05 | -4.55 | 8.58 | 0.17 | -3.56 | 13.45 | 1.28 | 13.96 | 29.33
20100424:1100 | 27.27 | 32.23 | 18.98 | 40.25 | 21.4 | 18.75 | 19.63 | 15.94 | 8.96 | 9.86 | 10.78 | 5.16 | 1.71 | -4.67 | 8.7 | 0.64 | -3.5 | 12.89 | 0.8 | 15.1 | 29.34
20100424:1200 | 27.11 | 32.36 | 20.15 | 40.36 | 21.08 | 17.8 | 19.48 | 15.08 | 8.88 | 9.86 | 9.4 | 5.06 | 1.65 | -5.21 | 8.66 | 1.46 | -3.5 | 12.53 | 0.19 | 15.98 | 28.97
20100424:1300 | 27.26 | 32.22 | 22.56 | 39.83 | 22.13 | 16.84 | 19.72 | 14.04 | 8.78 | 10.06 | 8.87 | 5.53 | 2.07 | -5.2 | 8.78 | 2.14 | -2.98 | 13.5 | -0.3 | 16.6 | 28.38
20100424:1400 | 26.82 | 30.57 | 24.91 | 38.55 | 23.79 | 17.62 | 19.32 | 15.78 | 8.77 | 10.62 | 11.07 | 6.17 | 2.93 | -1.87 | 8.29 | 2.81 | -3.65 | 14.21 | -0.85 | 16.97 | 27.92
20100424:1500 | 26.76 | 30.24 | 26.66 | 36.31 | 25.23 | 19.81 | 19.32 | 20.09 | 8.98 | 11.3 | 12.95 | 8.29 | 3.89 | 4.88 | 8.14 | 3.5 | -1.05 | 13.97 | -0.61 | 17.03 | 27.81
20100424:1600 | 26.25 | 29.99 | 27.67 | 33.4 | 26.34 | 21.61 | 19.88 | 22.89 | 9.43 | 11.7 | 13.57 | 9.62 | 5.25 | 5.05 | 8.69 | 4.41 | 1.02 | 12.4 | 1.33 | 16.75 | 27.73
20100424:1700 | 26.07 | 29.03 | 28.43 | 31.12 | 27.52 | 23.55 | 20.25 | 24.92 | 10.13 | 12.11 | 15.03 | 11.8 | 6.46 | 6.55 | 9.91 | 5.04 | 1.99 | 11.3 | 4.2 | 16.11 | 27.71
20100424:1800 | 25.98 | 27.9 | 28.62 | 29.46 | 28.29 | 25.49 | 21.05 | 26.29 | 11 | 12.52 | 16.32 | 13.78 | 7.35 | 6.9 | 10.5 | 5.4 | 3.36 | 10.32 | 6.44 | 14.98 | 27.67
20100424:1900 | 25.88 | 27.24 | 28.92 | 27.1 | 27.74 | 27.15 | 21.83 | 27.27 | 12.17 | 12.64 | 14.44 | 14.6 | 8.11 | 7.35 | 10.7 | 3.49 | 4.81 | 10.65 | 8.26 | 13.7 | 27.63
20100424:2000 | 25.75 | 26.07 | 28.23 | 25.84 | 27.99 | 28.4 | 22.18 | 28.17 | 12.63 | 12.57 | 16.25 | 15.21 | 9.14 | 7.54 | 11.36 | 3.62 | 5.65 | 10.7 | 9.64 | 12.43 | 27.58
20100424:2100 | 25.77 | 24.9 | 27.61 | 24.69 | 27.91 | 29.21 | 22.59 | 28.73 | 12.93 | 12.67 | 17.53 | 15.48 | 9.96 | 7.72 | 10.65 | 3.76 | 6.44 | 10.54 | 10.41 | 11.5 | 27.6
20100424:2200 | 26.19 | 23.72 | 26.72 | 23.63 | 26.99 | 29.5 | 23.28 | 29.1 | 13 | 12.91 | 18.43 | 16.15 | 9.91 | 7.52 | 10.61 | 3.49 | 7.94 | 9.56 | 11.28 | 10.55 | 28.22
20100424:2300 | 26.04 | 22.65 | 26.11 | 22.68 | 25.97 | 29.35 | 23.38 | 29.2 | 12.78 | 13.32 | 18.69 | 16.72 | 9.6 | 7.38 | 11.05 | 2.84 | 7.8 | 8.48 | 11.37 | 9.75 | 28.25
20100425:0000 | 26.52 | 21.61 | 25.31 | 21.71 | 24.96 | 28.86 | 22.75 | 29.05 | 12.25 | 13.09 | 18.66 | 16.29 | 9.27 | 6.77 | 11.13 | 1.94 | 7.42 | 6.83 | 10.83 | 9.14 | 28.24
20100425:0100 | 26.93 | 20.69 | 24.58 | 20.83 | 23.74 | 27.98 | 21.86 | 28.43 | 11.59 | 12.32 | 17.61 | 16.17 | 8.85 | 5.66 | 10 | 1.21 | 6.08 | 5.22 | 9.47 | 8.73 | 28.33
20100425:0200 | 28.2 | 19.88 | 24.01 | 20.49 | 22.86 | 26.75 | 21.25 | 26.9 | 10.8 | 11.18 | 16.45 | 15.32 | 8.15 | 4.51 | 9.3 | 0.78 | 4.76 | 4.11 | 7.81 | 8.32 | 28.43
20100425:0300 | 28.63 | 19.41 | 23.88 | 20.82 | 22.38 | 25.6 | 21.04 | 25.8 | 9.98 | 10.08 | 15.25 | 14.23 | 7.4 | 2.72 | 8.33 | 0.41 | 3.26 | 3.82 | 7.5 | 8.19 | 28.52
20100425:0400 | 28.99 | 20.89 | 23.26 | 23 | 22.19 | 24.67 | 20.68 | 24.56 | 9.5 | 9.57 | 14.16 | 12.69 | 6.99 | 2.44 | 7.55 | 0.12 | 1.22 | 3.57 | 6.94 | 8.14 | 28.57
20100425:0500 | 30.09 | 23.25 | 23.03 | 25.99 | 22.03 | 23.42 | 20.69 | 23.31 | 9.19 | 9.43 | 13.21 | 11.65 | 6.65 | 1.36 | 6.89 | -0.27 | 0.48 | 3.36 | 5.82 | 8.36 | 28.74
20100425:0600 | 29.64 | 25.51 | 22.6 | 28.79 | 21.94 | 21.85 | 20.88 | 22.09 | 9 | 9.19 | 12.44 | 10.89 | 6.09 | 0.38 | 6.49 | -0.7 | 0.26 | 3.44 | 4.22 | 8.81 | 28.82
20100425:0700 | 29.51 | 27.36 | 22.63 | 31.12 | 22.1 | 20.57 | 20.23 | 20.73 | 8.83 | 8.73 | 11.59 | 10.09 | 5.62 | 0.16 | 6.54 | -0.72 | -1.13 | 2.96 | 3.15 | 10.06 | 28.93
20100425:0800 | 29.26 | 29.26 | 22.54 | 32.97 | 21.87 | 19.4 | 19.72 | 19.58 | 8.58 | 8.14 | 10.78 | 9.43 | 5.15 | 0.18 | 6.14 | -0.45 | -1.32 | 2.61 | 2.04 | 11.16 | 28.59
20100425:0900 | 29.27 | 30.75 | 22.13 | 34.19 | 21.79 | 18.36 | 19.23 | 18.29 | 8.39 | 7.57 | 9.98 | 8.51 | 4.72 | 0.59 | 5.88 | -0.06 | -1.83 | 2.25 | 1.38 | 11.93 | 28.72
20100425:1000 | 28.64 | 31.87 | 21.87 | 34.85 | 21.58 | 17.42 | 18.78 | 17.01 | 8.22 | 7.14 | 9.2 | 8.12 | 4.51 | -0.03 | 5.62 | 0.03 | -2.4 | 1.75 | 0.99 | 12.61 | 28.61
20100425:1100 | 27.84 | 32.59 | 21.72 | 35 | 21.44 | 16.51 | 18.34 | 15.54 | 8.1 | 6.7 | 8.42 | 7.99 | 4.52 | -0.65 | 5.27 | 0.39 | -3.02 | 1.52 | 0.56 | 13.67 | 28.54
20100425:1200 | 27.54 | 32.95 | 22.97 | 34.84 | 21.3 | 15.46 | 18.13 | 14.08 | 7.95 | 6.47 | 7.51 | 7.74 | 5.17 | -1.21 | 5.13 | 1.58 | -3.31 | 1.48 | 0.22 | 14.48 | 27.96
20100425:1300 | 27.4 | 33.02 | 24.67 | 34.43 | 22.18 | 14.5 | 19.41 | 13.29 | 7.82 | 8.23 | 7 | 8.13 | 7 | -1.78 | 4.81 | 2.85 | -3.42 | 2.04 | -0.12 | 14.04 | 27.89
20100425:1400 | 27.19 | 32.46 | 25.77 | 33.5 | 23.54 | 15.87 | 21.18 | 15.41 | 7.93 | 10.12 | 9.57 | 8.45 | 9.19 | -2.21 | 4.96 | 4.28 | -0.4 | 3.21 | -0.39 | 13.27 | 28.05
20100425:1500 | 27.02 | 31.21 | 26.39 | 32.02 | 25.21 | 18.44 | 22.76 | 19.9 | 8.55 | 12.02 | 11.65 | 9.9 | 11.24 | 0.02 | 6.33 | 6.13 | 2.3 | 4.9 | -0.03 | 12.99 | 28.09
20100425:1600 | 26.93 | 30.48 | 26.77 | 30.2 | 26.64 | 20.38 | 24.04 | 22.12 | 9.45 | 13.73 | 13.32 | 11.45 | 13 | 2.1 | 7.63 | 8.3 | 4.51 | 6.24 | 1.6 | 12.65 | 28.07
20100425:1700 | 26.4 | 29.86 | 26.95 | 29.15 | 28.24 | 22.4 | 25.27 | 23.91 | 10.5 | 15.11 | 15.04 | 12.68 | 14.25 | 2.87 | 8.77 | 9.62 | 6.66 | 7.34 | 4.2 | 12.46 | 27.86
20100425:1800 | 26.2 | 29.07 | 26.94 | 28.02 | 29.36 | 24.54 | 26.15 | 25.36 | 11.58 | 16.48 | 17.02 | 14.19 | 15.11 | 3.95 | 9.79 | 10.51 | 8.57 | 7.97 | 6.16 | 12.02 | 27.74
20100425:1900 | 25.86 | 28.56 | 26.93 | 27.14 | 28.54 | 26.41 | 26.68 | 26.19 | 12.52 | 18 | 18.11 | 14.74 | 16.76 | 4.9 | 10.99 | 9.19 | 9.92 | 8.9 | 8.35 | 10.96 | 27.54
20100425:2000 | 25.63 | 27.76 | 26.77 | 26.19 | 28.71 | 28.1 | 26.96 | 27.05 | 12.94 | 18.75 | 19.39 | 15.64 | 17.11 | 5.54 | 11.74 | 8.77 | 11.19 | 9.48 | 9.86 | 10.1 | 27.22
20100425:2100 | 25.53 | 26.62 | 26.24 | 25.9 | 28.38 | 29.25 | 27.03 | 28.06 | 13.13 | 19.18 | 20.41 | 16.25 | 16.85 | 6.02 | 12.36 | 8.59 | 12.07 | 9.68 | 10.81 | 9.33 | 26.76
20100425:2200 | 25.65 | 25.46 | 25.73 | 25.77 | 27.63 | 30.14 | 26.38 | 28.86 | 13.15 | 19.29 | 21.18 | 16.11 | 16.27 | 6.28 | 12.51 | 7.87 | 12.61 | 9.71 | 11.45 | 8.61 | 27.04
20100425:2300 | 25.61 | 24.4 | 25.18 | 25.04 | 26.37 | 30.68 | 26.11 | 29.5 | 12.94 | 18.92 | 21.34 | 16.18 | 16.13 | 6.41 | 11.79 | 6.99 | 12.68 | 9.27 | 12.05 | 8.4 | 27.02
20100426:0000 | 25.63 | 23.27 | 24.63 | 24.17 | 25.36 | 30.63 | 24.81 | 29.73 | 12.38 | 17.74 | 20.74 | 16.13 | 15.17 | 6.02 | 11.09 | 5.8 | 12.09 | 8.19 | 12.17 | 8.09 | 26.76
20100426:0100 | 26.77 | 22.34 | 24.26 | 23.33 | 24.25 | 30.01 | 23.66 | 29.15 | 11.68 | 15.98 | 20.09 | 15.98 | 14.07 | 5.03 | 9.66 | 5.15 | 11.79 | 6.42 | 11.71 | 7.99 | 26.97
20100426:0200 | 28.08 | 21.69 | 23.92 | 22.43 | 23.34 | 28.69 | 23.38 | 27.3 | 10.76 | 14.9 | 18.17 | 15.32 | 13.5 | 4.32 | 9.08 | 4.57 | 9.91 | 4.7 | 9.24 | 7.6 | 27.19
20100426:0300 | 28.77 | 21.13 | 23.72 | 21.82 | 22.83 | 27.07 | 22.15 | 25.8 | 9.83 | 14.23 | 16.73 | 14.02 | 12.95 | 4.53 | 8.6 | 3.63 | 6.68 | 3.52 | 8.99 | 7.82 | 26.96
20100426:0400 | 29.3 | 22.29 | 23.34 | 23.52 | 22.46 | 25.76 | 19.95 | 24.65 | 9.28 | 13.68 | 15.98 | 12.42 | 11.3 | 1.62 | 7.26 | 2.78 | 4.67 | 2.76 | 8.24 | 8.08 | 26.5
20100426:0500 | 30.27 | 24.58 | 22.86 | 27.72 | 22.13 | 24.55 | 19.1 | 23.6 | 9.04 | 13.08 | 15.25 | 11.45 | 9.94 | -1.41 | 6 | 2.24 | 2.59 | 2.04 | 6.9 | 8.18 | 26.49
20100426:0600 | 29.8 | 26.83 | 22.51 | 30.06 | 22 | 23.51 | 18.45 | 22.49 | 8.75 | 12.39 | 14.15 | 10.45 | 9.05 | -2.97 | 5.97 | 2 | 1.51 | 1.28 | 4.69 | 8.46 | 26.56
20100426:0700 | 27.63 | 27.56 | 22.1 | 32.18 | 21.39 | 22.43 | 17.91 | 21.31 | 8.62 | 11.9 | 13.33 | 9.36 | 8.46 | -2.65 | 6.65 | 2.8 | 1.51 | 0.59 | 4 | 9.35 | 27.11
20100426:0800 | 26.38 | 29.55 | 21.68 | 33.92 | 21.13 | 21.7 | 15.71 | 20.19 | 8.39 | 11.32 | 12.66 | 8.68 | 7.92 | -3.7 | 6.51 | 2.43 | 1.09 | 0.67 | 1.81 | 9.78 | 27.63
20100426:0900 | 26.55 | 31.15 | 21.38 | 35.42 | 20.72 | 21.15 | 13.39 | 19.1 | 8.18 | 10.91 | 12.2 | 8.03 | 7.34 | -4.57 | 6.26 | 1.78 | 0.37 | 0.62 | 0.01 | 10.6 | 27.91
20100426:1000 | 26.3 | 32.49 | 21.09 | 36.67 | 20.72 | 20.41 | 12.58 | 18.11 | 8.03 | 10.63 | 11.74 | 7.41 | 6.99 | -5.03 | 4.22 | 1.07 | -0.11 | 0.64 | -0.73 | 11.43 | 27.93
20100426:1100 | 26.51 | 33.4 | 20.95 | 37.42 | 20.91 | 19.55 | 12.22 | 17.12 | 8.14 | 10.47 | 11.46 | 7.17 | 6.56 | -5.23 | 3.8 | 1.87 | -0.6 | 0.36 | -1.12 | 12.45 | 28
20100426:1200 | 26.18 | 33.52 | 22.43 | 37.7 | 20.8 | 18.73 | 12.07 | 15.93 | 8.02 | 10.81 | 10.52 | 7.55 | 6.63 | -5.31 | 4.36 | 4.22 | -1.01 | 0.43 | -1.28 | 13.37 | 27.59
20100426:1300 | 26.19 | 33.42 | 24.55 | 37.39 | 21.35 | 17.86 | 12.44 | 14.81 | 7.93 | 12.72 | 9.8 | 7.91 | 7.55 | -5.07 | 4.15 | 5.89 | -1.04 | 1.44 | -1.44 | 13.79 | 26.89
20100426:1400 | 25.97 | 33.11 | 25.43 | 36.5 | 22.63 | 18.64 | 13.58 | 15.92 | 7.95 | 15.23 | 10.23 | 7.58 | 8.83 | -3.13 | 4.46 | 7.24 | 1.78 | 2.78 | -1.59 | 14.14 | 26.76
20100426:1500 | 25.79 | 32.56 | 25.91 | 34.9 | 24.19 | 21.09 | 15.16 | 17.64 | 8.57 | 17.73 | 10.96 | 9.58 | 10.24 | 2.28 | 5.67 | 8.24 | 7.27 | 3.73 | -0.92 | 14.14 | 27.08
20100426:1600 | 25.76 | 31.71 | 26.47 | 32.62 | 25.65 | 23.14 | 16.97 | 19.15 | 9.54 | 19.98 | 10.99 | 12.12 | 11.37 | 6.83 | 6.88 | 9.22 | 9.44 | 3.39 | 1.29 | 14.02 | 27.29
20100426:1700 | 25.46 | 30.75 | 27.06 | 31.2 | 26.93 | 25.08 | 18.6 | 20.55 | 10.79 | 21.78 | 10.81 | 14.33 | 11.86 | 6.44 | 7.69 | 10.36 | 10.89 | 2.97 | 4.3 | 13.82 | 27.41
20100426:1800 | 25.33 | 29.63 | 27.06 | 30.1 | 28 | 27.09 | 20.01 | 21.77 | 12.13 | 23.26 | 11.5 | 16.1 | 12.71 | 8.71 | 8.72 | 10.96 | 12.13 | 2.16 | 6.88 | 13.46 | 27.5
20100426:1900 | 25.16 | 28.22 | 26.88 | 29.28 | 25.96 | 29.09 | 21.07 | 23.01 | 13.3 | 24.98 | 11.9 | 17.4 | 13.01 | 9.77 | 10.21 | 10.85 | 12.97 | 2.05 | 8.78 | 12.13 | 27.57
20100426:2000 | 25.03 | 27.28 | 26.86 | 28.27 | 26.54 | 30.48 | 21.69 | 23.88 | 14.19 | 25.52 | 12.96 | 18.56 | 13.08 | 10.36 | 10.92 | 11.08 | 13.77 | 1.79 | 10.19 | 11.6 | 27.61
20100426:2100 | 24.91 | 26.4 | 27.01 | 27.4 | 27.1 | 31.36 | 21.83 | 24.83 | 14.64 | 25.58 | 12.98 | 19.48 | 13.07 | 10.52 | 11.39 | 11.02 | 14.52 | 1.76 | 11.37 | 11.12 | 27.61
20100426:2200 | 25.02 | 25.5 | 26.51 | 26.46 | 27.35 | 31.59 | 21.49 | 25.67 | 14.76 | 25.12 | 13.05 | 20.15 | 12.18 | 10.26 | 11.63 | 10.64 | 14.9 | 1.73 | 12.21 | 10.77 | 26.9
20100426:2300 | 25 | 24.8 | 25.67 | 25.7 | 27.03 | 31.24 | 20.76 | 26.15 | 14.4 | 24.11 | 13.45 | 20.6 | 11.88 | 9.83 | 11.8 | 9.61 | 14.75 | 1.65 | 12.82 | 10.41 | 26.89
20100427:0000 | 25.64 | 24.1 | 24.83 | 25.07 | 26.38 | 30.49 | 19.46 | 26 | 13.78 | 22.58 | 12.91 | 20.69 | 10.18 | 8.77 | 11.42 | 8.21 | 14.47 | 1.73 | 13.22 | 10 | 27.2
20100427:0100 | 26.91 | 23.43 | 24.39 | 24.75 | 24.97 | 29.4 | 18.29 | 25.34 | 13.01 | 21.04 | 12.43 | 20.42 | 9.06 | 7.6 | 10.59 | 7.23 | 13.73 | 1.69 | 13.37 | 9.39 | 27.05
20100427:0200 | 28.73 | 22.84 | 23.84 | 24.58 | 23.51 | 27.72 | 17.44 | 23.75 | 12.09 | 20.21 | 12.2 | 19.41 | 8.41 | 6 | 9.32 | 6.39 | 11.93 | 1.9 | 13.19 | 8.7 | 26.33
20100427:0300 | 29.98 | 22.48 | 23.54 | 24.6 | 22.34 | 25.98 | 17.24 | 22.12 | 11.01 | 19.7 | 11.06 | 17.71 | 7.89 | 3.73 | 7.81 | 5.43 | 9.5 | 2.19 | 12.7 | 7.89 | 26.24
20100427:0400 | 30.59 | 24.05 | 23.22 | 25.8 | 21.61 | 24.49 | 16.91 | 20.38 | 10.29 | 19.25 | 10.31 | 15.56 | 7.24 | 2.46 | 6.69 | 4.45 | 7.23 | 2.36 | 11.43 | 7.32 | 26.22
20100427:0500 | 31.15 | 26.63 | 23.17 | 27.92 | 21.05 | 23.19 | 16.47 | 18.42 | 9.82 | 18.81 | 9.95 | 13.71 | 6.78 | 2.15 | 6.06 | 3.94 | 5.94 | 2.36 | 9.42 | 7.26 | 26.62
20100427:0600 | 31.44 | 29.07 | 22.92 | 30.15 | 20.32 | 21.96 | 15.58 | 16.48 | 9.38 | 18.35 | 9.52 | 12.28 | 6.38 | 2.07 | 5.67 | 4.05 | 4.46 | 2.09 | 7.33 | 7.95 | 26.75
20100427:0700 | 31.51 | 30.52 | 22.42 | 31.24 | 20.34 | 20.69 | 15.98 | 14.73 | 8.77 | 18.47 | 8.73 | 11.25 | 6.09 | 2.02 | 5.7 | 4.22 | 4.57 | 2.05 | 6.61 | 8.4 | 26.97
20100427:0800 | 30.4 | 32.63 | 22.11 | 32.73 | 20 | 19.38 | 15.27 | 13.42 | 8.52 | 18.02 | 8.49 | 10.31 | 5.88 | 2.31 | 6.21 | 3.97 | 4.04 | 2.07 | 5.3 | 9.26 | 27.33
20100427:0900 | 29.15 | 34.1 | 21.8 | 33.48 | 19.99 | 18.21 | 14.59 | 12.14 | 8.33 | 17.58 | 7.95 | 9.43 | 5.52 | 2.38 | 6.22 | 3.84 | 4.04 | 2.23 | 4.07 | 10.49 | 27.55
20100427:1000 | 26.89 | 35.03 | 21.47 | 33.86 | 20.15 | 17.14 | 14.44 | 11.05 | 8.27 | 17.13 | 7.4 | 8.64 | 5.34 | 2.65 | 5.62 | 3.79 | 4.66 | 2.3 | 2.78 | 11.65 | 28.01
20100427:1100 | 26.54 | 35.54 | 21.1 | 33.86 | 20.2 | 16.28 | 14.4 | 10.79 | 8.11 | 16.75 | 7.21 | 7.9 | 5.14 | 3.02 | 5.3 | 4.17 | 5.01 | 2.17 | 1.57 | 12.74 | 27.84
20100427:1200 | 26.46 | 35.71 | 22.3 | 33.09 | 20.12 | 15.59 | 14.52 | 11.11 | 8 | 16.86 | 6.92 | 7.25 | 5.02 | 2.98 | 4.98 | 5.26 | 4.81 | 2 | 0.73 | 13.47 | 27.1
20100427:1300 | 26.29 | 35.75 | 24.58 | 32.07 | 21.36 | 15.13 | 14.82 | 11.21 | 7.86 | 18.12 | 6.77 | 6.77 | 5.44 | 2.7 | 4.61 | 6.42 | 4.65 | 2.04 | 0.16 | 14.04 | 26.49
20100427:1400 | 26.11 | 35.37 | 25.62 | 31 | 23.52 | 16.46 | 15.27 | 12.59 | 7.9 | 19.67 | 7.32 | 7.42 | 6.29 | 2.93 | 5.01 | 7.81 | 6.13 | 2.45 | -0.24 | 14.43 | 26.54
20100427:1500 | 26.08 | 34.79 | 26.62 | 29.96 | 25.35 | 19.61 | 15.94 | 16.79 | 8.24 | 21.26 | 8.67 | 10.1 | 7.57 | 3.06 | 5.75 | 8.5 | 9.32 | 3.26 | 0.34 | 14.45 | 26.93
20100427:1600 | 25.92 | 34.13 | 27.44 | 28.86 | 26.27 | 21.83 | 16.44 | 19.7 | 8.67 | 22.98 | 10.25 | 12.17 | 8.94 | 3.35 | 6.53 | 9.19 | 10.27 | 4.07 | 2.49 | 13.78 | 27.1
20100427:1700 | 25.77 | 33.19 | 27.89 | 28.03 | 27.4 | 23.69 | 16.67 | 21.67 | 9.33 | 24.51 | 11.98 | 14.15 | 9.77 | 4.05 | 7.03 | 9.74 | 11.09 | 5.21 | 5.85 | 12.74 | 27.32
20100427:1800 | 25.68 | 32 | 28.07 | 27.29 | 26.96 | 25.24 | 17.29 | 23.13 | 10.15 | 25.65 | 13.74 | 16.02 | 10.59 | 4.27 | 7.57 | 10.38 | 11.94 | 5.84 | 8.07 | 11.7 | 27.41
20100427:1900 | 25.45 | 30.57 | 28.27 | 26.86 | 24.76 | 26.51 | 17.67 | 24.25 | 10.65 | 26.64 | 16.21 | 17.68 | 11.39 | 5.52 | 8.83 | 12.36 | 12.09 | 7.1 | 9.82 | 10.62 | 27.48
20100427:2000 | 25.38 | 29.59 | 27.93 | 26.03 | 25.68 | 27.69 | 17.94 | 25.29 | 11.25 | 26.88 | 17.12 | 19.05 | 11.65 | 6.38 | 9.47 | 12.67 | 12.7 | 8.04 | 11.29 | 10.16 | 27.25
20100427:2100 | 25.48 | 28.53 | 27.7 | 25.48 | 25.32 | 28.73 | 17.28 | 26.15 | 11.65 | 26.86 | 17.61 | 20.21 | 11.8 | 5.64 | 9.96 | 12.3 | 13.24 | 8.62 | 12.25 | 9.26 | 26.91
20100427:2200 | 25.85 | 27.56 | 27.09 | 24.92 | 23.73 | 29.55 | 16.46 | 26.4 | 11.83 | 26.45 | 15.86 | 21.04 | 11.96 | 5.32 | 9.78 | 12.21 | 13.61 | 9 | 12.93 | 8.25 | 26.58
20100427:2300 | 25.86 | 26.67 | 26.33 | 24.37 | 22.27 | 30.02 | 15.84 | 26.13 | 11.71 | 25.56 | 13.28 | 21.55 | 11.43 | 6.58 | 9.54 | 11.95 | 13.68 | 9.17 | 13.3 | 7.38 | 26.62
20100428:0000 | 26.03 | 25.85 | 25.45 | 23.77 | 21.41 | 30.11 | 15.17 | 25.55 | 11.38 | 24.38 | 13.36 | 21.38 | 10.84 | 5.17 | 9.45 | 11.17 | 13.27 | 8.82 | 13.38 | 7.02 | 26.47
20100428:0100 | 26.9 | 25.08 | 24.95 | 23.33 | 20.34 | 29.83 | 14.35 | 25.04 | 10.91 | 23.36 | 13 | 20.77 | 9.86 | 4.05 | 9.04 | 10.43 | 12.69 | 7.61 | 13.07 | 6.86 | 26.35
20100428:0200 | 29 | 24.32 | 24.53 | 22.91 | 19.4 | 28.81 | 14.21 | 24.17 | 10.19 | 22.58 | 12.05 | 19.58 | 8.95 | 3.61 | 8.46 | 9.63 | 11.25 | 6.19 | 12.27 | 6.26 | 27.04
20100428:0300 | 29.69 | 23.79 | 24.18 | 22.83 | 18.68 | 27.26 | 13.95 | 23.13 | 9.42 | 21.96 | 10.95 | 17.88 | 8.08 | 2.5 | 7.46 | 9.28 | 8.77 | 5.1 | 11.3 | 5.68 | 26.99
20100428:0400 | 30.23 | 25.49 | 24.09 | 24.18 | 18.07 | 26 | 13.51 | 21.68 | 8.93 | 21.38 | 10.26 | 15.53 | 7.27 | 1.96 | 6.74 | 8.62 | 8.04 | 4.16 | 10.41 | 5.06 | 26.84
20100428:0500 | 31.02 | 28.5 | 23.67 | 26.61 | 17.36 | 24.84 | 13.1 | 19.9 | 8.63 | 20.85 | 9.44 | 14.03 | 6.68 | 1.43 | 6.23 | 7.19 | 5.79 | 3.38 | 8.95 | 4.55 | 27.33
20100428:0600 | 31.1 | 31.08 | 23.34 | 28.86 | 16.76 | 23.6 | 12.19 | 18.87 | 8.42 | 20.42 | 8.41 | 12.78 | 6.36 | -0.17 | 5.88 | 6.14 | 3.99 | 2.63 | 7.07 | 5.69 | 27.21
20100428:0700 | 31.53 | 32.89 | 22.94 | 31.13 | 15.54 | 21.87 | 11.21 | 19.3 | 8.25 | 20.35 | 7.58 | 11.92 | 5.52 | -0.54 | 5.86 | 6.05 | 2.53 | 2.25 | 6.58 | 7.13 | 27.34
20100428:0800 | 31.37 | 34.87 | 22.69 | 32.75 | 15.34 | 22.46 | 10.55 | 19.69 | 8.16 | 20.03 | 7.22 | 11.26 | 4.59 | -1.41 | 5.53 | 5.46 | 2.04 | 1.65 | 5.42 | 8.4 | 27.6
20100428:0900 | 30.75 | 36.18 | 22.29 | 34.04 | 15.27 | 22.02 | 10.12 | 17.77 | 8.02 | 19.7 | 6.7 | 11.02 | 3.96 | -2.06 | 5.15 | 4.72 | 1.53 | 1.01 | 4.42 | 9.65 | 27.75
20100428:1000 | 28.4 | 36.84 | 21.87 | 35 | 15.26 | 19.67 | 9.69 | 15.65 | 7.93 | 19.39 | 7.3 | 10.93 | 4.52 | -2.32 | 4.91 | 4.07 | 1.15 | 0.53 | 3.56 | 10.79 | 28.4
20100428:1100 | 27.76 | 37.31 | 21.45 | 35.71 | 15.06 | 17.71 | 9.16 | 15.01 | 7.88 | 19.1 | 7.07 | 10.74 | 4.76 | -2.75 | 4.8 | 4.71 | 0.98 | 0.15 | 2.81 | 11.71 | 28.29
20100428:1200 | 27.66 | 37.66 | 22.96 | 35.92 | 14.22 | 16.48 | 8.88 | 15.42 | 7.82 | 18.92 | 5.89 | 10.65 | 5.1 | -3.19 | 4.66 | 7.07 | 0.7 | 0.57 | 2.12 | 12.54 | 27.69
20100428:1300 | 27.56 | 37.46 | 25.59 | 35.61 | 14.6 | 14.48 | 9.98 | 14.42 | 7.78 | 19.03 | 5.36 | 10.36 | 6.36 | -3.27 | 4.7 | 8.69 | 1.02 | 3.25 | 1.56 | 12.79 | 27.42
20100428:1400 | 27.42 | 37.05 | 26.54 | 34.76 | 15.8 | 15.44 | 11.49 | 15.35 | 8.06 | 19.29 | 7.61 | 10.73 | 7.27 | -2.68 | 4.88 | 10.05 | 4.24 | 5.12 | 1.07 | 13.07 | 27.66
20100428:1500 | 27.36 | 36.43 | 27.33 | 33.3 | 17.3 | 20.67 | 13.25 | 19.11 | 8.85 | 19.59 | 9.07 | 11.24 | 8.15 | -1.96 | 6.5 | 10.63 | 9.1 | 6.55 | 1.29 | 13.11 | 27.71
20100428:1600 | 26.89 | 35.01 | 28.29 | 31.33 | 18.98 | 24.24 | 14.86 | 22.29 | 9.81 | 19.95 | 10.77 | 12.22 | 8.97 | -1.43 | 8.01 | 11.4 | 11.92 | 7.56 | 2.56 | 12.87 | 27.74
20100428:1700 | 26.64 | 34.01 | 28.82 | 29.86 | 20.72 | 27.01 | 16.14 | 24.48 | 10.7 | 20.53 | 12.82 | 12.7 | 9.46 | -0.23 | 9.33 | 12.23 | 13.53 | 8.33 | 4.29 | 11.5 | 27.64
20100428:1800 | 26.66 | 33.02 | 29.1 | 28.5 | 22.36 | 29.14 | 17.29 | 26.04 | 11.5 | 21.85 | 14.89 | 13.24 | 9.9 | 0.42 | 10.3 | 12.88 | 14.73 | 8.83 | 6.04 | 10.23 | 27.54
20100428:1900 | 26.6 | 32.34 | 29.82 | 26.79 | 22.87 | 30.26 | 18.06 | 27.3 | 11.66 | 22.42 | 15.75 | 15.3 | 11.38 | 1.18 | 11.08 | 14.93 | 15.57 | 9.2 | 7.32 | 9.43 | 27.37
20100428:2000 | 26.3 | 31.23 | 28.17 | 25.89 | 23.94 | 31.58 | 18.81 | 28.23 | 11.9 | 22.64 | 16.85 | 16.02 | 10.93 | 1.79 | 11.77 | 15.33 | 16.39 | 9.12 | 8.82 | 8.73 | 27.29
20100428:2100 | 26.37 | 30.05 | 27.9 | 25.42 | 24.57 | 32.61 | 19.15 | 28.8 | 12.36 | 21.71 | 17.46 | 16.88 | 10.63 | 2.12 | 12.42 | 15.67 | 17.09 | 8.71 | 10.13 | 8.27 | 26.63
20100428:2200 | 26.42 | 28.94 | 27.91 | 25.11 | 24.76 | 33.29 | 18.92 | 28.8 | 12.44 | 21.22 | 17.84 | 17.2 | 9.88 | 2.11 | 13.21 | 15.49 | 17.49 | 7.9 | 11.06 | 8.04 | 27.18
20100428:2300 | 26.36 | 28.13 | 27.38 | 24.94 | 24.52 | 33.52 | 18.33 | 28.38 | 12.27 | 20.7 | 17.78 | 17.78 | 8.61 | 2.27 | 13.37 | 14.07 | 17.63 | 6.7 | 11.82 | 7.39 | 26.25
20100429:0000 | 27.11 | 27.2 | 26.55 | 24.92 | 23.69 | 33.31 | 17.3 | 27.91 | 11.73 | 20.7 | 17.55 | 17.04 | 7.82 | 1.59 | 13.6 | 11.75 | 17.29 | 5.15 | 12.23 | 6.77 | 26.35
20100429:0100 | 28.22 | 26.22 | 25.64 | 24.65 | 21.65 | 32.61 | 15.59 | 27.3 | 11.16 | 19.93 | 17.15 | 16.07 | 7.3 | 1.3 | 13.24 | 10.44 | 16.4 | 3.37 | 12.48 | 6.37 | 26.11
20100429:0200 | 29.63 | 25.44 | 24.92 | 24.29 | 19.5 | 31.16 | 14.19 | 25.79 | 10.57 | 19.92 | 15.91 | 15.12 | 7.24 | -0.07 | 12.39 | 9.85 | 14.81 | 2.15 | 12.4 | 6.29 | 26.33
20100429:0300 | 30.19 | 24.76 | 24.44 | 24.46 | 17.53 | 29.47 | 13.08 | 24.21 | 9.8 | 19.71 | 13.56 | 13.95 | 7.28 | -1.4 | 11.51 | 9.35 | 11.55 | 1.34 | 11.94 | 5.94 | 26.73
20100429:0400 | 29.99 | 26.4 | 24.08 | 26.36 | 15.77 | 28.19 | 12.03 | 22 | 9.31 | 19.35 | 11.58 | 12.78 | 7.07 | -1.23 | 10.56 | 8.55 | 9.42 | 0.84 | 11.15 | 6.29 | 27.19
20100429:0500 | 28.45 | 30.25 | 23.73 | 29.68 | 14.45 | 26.31 | 11.05 | 19.92 | 8.97 | 18.95 | 10.05 | 11.76 | 6.85 | -1.85 | 9.86 | 7.57 | 7.38 | 0.43 | 9.65 | 6.67 | 27.49
20100429:0600 | 28.27 | 32.73 | 23.42 | 33.06 | 13.57 | 24.84 | 10.15 | 18.56 | 8.7 | 18.49 | 8.84 | 11.1 | 7.07 | -2.25 | 10 | 6.67 | 6.19 | 0.09 | 7.59 | 6.96 | 27.79
20100429:0700 | 28.33 | 34.73 | 23.02 | 35.39 | 12.67 | 24.08 | 9.65 | 18.08 | 8.42 | 18.4 | 7.82 | 11.13 | 6.44 | -3.63 | 8.53 | 6.99 | 5.85 | 0.28 | 5.23 | 8.42 | 28.02
20100429:0800 | 28.9 | 36.31 | 22.5 | 37.32 | 11.82 | 23.54 | 8.67 | 16.53 | 8.25 | 18.26 | 6.99 | 11.18 | 6.38 | -3.01 | 8.26 | 6.16 | 5.11 | 0.07 | 3.73 | 9.44 | 28.18
20100429:0900 | 29.92 | 37.17 | 22.16 | 38.25 | 11.19 | 22.56 | 7.75 | 15.24 | 8.12 | 18.14 | 6.33 | 11.02 | 6.37 | -3.98 | 8.3 | 5.33 | 4.47 | 0 | 2.53 | 10.38 | 28.36
20100429:1000 | 28.66 | 38.16 | 22.01 | 38.49 | 11.52 | 21.24 | 6.93 | 14.03 | 7.98 | 17.99 | 5.76 | 10.81 | 6.35 | -4.69 | 8.27 | 4.6 | 3.82 | 0 | 1.53 | 11.3 | 28.42
20100429:1100 | 28.18 | 38.67 | 21.79 | 38.11 | 12.63 | 20.01 | 6.31 | 13.06 | 7.9 | 17.87 | 5.32 | 10.59 | 6.25 | -4.8 | 8.24 | 5.51 | 3.23 | -0.06 | 1.16 | 12.49 | 28.55
20100429:1200 | 27.27 | 38.77 | 23.71 | 37.88 | 11.3 | 18.85 | 6.38 | 12.77 | 7.81 | 17.97 | 5.26 | 10.21 | 6.5 | -4.53 | 8.26 | 8.04 | 2.77 | 0.46 | 1.99 | 13.4 | 28.65
20100429:1300 | 27.3 | 38.7 | 25.45 | 37.07 | 13.9 | 17.67 | 8.93 | 12.3 | 7.65 | 18.11 | 5.84 | 10.17 | 7.18 | -4.37 | 8.26 | 9.7 | 3.02 | 2.23 | 3.9 | 13.89 | 28.5
20100429:1400 | 26.99 | 38.28 | 26.43 | 35.64 | 18.81 | 18.73 | 10.33 | 14.47 | 7.71 | 18.11 | 8.94 | 10.27 | 7.82 | -3.69 | 8.4 | 10.95 | 6.55 | 4.34 | 3.48 | 14.24 | 28.44
20100429:1500 | 26.79 | 37.23 | 27.47 | 33.82 | 22.09 | 22.73 | 11.54 | 19.37 | 8.8 | 18.36 | 12.46 | 10.53 | 8.96 | -2.91 | 9.98 | 12.4 | 12.01 | 6.07 | 2.75 | 14.45 | 28.11
20100429:1600 | 26.89 | 36.71 | 28.47 | 31.7 | 23.96 | 24.76 | 12.81 | 22.37 | 9.93 | 18.7 | 14.63 | 11.14 | 10.02 | -1.97 | 12.48 | 12.95 | 15.48 | 7.48 | 4.84 | 14.23 | 27.36
20100429:1700 | 26.44 | 35.86 | 29.11 | 30.22 | 25.4 | 26.6 | 14.12 | 24.46 | 10.97 | 19.95 | 16.52 | 11.52 | 10.51 | -1.01 | 14.37 | 13.07 | 17.23 | 8.06 | 6.96 | 13.69 | 26.97
20100429:1800 | 26.37 | 34.97 | 29.43 | 29.23 | 26.45 | 28.26 | 15.3 | 26.04 | 11.81 | 21.33 | 18.26 | 11.77 | 10.88 | -0.59 | 16.08 | 12.98 | 18.56 | 7.99 | 8.92 | 12.43 | 27.04
20100429:1900 | 26.47 | 34.04 | 30.29 | 28 | 26.82 | 29.8 | 16.23 | 27.38 | 12.52 | 20.04 | 19.77 | 12.78 | 10.23 | 0.33 | 16.69 | 14.08 | 19.55 | 8.41 | 10.24 | 11.21 | 27.23
20100429:2000 | 25.96 | 33.4 | 29.97 | 27.74 | 26.91 | 30.96 | 17.03 | 28.34 | 12.9 | 20.96 | 20.92 | 13.08 | 9.91 | 1.14 | 17.89 | 14.34 | 20.4 | 8.06 | 11.47 | 10.44 | 27.3
20100429:2100 | 25.8 | 32.26 | 29.37 | 27.59 | 26.58 | 31.84 | 17.53 | 29.03 | 12.91 | 21.31 | 21.75 | 13.13 | 9.42 | 1.56 | 18.74 | 14.23 | 20.96 | 6.93 | 12.45 | 9.3 | 27.03
20100429:2200 | 26 | 30.55 | 28.4 | 26.88 | 25.88 | 32.32 | 17.67 | 29.41 | 12.79 | 21.42 | 22.24 | 13.23 | 9 | 1.88 | 19.31 | 13.65 | 21.13 | 5.41 | 12.89 | 9.56 | 26.29
20100429:2300 | 25.65 | 30.69 | 27.19 | 25.16 | 24.75 | 32.35 | 17.49 | 29.46 | 12.54 | 21.1 | 22.34 | 13.05 | 8.74 | 1.83 | 19.59 | 12.69 | 20.96 | 4.68 | 13.42 | 7.21 | 26.72
20100430:0000 | 26.75 | 28.1 | 26.09 | 23.91 | 23.24 | 31.95 | 16.53 | 29.19 | 12.14 | 20.34 | 22.04 | 12.71 | 8.19 | 1.97 | 19.51 | 11.11 | 20.22 | 4.18 | 13.73 | 5.82 | 27.04
20100430:0100 | 27.7 | 26.71 | 25.41 | 22.78 | 21.07 | 31 | 15.25 | 28.5 | 11.53 | 18.98 | 21.27 | 12.63 | 7.76 | 1.51 | 19.09 | 9.84 | 19.01 | 3.59 | 13.78 | 5.29 | 27.42
20100430:0200 | 30.18 | 25.7 | 24.94 | 21.8 | 19.38 | 29.42 | 13.63 | 26.81 | 10.84 | 17.67 | 19.45 | 12.16 | 7.44 | 1.05 | 17.58 | 8.63 | 17 | 3.24 | 11.44 | 4.61 | 27.74
20100430:0300 | 30.88 | 25.19 | 24.43 | 21.55 | 18.23 | 27.65 | 12.5 | 25.18 | 10.04 | 16.66 | 17.42 | 11.73 | 7.24 | 0.26 | 15.58 | 7.51 | 16.66 | 3.31 | 9.67 | 4.08 | 27.88
20100430:0400 | 30.86 | 27.08 | 24.06 | 23.69 | 17.38 | 26.23 | 11.67 | 23.29 | 9.49 | 15.93 | 15.96 | 11.21 | 7.12 | -0.53 | 13.95 | 6.36 | 14.92 | 3.75 | 9.06 | 3.53 | 28.11
20100430:0500 | 31.33 | 30.99 | 23.59 | 26.74 | 16.75 | 25.03 | 11.09 | 20.99 | 9.13 | 15.46 | 14.82 | 10.77 | 7.02 | -1.44 | 13.11 | 5.49 | 12 | 4.39 | 8.46 | 3.18 | 28.3
20100430:0600 | 32.19 | 33.61 | 23.16 | 29.44 | 16.33 | 23.94 | 10.75 | 19.35 | 8.85 | 14.99 | 13.93 | 10.6 | 6.92 | -2.17 | 12.42 | 4.84 | 9.7 | 5.04 | 7.22 | 5.84 | 28.45
20100430:0700 | 31.49 | 34.8 | 23.07 | 31.64 | 16.05 | 22.65 | 10.65 | 17.62 | 8.67 | 14.7 | 13.22 | 10.45 | 5.94 | -1.73 | 12.42 | 4.84 | 8.32 | 5.71 | 6.39 | 8.3 | 28.44
20100430:0800 | 31.02 | 36.42 | 22.81 | 33.8 | 15.79 | 21.38 | 10.56 | 16.78 | 8.43 | 14.22 | 12.33 | 10.2 | 4.87 | -1.33 | 11.98 | 4.41 | 7.36 | 6.28 | 5.52 | 10.67 | 28.42
20100430:0900 | 30.7 | 38.13 | 22.87 | 35.61 | 15.59 | 19.94 | 10.48 | 15.53 | 8.22 | 13.58 | 11.72 | 10.11 | 4.04 | -1.15 | 11.52 | 3.92 | 6.34 | 6.81 | 4.73 | 12.92 | 28.57
20100430:1000 | 29.65 | 39.01 | 22.77 | 36.96 | 15.69 | 19.03 | 10.53 | 14.3 | 8.05 | 12.9 | 10.95 | 9.75 | 3.23 | -1.68 | 11.04 | 3.62 | 5.92 | 7.41 | 3.76 | 14.62 | 29.01
20100430:1100 | 29.07 | 39.5 | 22.54 | 37.7 | 15.97 | 18.13 | 10.71 | 13.02 | 7.91 | 12.12 | 10.44 | 9.85 | 2.56 | -2.57 | 10.49 | 4.42 | 6.57 | 8.11 | 3.13 | 15.53 | 29.23
20100430:1200 | 28.31 | 39.48 | 23.78 | 37.88 | 16.85 | 17.3 | 11.3 | 11.79 | 7.79 | 11.52 | 9.74 | 9.76 | 3.68 | -3 | 9.87 | 6.5 | 5.67 | 8.86 | 2.57 | 16.3 | 28.9
20100430:1300 | 28.14 | 39.26 | 25.08 | 37.62 | 18.91 | 16.57 | 13.34 | 10.94 | 7.66 | 14.37 | 9.04 | 9.64 | 7.2 | -3.25 | 9.38 | 8.73 | 6.19 | 9.59 | 2.14 | 16.52 | 28.5
20100430:1400 | 27.92 | 38.6 | 26.1 | 37.02 | 21.88 | 17.54 | 16.08 | 13.89 | 7.92 | 17.07 | 12.17 | 9.91 | 8.81 | -2.76 | 9.47 | 10.76 | 7.18 | 10.32 | 2.12 | 16.64 | 28.32
20100430:1500 | 27.66 | 37.97 | 26.87 | 35.75 | 23.64 | 19.64 | 18.44 | 19.84 | 9.18 | 19.59 | 16.33 | 10.81 | 9.85 | -0.82 | 11.96 | 12.43 | 7.78 | 10.85 | 2.95 | 16.92 | 27.76
20100430:1600 | 26.02 | 34.81 | 29.46 | 28.46 | 27.44 | 25.53 | 26.64 | 29.81 | 12.53 | 24.96 | 26.74 | 15.67 | 12.56 | 2.36 | 21.62 | 16.89 | 14.18 | 15.43 | 9.39 | 15.58 | 26.71
20100430:1700 | 26.25 | 34.31 | 28.9 | 28.16 | 26.96 | 25.76 | 25.43 | 29.23 | 12.49 | 24.35 | 25.35 | 15.37 | 12.15 | 2.92 | 20.66 | 16.11 | 13.04 | 14.4 | 9.11 | 14.93 | 26.8
20100430:1800 | 26.49 | 33.82 | 28.33 | 27.86 | 26.48 | 25.98 | 24.23 | 28.65 | 12.45 | 23.74 | 23.95 | 15.07 | 11.74 | 3.48 | 19.7 | 15.32 | 11.91 | 13.38 | 8.83 | 14.29 | 26.9
20100430:1900 | 26.72 | 33.33 | 27.77 | 27.56 | 26 | 26.21 | 23.02 | 28.08 | 12.41 | 23.13 | 22.55 | 14.78 | 11.34 | 4.04 | 18.74 | 14.53 | 10.77 | 12.36 | 8.55 | 13.65 | 26.99
20100430:2000 | 26.96 | 32.84 | 27.2 | 27.26 | 25.52 | 26.44 | 21.81 | 27.5 | 12.38 | 22.52 | 21.15 | 14.48 | 10.93 | 4.6 | 17.78 | 13.75 | 9.63 | 11.33 | 8.27 | 13.01 | 27.08
20100430:2100 | 27.19 | 32.35 | 26.64 | 26.97 | 25.03 | 26.66 | 20.61 | 26.93 | 12.34 | 21.9 | 19.76 | 14.19 | 10.52 | 5.16 | 16.82 | 12.96 | 8.5 | 10.31 | 7.99 | 12.37 | 27.18
20100430:2200 | 27.43 | 31.85 | 26.08 | 26.67 | 24.55 | 26.89 | 19.4 | 26.35 | 12.3 | 21.29 | 18.36 | 13.89 | 10.11 | 5.72 | 15.86 | 12.18 | 7.36 | 9.28 | 7.71 | 11.73 | 27.27
20100430:2300 | 27.66 | 31.36 | 25.51 | 26.37 | 24.07 | 27.11 | 18.19 | 25.77 | 12.26 | 20.68 | 16.96 | 13.6 | 9.71 | 6.28 | 14.9 | 11.39 | 6.22 | 8.26 | 7.43 | 11.08 | 27.36
20140501:0000 | 27.89 | 30.87 | 24.95 | 26.07 | 23.59 | 27.34 | 16.99 | 25.2 | 12.23 | 20.07 | 15.56 | 13.3 | 9.3 | 6.84 | 13.93 | 10.61 | 5.09 | 7.23 | 7.15 | 10.44 | 27.46
20140501:0100 | 28.13 | 30.38 | 24.39 | 25.77 | 23.11 | 27.57 | 15.78 | 24.62 | 12.19 | 19.46 | 14.16 | 13.01 | 8.89 | 7.4 | 12.97 | 9.82 | 3.95 | 6.21 | 6.87 | 9.8 | 27.55
20140501:0200 | 28.36 | 29.89 | 23.82 | 25.47 | 22.63 | 27.79 | 14.58 | 24.05 | 12.15 | 18.85 | 12.77 | 12.71 | 8.48 | 7.96 | 12.01 | 9.03 | 2.81 | 5.18 | 6.59 | 9.16 | 27.65
20140501:0300 | 28.6 | 29.4 | 23.26 | 25.17 | 22.15 | 28.02 | 13.37 | 23.47 | 12.11 | 18.24 | 11.37 | 12.42 | 8.07 | 8.52 | 11.05 | 8.25 | 1.67 | 4.16 | 6.31 | 8.52 | 27.74
20140501:0400 | 28.83 | 28.9 | 22.69 | 24.87 | 21.66 | 28.25 | 12.16 | 22.89 | 12.07 | 17.63 | 9.97 | 12.12 | 7.67 | 9.08 | 10.09 | 7.46 | 0.54 | 3.13 | 6.03 | 7.87 | 27.83
20140501:0500 | 29.07 | 28.41 | 22.13 | 24.57 | 21.18 | 28.47 | 10.96 | 22.32 | 12.04 | 17.02 | 8.57 | 11.83 | 7.26 | 9.64 | 9.13 | 6.68 | -0.6 | 2.11 | 5.75 | 7.23 | 27.93
20140501:0600 | 29.3 | 27.92 | 21.57 | 24.27 | 20.7 | 28.7 | 9.75 | 21.74 | 12 | 16.41 | 7.18 | 11.53 | 6.85 | 10.2 | 8.17 | 5.89 | -1.74 | 1.09 | 5.47 | 6.59 | 28.02
20140501:0700 | 29.54 | 27.43 | 21 | 23.97 | 20.22 | 28.93 | 8.55 | 21.17 | 11.96 | 15.79 | 5.78 | 11.24 | 6.44 | 10.76 | 7.21 | 5.11 | -2.87 | 0.06 | 5.19 | 5.95 | 28.11
20140501:0800 | 29.54 | 36.21 | 21.58 | 33.41 | 20.38 | 23.9 | 8.86 | 18.07 | 10.11 | 15.84 | 5.86 | 7.12 | 6.36 | 3.8 | 5.9 | 3.82 | -2.17 | 2.19 | -0.09 | 14.38 | 28.44
20140501:0900 | 29.85 | 37.56 | 21.47 | 34.07 | 20.36 | 22.77 | 8.22 | 16.14 | 9.84 | 15.58 | 5.49 | 6.58 | 5.9 | 3.2 | 5.7 | 3.24 | -2.04 | 2.08 | -1.36 | 16.29 | 28.55
20140501:1000 | 29.77 | 38.45 | 21.51 | 34.71 | 20.4 | 21.8 | 7.7 | 13.34 | 9.49 | 15.13 | 5.04 | 7.98 | 5.7 | 2.64 | 5.71 | 2.91 | -2.13 | 1.94 | -2.26 | 17.42 | 28.87
20140501:1100 | 29.26 | 38.94 | 21.53 | 35.21 | 20.4 | 20.6 | 7.21 | 12.05 | 9.3 | 14.96 | 4.6 | 5.82 | 5.84 | 2.24 | 5.69 | 3.06 | -2.14 | 1.9 | -3.09 | 17.8 | 28.91
20140501:1200 | 28.58 | 39.05 | 22.77 | 35.45 | 20.37 | 19.37 | 7.43 | 11.79 | 9.21 | 15.28 | 4.23 | 5.4 | 6.17 | 1.92 | 5.47 | 3.68 | -2.17 | 1.9 | -3.52 | 18.05 | 28.99
20140501:1300 | 28.33 | 38.94 | 24.24 | 35.52 | 21.33 | 17.87 | 10.49 | 13.19 | 9.12 | 16.92 | 3.94 | 5.42 | 6.35 | 1.76 | 5.23 | 4.85 | -2 | 1.98 | -3.87 | 18.6 | 28.97
20140501:1400 | 27.99 | 38.51 | 25.43 | 35.21 | 22.6 | 18.36 | 12.6 | 15.18 | 9.3 | 17.84 | 4.92 | 6.09 | 6.69 | 4.02 | 5.11 | 6.27 | -1.08 | 2.13 | -3.9 | 18.41 | 28.86
20140501:1500 | 27.42 | 37.71 | 26.49 | 34.32 | 23.02 | 22.55 | 14.34 | 18.99 | 10.59 | 18.24 | 8.09 | 8.45 | 7.35 | 9.27 | 6.59 | 7.72 | 0.92 | 2.43 | -2.42 | 18.33 | 28.58
20140501:1600 | 26.75 | 36.17 | 27.23 | 32.56 | 23.52 | 25.58 | 15.81 | 22.69 | 12.13 | 18.15 | 9.85 | 10.7 | 7.83 | 14.5 | 8.41 | 9.07 | 2.44 | 2.81 | 0.44 | 18.21 | 28.44
20140501:1700 | 26.32 | 34.81 | 27.66 | 30.97 | 24.87 | 27.86 | 16.81 | 25.87 | 13.58 | 18.11 | 11.15 | 11.98 | 8.27 | 17.68 | 9.71 | 10.34 | 3.67 | 3.33 | 3.14 | 18.05 | 28.32
20140501:1800 | 26.03 | 33.64 | 28.15 | 28.89 | 25.91 | 29.64 | 17.3 | 27.99 | 14.82 | 17.51 | 12.31 | 13.36 | 8.59 | 19.26 | 10.95 | 11.32 | 4.9 | 3.96 | 5.8 | 16.97 | 27.58
20140501:1900 | 26 | 32.53 | 28.16 | 27.42 | 25.86 | 30.09 | 18.13 | 29.43 | 15.52 | 13.83 | 13.43 | 16.84 | 8.63 | 18.38 | 11.7 | 11.12 | 5.65 | 4.63 | 6.85 | 15.15 | 26.11
20140501:2000 | 25.77 | 31.49 | 27.69 | 26.26 | 25.65 | 31.03 | 18.33 | 30.28 | 16.51 | 13.25 | 14.37 | 18.6 | 8.7 | 19.17 | 12.78 | 11.16 | 6.33 | 5.05 | 7.8 | 13.24 | 25.7
20140501:2100 | 25.48 | 30.56 | 27.29 | 25.43 | 25.64 | 32.01 | 18.51 | 30.77 | 17.08 | 12.95 | 15.14 | 19.13 | 8.89 | 19.84 | 13.62 | 10.54 | 6.88 | 5.42 | 8.46 | 11.8 | 25.72
20140501:2200 | 25.56 | 29.49 | 26.68 | 24.71 | 25.3 | 32.82 | 18.2 | 30.9 | 17.04 | 12.58 | 15.56 | 19.61 | 9.01 | 20.27 | 14.17 | 10.23 | 7.43 | 5.66 | 8.93 | 10.66 | 26.56
20140501:2300 | 25.6 | 28.63 | 25.66 | 23.99 | 24.57 | 33.28 | 17.6 | 30.75 | 16.48 | 12.32 | 15.41 | 19.29 | 9.1 | 20.27 | 14.34 | 9.62 | 7.67 | 5.52 | 9.57 | 9.64 | 26.51
20140502:0000 | 26.08 | 27.84 | 24.66 | 23.35 | 23.61 | 33.04 | 16.55 | 30.28 | 15.69 | 12.1 | 14.96 | 19.27 | 8.99 | 19.66 | 14.27 | 8.62 | 7.17 | 5.46 | 9.48 | 8.82 | 26.54
20140502:0100 | 27.31 | 26.98 | 23.94 | 22.84 | 22.78 | 32.46 | 15.58 | 29.62 | 14.85 | 12.1 | 13.36 | 18.83 | 8.7 | 18.63 | 14.01 | 8.01 | 6.8 | 5.15 | 9.66 | 7.9 | 26.69
20140502:0200 | 29.58 | 26.15 | 23.43 | 22.45 | 22.26 | 31.34 | 14.66 | 28.2 | 13.86 | 12.17 | 12.54 | 17.93 | 8.53 | 17.2 | 13.08 | 7.39 | 5.71 | 4.7 | 9.3 | 7.26 | 26.63
20140502:0300 | 30.03 | 25.67 | 23.13 | 22.65 | 21.67 | 30.16 | 13.89 | 26.58 | 12.74 | 12.21 | 11.77 | 16.83 | 8.41 | 14.78 | 11.81 | 6.53 | 3.54 | 4.21 | 8.98 | 6.54 | 27.1
20140502:0400 | 30.76 | 27.13 | 22.74 | 24.84 | 21.39 | 29.21 | 12.74 | 25.66 | 11.99 | 12.12 | 10.89 | 15.76 | 8.25 | 11.98 | 10.32 | 5.7 | 2.47 | 3.52 | 8.51 | 5.89 | 27.25
20140502:0500 | 31.52 | 30.21 | 22.37 | 28.38 | 21.1 | 28.44 | 11.57 | 24.02 | 11.48 | 11.96 | 9.85 | 14.56 | 8.14 | 8.37 | 9.43 | 5.59 | 1.15 | 3.06 | 6.88 | 5.58 | 27.45
20140502:0600 | 31.49 | 32.49 | 22.26 | 32.01 | 20.97 | 27.83 | 10.48 | 20.09 | 11.08 | 11.85 | 8.98 | 13.38 | 8.02 | 6.65 | 8.83 | 5.82 | 0.17 | 2.84 | 4.57 | 7.43 | 27.7
20140502:0700 | 30.22 | 34.66 | 21.78 | 34.92 | 21.17 | 27.25 | 10.76 | 18.52 | 11.03 | 10.83 | 8.32 | 12.14 | 7.42 | 6.04 | 7.61 | 5.56 | -1.33 | 2.15 | 4.75 | 10.03 | 27.69
20140502:0800 | 29.84 | 36.67 | 21.38 | 36.55 | 21.09 | 26.15 | 10.89 | 17.16 | 10.78 | 10.46 | 7.36 | 11.73 | 7.4 | 6.78 | 7.04 | 5.66 | -2.13 | 1.7 | 3.68 | 11.43 | 27.8
20140502:0900 | 30.15 | 38.21 | 21.2 | 37.48 | 21.04 | 24.43 | 10.56 | 15.94 | 10.5 | 10.32 | 6.21 | 11.5 | 7.35 | 6.36 | 6.9 | 5.74 | -2.52 | 1.45 | -0.42 | 12.76 | 27.85
20140502:1000 | 29.46 | 39.36 | 20.76 | 38.13 | 20.9 | 23.39 | 9.65 | 14.78 | 10.15 | 10.44 | 5.8 | 11.38 | 7.36 | 7.51 | 6.64 | 5.91 | -2.85 | 1.34 | -2.52 | 13.85 | 28.33
20140502:1100 | 28.9 | 39.9 | 20.38 | 38.47 | 20.97 | 22.52 | 8.6 | 13.76 | 9.89 | 10.47 | 5.55 | 11.13 | 7.48 | 6.94 | 6.84 | 6.27 | -3.11 | 1.39 | -3.05 | 14.56 | 28.44
20140502:1200 | 29.09 | 39.96 | 22.3 | 38.6 | 21.22 | 21.79 | 9.13 | 13.17 | 9.57 | 10.67 | 5.18 | 10.92 | 7.73 | 5.18 | 7.42 | 7.62 | -3.25 | 1.55 | -3.33 | 14.89 | 28.42
20140502:1300 | 28.4 | 39.62 | 24.42 | 38.51 | 21.97 | 20.9 | 11.99 | 13.08 | 9.36 | 11.28 | 5.33 | 10.74 | 8 | 4.57 | 7.66 | 9.33 | -2.6 | 2.04 | -3.53 | 15.1 | 27.86
20140502:1400 | 27.75 | 38.88 | 25.69 | 38.11 | 23.22 | 21.88 | 13.95 | 16.13 | 9.51 | 12.72 | 7.4 | 10.91 | 8.57 | 5.48 | 7.78 | 10.74 | 1.17 | 3.54 | -3.37 | 15.4 | 26.35
20140502:1500 | 27.2 | 37.78 | 26.66 | 37.02 | 24.29 | 24.79 | 15.48 | 20.75 | 10.98 | 14.21 | 8.61 | 11.61 | 9.13 | 6.89 | 7.4 | 12.29 | 5.68 | 4.51 | -1.78 | 15.5 | 27.01
20140502:1600 | 27.3 | 36.17 | 26.65 | 34.86 | 25.54 | 26.84 | 16.88 | 23.7 | 12.98 | 15.9 | 8.78 | 12.46 | 10 | 7.9 | 6.28 | 13.41 | 8.04 | 4.99 | 1.28 | 15.61 | 27.33
20140502:1700 | 27.41 | 35.03 | 26.99 | 32.85 | 26 | 28.54 | 17.99 | 25.99 | 14.91 | 17.32 | 9.4 | 13.14 | 10.74 | 7.89 | 5.73 | 14.09 | 9.88 | 6.5 | 4.21 | 15.38 | 27.03
20140502:1800 | 26.99 | 33.95 | 27.58 | 31.79 | 27.01 | 29.9 | 19.18 | 28.02 | 16.57 | 18.05 | 10.58 | 15.33 | 11.54 | 7.89 | 5.48 | 14.88 | 11.51 | 8.11 | 6.51 | 14.8 | 27.21
20140502:1900 | 26.77 | 33.09 | 28.47 | 30.98 | 27 | 30.65 | 19.98 | 29.79 | 17.77 | 18.27 | 9.03 | 16 | 10.44 | 9.96 | 8.28 | 15.6 | 12.76 | 5.74 | 7.92 | 14.15 | 27.47
20140502:2000 | 26.86 | 32.09 | 28.39 | 30.23 | 26.81 | 31.5 | 19.78 | 31.04 | 18.76 | 18.59 | 9.69 | 16.38 | 10.19 | 11.04 | 8.82 | 15.7 | 14.14 | 5.46 | 9.08 | 12.54 | 27.69
20140502:2100 | 26.62 | 31.12 | 28.05 | 29.6 | 26.54 | 32.1 | 19.69 | 31.09 | 19.24 | 18.72 | 9.21 | 15.59 | 10.4 | 9.4 | 8.74 | 15.43 | 15.12 | 5.78 | 9.99 | 11.26 | 27.72
20140502:2200 | 26.14 | 30.25 | 27.59 | 29.28 | 26.04 | 32.54 | 19.7 | 31.25 | 19.28 | 18.87 | 8.24 | 13.5 | 10.58 | 7.32 | 9.32 | 14.87 | 15.56 | 5.91 | 10.79 | 9.99 | 26.25
20140502:2300 | 25.79 | 29.27 | 26.64 | 29.05 | 25.2 | 32.59 | 19.5 | 31.16 | 18.84 | 18.46 | 8.65 | 13.66 | 10.83 | 6.76 | 10.23 | 13.7 | 15.5 | 5.71 | 11.48 | 9.19 | 26.32
20140503:0000 | 26.82 | 28.25 | 25.47 | 28.59 | 24.35 | 32.28 | 18.47 | 30.74 | 18.21 | 17.68 | 9.49 | 12.9 | 10.58 | 6.26 | 11.06 | 11.87 | 15.12 | 5.75 | 11.65 | 8.95 | 26.02
20140503:0100 | 28.22 | 27.03 | 24.73 | 27.63 | 23.31 | 31.58 | 16.89 | 29.95 | 17.23 | 16.55 | 9.38 | 12.44 | 10.11 | 6.06 | 10.84 | 10.36 | 14.4 | 5.54 | 11.64 | 8.62 | 26.14
20140503:0200 | 30.6 | 25.88 | 24.17 | 25.06 | 22.42 | 30.44 | 15.29 | 28.64 | 15.9 | 15.58 | 8.17 | 12.02 | 9.36 | 5.32 | 9.99 | 9.27 | 12.57 | 5.48 | 11.38 | 8.16 | 26.46
20140503:0300 | 30.96 | 25.15 | 23.82 | 22.85 | 21.8 | 29 | 14.34 | 27.82 | 14.52 | 14.94 | 6.96 | 11.14 | 8.79 | 4.47 | 8.51 | 8.44 | 9.74 | 5.46 | 10.45 | 7.9 | 27.03
20140503:0400 | 31.28 | 26.75 | 23.53 | 23.2 | 21.45 | 27.73 | 13.24 | 26.97 | 13.63 | 14.47 | 6.14 | 10.36 | 8.45 | 3.93 | 7.44 | 7.75 | 6.95 | 5.14 | 9.17 | 7.51 | 27.36
20140503:0500 | 31.29 | 29.54 | 23.21 | 24.86 | 21.36 | 26.55 | 12.27 | 26.07 | 13.03 | 14.01 | 5.28 | 10.09 | 8.21 | 3.44 | 6.44 | 7.24 | 4.51 | 4.51 | 7.97 | 7.26 | 27.6
20140503:0600 | 30.82 | 31.97 | 22.91 | 26.44 | 21.34 | 25.47 | 11.61 | 25.16 | 12.48 | 13.74 | 4.09 | 9.43 | 8.34 | 3.03 | 5.92 | 6.72 | 3.16 | 3.93 | 5.91 | 8.08 | 27.76
20140503:0700 | 30.8 | 34.21 | 22.75 | 28.48 | 20.9 | 23.98 | 11.57 | 22.9 | 12.76 | 13 | 3.56 | 8.84 | 8.94 | 2.68 | 5.74 | 6.62 | 2.69 | 4 | 7.25 | 9.56 | 27.89
20140503:0800 | 30.47 | 36 | 22.46 | 29.95 | 20.84 | 22.8 | 10.95 | 21.51 | 12.19 | 12.47 | 2.91 | 8.46 | 8.75 | 2.23 | 5.51 | 6.07 | 2.23 | 3.8 | 6 | 10.32 | 28.03
20140503:0900 | 29.96 | 37.34 | 22.2 | 31.15 | 20.8 | 21.84 | 10.39 | 20.01 | 11.68 | 12.39 | 2.92 | 7.81 | 8.35 | 1.73 | 5.21 | 5.59 | 1.87 | 3.59 | 2.14 | 10.91 | 28.12
20140503:1000 | 29.27 | 38.26 | 21.87 | 32.08 | 20.53 | 22.2 | 9.88 | 19.36 | 11.27 | 12.02 | 2.77 | 7.47 | 7.92 | 1.34 | 5.14 | 5.15 | 1.66 | 3.36 | 0.08 | 11.33 | 28.67
20140503:1100 | 28.64 | 38.76 | 21.74 | 32.46 | 20.13 | 22.46 | 9.51 | 18.52 | 11 | 11.68 | 1.98 | 7.21 | 7.55 | 0.67 | 5.17 | 5.2 | 2 | 3.06 | -1.32 | 11.97 | 28.8
20140503:1200 | 28.4 | 38.99 | 23.16 | 32.4 | 19.88 | 21.69 | 9.94 | 17.58 | 10.63 | 11.54 | 1.94 | 7 | 7.93 | -0.14 | 5.17 | 5.55 | 2.34 | 2.95 | -1.86 | 13.1 | 27.82
20140503:1300 | 27.71 | 38.75 | 24.94 | 32.1 | 20.22 | 19.87 | 13.81 | 15.73 | 10 | 12.99 | 3.19 | 6.64 | 9.17 | -0.86 | 5 | 6.12 | 2.94 | 3.22 | -2.33 | 13.65 | 27.57
20140503:1400 | 27.01 | 38.04 | 26.07 | 31.53 | 21.07 | 20.75 | 16.92 | 17.42 | 10.23 | 14.43 | 5.42 | 7.2 | 10.74 | -0.21 | 5.22 | 6.93 | 4.8 | 3.71 | -2.4 | 13.86 | 27.36
20140503:1500 | 26.83 | 36.85 | 27.06 | 30.44 | 21.95 | 23.88 | 19.52 | 21.54 | 12.98 | 15.88 | 8.41 | 8.95 | 12.46 | 0.64 | 6.43 | 7.84 | 7.94 | 5.31 | -0.82 | 13.7 | 27.14
20140503:1600 | 26.83 | 34.87 | 27.53 | 28.45 | 23.36 | 25.89 | 21.63 | 24.16 | 14.63 | 17.1 | 10.69 | 10.35 | 13.78 | 1.58 | 7.74 | 8.89 | 9.78 | 6.67 | 2.28 | 13.52 | 27.23
20140503:1700 | 26.67 | 33.33 | 28.27 | 26.7 | 25.07 | 27.82 | 22.92 | 25.98 | 16.01 | 17.94 | 12.71 | 11.51 | 14.78 | 2.73 | 8.92 | 9.63 | 10.25 | 7.48 | 5.22 | 13.1 | 27.18
20140503:1800 | 26.66 | 31.96 | 28.56 | 25.17 | 26.98 | 29.78 | 23.8 | 26.94 | 16.96 | 18.55 | 14.58 | 12.21 | 15.64 | 3.9 | 10.32 | 10.3 | 11.33 | 7.84 | 7.39 | 12.77 | 26.54
20140503:1900 | 26.56 | 30.91 | 28.78 | 24 | 25.51 | 30.15 | 24.79 | 27.98 | 17.3 | 17.9 | 15.9 | 13.38 | 16.86 | 4.29 | 10.95 | 10.36 | 11.46 | 7.91 | 9.39 | 11.56 | 26.32
20140503:2000 | 25.98 | 30.04 | 28.68 | 22.92 | 26.37 | 31.42 | 25.24 | 28.91 | 17.75 | 17.72 | 17.26 | 14.31 | 16.92 | 4.77 | 11.88 | 10.27 | 11.6 | 8.13 | 10.49 | 10.78 | 27.11
20140503:2100 | 25.87 | 29.12 | 28.19 | 21.85 | 25.53 | 32.51 | 25.39 | 29.48 | 17.74 | 17.53 | 18.32 | 15.11 | 16.63 | 5.07 | 12.52 | 10.06 | 10.69 | 8.23 | 11.38 | 9.94 | 26.45
20140503:2200 | 25.82 | 28.37 | 27.43 | 20.75 | 25.09 | 33.22 | 25.17 | 29.23 | 17.52 | 17.46 | 19.03 | 15.24 | 16.63 | 5.16 | 12.63 | 9.84 | 9.85 | 8.14 | 11.9 | 8.93 | 26.24
20140503:2300 | 25.5 | 27.54 | 26.34 | 19.77 | 24.65 | 33.65 | 24.37 | 28.8 | 17.43 | 16.93 | 19.37 | 15.17 | 16.36 | 5.1 | 12.03 | 9.54 | 8.85 | 7.74 | 12.25 | 8.02 | 26.17
20140504:0000 | 25.54 | 26.59 | 25.22 | 19.11 | 23.24 | 33.73 | 22.63 | 28.42 | 17.04 | 15.98 | 19.41 | 13.57 | 15.89 | 5.13 | 11.5 | 9.28 | 8.08 | 7.13 | 12.65 | 7.22 | 26.8
20140504:0100 | 26.31 | 25.57 | 24.39 | 18.63 | 22.63 | 33.25 | 20.41 | 27.55 | 16.19 | 15.24 | 18.8 | 11.8 | 14.77 | 4.57 | 11.25 | 9.05 | 6.55 | 6.39 | 12.24 | 6.62 | 27.02
20140504:0200 | 28.26 | 24.62 | 23.83 | 18.07 | 22.23 | 32 | 18.85 | 26.17 | 14.92 | 14.75 | 16.88 | 11.48 | 13.47 | 3.9 | 10.53 | 8.84 | 5.53 | 5.92 | 12.47 | 6.25 | 27.34
20140504:0300 | 29.22 | 23.98 | 23.4 | 18.03 | 22.07 | 30.35 | 17.77 | 25.17 | 13.53 | 14.45 | 15.17 | 11.09 | 12.44 | 3.03 | 9.32 | 8.79 | 4.78 | 5.11 | 11.86 | 5.54 | 26.98
20140504:0400 | 29.61 | 25.89 | 23.12 | 20.75 | 21.96 | 29.05 | 16.94 | 23.7 | 12.65 | 14.03 | 13.46 | 10.09 | 11.83 | 2.62 | 8.39 | 8.75 | 4.34 | 4.39 | 10.44 | 4.93 | 26.9
20140504:0500 | 30.73 | 29.42 | 22.92 | 24.86 | 21.72 | 27.95 | 16.28 | 21.85 | 12.13 | 13.74 | 11.88 | 9.05 | 11.06 | 1.76 | 7.55 | 8.56 | 3.91 | 3.78 | 8.54 | 4.46 | 26.91
20140504:0600 | 31.09 | 31.86 | 22.79 | 27.3 | 21.4 | 26.33 | 15.75 | 22.06 | 11.65 | 14.47 | 10.29 | 8.51 | 10.35 | -0.54 | 7 | 8.57 | 3.82 | 3.15 | 6.59 | 6.27 | 27.16
20140504:0700 | 31.19 | 34.26 | 22.52 | 28.84 | 20.55 | 24.92 | 15.71 | 19.68 | 11.07 | 12.27 | 8.84 | 8.79 | 10.63 | -2.41 | 6.66 | 8.92 | 3.72 | 2.31 | 6 | 8.65 | 27.5
20140504:0800 | 31.92 | 36.2 | 22.38 | 29.91 | 20.62 | 24.14 | 15.35 | 19.03 | 10.7 | 11.19 | 7.76 | 8.38 | 10.22 | -3.24 | 6.15 | 9.06 | 3.59 | 1.83 | 5.03 | 10.62 | 27.75
20140504:0900 | 31.14 | 37.46 | 22.18 | 30.76 | 20.48 | 23.62 | 14.97 | 19.45 | 10.27 | 10.26 | 6.94 | 7.81 | 9.56 | -3.81 | 5.56 | 9.09 | 3.54 | 1.25 | 4.36 | 12.16 | 27.94
20140504:1000 | 29.97 | 38.29 | 21.96 | 31.47 | 20.32 | 22.75 | 14.57 | 18.9 | 9.91 | 10.17 | 6.19 | 7.2 | 8.82 | -4.07 | 5.09 | 9.08 | 3.55 | 1.06 | 3.99 | 13.14 | 28.02
20140504:1100 | 29.37 | 38.78 | 21.83 | 31.92 | 20.36 | 21.81 | 14.19 | 17.12 | 9.61 | 9.98 | 5.62 | 6.41 | 8.13 | -4.26 | 4.59 | 9.19 | 3.56 | 0.27 | 3.98 | 13.3 | 28.08
20140504:1200 | 28.71 | 38.95 | 23.08 | 32.21 | 20.38 | 20.72 | 14.45 | 16.7 | 9.34 | 10.68 | 4.95 | 5.86 | 8.48 | -4.38 | 4.02 | 9.4 | 3.53 | 0.81 | 4.36 | 13.53 | 27.75
20140504:1300 | 28.4 | 38.84 | 25.22 | 32.27 | 21.42 | 19.81 | 17.04 | 16.75 | 9.04 | 13.1 | 4.88 | 5.55 | 9.82 | -4.23 | 3.82 | 9.96 | 3.59 | 1.68 | 3.92 | 14.21 | 26.95
20140504:1400 | 27.97 | 38.43 | 26.43 | 32.08 | 23.04 | 21.82 | 19.86 | 19.18 | 9.03 | 14.99 | 9.35 | 6.14 | 10.58 | -1.86 | 4.94 | 10.61 | 3.78 | 2.98 | 3.76 | 14.18 | 27.53
20140504:1500 | 27.45 | 37.59 | 27.45 | 31.09 | 24.56 | 24.97 | 22.19 | 21.61 | 10.27 | 17.2 | 13.38 | 8.67 | 10.79 | 0.9 | 7.34 | 10.89 | 4.08 | 3.99 | 3.72 | 14.16 | 27.56
20140504:1600 | 27.32 | 35.69 | 28.31 | 28.71 | 26.29 | 27.38 | 24.23 | 23.65 | 12.05 | 18.85 | 16.05 | 10.23 | 10.45 | 2.61 | 8.4 | 11.85 | 4.53 | 5.06 | 4.98 | 13.72 | 27.36
20140504:1700 | 26.71 | 33.95 | 28.7 | 26.87 | 27.48 | 29.1 | 25.94 | 24.71 | 13.96 | 19.6 | 18.68 | 12.13 | 9.91 | 3.99 | 9.75 | 12.61 | 5.94 | 6.18 | 7.05 | 13.27 | 26.86
20140504:1800 | 26.31 | 32.42 | 29.17 | 25.67 | 28.54 | 30.59 | 27.27 | 25.38 | 15.52 | 19.63 | 21.32 | 13.18 | 8.69 | 4.88 | 11.3 | 13.22 | 8.14 | 7.82 | 9.16 | 12.54 | 26.62
20140504:1900 | 26.05 | 30.88 | 29.25 | 24.88 | 28.16 | 30.9 | 29.12 | 26.29 | 16.58 | 20.96 | 23.57 | 12.41 | 10.07 | 5.17 | 12.25 | 13.19 | 9.65 | 8.09 | 10.98 | 11.87 | 26.43
20140504:2000 | 26.07 | 29.65 | 29.15 | 23.65 | 28.75 | 32.01 | 29.64 | 26.71 | 17.39 | 21.56 | 25.06 | 10.9 | 9.95 | 5.74 | 13.39 | 13.06 | 10.39 | 8.38 | 12.56 | 10.96 | 26.35
20140504:2100 | 25.89 | 28.51 | 28.79 | 22.46 | 28.65 | 33.03 | 29.69 | 27.4 | 17.7 | 21.56 | 26.01 | 10.6 | 10 | 6.46 | 14.41 | 12.86 | 10.94 | 8.55 | 14.14 | 9.81 | 26.28
20140504:2200 | 25.55 | 27.51 | 28.06 | 21.56 | 28.16 | 33.73 | 29.22 | 28.23 | 17.69 | 20.8 | 26.41 | 10.81 | 9.84 | 6.99 | 14.96 | 12.64 | 11.21 | 8.63 | 14.42 | 8.48 | 26.55
20140504:2300 | 25.84 | 26.69 | 26.9 | 20.75 | 27.32 | 34.06 | 27.93 | 28.26 | 17.35 | 20.24 | 26.29 | 10.94 | 9.26 | 7.06 | 15.09 | 11.96 | 11.33 | 8.36 | 14.02 | 7.63 | 26.45
20140505:0000 | 26.9 | 26.06 | 25.68 | 19.79 | 26.34 | 33.96 | 25.86 | 27.51 | 16.71 | 19.16 | 25.69 | 11.28 | 8.45 | 6.6 | 14.8 | 11.31 | 11.21 | 7.44 | 13.15 | 7.2 | 26.31
20140505:0100 | 28.16 | 25.62 | 24.86 | 18.99 | 24.95 | 33.45 | 23.89 | 26.75 | 15.77 | 17.97 | 24.54 | 11.35 | 7.57 | 5.69 | 14.38 | 11.02 | 10.73 | 6.48 | 12.8 | 6.83 | 26.28
20140505:0200 | 29.84 | 25.15 | 24.36 | 18.59 | 23.76 | 32.45 | 22.76 | 25.24 | 14.68 | 16.49 | 22.14 | 11.77 | 7.04 | 4.59 | 13.28 | 11.01 | 9.23 | 5.55 | 11.69 | 7.11 | 26.55
20140505:0300 | 30.19 | 25.03 | 23.82 | 19.21 | 23.19 | 31.09 | 21.95 | 23.49 | 13.41 | 15.58 | 20.45 | 11.84 | 6.78 | 3.41 | 11.85 | 10.99 | 8.1 | 4.73 | 10.9 | 7.37 | 26.84
20140505:0400 | 30.8 | 26.86 | 23.49 | 22.17 | 23.26 | 29.77 | 21.26 | 22.12 | 12.4 | 14.65 | 18.81 | 11.67 | 6.54 | 2.23 | 10.38 | 10.83 | 6.05 | 4.2 | 10.99 | 7.92 | 26.65
20140505:0500 | 31.68 | 30.41 | 23.11 | 25.59 | 23.52 | 28.33 | 20.6 | 21.06 | 11.73 | 13.65 | 18.68 | 10.82 | 6.64 | 0.76 | 9.37 | 10.75 | 5.33 | 3.79 | 10.46 | 8.2 | 26.64
20140505:0600 | 31.25 | 33.31 | 22.82 | 28.36 | 23.61 | 27.06 | 19.95 | 19.92 | 11.24 | 13.77 | 19.21 | 10.79 | 6.91 | -0.09 | 8.66 | 10.66 | 4.97 | 3.4 | 9.09 | 8.56 | 26.93
20140505:0700 | 31.13 | 36.14 | 22.52 | 30.85 | 24.28 | 25.92 | 19.8 | 17.59 | 10.55 | 14.95 | 18.84 | 10.47 | 5.66 | -1.34 | 8.49 | 11.23 | 5.31 | 2.25 | 6.84 | 9.11 | 27.32
20140505:0800 | 30.14 | 37.72 | 22.23 | 32.24 | 24.24 | 25.79 | 19.11 | 16.58 | 10.16 | 12.84 | 14.76 | 9.93 | 5.68 | -2.15 | 7.57 | 11.33 | 4.72 | 1.69 | 7.27 | 10.13 | 27.5
20140505:0900 | 29.68 | 38.83 | 21.95 | 32.44 | 24.12 | 25.71 | 18.35 | 16.17 | 9.8 | 12.18 | 10.94 | 9.61 | 5.66 | -2.82 | 7.64 | 11.14 | 4.23 | 1.59 | 6.67 | 11.05 | 27.57
20140505:1000 | 28.84 | 39.53 | 21.82 | 31.46 | 23.99 | 25.21 | 17.65 | 15.9 | 9.55 | 11.99 | 10.08 | 9.43 | 5.78 | -3.25 | 7.24 | 11.16 | 3.65 | 1.54 | 5.8 | 12.3 | 27.7
20140505:1100 | 28.64 | 39.86 | 21.76 | 30.89 | 23.94 | 24.31 | 17.14 | 15.11 | 9.3 | 11.11 | 9.42 | 9.38 | 5.9 | -3.57 | 7.27 | 11.29 | 2.85 | 1.53 | 4.34 | 14.09 | 27.82
20140505:1200 | 27.89 | 39.79 | 23.24 | 30.76 | 23.9 | 23.37 | 17.23 | 14.31 | 9.11 | 11.61 | 8.63 | 9.23 | 6.62 | -3.8 | 7.15 | 11.28 | 2.34 | 1.7 | 2.31 | 14.88 | 27.9
20140505:1300 | 27.18 | 39.61 | 25.15 | 30.19 | 24.23 | 22.58 | 18.9 | 14.01 | 8.96 | 14.6 | 8.48 | 9.01 | 7.2 | -3.78 | 7.09 | 11.58 | 2.3 | 2.01 | 0.88 | 15.47 | 27.93
20140505:1400 | 27.43 | 39.22 | 26.28 | 29.09 | 24.93 | 22.64 | 20.97 | 15.85 | 9.07 | 17.38 | 12.46 | 9.2 | 7.75 | -1.67 | 7.28 | 11.6 | 4.38 | 2.56 | -0.19 | 15.79 | 28.03
20140505:1500 | 27.05 | 38.45 | 27.14 | 27.49 | 26.37 | 25.22 | 22.8 | 17.79 | 9.81 | 19.38 | 17.72 | 9.82 | 8.05 | 0.98 | 7.52 | 11.5 | 7.03 | 3.23 | 0.76 | 16.17 | 28.07
20140505:1600 | 26.69 | 36.75 | 27.94 | 25.57 | 27.42 | 28.46 | 24.5 | 19.25 | 10.89 | 20.63 | 20.02 | 10.39 | 8.8 | 3.08 | 7.78 | 11.67 | 9.36 | 3.92 | 3.71 | 16.48 | 28.09
20140505:1700 | 26.24 | 35.15 | 28.68 | 24.09 | 28.28 | 30.96 | 25.87 | 20.61 | 12.03 | 21.66 | 22.15 | 11.03 | 8.99 | 4.96 | 8.04 | 12.07 | 11.29 | 4.87 | 6.4 | 16.21 | 28.04
20140505:1800 | 26.26 | 33.45 | 29.15 | 22.79 | 28.9 | 32.98 | 26.9 | 21.91 | 13.35 | 22.61 | 24.09 | 11.98 | 9.99 | 6.58 | 8.62 | 12.26 | 12.96 | 5.74 | 7.95 | 15.62 | 27.97
20140505:1900 | 26.15 | 32.12 | 29.4 | 22.29 | 28.73 | 33.83 | 27.64 | 22.38 | 13.9 | 23.29 | 25.1 | 13.16 | 10.7 | 7.69 | 9.31 | 12.17 | 14.79 | 5.52 | 10.24 | 14.15 | 27.95
20140505:2000 | 25.78 | 30.86 | 29.52 | 21.26 | 28.55 | 34.96 | 27.91 | 23.51 | 14.86 | 23.14 | 26.59 | 12.71 | 10.56 | 9.02 | 9.84 | 12.15 | 15.5 | 6.57 | 11.31 | 13.64 | 27.87
20140505:2100 | 25.57 | 29.91 | 29.15 | 20.36 | 28.2 | 35.68 | 27.76 | 24.64 | 15.67 | 22.81 | 27.84 | 13.46 | 10.04 | 10.55 | 10.17 | 12.3 | 16.28 | 6.79 | 11.85 | 13.14 | 26.93
20140505:2200 | 26.16 | 29.11 | 28.48 | 19.75 | 27.56 | 36.13 | 27.18 | 24.98 | 16.21 | 22.39 | 28.44 | 13.64 | 9.28 | 10.99 | 10.61 | 12 | 16.58 | 6.73 | 12.45 | 12.59 | 26.69
20140505:2300 | 26.17 | 28.5 | 27.12 | 19.17 | 26.87 | 36.18 | 26.06 | 25 | 16.24 | 21.85 | 28.32 | 13.55 | 8.36 | 11.42 | 10.44 | 11.38 | 16.95 | 6.5 | 12.94 | 11.94 | 26.3
20140506:0000 | 26.71 | 27.93 | 25.74 | 18.46 | 25.9 | 35.95 | 24.27 | 25.17 | 15.92 | 21.22 | 27.66 | 13.36 | 7.34 | 11.04 | 10.76 | 10.53 | 16.64 | 5.58 | 12.99 | 11.52 | 26.34
20140506:0100 | 28 | 27.53 | 24.91 | 17.77 | 25.11 | 35.35 | 22.64 | 24.86 | 15.07 | 20.06 | 26.5 | 12.71 | 6.25 | 10.19 | 10.41 | 9.74 | 16.18 | 4.53 | 12.98 | 10.95 | 26.23
20140506:0200 | 29.93 | 26.94 | 24.42 | 17.22 | 24.47 | 34.09 | 21.74 | 23.4 | 13.65 | 18.76 | 24.25 | 11.98 | 5.6 | 8.38 | 10.07 | 9.14 | 14.67 | 3.4 | 12.71 | 10.37 | 26.22
20140506:0300 | 30.77 | 26.44 | 23.92 | 17.44 | 24.25 | 32.29 | 21.22 | 22.02 | 12.27 | 18.02 | 22.49 | 11.19 | 5.26 | 6.25 | 9.55 | 8.68 | 13.5 | 2.76 | 12.31 | 9.88 | 26.8
20140506:0400 | 30.03 | 27.5 | 23.48 | 19.42 | 24 | 30.87 | 20.85 | 20.34 | 11.46 | 17.43 | 21 | 10.72 | 4.94 | 4.53 | 8.95 | 8.38 | 12.97 | 2.3 | 11.59 | 9.64 | 27.36
20140506:0500 | 31.48 | 30.77 | 22.98 | 21.37 | 23.93 | 28.97 | 20.44 | 18.59 | 10.95 | 16.95 | 19.58 | 10.27 | 4.67 | 3.08 | 8.14 | 8.14 | 12.01 | 1.92 | 10.17 | 9.58 | 27.68
20140506:0600 | 31.98 | 33.11 | 22.53 | 23.01 | 23.92 | 29.24 | 19.89 | 16.97 | 10.42 | 16.59 | 18.17 | 10.07 | 4.54 | 1.86 | 7.48 | 7.99 | 11.28 | 1.67 | 7.77 | 9.49 | 27.87
20140506:0700 | 30.02 | 35.09 | 21.37 | 24.77 | 24.24 | 28.04 | 19.74 | 15.34 | 10.07 | 16.02 | 16.67 | 10.36 | 4.76 | 1.05 | 7.42 | 8.07 | 10.62 | 1.19 | 9.74 | 10 | 27.96
20140506:0800 | 31.27 | 37.04 | 20.83 | 26.13 | 24.15 | 26.97 | 18.77 | 14.11 | 9.71 | 15.74 | 14.55 | 10.25 | 4.78 | 0 | 7.15 | 7.54 | 9.68 | 1.09 | 8.79 | 10.72 | 28.04
20140506:0900 | 31.37 | 38.43 | 20.4 | 27.19 | 24.13 | 25.39 | 17.97 | 13.08 | 9.38 | 15.34 | 14.52 | 10.11 | 4.88 | -0.64 | 6.87 | 6.96 | 8.7 | 0.96 | 6.22 | 11.57 | 28.1
20140506:1000 | 29.35 | 39.2 | 19.94 | 27.9 | 24.12 | 24.77 | 17.4 | 12.43 | 9.03 | 15.19 | 13.34 | 9.86 | 5 | -1.44 | 6.77 | 6.53 | 7.78 | 1.09 | 2.14 | 12.82 | 28.33
20140506:1100 | 28.9 | 39.66 | 19.77 | 28.31 | 24.07 | 24.14 | 16.91 | 12.19 | 8.8 | 15.1 | 10.92 | 9.22 | 5.18 | -2.11 | 6.66 | 6.55 | 6.88 | 1.18 | 0.4 | 13.53 | 27.81
20140506:1200 | 28.84 | 39.67 | 22.12 | 28.39 | 24.05 | 23.44 | 16.98 | 11.99 | 8.65 | 15.19 | 9.69 | 9.19 | 6.28 | -2.48 | 6.48 | 7.15 | 6.08 | 1.58 | -0.05 | 14.35 | 27.8
20140506:1300 | 29.24 | 39.47 | 25.37 | 28.19 | 24.38 | 22.26 | 18.45 | 11.54 | 8.49 | 15.36 | 9.58 | 9.15 | 8.29 | -2.6 | 6.41 | 8.22 | 5.37 | 2.16 | -0.21 | 15.07 | 27.88
20140506:1400 | 27.84 | 38.92 | 26.71 | 27.65 | 25.41 | 22.31 | 19.92 | 13.92 | 8.73 | 15.73 | 13.4 | 9.12 | 9.59 | -0.49 | 6.62 | 9.53 | 7.6 | 2.85 | -0.05 | 15.58 | 27.93
20140506:1500 | 27.32 | 37.89 | 27.82 | 26.78 | 26.46 | 26.07 | 21.32 | 18.35 | 10.6 | 16.22 | 18.47 | 9.7 | 10.6 | 3.09 | 7.19 | 10.85 | 11.37 | 3.99 | 1.26 | 16.06 | 28.06
20140506:1600 | 27.42 | 35.81 | 28.82 | 25.45 | 27.24 | 28.49 | 22.92 | 20.83 | 12.4 | 16.91 | 20.14 | 9.92 | 11.6 | 5.79 | 7.84 | 11.95 | 14 | 5.66 | 3.83 | 16.16 | 27.99
20140506:1700 | 27.56 | 34.26 | 29.69 | 24.28 | 28.26 | 30.72 | 24.52 | 22.65 | 13.87 | 17.96 | 21.77 | 10.78 | 12.28 | 7.9 | 8.43 | 12.87 | 15.89 | 6.45 | 7.05 | 16.05 | 27.95
20140506:1800 | 27.2 | 32.85 | 30.15 | 23.1 | 28.77 | 32.88 | 25.83 | 24.24 | 15.03 | 18.5 | 23.43 | 10.96 | 12.73 | 9.71 | 9.39 | 14.25 | 17.34 | 6.81 | 9.13 | 15.79 | 27.89
20140506:1900 | 26.52 | 31.96 | 29.9 | 22.11 | 28.87 | 34.28 | 27.04 | 25.59 | 16.07 | 19.88 | 25.97 | 11.57 | 13.39 | 10.75 | 10.25 | 14.81 | 18.38 | 8.69 | 10.88 | 14.74 | 27.84
20140506:2000 | 26.06 | 30.96 | 29.75 | 21.23 | 28.57 | 35.63 | 27.46 | 26.59 | 16.8 | 20.41 | 27.81 | 12.82 | 13.17 | 11.93 | 10.66 | 14.45 | 19.19 | 8.79 | 12.19 | 14 | 27.84
20140506:2100 | 25.89 | 29.87 | 29.46 | 20.59 | 28.16 | 36.57 | 27.37 | 27.3 | 17.2 | 20.35 | 28.46 | 12.77 | 13 | 12.67 | 10.74 | 14.01 | 19.8 | 8.25 | 12.87 | 12.89 | 27.9
20140506:2200 | 25.89 | 29.03 | 28.74 | 20.22 | 27.69 | 37.06 | 26.77 | 27.65 | 17.28 | 20.46 | 28.5 | 14.01 | 12.88 | 13.21 | 9.96 | 13.29 | 20.16 | 7.08 | 13.27 | 12.92 | 28
20140506:2300 | 25.54 | 28.25 | 27.51 | 19.89 | 26.84 | 37.28 | 25.82 | 27.63 | 16.92 | 20.44 | 28 | 13.24 | 12.93 | 13.45 | 9.46 | 12.34 | 20.24 | 5.82 | 13.17 | 13.07 | 28.15
20140507:0000 | 26.37 | 27.43 | 26.08 | 19.39 | 26.15 | 37.14 | 24.36 | 27.47 | 16.29 | 20.31 | 27.14 | 12.65 | 13.1 | 13.25 | 8.56 | 10.74 | 20.03 | 4.69 | 12.48 | 12.25 | 28.2
20140507:0100 | 27.61 | 26.68 | 25.23 | 18.78 | 25.25 | 36.59 | 22.82 | 27.18 | 15.61 | 19.24 | 25.83 | 12.21 | 13.01 | 12.4 | 7.47 | 9.25 | 19.47 | 3.6 | 11.69 | 9.85 | 28.26
20140507:0200 | 29.98 | 25.83 | 24.75 | 18.13 | 24.39 | 35.39 | 21.88 | 25.94 | 14.72 | 18.17 | 23.92 | 11.34 | 12.73 | 11.1 | 7.13 | 8.01 | 17.85 | 3.07 | 11.15 | 8.19 | 28.46
20140507:0300 | 30.55 | 25.46 | 24.38 | 18.19 | 24.15 | 33.65 | 21.23 | 24.52 | 13.66 | 17.44 | 22.42 | 10.4 | 12.03 | 9.57 | 6.83 | 6.4 | 17.44 | 2.71 | 11.04 | 7.34 | 28.3
20140507:0400 | 31.09 | 27.23 | 24.08 | 20.47 | 24.27 | 32.29 | 20.72 | 22.86 | 12.78 | 17 | 21.13 | 9.39 | 11.28 | 7.6 | 6.69 | 5.49 | 16.21 | 2.55 | 10.27 | 6.57 | 28.45
20140507:0500 | 30.78 | 30.69 | 23.85 | 23.41 | 24.22 | 30.98 | 20.37 | 21.57 | 12.21 | 16.69 | 19.86 | 8.82 | 10.56 | 6.28 | 6.6 | 6.37 | 15.04 | 2.59 | 9.28 | 6.36 | 28.55
20140507:0600 | 29.88 | 32.99 | 23.66 | 25.83 | 24.11 | 29.66 | 20.07 | 20.5 | 11.69 | 16.28 | 18.6 | 8.42 | 10.31 | 4.79 | 6.56 | 5.59 | 13.76 | 2.88 | 8.57 | 8.95 | 28.62
20140507:0700 | 28.87 | 36.34 | 23.23 | 28.27 | 24.38 | 28.21 | 19.84 | 19.33 | 11.07 | 15.53 | 17.24 | 8.02 | 10.55 | 3.52 | 6.79 | 2.7 | 12.65 | 3.53 | 7.96 | 12.43 | 28.63
20140507:0800 | 28.65 | 38.29 | 23.12 | 29.32 | 24.3 | 26.6 | 19.47 | 18.33 | 10.51 | 15.19 | 16.15 | 7.78 | 11.01 | 2.34 | 6.78 | 2.23 | 10.46 | 3.67 | 4.7 | 14.82 | 28.79
20140507:0900 | 28.69 | 39.27 | 23.06 | 30.23 | 24.16 | 26.61 | 19.13 | 17.3 | 9.99 | 14.81 | 15.19 | 7.34 | 11.36 | 1.1 | 6.84 | 2.08 | 7.85 | 3.61 | 3.25 | 16.63 | 28.78
20140507:1000 | 26.16 | 39.82 | 23.07 | 30.94 | 23.97 | 27.41 | 18.85 | 16.23 | 9.58 | 14.35 | 14.21 | 7.34 | 11.38 | 0.05 | 6.89 | 1.98 | 6.25 | 3.38 | 2.31 | 17.99 | 29.14
20140507:1100 | 26.1 | 40.09 | 23.02 | 31.43 | 23.68 | 25.99 | 18.5 | 15.11 | 9.26 | 14.12 | 13.26 | 7.01 | 11.36 | -0.36 | 6.96 | 4.39 | 5.38 | 3.32 | 1.82 | 18.95 | 29.21
20140507:1200 | 26.11 | 40.18 | 24.21 | 31.67 | 23.57 | 22.48 | 18.52 | 14.02 | 9.06 | 14.56 | 12.16 | 6.75 | 11.94 | -0.55 | 6.79 | 7.47 | 4.94 | 3.47 | 1.19 | 19.87 | 29.22
20140507:1300 | 25.9 | 39.94 | 25.96 | 31.6 | 23.84 | 20.88 | 19.55 | 13.35 | 8.96 | 17.24 | 11.46 | 6.56 | 13.92 | -0.55 | 6.95 | 9.77 | 5.93 | 4.09 | 1.05 | 20.47 | 29.2
20140507:1400 | 26.13 | 39.42 | 27.16 | 31.21 | 25 | 22.63 | 20.97 | 16.15 | 9.13 | 19.79 | 12.67 | 6.94 | 16.32 | 1.93 | 6.89 | 11.78 | 10.23 | 5.07 | 1.2 | 20.96 | 29.17
20140507:1500 | 26.2 | 38.46 | 27.99 | 30.27 | 26.06 | 27.11 | 22.54 | 19.08 | 10.35 | 21.58 | 14.48 | 7.88 | 18.47 | 7.19 | 7.05 | 13.02 | 14.64 | 6.72 | 2.13 | 21.18 | 29.15
20140507:1600 | 26.33 | 36.35 | 29 | 28.42 | 26.74 | 30.12 | 23.41 | 20.36 | 11.72 | 22.07 | 16.54 | 8.96 | 19.7 | 10.89 | 7.61 | 13.65 | 17.69 | 7.81 | 3.46 | 20.93 | 29.08
20140507:1700 | 26.26 | 34.62 | 29.58 | 26.92 | 27.75 | 32.22 | 24.62 | 21.64 | 13.05 | 22.59 | 18.39 | 9.8 | 20.34 | 13.08 | 8.25 | 14.23 | 19.18 | 9.44 | 5.83 | 20.02 | 28.96
20140507:1800 | 25.99 | 33.01 | 30.13 | 25.69 | 28.38 | 34.1 | 25.57 | 22.91 | 14.23 | 23.12 | 19.93 | 11.35 | 20.75 | 14.65 | 9.28 | 14.52 | 18.43 | 9.94 | 7.11 | 19.62 | 28.54
20140507:1900 | 25.85 | 31.61 | 29.86 | 24.69 | 29 | 35.47 | 26.88 | 24.65 | 14.43 | 25.11 | 20.64 | 12.39 | 21.62 | 16.07 | 10.94 | 14.51 | 18.49 | 11.17 | 8.51 | 18.8 | 28.01
20140507:2000 | 25.8 | 30.42 | 29.84 | 23.83 | 29.04 | 36.95 | 27.41 | 25.62 | 14.96 | 26.35 | 21.57 | 13.25 | 22.47 | 16.94 | 11.65 | 14.63 | 18.17 | 10.54 | 9.01 | 17.5 | 26.86
20140507:2100 | 25.55 | 29.44 | 29.54 | 23.07 | 29.15 | 37.98 | 27.51 | 26.34 | 15.05 | 26.53 | 22.2 | 13.49 | 24.04 | 17.59 | 12.15 | 14.7 | 18.4 | 9.86 | 9.96 | 14.95 | 26.41
20140507:2200 | 25.38 | 28.34 | 29.2 | 22.42 | 28.43 | 38.59 | 27.23 | 26.73 | 15.11 | 26.04 | 22.79 | 13.61 | 24.18 | 18.03 | 12.66 | 14.68 | 18.63 | 8.82 | 10.46 | 14.14 | 27.84
20140507:2300 | 25.41 | 26.55 | 28.38 | 21.83 | 27.47 | 38.73 | 26.67 | 26.99 | 15.01 | 25.18 | 23.25 | 12.83 | 23.78 | 17.95 | 12.29 | 13.94 | 18.54 | 7.87 | 10.75 | 13.61 | 27.69
20140508:0000 | 25.71 | 27.17 | 27.28 | 21.24 | 26.3 | 38.45 | 25.44 | 27.25 | 14.54 | 23.89 | 23.72 | 12.67 | 23.43 | 17.76 | 11.24 | 12.59 | 18.19 | 7.07 | 11.2 | 12.92 | 27.79
20140508:0100 | 26.55 | 26.71 | 26.47 | 20.69 | 24.75 | 37.71 | 24.1 | 26.96 | 13.69 | 22.53 | 23.13 | 11.26 | 22.47 | 16.88 | 10.29 | 11.48 | 16.9 | 6.45 | 11.43 | 12.1 | 27.86
20140508:0200 | 28.88 | 24 | 25.84 | 20.2 | 23.41 | 36.36 | 23.03 | 25.9 | 12.81 | 21.39 | 21.59 | 10.83 | 21.76 | 15.66 | 9.03 | 10.67 | 15.67 | 6.17 | 11.48 | 12.17 | 28.02
20140508:0300 | 29.87 | 22 | 25.23 | 20.48 | 22.55 | 34.48 | 22.24 | 24.25 | 11.79 | 20.79 | 20.2 | 9.92 | 21.29 | 13.49 | 8.11 | 9.92 | 13.62 | 6.17 | 11.13 | 12.1 | 27.79
20140508:0400 | 30.16 | 24.3 | 24.92 | 23.07 | 22.22 | 33.09 | 21.61 | 22.54 | 10.97 | 20.2 | 18.62 | 9.08 | 20.83 | 11.13 | 7.28 | 9.33 | 11.86 | 6.27 | 10.56 | 11.93 | 27.96
20140508:0500 | 29.87 | 28.35 | 24.52 | 26.65 | 22.25 | 31.84 | 21.12 | 21.09 | 10.52 | 19.51 | 17.27 | 8.2 | 20.32 | 9.08 | 6.95 | 8.83 | 10.13 | 5.96 | 9.66 | 12.08 | 28.09
20140508:0600 | 30.36 | 30.83 | 24.04 | 29.48 | 22.28 | 30.57 | 20.79 | 19.91 | 10.25 | 18.95 | 16.37 | 6.99 | 19.81 | 6.73 | 6.59 | 8.34 | 8.41 | 5.63 | 8.03 | 12.43 | 28.23
20140508:0700 | 29.02 | 33.05 | 23.66 | 31.65 | 21.92 | 29.52 | 21.23 | 19.16 | 9.88 | 18.12 | 14.45 | 6.45 | 19.26 | 4.85 | 6.03 | 8.48 | 6.86 | 5.77 | 6.17 | 12.47 | 28.23
20140508:0800 | 27.99 | 35.34 | 23.6 | 32.65 | 21.95 | 27.94 | 20.67 | 18.19 | 9.73 | 17.76 | 12.74 | 5.38 | 18.83 | 3.44 | 5.95 | 7.99 | 5.79 | 5.49 | 5.09 | 13.38 | 28.23
20140508:0900 | 27.77 | 37.11 | 23.34 | 33.5 | 21.75 | 26.23 | 20.24 | 16.99 | 9.59 | 17.24 | 11.49 | 4.96 | 18.55 | 2.69 | 5.84 | 7.71 | 5.4 | 5.14 | 5.7 | 13.77 | 27.91
20140508:1000 | 27.95 | 38.15 | 23.09 | 34.25 | 21.64 | 27.01 | 20.01 | 15.82 | 9.44 | 16.98 | 10.57 | 4.15 | 18.36 | 1.98 | 5.78 | 7.75 | 5.48 | 4.67 | 5.09 | 14.89 | 28.05
20140508:1100 | 27.95 | 38.89 | 22.76 | 34.83 | 21.79 | 26.22 | 19.64 | 14.7 | 9.42 | 16.56 | 9.85 | 3.72 | 18.07 | 1.43 | 5.61 | 8.23 | 5.79 | 4.37 | 4.48 | 16.02 | 28.15
20140508:1200 | 27.47 | 39.33 | 24.71 | 35.14 | 22.06 | 23.23 | 19.65 | 13.69 | 9.36 | 16.76 | 9.23 | 3.58 | 18.61 | 0.98 | 4.77 | 9.24 | 6.23 | 4.36 | 3.87 | 16.39 | 28.08
20140508:1300 | 27.39 | 39.11 | 26.17 | 35.2 | 23.24 | 21.62 | 20.83 | 13.32 | 9.36 | 19.04 | 9.33 | 2.78 | 19.97 | 0.94 | 5.04 | 10.88 | 6.1 | 4.64 | 1.89 | 16.12 | 28.13
20140508:1400 | 26.93 | 38.46 | 27.46 | 34.93 | 24.54 | 23.25 | 22.36 | 16.4 | 9.61 | 20.31 | 10.37 | 4.26 | 21.24 | 3.71 | 5.13 | 12.54 | 7.4 | 4.86 | 0.5 | 16.08 | 28.13
20140508:1500 | 26.98 | 37.86 | 28.78 | 34.23 | 25.77 | 27.85 | 24.13 | 19.07 | 10.46 | 21.08 | 12.39 | 7.18 | 22.24 | 9.43 | 7.38 | 13.44 | 9.97 | 4.87 | 1.65 | 16.17 | 28.38
20140508:1600 | 26.8 | 36.63 | 29.95 | 32.87 | 26.58 | 30.58 | 25.56 | 20.46 | 11.56 | 21.76 | 14.97 | 8.66 | 23.1 | 14.11 | 6.79 | 13.71 | 12.11 | 5.27 | 4.32 | 15.66 | 28.46
20140508:1700 | 26.66 | 35.2 | 30.9 | 31.44 | 27.01 | 32.64 | 26.88 | 21.82 | 12.61 | 22.2 | 17.35 | 9.84 | 23.96 | 16.53 | 8.24 | 13.7 | 14.42 | 5.7 | 7.2 | 15.03 | 28.01
20140508:1800 | 26.72 | 34.06 | 31.41 | 29.52 | 27.5 | 34.61 | 27.67 | 23.22 | 13.47 | 21.8 | 20.24 | 11.05 | 24.75 | 17.95 | 9.12 | 14.13 | 16.55 | 7.11 | 8.9 | 14.58 | 26.7
20140508:1900 | 26.7 | 32.98 | 32.13 | 26.4 | 27.91 | 36.14 | 28.12 | 25.99 | 14.21 | 18.99 | 21.17 | 12.65 | 27.43 | 18.49 | 10.47 | 15.31 | 18.48 | 8 | 10.3 | 14.03 | 26.91
20140508:2000 | 26.58 | 31.38 | 32.24 | 24.69 | 27.91 | 37.62 | 28.4 | 27.04 | 14.78 | 19.21 | 23.02 | 13.62 | 27.61 | 19.21 | 11.31 | 15.33 | 19.52 | 8.03 | 11.55 | 12.49 | 26.41
20140508:2100 | 26.6 | 30.65 | 31.86 | 23.66 | 27.78 | 38.68 | 28.09 | 27.69 | 14.98 | 20.79 | 24.09 | 14.42 | 26.86 | 19.77 | 12.03 | 15.25 | 20.27 | 8.36 | 12.51 | 11.4 | 26.72
20140508:2200 | 26.72 | 30.27 | 30.63 | 22.7 | 27.46 | 39.29 | 27.63 | 28.05 | 14.88 | 22.23 | 24.65 | 15 | 26.31 | 20.08 | 12.32 | 15.11 | 20.74 | 7.62 | 13.25 | 10.95 | 26.97
20140508:2300 | 26.13 | 30.23 | 28.99 | 21.87 | 26.71 | 39.51 | 26.6 | 28.41 | 14.55 | 22.43 | 25.12 | 15.36 | 26.08 | 20.24 | 12.08 | 14.19 | 20.74 | 6.77 | 13.65 | 10.74 | 27.36
20140509:0000 | 26.55 | 29.78 | 27.38 | 21.18 | 25.8 | 39.24 | 25.41 | 28.72 | 14 | 22.02 | 25.55 | 15.36 | 25.39 | 20.07 | 11.62 | 12.55 | 20.46 | 5.9 | 12.24 | 10.37 | 27.1
20140509:0100 | 26.75 | 29.09 | 26.38 | 20.61 | 24.54 | 38.52 | 24.47 | 28.26 | 13.25 | 20.86 | 25.16 | 15.15 | 24.4 | 19.41 | 10.46 | 11.02 | 20.43 | 5.24 | 11.05 | 10.22 | 27.23
20140509:0200 | 29.41 | 28.27 | 25.85 | 20.23 | 23.51 | 37.14 | 23.82 | 26.17 | 12.33 | 19.45 | 23.76 | 14.25 | 23.7 | 17.71 | 10.32 | 9.79 | 18.51 | 4.73 | 10.42 | 9.88 | 27.17
20140509:0300 | 29.72 | 27.87 | 25.45 | 20.83 | 22.59 | 35.21 | 23.63 | 24.18 | 11.34 | 18.29 | 22.45 | 12.53 | 22.94 | 15.19 | 9.55 | 8.85 | 17.63 | 4.45 | 10.82 | 9.69 | 27.55
20140509:0400 | 30.3 | 29.07 | 24.97 | 23.89 | 21.9 | 33.74 | 23.63 | 22.58 | 10.78 | 17.32 | 21.4 | 10.66 | 22.36 | 12.06 | 9.06 | 7.95 | 16.27 | 4.29 | 10.6 | 9.21 | 27.81
20140509:0500 | 30.55 | 31.29 | 24.59 | 28.15 | 21.31 | 32.19 | 23.55 | 21.18 | 10.48 | 16.97 | 20.1 | 9.31 | 21.57 | 8.5 | 8.9 | 7.32 | 15.1 | 4.08 | 9.49 | 8.99 | 27.41
20140509:0600 | 29.32 | 33.56 | 24.37 | 31.96 | 20.73 | 30.59 | 23.45 | 19.87 | 10.33 | 16.58 | 18.71 | 8.25 | 20.56 | 6.75 | 8.47 | 6.81 | 13.8 | 3.82 | 7.71 | 10.16 | 26.95
20140509:0700 | 29.58 | 35.98 | 23.86 | 34.32 | 20.33 | 29.29 | 21.13 | 18.77 | 10.22 | 17.26 | 17.09 | 7.73 | 18.88 | 5.48 | 7.4 | 6.74 | 12.98 | 4.27 | 6.58 | 12.43 | 27.25
20140509:0800 | 29.88 | 37.07 | 23.97 | 35.73 | 20.01 | 27.64 | 20.33 | 17.67 | 10.1 | 17.1 | 16.28 | 6.88 | 18.03 | 5.14 | 7.07 | 6.51 | 11.31 | 4.23 | 5.12 | 14.15 | 27.55
20140509:0900 | 30.23 | 37.96 | 23.67 | 36.71 | 19.55 | 28.53 | 19.88 | 16.58 | 9.93 | 16.49 | 15.5 | 6.05 | 17.77 | 4.85 | 6.85 | 6.41 | 9.95 | 4.28 | 3.3 | 15.47 | 27.73
20140509:1000 | 30.56 | 38.8 | 23.27 | 37.4 | 19.71 | 27.04 | 19.59 | 15.41 | 9.78 | 15.69 | 14.78 | 5.29 | 17.74 | 4.52 | 6.8 | 6.23 | 8.8 | 4.7 | 1.99 | 16.1 | 28.25
20140509:1100 | 29.73 | 39.24 | 23.01 | 37.84 | 19.69 | 23.82 | 19.45 | 14.09 | 9.61 | 15.07 | 14.17 | 4.6 | 17.64 | 4.1 | 6.53 | 6.72 | 8.11 | 5.66 | 1.75 | 15.64 | 28.26
20140509:1200 | 29.14 | 38.51 | 24.53 | 38.13 | 18.77 | 21.91 | 19.35 | 12.65 | 9.57 | 15.18 | 13.54 | 4.01 | 17.11 | 3.79 | 6.05 | 7.44 | 7.6 | 6.73 | 2.6 | 15.08 | 28.35
20140509:1300 | 28.96 | 38.17 | 26.74 | 38.13 | 20.59 | 21 | 19.87 | 11.81 | 9.59 | 15.92 | 13.54 | 3.32 | 16.94 | 3.75 | 5.25 | 8.33 | 7.94 | 7.51 | 3.75 | 15.08 | 28.45
20140509:1400 | 27.98 | 37.61 | 28.11 | 37.08 | 22.37 | 22.99 | 20.47 | 14.04 | 9.83 | 16.07 | 15.59 | 4.28 | 16.86 | 6.58 | 5.48 | 9.9 | 11.37 | 8.23 | 3.59 | 15.03 | 28.57
20140509:1500 | 28.02 | 36.95 | 29.1 | 34.47 | 23.95 | 27.58 | 20.99 | 15.23 | 10.56 | 16.66 | 17.86 | 7.82 | 16.95 | 12.78 | 7.61 | 11.6 | 15.72 | 8.32 | 1.95 | 15.36 | 28.51
20140509:1600 | 28.28 | 35.84 | 30.29 | 31.71 | 24.96 | 30.42 | 21.79 | 16.36 | 11.28 | 17.48 | 20.13 | 9.66 | 17.29 | 15.78 | 9.03 | 12.82 | 18.33 | 8.4 | 4.25 | 15.76 | 28.46
20140509:1700 | 28.13 | 34.25 | 31.28 | 29.99 | 25.88 | 32.59 | 22.67 | 17.71 | 11.88 | 18.55 | 22.42 | 11.3 | 18.93 | 17.55 | 10.67 | 13.8 | 19.85 | 8.37 | 6.25 | 16.06 | 27.48
20140509:1800 | 27.96 | 32.83 | 31.8 | 28.62 | 26.77 | 34.45 | 23.65 | 19.08 | 12.42 | 19.35 | 24.45 | 12.91 | 20.9 | 18.45 | 11.8 | 14.6 | 21.04 | 7.47 | 7.55 | 15.77 | 26.57
20140509:1900 | 27.03 | 32.71 | 32.54 | 27.88 | 27.17 | 35.73 | 22.15 | 20.93 | 13.27 | 19.59 | 25.61 | 14.42 | 21.24 | 18.44 | 11.75 | 15.13 | 21.38 | 6.8 | 8.71 | 14.39 | 26.9
20140509:2000 | 26.6 | 32.11 | 32.24 | 26.61 | 27.39 | 37.15 | 21.96 | 21.85 | 13.39 | 19.92 | 26.6 | 15.78 | 21.23 | 18.9 | 12.05 | 15.53 | 22.11 | 6.5 | 9.78 | 13.29 | 26.79
20140509:2100 | 26.46 | 31.13 | 31.11 | 25.47 | 27.18 | 38.25 | 22.56 | 22.59 | 13.61 | 20.22 | 28.11 | 16.86 | 20.9 | 19.53 | 12.5 | 15.51 | 22.24 | 6.4 | 10.59 | 12.79 | 26.49
20140509:2200 | 26.23 | 30.3 | 29.94 | 24.44 | 27.04 | 39.04 | 23.17 | 23.14 | 13.63 | 20.33 | 29.47 | 17.6 | 20.2 | 19.87 | 12.58 | 15.17 | 22.22 | 6.54 | 11.57 | 12.06 | 26.52
20140509:2300 | 26.08 | 29.86 | 28.65 | 23.63 | 26.3 | 39.4 | 23.3 | 23.44 | 13.48 | 20.05 | 29.3 | 18.15 | 19.43 | 19.9 | 12.92 | 14.15 | 21.79 | 7.01 | 12.12 | 11.2 | 26.28
20140510:0000 | 27.01 | 29.14 | 27.49 | 22.92 | 25.13 | 39.29 | 23.06 | 23.3 | 13.34 | 19.41 | 28.27 | 18.22 | 18.52 | 19.5 | 13.05 | 12.56 | 19.89 | 7.19 | 12.3 | 8.86 | 26.73
20140510:0100 | 28.07 | 28.28 | 26.76 | 22.29 | 23.18 | 38.67 | 22.34 | 22.75 | 12.71 | 17.99 | 27.05 | 17.83 | 17.33 | 18.76 | 13.03 | 11.29 | 17.94 | 7.6 | 12.3 | 8.28 | 27.21
20140510:0200 | 30.34 | 27.95 | 26.27 | 21.6 | 21.67 | 37.2 | 21.75 | 21.37 | 11.94 | 16.55 | 25.12 | 16.76 | 16.2 | 17.66 | 12.32 | 10.36 | 17.16 | 7.39 | 12.44 | 8.07 | 27.57
20140510:0300 | 30.48 | 28.18 | 25.83 | 21.52 | 20.63 | 35.04 | 21.36 | 19.66 | 11.16 | 15.4 | 23.44 | 14.8 | 15.19 | 15.56 | 11.41 | 9.49 | 15.17 | 6.77 | 12.38 | 8.11 | 27.79
20140510:0400 | 31.26 | 29.47 | 25.38 | 24.55 | 19.92 | 33.16 | 20.95 | 18.09 | 10.63 | 14.54 | 22.05 | 12.36 | 14.3 | 13.34 | 10.44 | 8.58 | 13.28 | 5.83 | 12.2 | 8.18 | 27.88
20140510:0500 | 31.24 | 32.36 | 24.91 | 28.81 | 19.11 | 31.44 | 20.58 | 16.61 | 10.33 | 13.87 | 20.86 | 10.64 | 13.43 | 10.52 | 9.88 | 7.8 | 11.96 | 5.14 | 11.01 | 8.62 | 27.96
20140510:0600 | 30.51 | 34.27 | 24.38 | 31.94 | 18.44 | 29.83 | 20.43 | 15.11 | 10.21 | 13.25 | 19.61 | 9.25 | 12.62 | 7.85 | 9.4 | 7.01 | 10.6 | 4.78 | 9.14 | 9.22 | 28.02
20140510:0700 | 29.93 | 35.77 | 23.67 | 34.53 | 18.48 | 27.79 | 19.69 | 13.78 | 10.21 | 12.5 | 17.91 | 8.43 | 11.54 | 6.65 | 8.99 | 6.5 | 9.33 | 4.51 | 6.82 | 10.42 | 27.9
20140510:0800 | 29.58 | 37.12 | 23.76 | 36.37 | 17.75 | 28.1 | 19.46 | 12.35 | 10.04 | 11.9 | 16.93 | 7.25 | 10.88 | 6.26 | 8.57 | 5.7 | 7.94 | 4.42 | 4.76 | 12.84 | 27.91
20140510:0900 | 29.4 | 38.14 | 23.25 | 38.12 | 17.04 | 25.83 | 19.38 | 10.89 | 10.05 | 11.21 | 16.04 | 7.13 | 10.05 | 5.78 | 8.05 | 5.02 | 6.79 | 4.24 | 3.21 | 15.17 | 28.05
20140510:1000 | 28.84 | 38.73 | 22.87 | 39.22 | 16.52 | 23.15 | 19.32 | 10.03 | 9.91 | 10.33 | 15.2 | 7.05 | 9.08 | 5.08 | 7.42 | 4.75 | 6.38 | 3.9 | 3.4 | 17.1 | 28.43
20140510:1100 | 28.29 | 38.9 | 22.25 | 39.63 | 16.13 | 22.47 | 18.62 | 9.19 | 9.89 | 9.82 | 14.52 | 6.32 | 8.5 | 4.59 | 6.92 | 6.83 | 5.83 | 3.48 | 3.83 | 18.66 | 28.47
20140510:1200 | 27.58 | 38.79 | 23.65 | 39.5 | 16.73 | 21.61 | 18.37 | 8.25 | 9.93 | 10.14 | 13.9 | 6.17 | 10.03 | 4.2 | 6.62 | 9.08 | 5.33 | 4.09 | 3.11 | 19.72 | 28.53
20140510:1300 | 27.25 | 38.4 | 25.85 | 38.8 | 18.93 | 20.1 | 18.57 | 8.12 | 10.03 | 12.98 | 14.03 | 5.94 | 12.53 | 4.57 | 6.13 | 11.03 | 7.44 | 6.44 | 1.93 | 19.69 | 28.57
20140510:1400 | 26.8 | 37.78 | 27.46 | 37.47 | 21.44 | 21.98 | 18.97 | 11.33 | 10.28 | 14.84 | 14.06 | 5.97 | 14.4 | 6.99 | 7.09 | 12.81 | 10.01 | 9.25 | -0.29 | 20.16 | 28.64
20140510:1500 | 26.49 | 37.32 | 29.04 | 35.38 | 23.2 | 26.62 | 20.26 | 14.5 | 11.02 | 16.59 | 13.64 | 9.15 | 16.11 | 11.92 | 7.78 | 14.32 | 12.36 | 11.86 | 1.09 | 20.05 | 28.58
20140510:1600 | 26.29 | 36.34 | 30.52 | 32.61 | 24.47 | 29.63 | 22.1 | 16.66 | 11.48 | 18.01 | 14.27 | 11.61 | 17.37 | 16.67 | 8.33 | 15.22 | 12.27 | 13.64 | 4.27 | 19.96 | 28.5
20140510:1700 | 25.57 | 35.37 | 31.51 | 30.68 | 25.25 | 31.87 | 23.41 | 18.35 | 12.16 | 19.16 | 16.09 | 13.6 | 18.19 | 18.38 | 9.28 | 15.68 | 13.48 | 14.89 | 6.94 | 18.35 | 28.33
20140510:1800 | 25.66 | 33.56 | 31.79 | 29.16 | 25.23 | 33.7 | 24.76 | 20.17 | 12.48 | 19.83 | 18.13 | 15.33 | 18.6 | 19.27 | 10.19 | 16.09 | 14.92 | 15.88 | 8.9 | 16.83 | 26.88
20140510:1900 | 26 | 32.03 | 32.15 | 27.99 | 26.46 | 34.96 | 27.26 | 21.78 | 12.98 | 19.34 | 20 | 16.79 | 19.39 | 18.92 | 11.49 | 16.58 | 15.8 | 17.21 | 10.66 | 15.44 | 26.18
20140510:2000 | 25.8 | 30.97 | 31.64 | 26.75 | 27.05 | 36.29 | 27.84 | 23.02 | 12.33 | 19.23 | 21.4 | 18.11 | 19.92 | 19.61 | 12.93 | 16.63 | 17.01 | 17.62 | 11.87 | 14.94 | 26.56
20140510:2100 | 25.53 | 29.91 | 31.23 | 25.73 | 26.75 | 37.36 | 28.05 | 23.86 | 10.8 | 18.74 | 22.57 | 18.85 | 20.38 | 20.05 | 14.28 | 16.47 | 17.9 | 17.71 | 12.75 | 14.62 | 26.66
20140510:2200 | 25.55 | 28.91 | 30.14 | 24.92 | 23.77 | 38.09 | 27.78 | 24.3 | 10.37 | 18.52 | 23.38 | 18.98 | 20.6 | 20.29 | 14.97 | 16.02 | 18.51 | 17.47 | 13.55 | 14.25 | 26.79
20140510:2300 | 25.75 | 27.91 | 29.14 | 24.17 | 23.58 | 38.44 | 27.12 | 24.41 | 11.71 | 18.11 | 23.71 | 18.83 | 20.43 | 20.23 | 15.49 | 14.81 | 18.72 | 16.81 | 14.07 | 14 | 26.63
20140511:0000 | 26.01 | 26.96 | 27.99 | 23.39 | 23.28 | 38.3 | 25.94 | 24.16 | 12.18 | 17.54 | 23.56 | 18.88 | 19.85 | 20.11 | 15.51 | 13.22 | 18.47 | 15.51 | 14.23 | 13.68 | 26.66
20140511:0100 | 27.3 | 26.11 | 27.05 | 22.61 | 22.66 | 37.69 | 24.23 | 23.58 | 12.01 | 16.47 | 22.88 | 18.36 | 18.42 | 19.71 | 15.24 | 11.94 | 17.8 | 13.57 | 14.51 | 12.96 | 26.02
20140511:0200 | 29.72 | 25.17 | 26.47 | 21.82 | 22.19 | 36.42 | 23.01 | 22.5 | 11.52 | 15.61 | 21.24 | 16.69 | 16.87 | 18.07 | 14.28 | 11.28 | 16.47 | 11.77 | 14.33 | 12.15 | 25.84
20140511:0300 | 30.2 | 24.54 | 26 | 21.67 | 21.74 | 34.48 | 22.05 | 21.31 | 10.77 | 15.05 | 19.96 | 14.28 | 15.83 | 15.72 | 12.96 | 10.47 | 14.12 | 10.69 | 13.44 | 11.52 | 25.96
20140511:0400 | 30.51 | 26.65 | 25.57 | 24.53 | 21.09 | 32.91 | 21.25 | 20.59 | 10.24 | 14.48 | 20.55 | 12.51 | 15.24 | 13.5 | 11.43 | 9.67 | 13.61 | 9.64 | 12.53 | 11.28 | 26.36
20140511:0500 | 31.57 | 31.19 | 25.09 | 29.74 | 20.42 | 31.38 | 20.79 | 19.4 | 9.87 | 14.35 | 15.65 | 11.31 | 14.82 | 11.05 | 10.22 | 9.06 | 13.4 | 8.58 | 11.02 | 11.74 | 26.67
20140511:0600 | 32.15 | 33.92 | 24.62 | 33.08 | 19.89 | 29.8 | 20.42 | 18.36 | 9.37 | 13.74 | 15.48 | 10.73 | 14.48 | 8.77 | 9.33 | 8.46 | 12.65 | 8.12 | 9.21 | 13.06 | 26.95
20140511:0700 | 29.25 | 36.35 | 24.24 | 36 | 19.17 | 28.17 | 20.43 | 16.86 | 8.81 | 13.23 | 14.94 | 10.95 | 14.72 | 6.75 | 9.29 | 8.38 | 11.75 | 9.27 | 8.34 | 13.34 | 27.19
20140511:0800 | 28.71 | 37.54 | 23.87 | 37.83 | 18.73 | 26.47 | 20.22 | 15.85 | 8.48 | 13.06 | 13.7 | 10.87 | 14.86 | 6.12 | 8.8 | 7.63 | 11.15 | 7.54 | 6.57 | 14.42 | 27.48
20140511:0900 | 29.58 | 38.03 | 23.33 | 39.15 | 18.67 | 27.11 | 20 | 15.34 | 8.17 | 12.9 | 12.6 | 10.6 | 15.08 | 5.7 | 8.63 | 7.02 | 10.34 | 6.87 | 5.13 | 15.7 | 27.52
20140511:1000 | 29.02 | 38.42 | 23.01 | 40.05 | 18.49 | 26 | 19.82 | 14.44 | 7.89 | 12.71 | 11.74 | 10.49 | 14.38 | 5.29 | 8.44 | 6.6 | 7.75 | 6.8 | 3.88 | 16.05 | 27.55
20140511:1100 | 28.91 | 38.67 | 22.73 | 40.55 | 18.32 | 23.36 | 19.56 | 13.59 | 7.67 | 12.02 | 10.84 | 10.29 | 13.63 | 4.9 | 8.29 | 7.01 | 6.5 | 6.97 | 2.77 | 16.81 | 27.65
20140511:1200 | 29.07 | 38.71 | 24.69 | 40.62 | 18.25 | 21.2 | 20.02 | 12.68 | 7.53 | 12.24 | 9.83 | 10.24 | 13.77 | 4.38 | 8.06 | 7.68 | 5.27 | 7.59 | 1.72 | 17.43 | 27.7
20140511:1300 | 27.99 | 38.6 | 26.76 | 40.34 | 18.49 | 20.33 | 21.72 | 11.64 | 7.27 | 13.86 | 9.71 | 10.2 | 15.05 | 4.2 | 7.84 | 8.41 | 5.89 | 8.66 | 0.84 | 18.15 | 27.83
20140511:1400 | 27.02 | 38.01 | 28 | 39.35 | 19.59 | 22.48 | 23.18 | 12.53 | 7.48 | 15.5 | 14.22 | 10.22 | 17.25 | 6.89 | 7.76 | 9.86 | 8.85 | 10.3 | 0.83 | 18.76 | 28.01
20140511:1500 | 27.67 | 37.44 | 29.08 | 37.09 | 20.72 | 26.65 | 24.42 | 18.01 | 8.47 | 17.11 | 17.24 | 10.72 | 19.47 | 11.67 | 7.9 | 10.78 | 13.84 | 11.98 | 2.8 | 18.52 | 28.12
20140511:1600 | 26.54 | 36.49 | 30.06 | 34.13 | 21.67 | 29.4 | 25.51 | 21.19 | 9.73 | 18.44 | 18.82 | 10.88 | 21.56 | 16.1 | 8.4 | 10.66 | 16.58 | 13.95 | 5.63 | 18.04 | 28.07
20140511:1700 | 26.65 | 35.51 | 30.7 | 32.15 | 22.67 | 31.58 | 26.5 | 23.47 | 11.08 | 19.38 | 20.56 | 12.01 | 23.4 | 18.83 | 8.97 | 10.75 | 19.3 | 14.3 | 8.58 | 17.47 | 27.92
20140511:1800 | 26.47 | 34.49 | 31.2 | 30.73 | 23.34 | 33.54 | 26.84 | 25.03 | 12.4 | 20.44 | 22.63 | 12.95 | 24.08 | 20.19 | 9.68 | 11.05 | 21.15 | 13.68 | 10.85 | 16.85 | 27.72
20140511:1900 | 26.49 | 32.78 | 30.81 | 30.11 | 24.25 | 35.16 | 28.12 | 26.02 | 13.68 | 20.25 | 24.53 | 13.51 | 24.77 | 20.4 | 9.25 | 11.74 | 21.79 | 14.58 | 12.18 | 15.46 | 27.43
20140511:2000 | 26.06 | 31.65 | 31.21 | 29.28 | 24.3 | 36.59 | 28.71 | 26.91 | 14.48 | 20.28 | 25.78 | 14.38 | 25.12 | 21.42 | 9.53 | 11.97 | 22.7 | 13.13 | 13.23 | 14.64 | 27.04
20140511:2100 | 25.76 | 30.67 | 30.88 | 28.56 | 23.81 | 37.71 | 28.93 | 27.51 | 15.07 | 20.33 | 26.5 | 14.41 | 24.99 | 22.24 | 8.87 | 12.19 | 22.79 | 12.12 | 13.69 | 14.08 | 26.29
20140511:2200 | 25.98 | 29.4 | 29.51 | 27.96 | 23.22 | 38.42 | 28.09 | 27.71 | 15.46 | 20.41 | 26.43 | 14.14 | 23.92 | 22.58 | 8.83 | 10.72 | 23.18 | 11.3 | 13.83 | 13.7 | 26.32
20140511:2300 | 25.37 | 29.11 | 28.29 | 27.27 | 23.51 | 38.67 | 27.38 | 27.67 | 15.54 | 20.22 | 25.77 | 13.6 | 22.17 | 22.65 | 8.19 | 9.9 | 23.3 | 10.36 | 13.97 | 13.48 | 26.69
20140512:0000 | 25.35 | 28.73 | 27.31 | 26.6 | 23.27 | 38.45 | 26.22 | 27.24 | 15.29 | 19.43 | 24.93 | 13 | 20.63 | 22.37 | 7.43 | 9.3 | 23.01 | 9.18 | 13.9 | 13.09 | 26.95
20140512:0100 | 25.73 | 26.55 | 26.69 | 26.36 | 22.45 | 37.81 | 24.98 | 26.41 | 14.7 | 18.01 | 23.37 | 12.15 | 19.92 | 21.43 | 6.99 | 8.67 | 22.5 | 7.61 | 14.03 | 12.55 | 26.86
20140512:0200 | 27.93 | 25.86 | 26.28 | 26.24 | 21.4 | 36.48 | 24.23 | 24.74 | 13.81 | 15.95 | 21.11 | 11.31 | 19.22 | 20.25 | 6.54 | 8.22 | 20.62 | 6.41 | 13.86 | 12.16 | 27.15
20140512:0300 | 28.47 | 25.32 | 26.05 | 26.7 | 20.37 | 34.54 | 23.73 | 23.13 | 12.76 | 14.63 | 18.46 | 10.32 | 18.89 | 17.72 | 6.17 | 7.98 | 20.68 | 5.85 | 12.14 | 11.7 | 27.31
20140512:0400 | 28.86 | 29.15 | 25.57 | 29.31 | 19.46 | 32.95 | 23.31 | 21.69 | 11.94 | 13.75 | 16.32 | 9.43 | 18.71 | 15.44 | 5.63 | 7.48 | 17.2 | 5.55 | 10.61 | 11.52 | 27.54
20140512:0500 | 29.9 | 32.12 | 25.33 | 33.25 | 18.71 | 31.33 | 22.86 | 20.47 | 11.37 | 13.27 | 14.78 | 8.78 | 18.69 | 13.35 | 5.19 | 7.21 | 13.85 | 5.28 | 9.35 | 11.52 | 27.72
20140512:0600 | 29.81 | 35.44 | 24.86 | 36.64 | 17.73 | 29.67 | 22.5 | 19.44 | 10.95 | 12.69 | 13.58 | 8.23 | 18.65 | 11.66 | 5.03 | 6.88 | 11.78 | 5.06 | 8.31 | 12.02 | 27.81
20140512:0700 | 28.83 | 36.43 | 23.7 | 40.27 | 17.08 | 28.33 | 22.72 | 18.05 | 10.78 | 12.02 | 12.07 | 7.96 | 18.35 | 9.69 | 5.08 | 6.7 | 11.05 | 4.63 | 9.05 | 12.92 | 27.93
20140512:0800 | 29.58 | 37.4 | 23.16 | 41.54 | 16.98 | 26.73 | 22.35 | 17.27 | 10.44 | 11.6 | 10.69 | 7.66 | 18.52 | 7.91 | 4.89 | 6.46 | 10.01 | 4.28 | 7.11 | 14.03 | 27.96
20140512:0900 | 29.68 | 37.92 | 22.44 | 42.21 | 17.27 | 27.23 | 22.01 | 16.67 | 10.12 | 11.14 | 9.52 | 7.13 | 18.53 | 6.77 | 4.76 | 5.98 | 9.28 | 4.1 | 5.68 | 15.32 | 28.09
20140512:1000 | 27.86 | 38.32 | 22.19 | 42.78 | 17.16 | 26.02 | 21.77 | 16.18 | 9.84 | 10.87 | 8.42 | 6.86 | 18.38 | 6.32 | 4.49 | 5.45 | 8.69 | 4.15 | 4.5 | 16 | 28.36
20140512:1100 | 27.58 | 38.45 | 22.31 | 42.97 | 16.87 | 23.31 | 21.74 | 15.8 | 9.62 | 10.68 | 7.27 | 6.32 | 18.36 | 6.19 | 4.42 | 6.52 | 8.23 | 4.12 | 3.33 | 16.69 | 28.52
20140512:1200 | 27.25 | 38.64 | 24.31 | 42.46 | 16.73 | 21.56 | 22.32 | 15.3 | 9.45 | 11.44 | 7.81 | 6.43 | 19.07 | 5.98 | 4.23 | 8.33 | 7.78 | 4.07 | 2.13 | 17.33 | 28.48
20140512:1300 | 27.18 | 38.63 | 26.28 | 42.35 | 17.65 | 20.35 | 22.9 | 15.16 | 9.18 | 13.71 | 8.12 | 6.32 | 19.9 | 6.2 | 4.1 | 10.43 | 8.61 | 3.93 | 1.28 | 17.8 | 28.52
20140512:1400 | 26.89 | 38.35 | 27.51 | 41.24 | 19.52 | 22.33 | 24 | 15.92 | 9.38 | 15.85 | 9.87 | 6.59 | 21.16 | 8.52 | 4.74 | 12.49 | 12.6 | 3.82 | 1.25 | 18.6 | 28.57
20140512:1500 | 27.08 | 37.86 | 28.38 | 38.95 | 22.15 | 27.08 | 25.26 | 17.41 | 10.46 | 17.86 | 12.26 | 7.14 | 21.98 | 13.73 | 6.02 | 13.97 | 19.02 | 3.63 | 3.2 | 19.11 | 28.49
20140512:1600 | 26.88 | 37.05 | 28.92 | 35.07 | 25.1 | 29.6 | 26.49 | 19.25 | 11.49 | 19.59 | 13.87 | 8.07 | 23.17 | 18.36 | 7.18 | 14.9 | 22.39 | 3.57 | 5.91 | 19.05 | 28.32
20140512:1700 | 26.56 | 35.92 | 30.04 | 32.52 | 27.11 | 31.48 | 27.31 | 21.05 | 12.71 | 20.74 | 15.27 | 9.03 | 24.08 | 20.36 | 8.34 | 15.6 | 24.19 | 3.7 | 8.62 | 18.91 | 28.13
20140512:1800 | 26.66 | 34.54 | 30.2 | 31.48 | 28.39 | 33.2 | 27.95 | 23.24 | 13.89 | 21.55 | 16.48 | 9.95 | 24.64 | 21.39 | 9.31 | 16.1 | 25.43 | 3.84 | 10.41 | 18.49 | 28.04
20140512:1900 | 25.73 | 32.94 | 31.04 | 31.08 | 28.58 | 34.8 | 28.29 | 23.83 | 15.22 | 22.26 | 16.78 | 10.34 | 25.73 | 20.85 | 10.4 | 16.92 | 26.09 | 3.77 | 11.42 | 16.41 | 27.73
20140512:2000 | 25.59 | 31.44 | 28.75 | 30.43 | 28.68 | 36.15 | 26.55 | 25.67 | 15.79 | 22.59 | 17.78 | 11.57 | 25.95 | 21.45 | 11.21 | 17.13 | 26.5 | 3.89 | 12.38 | 14.96 | 27.06
20140512:2100 | 25.58 | 30.2 | 28.46 | 29.64 | 28.86 | 37.18 | 27.17 | 26.23 | 16.04 | 22.54 | 18.57 | 11.95 | 26.17 | 21.83 | 11.78 | 17.01 | 26.99 | 4.02 | 13.32 | 14.07 | 26.23
20140512:2200 | 24.87 | 29.17 | 27.76 | 28.63 | 28.95 | 37.69 | 27.09 | 21.57 | 16.04 | 22.56 | 19.04 | 12 | 26.1 | 21.9 | 11.99 | 16.4 | 27.16 | 3.73 | 13.98 | 13.4 | 27.87
20140512:2300 | 24.87 | 28.31 | 27.52 | 27.84 | 28.2 | 37.68 | 27.13 | 19.99 | 15.92 | 22.2 | 19.38 | 12.27 | 25.35 | 21.76 | 12.52 | 15.52 | 26.94 | 3.32 | 14.38 | 12.8 | 27.48
20140513:0000 | 25 | 27.42 | 26.55 | 27.09 | 27.54 | 37.16 | 26.47 | 19.13 | 15.53 | 21.32 | 19 | 11.69 | 24.7 | 21.39 | 11.21 | 14.21 | 26.56 | 3.25 | 14.59 | 12.75 | 27.4
20140513:0100 | 26.25 | 26.4 | 25.92 | 26.36 | 26.16 | 36.25 | 25.36 | 18.46 | 14.62 | 20.25 | 18.21 | 10.98 | 23.87 | 20.77 | 9.68 | 12.35 | 25.4 | 3.11 | 14.61 | 12.73 | 27.56
20140513:0200 | 28.65 | 25.32 | 25.62 | 25.7 | 24.71 | 34.88 | 24.42 | 17.82 | 13.61 | 19.51 | 17.11 | 10.23 | 23.2 | 19.38 | 9.38 | 10.88 | 23.35 | 3.13 | 14.38 | 12.2 | 27.71
20140513:0300 | 29.56 | 24.75 | 25.21 | 25.6 | 23.37 | 33.05 | 23.7 | 17.12 | 12.62 | 19.4 | 16.19 | 9.48 | 22.5 | 16.89 | 8.73 | 9.66 | 19.86 | 3.2 | 13.34 | 11.84 | 27.83
20140513:0400 | 30.09 | 27.18 | 25.05 | 27.6 | 22.27 | 31.65 | 23.1 | 16.27 | 11.88 | 19.03 | 16.42 | 8.57 | 21.95 | 15.18 | 8.05 | 8.81 | 19.14 | 3.4 | 12.66 | 11.38 | 27.99
20140513:0500 | 30.8 | 31.02 | 24.77 | 31.02 | 21.49 | 30.4 | 22.53 | 15.36 | 11.42 | 18.72 | 15.92 | 7.76 | 21.17 | 13.89 | 7.44 | 8.05 | 18.12 | 3.96 | 11.8 | 11.1 | 28.25
20140513:0600 | 30.31 | 34.05 | 24.38 | 33.26 | 20.97 | 29.06 | 22.23 | 15.19 | 10.94 | 18.72 | 12.14 | 6.89 | 20 | 13.29 | 6.89 | 7.32 | 15.88 | 4.51 | 10.51 | 13.4 | 28.48
20140513:0700 | 29.77 | 36.61 | 24.46 | 38.95 | 20.21 | 27.55 | 22.58 | 14.04 | 10.42 | 17.66 | 13.54 | 6.51 | 19 | 13.85 | 7.4 | 6.39 | 15.78 | 3.51 | 8.94 | 14.45 | 28.69
20140513:0800 | 30.77 | 38.3 | 24.14 | 41 | 19.58 | 25.73 | 22.52 | 13.72 | 10.3 | 17.28 | 13 | 5.61 | 18.85 | 11.99 | 6.67 | 5.7 | 14.39 | 3.89 | 7.27 | 16.07 | 28.3
20140513:0900 | 31.22 | 39.13 | 23.97 | 42.39 | 19.13 | 25.01 | 22.32 | 13.47 | 10.09 | 16.99 | 11.51 | 5.69 | 18.55 | 10.03 | 6.2 | 5.08 | 13.46 | 4.35 | 5.99 | 17.77 | 28.17
20140513:1000 | 30.45 | 39.88 | 23.76 | 43.03 | 18.78 | 25.03 | 22.01 | 12.79 | 9.99 | 16.86 | 9.18 | 6.57 | 18.4 | 9.01 | 5.95 | 4.77 | 12.6 | 4.96 | 5.13 | 19.42 | 27.73
20140513:1100 | 29.78 | 40.1 | 23.51 | 43.05 | 18.46 | 22.72 | 21.62 | 11.97 | 9.89 | 16.88 | 8.22 | 6.47 | 18.3 | 7.25 | 5.66 | 7.03 | 11.69 | 4.97 | 3.81 | 20.66 | 27.38
20140513:1200 | 29.11 | 40.15 | 24.91 | 42.9 | 18.3 | 21.07 | 21.57 | 11.12 | 9.71 | 17.07 | 6.97 | 4.47 | 18.55 | 6.25 | 4.89 | 10.11 | 10.8 | 4.59 | 2.44 | 21.47 | 27.07
20140513:1300 | 28.57 | 40.01 | 26.04 | 42.39 | 21.27 | 20.02 | 21.82 | 10.91 | 9.69 | 17.51 | 7.34 | 4.33 | 18.15 | 5.82 | 4.24 | 12.67 | 11.18 | 4.88 | 1.61 | 21.82 | 26.7
20140513:1400 | 27.85 | 39.65 | 26.9 | 41.63 | 24.35 | 21.96 | 22.34 | 13.3 | 9.88 | 18.1 | 11.29 | 5.21 | 16.69 | 7.09 | 5.05 | 15.07 | 15.58 | 5.58 | 1.63 | 21.95 | 26.86
20140513:1500 | 27.55 | 39.06 | 27.87 | 40.19 | 26.63 | 26.34 | 23.37 | 14.78 | 10.4 | 18.7 | 14.57 | 6.99 | 15.86 | 8.49 | 8.31 | 17.03 | 19.64 | 6.2 | 3.9 | 19.78 | 26.99
20140513:1600 | 27.86 | 37.59 | 28.69 | 37.34 | 28.32 | 28.93 | 24.53 | 16.17 | 11.14 | 20.04 | 16.36 | 8.79 | 15.66 | 10.06 | 9.97 | 18.41 | 21.81 | 6.8 | 6.59 | 19.11 | 27.12
20140513:1700 | 27.51 | 36 | 29.25 | 33.98 | 29.33 | 30.87 | 24.77 | 17.42 | 12.47 | 22.45 | 17.83 | 10.84 | 16.44 | 11.59 | 11.63 | 19.15 | 23.79 | 7.43 | 9.31 | 18.83 | 27.09
20140513:1800 | 26.87 | 33.95 | 29.17 | 32.2 | 29.91 | 32.64 | 23.73 | 18.71 | 13.67 | 24.28 | 19.52 | 12.17 | 17.67 | 12.9 | 13.09 | 19.94 | 25.54 | 7.93 | 11.17 | 17.94 | 27.04
20140513:1900 | 26.88 | 33.25 | 29.16 | 30.7 | 30.3 | 34.14 | 25.92 | 19.59 | 15.06 | 24.63 | 19.63 | 10.68 | 15.61 | 13.61 | 14.06 | 20.4 | 26.38 | 9.72 | 12.2 | 16.9 | 26.21
20140513:2000 | 26.27 | 33.06 | 28.98 | 29.9 | 30.54 | 35.53 | 23.6 | 20.61 | 15.85 | 26.45 | 20.5 | 10.81 | 15.15 | 14.38 | 15.24 | 20.56 | 27.22 | 10.29 | 13.13 | 15.71 | 25.96
20140513:2100 | 25.9 | 32.38 | 27.53 | 29.07 | 30.71 | 36.63 | 21.41 | 21.4 | 16.13 | 27.47 | 20.95 | 10.28 | 14.35 | 14.99 | 16.01 | 20.32 | 27.66 | 10.59 | 13.98 | 15.07 | 25.79
20140513:2200 | 25.55 | 30.23 | 27.95 | 28.22 | 30.75 | 37.39 | 20.5 | 22.07 | 16.4 | 27.49 | 21.44 | 10.11 | 13.77 | 15.27 | 16.35 | 19.32 | 27.77 | 10.5 | 14.67 | 14.64 | 26.26
20140513:2300 | 25.61 | 27.6 | 27.63 | 27.7 | 30.08 | 37.7 | 19.95 | 22.51 | 16.42 | 26.86 | 21.68 | 9.27 | 13.44 | 15.13 | 16.64 | 17.52 | 26.89 | 10.55 | 15.21 | 14.06 | 26.51
20140514:0000 | 25.7 | 26.34 | 26.67 | 27.28 | 28.89 | 37.44 | 18.71 | 22.61 | 15.92 | 25.83 | 21.74 | 9.35 | 13.36 | 14.72 | 15.53 | 16.39 | 26.84 | 10.09 | 15.42 | 13.17 | 26.76
20140514:0100 | 26.59 | 25.32 | 25.92 | 26.75 | 27.19 | 36.62 | 17.28 | 22.32 | 14.94 | 25 | 21.44 | 9.44 | 13.26 | 13.93 | 14.91 | 14.7 | 25.77 | 9.47 | 15.78 | 12.24 | 27.11
20140514:0200 | 28.03 | 24.49 | 25.53 | 26.43 | 25.46 | 35.17 | 16.42 | 20.31 | 13.9 | 24.37 | 20.2 | 9.56 | 13.16 | 12.71 | 14.09 | 13.26 | 23.45 | 8.27 | 15.7 | 11.64 | 27.45
20140514:0300 | 28.65 | 24.23 | 25.33 | 26.44 | 24.12 | 33.29 | 15.97 | 18.15 | 12.77 | 21 | 18.68 | 9.62 | 13.02 | 11.26 | 12.6 | 12.16 | 20.39 | 7.34 | 15.46 | 11.78 | 27.77
20140514:0400 | 29.34 | 26.79 | 25.12 | 27.62 | 23.04 | 31.86 | 15.71 | 16.68 | 11.97 | 19.9 | 17.71 | 9.71 | 12.85 | 9.89 | 10.73 | 11.44 | 17.19 | 6.5 | 15.03 | 11.87 | 28.09
20140514:0500 | 27.6 | 31.19 | 24.84 | 30.16 | 22.2 | 30.52 | 15.6 | 15.61 | 11.51 | 19.85 | 16.51 | 9.9 | 12.64 | 8.62 | 9.82 | 10.7 | 15.09 | 5.86 | 14.54 | 12.24 | 28.33
20140514:0600 | 28.29 | 34.18 | 24.74 | 31.71 | 21.42 | 29.13 | 15.42 | 15 | 11.06 | 19.43 | 15.08 | 10.06 | 12.46 | 7.9 | 9.07 | 9.82 | 13.74 | 5.26 | 13.36 | 13.25 | 28.49
20140514:0700 | 28.07 | 36.32 | 25.02 | 35.04 | 21.76 | 27.42 | 15.58 | 15.03 | 10.46 | 18.88 | 13.15 | 10.3 | 11.06 | 6.71 | 8.25 | 8.87 | 11.8 | 4.5 | 10.85 | 14.3 | 28.65
20140514:0800 | 28.85 | 38 | 24.85 | 36.87 | 20.13 | 26.04 | 15.17 | 14.63 | 10.4 | 18.42 | 12.8 | 10.57 | 10.86 | 5.54 | 8.45 | 8.49 | 11.21 | 4.04 | 10.06 | 15.21 | 28.69
20140514:0900 | 29.01 | 39 | 24.57 | 38.24 | 19.39 | 26.79 | 14.77 | 14 | 10.24 | 18.22 | 12.88 | 10.72 | 10.67 | 4.29 | 7.96 | 8.15 | 10.51 | 3.68 | 7.78 | 15.56 | 28.8
20140514:1000 | 27.57 | 39.61 | 24.44 | 38.69 | 19.7 | 25.75 | 14.41 | 13.34 | 10.01 | 17.91 | 12.45 | 10.6 | 10.37 | 2.89 | 7.82 | 8.1 | 9.87 | 3.43 | 5.9 | 16.11 | 28.47
20140514:1100 | 27.23 | 40.05 | 24.37 | 39.07 | 19.23 | 24.43 | 14.29 | 12.91 | 9.9 | 17.28 | 11.63 | 10.57 | 10.08 | 1.77 | 7.44 | 9.71 | 9.52 | 3.2 | 4.79 | 16.76 | 28.52
20140514:1200 | 27 | 40.42 | 25.49 | 38.74 | 18.8 | 22.54 | 14.24 | 12.56 | 9.86 | 17.07 | 10.7 | 10.35 | 10.25 | 1.04 | 7.49 | 12.02 | 9.08 | 3.89 | 3.85 | 17.6 | 28.56
20140514:1300 | 26.91 | 40.59 | 26.62 | 38.02 | 19.62 | 21.5 | 14.35 | 12.58 | 9.73 | 17.85 | 11.15 | 9.93 | 10.68 | 0.9 | 7.78 | 14.11 | 9.03 | 5.28 | 3.38 | 17.27 | 28.57
20140514:1400 | 26.54 | 40.31 | 27.43 | 36.25 | 21.75 | 23.36 | 14.4 | 15.87 | 9.83 | 18.93 | 13.37 | 9.69 | 11.07 | 3.79 | 8.25 | 16.15 | 10.12 | 6.32 | 3.34 | 17.26 | 28.55
20140514:1500 | 26.28 | 39.73 | 27.99 | 33.76 | 24.31 | 26.67 | 14.46 | 19.23 | 10.19 | 19.82 | 14.95 | 9.77 | 11.33 | 8.01 | 9.97 | 18.24 | 11.36 | 7.24 | 5.29 | 17.63 | 28.25
20140514:1600 | 26.19 | 38.32 | 28.38 | 31.18 | 26.8 | 29.18 | 14.51 | 21.54 | 10.94 | 20.85 | 14.37 | 10.25 | 11.38 | 10.71 | 11.55 | 20.1 | 12.79 | 8.28 | 8.6 | 18.46 | 28.27
20140514:1700 | 25.8 | 36.89 | 28.97 | 29.4 | 28.46 | 31.23 | 14.37 | 23.61 | 11.79 | 21.91 | 15.49 | 10.86 | 11 | 12.87 | 12.73 | 21.42 | 14.34 | 9.43 | 11.39 | 16.99 | 28.2
20140514:1800 | 25.79 | 35.35 | 28.97 | 28.05 | 29.51 | 33.02 | 14.07 | 25.23 | 12.66 | 22.75 | 16.64 | 11.94 | 10.78 | 14.71 | 13.22 | 22.08 | 15.88 | 9.85 | 13.36 | 15.76 | 27.97
20140514:1900 | 25.77 | 34.29 | 29.23 | 26.54 | 30.59 | 34.55 | 12.56 | 26.36 | 13.38 | 22.92 | 20.32 | 13.27 | 10.02 | 15.41 | 15.67 | 22.53 | 17.28 | 10.45 | 14.04 | 14.64 | 27.9
20140514:2000 | 25.61 | 32.75 | 29.15 | 25.26 | 30.61 | 35.8 | 12.43 | 27.14 | 13.93 | 23.35 | 18.83 | 14.33 | 9.82 | 16.52 | 16.77 | 22.37 | 18.42 | 10.57 | 15.22 | 14.06 | 27.81
20140514:2100 | 25.7 | 31.15 | 28.65 | 25.69 | 30.63 | 36.71 | 12.78 | 27.22 | 14.03 | 23.56 | 17.92 | 14.82 | 9.59 | 17.36 | 16.66 | 21.92 | 19.15 | 10.3 | 16.21 | 13.61 | 27.8
20140514:2200 | 25.38 | 30.1 | 27.49 | 24.79 | 30.69 | 37.27 | 12.6 | 27.12 | 13.92 | 23.45 | 17.41 | 15.08 | 9.41 | 17.83 | 16.81 | 20.95 | 19.52 | 10.02 | 16.91 | 13.07 | 28.11
20140514:2300 | 25.34 | 29.52 | 26.73 | 22.64 | 30.4 | 37.4 | 12.43 | 26.78 | 13.81 | 23.12 | 17.68 | 15.42 | 8.84 | 17.96 | 15.36 | 19.79 | 19.36 | 9.79 | 17.3 | 12.74 | 28.04
20140515:0000 | 26.45 | 28.88 | 25.96 | 21.88 | 29.7 | 37.14 | 12.13 | 25.27 | 13.36 | 22.44 | 17.37 | 15.42 | 8.18 | 17.66 | 14.27 | 17.98 | 18.95 | 9.08 | 17.44 | 12.35 | 27.96
20140515:0100 | 27.42 | 28.04 | 25.52 | 21.18 | 27.95 | 36.5 | 11.74 | 22.85 | 12.75 | 20.86 | 16.34 | 14.82 | 7.54 | 16.88 | 13 | 15.7 | 18.21 | 8.01 | 17.35 | 12.28 | 27.93
20140515:0200 | 29.7 | 27.23 | 25.23 | 20.7 | 25.74 | 35.35 | 11.42 | 22.21 | 12.05 | 19.17 | 14.92 | 14.08 | 6.8 | 15.7 | 11.84 | 14.7 | 16.92 | 6.65 | 17.4 | 11.93 | 27.95
20140515:0300 | 30.13 | 26.92 | 25.07 | 21.1 | 24.35 | 33.58 | 11.07 | 20.5 | 11.28 | 18.1 | 13.69 | 12.64 | 6.66 | 13.87 | 11 | 12.19 | 15.05 | 5.67 | 16.93 | 11.71 | 27.8
20140515:0400 | 30.65 | 28.46 | 24.92 | 23.83 | 23.58 | 32.1 | 10.7 | 19.2 | 10.86 | 17.43 | 12.98 | 10.85 | 6.64 | 13.89 | 10.46 | 11.48 | 12.68 | 4.88 | 16.27 | 11.4 | 27.48
20140515:0500 | 31.43 | 30.82 | 24.74 | 27.08 | 22.88 | 30.71 | 10.44 | 18.04 | 10.52 | 17.1 | 12.68 | 9.28 | 6.66 | 12.98 | 10.16 | 11.03 | 11.23 | 4.19 | 15.27 | 11.35 | 27.75
20140515:0600 | 31.58 | 33.15 | 24.62 | 29.52 | 22.52 | 29.35 | 10.24 | 16.86 | 10.27 | 16.78 | 12.14 | 7.8 | 6.74 | 9.64 | 10 | 10.62 | 10.72 | 3.79 | 13.81 | 11.73 | 27.83
20140515:0700 | 30.25 | 35.01 | 24.48 | 32.62 | 21.48 | 27.88 | 9.39 | 16.59 | 10.07 | 16.7 | 11.52 | 7.46 | 6.78 | 6.95 | 9.59 | 10.11 | 12.17 | 3.16 | 12.71 | 12.38 | 27.96
20140515:0800 | 30.65 | 36.85 | 24.36 | 34.96 | 20.7 | 26.25 | 9.3 | 16.25 | 9.97 | 16.51 | 11.37 | 6.36 | 6.68 | 5.63 | 9.33 | 9.56 | 11.2 | 2.83 | 10.48 | 12.91 | 28.14
20140515:0900 | 30.73 | 38.19 | 24.34 | 36.86 | 19.82 | 24.8 | 9.04 | 15.8 | 9.8 | 16.27 | 11.14 | 5.63 | 6.37 | 4.21 | 9.15 | 9.1 | 10.15 | 2.52 | 8.88 | 13.56 | 28.5
20140515:1000 | 29.52 | 39.2 | 24.14 | 38.04 | 20.16 | 25.44 | 8.82 | 15.17 | 9.71 | 16.33 | 11.11 | 4.87 | 5.98 | 3 | 9.12 | 8.94 | 9.28 | 2.2 | 7.63 | 14.72 | 27.83
20140515:1100 | 29.4 | 39.8 | 23.42 | 38.58 | 19.99 | 25.05 | 8.6 | 14.29 | 9.75 | 16.48 | 10.91 | 4.12 | 5.48 | 2.44 | 9.08 | 10.1 | 8.5 | 1.93 | 6.57 | 15.21 | 27.9
20140515:1200 | 28.71 | 40.02 | 23.82 | 38.72 | 19.61 | 23.97 | 8.69 | 13.31 | 9.85 | 17.06 | 10.61 | 3.69 | 4.89 | 2.25 | 9.03 | 12.01 | 7.89 | 2.59 | 6.63 | 16.32 | 27.72
20140515:1300 | 28.6 | 39.94 | 24.74 | 38.52 | 21.14 | 23.06 | 9.83 | 13.23 | 9.86 | 18.77 | 10.86 | 3.32 | 4.12 | 2.55 | 8.9 | 13.88 | 8.19 | 3.88 | 6.59 | 14.7 | 27.7
20140515:1400 | 27.72 | 39.57 | 25.2 | 37.75 | 23.77 | 23.77 | 11.56 | 16.36 | 9.96 | 19.93 | 11.6 | 5.17 | 3.78 | 5.78 | 8.79 | 15.79 | 9.71 | 4.92 | 5.15 | 14.51 | 27.7
20140515:1500 | 27.54 | 38.83 | 25.62 | 36.21 | 25.76 | 26.67 | 13.33 | 19.06 | 10.38 | 21.11 | 12.48 | 8.34 | 4.13 | 11.56 | 8.71 | 17.61 | 12.64 | 5.7 | 6.53 | 14.94 | 27.66
20140515:1600 | 27.5 | 37.17 | 26.73 | 33.74 | 27.29 | 28.95 | 14.96 | 20.31 | 11.17 | 22.66 | 14.46 | 10.51 | 5.26 | 15.44 | 8.7 | 19.39 | 14.3 | 5.94 | 9.71 | 14.63 | 27.6
20140515:1700 | 27.12 | 35.54 | 26.83 | 31.78 | 28.54 | 31.01 | 16.33 | 21.28 | 12.11 | 24.68 | 16.41 | 12.57 | 6.83 | 17.42 | 8.77 | 20.91 | 15.82 | 6.36 | 11.3 | 14.01 | 27.56
20140515:1800 | 26.88 | 34.03 | 27.55 | 30.14 | 29.37 | 33.02 | 17.46 | 22.13 | 13.08 | 26.8 | 18.03 | 14.32 | 8.9 | 18.97 | 8.96 | 22.09 | 17.47 | 6.98 | 12.95 | 13.24 | 27.42
20140515:1900 | 26.76 | 32.36 | 28.12 | 29.36 | 29.55 | 34.82 | 18.11 | 23.89 | 14.13 | 26.54 | 18.4 | 15.77 | 10.23 | 19.6 | 9.22 | 22.36 | 18.12 | 7.38 | 14.99 | 12.06 | 27.34
20140515:2000 | 26.55 | 31.15 | 28.29 | 27.86 | 29.88 | 36.18 | 18.79 | 25.21 | 15.07 | 27.55 | 19.52 | 16.84 | 10.47 | 20.6 | 9.25 | 22.36 | 19.57 | 7.86 | 16.27 | 11.44 | 27.21
20140515:2100 | 26.39 | 29.99 | 28.37 | 26.67 | 29.88 | 36.98 | 19.11 | 25.94 | 15.2 | 28.18 | 20.19 | 17.65 | 10.5 | 21.3 | 8.9 | 21.91 | 19.95 | 8.06 | 17.31 | 10.57 | 27.16
20140515:2200 | 26.49 | 28.87 | 27.65 | 25.76 | 29.53 | 37.44 | 19.11 | 26.69 | 14.91 | 27.9 | 20.56 | 18.26 | 10.3 | 21.67 | 8.85 | 21.27 | 19.98 | 8.13 | 18.28 | 9.91 | 27.48
20140515:2300 | 26.49 | 27.79 | 26.56 | 25.11 | 28.43 | 37.58 | 18.71 | 26.26 | 14.47 | 27.34 | 20.62 | 18.64 | 10.02 | 21.71 | 8.74 | 19.97 | 19.44 | 7.79 | 19.22 | 9.38 | 27.46
20140516:0000 | 26.54 | 26.81 | 25.9 | 24.86 | 27.2 | 37.35 | 17.59 | 25.72 | 13.72 | 26.33 | 20.41 | 18.72 | 9.2 | 21.4 | 8.68 | 17.94 | 18.55 | 7.25 | 19.4 | 9.04 | 27.47
20140516:0100 | 26.37 | 25.94 | 25.44 | 25.69 | 25.93 | 36.78 | 15.71 | 25.13 | 13.04 | 25.08 | 20.46 | 18.55 | 7.92 | 20.69 | 8.75 | 16.37 | 17.51 | 6.71 | 19.46 | 8.74 | 27.6
20140516:0200 | 28.24 | 25.2 | 25.3 | 24.76 | 24.69 | 35.78 | 14.54 | 23.43 | 12.23 | 23.63 | 19.61 | 17.68 | 6.28 | 19.24 | 8.65 | 15.14 | 16.32 | 6.06 | 17.8 | 8.46 | 27.77
20140516:0300 | 28.66 | 24.92 | 25.24 | 24.11 | 23.82 | 34.07 | 13.59 | 21.71 | 11.45 | 20.42 | 17.23 | 16.3 | 4.92 | 17.01 | 8.28 | 13.92 | 15.13 | 5.04 | 15.88 | 8.38 | 27.92
20140516:0400 | 29.18 | 27.17 | 25.16 | 28.12 | 23.29 | 32.5 | 12.76 | 20.44 | 10.71 | 19.03 | 17.04 | 14.36 | 4.23 | 14.6 | 7.7 | 12.83 | 13.71 | 3.17 | 15.01 | 8.66 | 28.14
20140516:0500 | 29.99 | 29.79 | 25.04 | 30.65 | 22.69 | 31.03 | 12.3 | 19.29 | 10.33 | 19.03 | 17.53 | 11.99 | 3.94 | 11.99 | 7.25 | 11.98 | 14.21 | 2.62 | 14.2 | 9.16 | 28.32
20140516:0600 | 30.25 | 32.09 | 24.81 | 33.13 | 22.13 | 29.68 | 11.43 | 18.06 | 10.24 | 19.25 | 13.65 | 10.15 | 3.82 | 9.44 | 7.21 | 11.32 | 13.66 | 2.25 | 12.7 | 9.91 | 28.4
20140516:0700 | 29.96 | 34.21 | 25.02 | 36.3 | 21.84 | 28.84 | 11.54 | 17.14 | 10.16 | 19.16 | 11.66 | 9.4 | 4.04 | 7.49 | 7.32 | 10.35 | 13.57 | 2.31 | 12.29 | 10.81 | 28.37
20140516:0800 | 30.79 | 35.97 | 24.71 | 37.98 | 21.41 | 27.15 | 10.94 | 16.56 | 10.03 | 18.93 | 10.87 | 8.69 | 4.17 | 6.05 | 7.06 | 9.51 | 12.77 | 2.26 | 12.17 | 11.63 | 28.54
20140516:0900 | 31.57 | 37.31 | 24.55 | 39.45 | 21.07 | 25.73 | 10.08 | 15.86 | 9.9 | 18.72 | 9.97 | 8.01 | 4.11 | 5.6 | 6.72 | 8.67 | 11.86 | 2.24 | 11.57 | 12.35 | 28.67
20140516:1000 | 29.55 | 38.26 | 24.59 | 40.19 | 20.9 | 24.32 | 9.15 | 15.2 | 9.84 | 18.45 | 8.8 | 7.46 | 3.96 | 5.38 | 6.77 | 8.18 | 9.43 | 2.11 | 9.83 | 13.51 | 28.74
20140516:1100 | 28.97 | 38.89 | 24.46 | 40.45 | 20.68 | 22.95 | 8.4 | 14.34 | 9.87 | 18.34 | 7.62 | 7.42 | 3.84 | 4.83 | 6.95 | 10.34 | 8.55 | 1.82 | 7.9 | 14.8 | 28.64
20140516:1200 | 28.61 | 39.16 | 25.5 | 40.58 | 20.79 | 21.59 | 9.25 | 13.4 | 9.8 | 18.58 | 6.67 | 8.08 | 3.92 | 4.27 | 6.86 | 12.64 | 7.99 | 2.5 | 6.42 | 15.29 | 28.39
20140516:1300 | 28.08 | 39.16 | 26.52 | 40.48 | 22.18 | 20.74 | 12.09 | 13.2 | 9.72 | 18.7 | 7.13 | 8.33 | 3.99 | 4.26 | 6.91 | 14.79 | 8.11 | 4.34 | 5.46 | 15.86 | 28.37
20140516:1400 | 27.42 | 38.8 | 27.31 | 39.7 | 24.11 | 22.85 | 14.37 | 14.39 | 9.83 | 18.17 | 12.48 | 8.77 | 4.02 | 7.15 | 6.94 | 16.79 | 9.73 | 6.09 | 5.65 | 15.92 | 28.42
20140516:1500 | 27.52 | 38.17 | 27.87 | 37.54 | 25.59 | 26.8 | 16.28 | 15.36 | 10.16 | 16.51 | 16.19 | 11.63 | 4.12 | 13.04 | 7.32 | 18.63 | 10.9 | 7.46 | 7.16 | 16.37 | 28.45
20140516:1600 | 26.92 | 36.57 | 28.29 | 34.43 | 26.9 | 28.88 | 17.82 | 16.41 | 10.71 | 16.27 | 18.82 | 14.3 | 4.11 | 18.41 | 7.93 | 20.13 | 11.86 | 8.13 | 8.94 | 16.63 | 27.68
20140516:1700 | 26.21 | 35.33 | 28.55 | 32.17 | 27.9 | 30.93 | 18.88 | 17.43 | 11.43 | 17.4 | 20.58 | 16.46 | 4.59 | 21.29 | 8.5 | 20.89 | 13.3 | 8.6 | 10.96 | 16.26 | 27.56
20140516:1800 | 26.1 | 34.2 | 28.93 | 30.79 | 28.38 | 32.95 | 19.7 | 19.05 | 12.04 | 18.84 | 21.96 | 18.51 | 4.71 | 22.8 | 9.1 | 21.3 | 14.77 | 8.71 | 12.79 | 15.69 | 27.68
20140516:1900 | 26.13 | 32.94 | 29.17 | 30.12 | 27.91 | 34.89 | 20.23 | 21.5 | 12.27 | 17.69 | 23.08 | 20.19 | 5.49 | 23.4 | 11.25 | 22.01 | 16.86 | 10.32 | 14.36 | 14.35 | 27.22
20140516:2000 | 26.17 | 31.93 | 28.78 | 28.76 | 27.06 | 36.5 | 20.65 | 23.04 | 12.88 | 18.2 | 23.88 | 21.65 | 5.18 | 24.01 | 11.77 | 22.01 | 17.41 | 10.17 | 15.65 | 13.72 | 26.57
20140516:2100 | 26 | 31.04 | 28.25 | 28.84 | 26.8 | 37.73 | 20.82 | 23.98 | 13.16 | 18.3 | 24.38 | 22.76 | 5.05 | 24.57 | 12.18 | 21.31 | 17.99 | 10.38 | 16.77 | 13.17 | 26.23
20140516:2200 | 25.77 | 30.12 | 27.15 | 28.9 | 26.69 | 38.48 | 20.79 | 24.29 | 13.04 | 17.78 | 24.66 | 23.57 | 5.26 | 24.51 | 12.41 | 20.06 | 18.22 | 10.72 | 17.66 | 12.57 | 27.77
20140516:2300 | 25.62 | 29.28 | 26.09 | 28.05 | 26.39 | 38.65 | 19.92 | 24.13 | 12.81 | 16.79 | 24.61 | 24.04 | 5.45 | 24.31 | 12.2 | 19.44 | 17.66 | 10.53 | 17.61 | 11.82 | 27.55
20140517:0000 | 26 | 28.53 | 25.29 | 27.29 | 25.69 | 38.5 | 19.08 | 23.61 | 12.18 | 15.85 | 24.13 | 24.07 | 5.54 | 23.93 | 12.01 | 18.31 | 17.07 | 10.17 | 16.87 | 11.1 | 27.1
20140517:0100 | 26.55 | 27.87 | 24.6 | 24.55 | 24.68 | 38 | 17.72 | 22.84 | 11.66 | 15.01 | 23.68 | 23.57 | 5.22 | 23.23 | 11.47 | 16.84 | 16.24 | 9.35 | 14.87 | 10.44 | 26.95
20140517:0200 | 27.54 | 27.19 | 24.24 | 22.66 | 23.73 | 37.03 | 15.76 | 21.18 | 11.14 | 14.22 | 22.4 | 22.56 | 4.41 | 21.89 | 10.92 | 14.13 | 15.56 | 7.82 | 14.8 | 10.07 | 27.4
20140517:0300 | 27.57 | 26.74 | 24.14 | 23.07 | 22.77 | 35.3 | 14.95 | 19.32 | 10.73 | 13.49 | 19.76 | 21.19 | 3.69 | 19.08 | 9.95 | 12.94 | 14.18 | 5.98 | 14.22 | 9.87 | 27.83
20140517:0400 | 27.23 | 28.6 | 23.96 | 25.91 | 21.98 | 33.72 | 14.17 | 17.63 | 10.5 | 12.92 | 17.06 | 18.2 | 3.76 | 16.58 | 8.65 | 11.84 | 13.34 | 5.16 | 13 | 9.74 | 28.21
20140517:0500 | 28.3 | 31.04 | 23.84 | 29.92 | 21.19 | 32.29 | 13.41 | 16.17 | 10.44 | 12.38 | 15.62 | 15.88 | 3.57 | 13.8 | 7.94 | 11.48 | 12.77 | 4.3 | 12.3 | 9.72 | 28.56
20140517:0600 | 28.18 | 33.23 | 23.81 | 33.18 | 20.55 | 30.94 | 13.18 | 14.73 | 10.4 | 11.8 | 14.04 | 14.35 | 3.6 | 12.03 | 6.78 | 12.51 | 12.17 | 3.61 | 11.51 | 9.99 | 28.97
20140517:0700 | 28.15 | 35.57 | 24.13 | 36.35 | 19.23 | 29.39 | 12.62 | 13.36 | 10.08 | 10.73 | 14.91 | 13.47 | 4.03 | 9.45 | 6.82 | 11.55 | 10.98 | 3.03 | 10.53 | 10.41 | 29.19
20140517:0800 | 28.45 | 37.46 | 23.82 | 38.54 | 18.62 | 29.22 | 12.52 | 11.98 | 10.08 | 10.26 | 12.47 | 13.2 | 4.06 | 7.74 | 7.03 | 10.88 | 10.57 | 2.73 | 9.52 | 10.98 | 29.51
20140517:0900 | 28.53 | 38.88 | 23.54 | 40.35 | 18.35 | 25.91 | 12.02 | 11.93 | 10.02 | 9.73 | 11.12 | 12.59 | 3.87 | 6.99 | 6.74 | 8.06 | 10.12 | 2.57 | 8.72 | 12.1 | 29.11
20140517:1000 | 28.25 | 39.91 | 23.37 | 41.5 | 18.05 | 24.74 | 10.86 | 12.59 | 9.97 | 9.19 | 10.44 | 10.64 | 3.75 | 6.58 | 6.29 | 7.67 | 9.86 | 2.39 | 8.05 | 12.83 | 29.39
20140517:1100 | 27.77 | 40.55 | 23.42 | 41.99 | 17.82 | 24.32 | 10.76 | 12.06 | 9.99 | 8.64 | 9.87 | 9.32 | 3.62 | 6.02 | 5.82 | 10.62 | 9.28 | 2.24 | 7.31 | 13.43 | 29.05
20140517:1200 | 27.45 | 40.87 | 24.5 | 41.89 | 17.65 | 23.92 | 10.25 | 11.71 | 10.2 | 8.92 | 9.23 | 8.85 | 4.59 | 5.45 | 5.9 | 13.57 | 8.37 | 3.26 | 6.6 | 13.92 | 28.5
20140517:1300 | 27.22 | 40.78 | 25.6 | 40.92 | 18.99 | 23.93 | 9.96 | 11.41 | 10.37 | 10.39 | 9.78 | 8.49 | 6.6 | 5.41 | 5.81 | 15.86 | 8.25 | 6.12 | 6 | 13.71 | 28.12
20140517:1400 | 27.03 | 40.35 | 26.3 | 39.35 | 20.66 | 25.9 | 10.31 | 12.28 | 10.61 | 12.07 | 13.64 | 9.56 | 8.63 | 8.39 | 5.94 | 17.91 | 8.98 | 8.8 | 6.19 | 13.82 | 27.87
20140517:1500 | 26.48 | 39.61 | 26.68 | 36.93 | 21.97 | 28.76 | 10.58 | 15.94 | 10.87 | 13.54 | 17.96 | 12.54 | 10.15 | 14.47 | 7 | 19.88 | 9.14 | 11.09 | 6.72 | 14.58 | 27.7
20140517:1600 | 26.27 | 37.99 | 27.26 | 34.66 | 23.27 | 31.07 | 11.82 | 18.36 | 11.23 | 14.87 | 21.34 | 15.19 | 10.94 | 18.75 | 8.46 | 21.6 | 8.73 | 12.59 | 7.43 | 15.33 | 27.59
20140517:1700 | 25.98 | 36.45 | 26.65 | 33.31 | 24.44 | 33.21 | 13.46 | 20.38 | 11.69 | 16.16 | 24.15 | 17.42 | 11.52 | 20.79 | 9.63 | 22.99 | 9.38 | 13.63 | 8.09 | 15.3 | 27.55
20140517:1800 | 25.98 | 35.03 | 26.92 | 32.29 | 25.36 | 35.06 | 14.77 | 22.02 | 12.06 | 17.23 | 26.15 | 19.19 | 12.06 | 22.07 | 11.08 | 23.51 | 9.39 | 14.51 | 8.23 | 15.07 | 27.46
20140517:1900 | 25.46 | 33.86 | 28.9 | 31.22 | 25.46 | 36.92 | 14.9 | 23.56 | 13.05 | 17.79 | 27.25 | 20.77 | 12.95 | 22.35 | 12.17 | 24.3 | 10.13 | 15.33 | 8.59 | 13.72 | 27.39
20140517:2000 | 25.43 | 32.8 | 28.83 | 30.59 | 26.13 | 38.26 | 14.68 | 24.61 | 13.31 | 18.29 | 28.24 | 22.14 | 13.42 | 23 | 12.97 | 24.34 | 10.21 | 15.42 | 9.15 | 12.59 | 27.31
20140517:2100 | 25.55 | 31.73 | 28.37 | 30.11 | 26.52 | 39.21 | 14.81 | 25.4 | 13.49 | 18.46 | 28.73 | 23.24 | 13.67 | 23.52 | 13.8 | 23.75 | 10.27 | 15.61 | 9.62 | 11.57 | 27.29
20140517:2200 | 24.96 | 30.64 | 27.72 | 29.83 | 26.71 | 39.46 | 14.66 | 25.83 | 13.39 | 18.31 | 28.77 | 24.11 | 13.78 | 23.7 | 14.29 | 23.22 | 10.77 | 15.5 | 9.83 | 10.86 | 27.68
20140517:2300 | 25.19 | 29.9 | 26.85 | 29.57 | 26.43 | 39.8 | 14.62 | 25.95 | 13.61 | 17.82 | 28.86 | 24.63 | 13.76 | 22.6 | 14.42 | 21.6 | 11.26 | 15.39 | 10.44 | 10 | 27.19
20140518:0000 | 25.18 | 29.63 | 25.95 | 29.4 | 25.27 | 39.73 | 14.22 | 25.63 | 13.5 | 17.04 | 28.4 | 24.69 | 13.41 | 22.19 | 14.11 | 19.67 | 11.07 | 14.78 | 9.97 | 9.46 | 26.46
20140518:0100 | 26.08 | 29.54 | 25.39 | 29.31 | 23.98 | 39.12 | 13.67 | 24.98 | 13.38 | 15.57 | 27.45 | 24.17 | 12.14 | 21.62 | 13.45 | 18.4 | 10.52 | 13.25 | 9.48 | 8.98 | 26.09
20140518:0200 | 27.57 | 28.99 | 25.1 | 29.25 | 22.33 | 38.57 | 13.02 | 24.04 | 13.28 | 14.12 | 25.86 | 23.1 | 10.86 | 20.53 | 12.48 | 17.5 | 10.06 | 11.45 | 9.39 | 8.56 | 26.49
20140518:0300 | 27.1 | 28.19 | 24.74 | 29.84 | 21.07 | 37.09 | 12.78 | 22.76 | 12.86 | 13.05 | 24.19 | 21.65 | 9.92 | 18.93 | 10.99 | 16.85 | 9.62 | 10.45 | 8.9 | 8.39 | 26.84
20140518:0400 | 27.25 | 29.44 | 24.22 | 32.12 | 20.08 | 35.38 | 12.61 | 20.95 | 12.47 | 12.24 | 22.93 | 18.77 | 9.28 | 17.04 | 9.62 | 16.29 | 9.17 | 10.26 | 8.77 | 8.31 | 27.07
20140518:0500 | 27.93 | 31.66 | 23.62 | 34.9 | 19.32 | 33.08 | 12.3 | 18.88 | 12.13 | 11.51 | 21.55 | 16.66 | 8.77 | 14.73 | 8.52 | 15.62 | 8.78 | 9.69 | 8.73 | 8.53 | 27.18
20140518:0600 | 28.42 | 34.09 | 23.44 | 37.95 | 18.7 | 31.09 | 12.27 | 17.09 | 12.14 | 10.76 | 19.99 | 15.23 | 8.33 | 12.98 | 7.41 | 14.88 | 8.55 | 8.82 | 8.34 | 9.76 | 27.46
20140518:0700 | 28.76 | 36.53 | 23.63 | 40.92 | 17.52 | 30.14 | 11.75 | 15.84 | 11.85 | 9.86 | 18.42 | 14.24 | 8.19 | 11.26 | 6.71 | 15.29 | 8.43 | 8.73 | 7.68 | 11.78 | 27.73
20140518:0800 | 28.05 | 38.48 | 23.36 | 42.54 | 17.11 | 29.34 | 11.41 | 14.74 | 11.8 | 9.33 | 17.35 | 12.95 | 7.84 | 9.9 | 6.75 | 14.28 | 8.23 | 8.26 | 7.16 | 12.97 | 27.97
20140518:0900 | 28.25 | 39.75 | 22.91 | 43.63 | 16.59 | 28.23 | 11.4 | 14.49 | 11.67 | 8.85 | 16.63 | 11.98 | 7.49 | 8.47 | 6.53 | 13.67 | 8.29 | 7.82 | 6.83 | 14.04 | 28.17
20140518:1000 | 27.3 | 40.54 | 22.38 | 44.09 | 16.15 | 26.67 | 11.42 | 15.63 | 11.32 | 8.45 | 16.03 | 11.35 | 7.18 | 7.34 | 6.41 | 13.22 | 8.4 | 7.34 | 6.51 | 14.95 | 27.45
20140518:1100 | 27.09 | 40.98 | 22.63 | 44.09 | 15.83 | 24.85 | 11.49 | 15.09 | 11.28 | 8.28 | 15.59 | 11.12 | 7.01 | 6.5 | 6.47 | 14.04 | 8.44 | 6.99 | 6.13 | 15.74 | 27.49
20140518:1200 | 26.66 | 41.09 | 23.24 | 43.42 | 15.88 | 23.92 | 11.83 | 14.03 | 11.3 | 9.35 | 15.48 | 10.73 | 7.98 | 5.93 | 6.4 | 15.75 | 8.22 | 7.93 | 5.57 | 16.29 | 27.58
20140518:1300 | 26.37 | 40.92 | 23.69 | 43.08 | 17.79 | 23.21 | 12.83 | 13.17 | 11.25 | 12.36 | 15.85 | 10.76 | 9.86 | 5.82 | 6.31 | 17.23 | 8.38 | 10.31 | 5.14 | 16.6 | 27.61
20140518:1400 | 26.18 | 40.51 | 24.81 | 41.95 | 20.33 | 25.3 | 14.06 | 15.74 | 11.43 | 14.39 | 17.09 | 11.74 | 11.85 | 9.19 | 7 | 18.61 | 9.13 | 12.75 | 5.08 | 16.85 | 27.6
20140518:1500 | 26.13 | 39.82 | 26.29 | 38.63 | 21.86 | 30.35 | 16.28 | 20.64 | 11.83 | 16.12 | 18.71 | 12.8 | 13.55 | 14.61 | 9.39 | 20.19 | 9.93 | 14.95 | 5.74 | 16.87 | 27.68
20140518:1600 | 26.09 | 38.49 | 27.32 | 36 | 23.61 | 34.03 | 18.65 | 24.1 | 12.19 | 17.23 | 20.41 | 14.06 | 14.98 | 18.21 | 11.39 | 21.3 | 10.33 | 16.66 | 6.61 | 16.73 | 27.75
20140518:1700 | 25.72 | 37.01 | 25.1 | 34.55 | 24.74 | 36.81 | 20.55 | 26.7 | 13 | 18.22 | 21.85 | 15.82 | 16.05 | 20.26 | 12.78 | 22.55 | 12.21 | 18.17 | 6.96 | 16.46 | 27.68
20140518:1800 | 25.77 | 35.14 | 24.67 | 33.31 | 25.57 | 38.52 | 21.73 | 28.64 | 13.6 | 19.08 | 23.01 | 17.5 | 17.01 | 21.59 | 14.03 | 23.52 | 13.55 | 19.04 | 7.69 | 15.69 | 27.57
20140518:1900 | 25.75 | 33.59 | 26.71 | 33.14 | 25.75 | 39.29 | 19.83 | 30.03 | 14.57 | 19.68 | 23.5 | 19.9 | 17.59 | 21.58 | 14.88 | 24.11 | 13.48 | 19.64 | 8.09 | 14.39 | 27.55
20140518:2000 | 25.78 | 33.21 | 26.79 | 31.5 | 25.95 | 40.09 | 20.13 | 31.11 | 14.91 | 20.23 | 24.26 | 21.16 | 17.83 | 22.31 | 15.68 | 24.63 | 14.55 | 19.43 | 9.11 | 12.99 | 27.56
20140518:2100 | 25.68 | 31.49 | 26.86 | 29.84 | 26.12 | 40.67 | 20.01 | 31.97 | 14.93 | 20.5 | 24.88 | 22.27 | 17.98 | 22.76 | 16.28 | 24.62 | 14.45 | 19.41 | 10.31 | 11.61 | 27.58
20140518:2200 | 25.68 | 30.24 | 25.59 | 28.98 | 26.04 | 40.92 | 19.86 | 32.46 | 14.73 | 20.48 | 26.2 | 22.67 | 17.96 | 22.98 | 16.63 | 23.98 | 14.5 | 19.18 | 10.94 | 10.39 | 28.14
20140518:2300 | 25.78 | 28.89 | 24.85 | 29.09 | 25.73 | 40.91 | 19.63 | 32.47 | 14.73 | 20.05 | 26.51 | 22.11 | 17.66 | 22.88 | 16.63 | 22.37 | 13.06 | 18.88 | 11.55 | 9.43 | 28.21
20140519:0000 | 25.87 | 28.09 | 23.87 | 28.87 | 25.02 | 40.64 | 19.12 | 31.84 | 14.57 | 19.13 | 25.54 | 20.47 | 17.03 | 22.4 | 16.13 | 20.68 | 12.51 | 17.89 | 11.51 | 8.69 | 28.06
20140519:0100 | 26.55 | 27.8 | 23.52 | 28.21 | 23.19 | 40.03 | 18.28 | 31.07 | 13.86 | 17.48 | 24.33 | 17.9 | 15.55 | 21.5 | 15.08 | 19.52 | 11.78 | 16.25 | 11.16 | 8.07 | 27.86
20140519:0200 | 27.89 | 25.94 | 23.19 | 27.41 | 21.15 | 39.26 | 17.27 | 29.67 | 13.04 | 16.09 | 22.75 | 15.58 | 14.06 | 20.39 | 13.99 | 18.61 | 11.28 | 14.47 | 11.17 | 7.36 | 27.65
20140519:0300 | 28.54 | 25.42 | 22.61 | 27.45 | 19.96 | 37.91 | 16.53 | 28.25 | 12.25 | 15.16 | 21.09 | 13.53 | 12.94 | 18.94 | 12.68 | 17.6 | 10.26 | 13.46 | 10.71 | 7.31 | 27.56
20140519:0400 | 29.04 | 28.4 | 22.83 | 29.33 | 18.98 | 36.71 | 15.73 | 26.73 | 11.66 | 14.43 | 19.9 | 12.12 | 12.14 | 16.61 | 11.25 | 16.21 | 9.31 | 12.76 | 10.25 | 7.35 | 27.18
20140519:0500 | 29.88 | 32.95 | 22.36 | 31.64 | 17.86 | 35.36 | 15.14 | 24.59 | 11.31 | 13.81 | 18.77 | 11.53 | 11.55 | 14.57 | 11.01 | 15.08 | 8.65 | 12.19 | 9.75 | 7.76 | 27.63
20140519:0600 | 29.8 | 36 | 21.99 | 33.62 | 17.93 | 34.3 | 14.75 | 22.87 | 10.96 | 13.18 | 17.71 | 10.92 | 11.03 | 12.48 | 9.58 | 14.12 | 7.74 | 11.75 | 8.86 | 10.01 | 27.93
20140519:0700 | 29.47 | 38.69 | 22.09 | 36.42 | 16.55 | 32.29 | 14.13 | 21.57 | 10.74 | 12.78 | 16.39 | 9.62 | 10.58 | 11.07 | 9.08 | 13.23 | 7.55 | 11.78 | 8.09 | 12.32 | 28.08
20140519:0800 | 29.66 | 40.12 | 21.94 | 37.98 | 16.17 | 31.28 | 13.79 | 21 | 10.42 | 12.29 | 15.41 | 8.98 | 10.02 | 9.75 | 8.33 | 12.04 | 7.34 | 11.33 | 7.23 | 14.29 | 28.21
20140519:0900 | 29.96 | 40.97 | 21.65 | 39.09 | 15.98 | 29.62 | 13.61 | 20.2 | 9.89 | 11.81 | 14.54 | 8.73 | 9.56 | 8.91 | 7.72 | 11.24 | 6.96 | 10.94 | 6.37 | 16.11 | 28.37
20140519:1000 | 29.01 | 41.5 | 21.42 | 39.93 | 15.85 | 28.52 | 13.49 | 18.72 | 9.45 | 11.4 | 13.67 | 8.61 | 9.14 | 8.72 | 7.48 | 11.68 | 6.48 | 10.5 | 5.77 | 17.4 | 28.75
20140519:1100 | 28.39 | 41.82 | 21.13 | 40.66 | 15.63 | 27.68 | 13.37 | 16.96 | 9.51 | 11.03 | 12.77 | 8.39 | 8.94 | 8.38 | 7.38 | 13.42 | 6.41 | 10.18 | 5.12 | 17.47 | 28.83
20140519:1200 | 28.16 | 41.91 | 21.71 | 41 | 15.48 | 25.9 | 14.16 | 15.27 | 8.84 | 11.74 | 11.87 | 8.16 | 9.87 | 8.05 | 7.2 | 15.75 | 6.62 | 10.81 | 4.57 | 17.99 | 28.9
20140519:1300 | 27.28 | 41.6 | 21.97 | 41.08 | 17.16 | 25.09 | 16.44 | 14.68 | 8.64 | 14.26 | 11.45 | 7.86 | 11.68 | 8.5 | 6.9 | 17.26 | 7.29 | 12.03 | 4.32 | 17.72 | 28.88
20140519:1400 | 26.42 | 41.14 | 22.45 | 40.56 | 19.64 | 27.08 | 19.03 | 17.74 | 9.37 | 16.72 | 14.47 | 8.39 | 13.4 | 10.51 | 7.54 | 18.57 | 8.2 | 13.16 | 4.53 | 17.85 | 28.91
20140519:1500 | 26.31 | 39.9 | 23.4 | 39.46 | 21.78 | 30.93 | 21.38 | 21.12 | 11.53 | 18.93 | 16.22 | 9.38 | 15.08 | 13.44 | 10.55 | 20.33 | 9.19 | 14.15 | 5.81 | 18.03 | 28.73
20140519:1600 | 26.12 | 38.88 | 24.8 | 37.41 | 23.53 | 33.34 | 23.27 | 22.85 | 12.57 | 20.6 | 17.73 | 10.17 | 16.5 | 15.41 | 12.53 | 22.04 | 10.69 | 14.71 | 6.64 | 18.04 | 28.51
20140519:1700 | 25.95 | 37.73 | 25.12 | 35.46 | 24.63 | 35.42 | 24.82 | 24.21 | 13.52 | 22.01 | 19.39 | 11.31 | 17.32 | 17.12 | 13.91 | 23.5 | 11.38 | 14.79 | 7.65 | 17.8 | 28.33
20140519:1800 | 25.92 | 36.61 | 24.15 | 33.8 | 25.43 | 37.24 | 25.96 | 25.49 | 14.18 | 23.16 | 21.07 | 12.15 | 17.87 | 18.28 | 15.08 | 24.47 | 12.18 | 14.66 | 8.62 | 17.32 | 28.23
20140519:1900 | 25.96 | 35.22 | 25 | 32.67 | 25.45 | 38.01 | 26.51 | 26.72 | 14.41 | 24.77 | 22.36 | 12.49 | 18.61 | 18.52 | 15.6 | 24.93 | 10.69 | 12.61 | 9.24 | 15.92 | 28.17
20140519:2000 | 25.52 | 34.51 | 24.79 | 31.71 | 25.91 | 39 | 26.74 | 27.5 | 14.48 | 25.34 | 23.77 | 12.86 | 18.08 | 18.92 | 16.58 | 25.5 | 10.96 | 11.4 | 9.8 | 14.04 | 28.17
20140519:2100 | 25.36 | 33.79 | 25.38 | 30.9 | 26.22 | 39.59 | 26.69 | 28.1 | 14.9 | 25.5 | 24.68 | 13.71 | 18.2 | 19.12 | 17.22 | 25.73 | 10.9 | 11.06 | 10.42 | 12.4 | 28.2
20140519:2200 | 25.32 | 32.86 | 24.82 | 30.06 | 26.38 | 39.75 | 26.57 | 28.44 | 14.96 | 25.27 | 24.91 | 13.41 | 18.01 | 19.13 | 17.49 | 25.7 | 10.62 | 10.77 | 11.09 | 11.16 | 28.92
20140519:2300 | 25.57 | 31.84 | 23.74 | 29.25 | 26.19 | 39.81 | 25.92 | 28.65 | 14.44 | 24.66 | 24.8 | 13.26 | 17.48 | 18.98 | 17.3 | 24.97 | 10.68 | 10.55 | 11.82 | 10.13 | 28.93
20140520:0000 | 26.27 | 30.59 | 22.93 | 28.49 | 25.45 | 39.48 | 24.55 | 28.53 | 14.08 | 23.26 | 24.41 | 12.85 | 17.02 | 18.45 | 16.76 | 22.85 | 10.52 | 10.16 | 12.3 | 9.31 | 28.85
20140520:0100 | 26.61 | 29.3 | 22.57 | 28.05 | 23.49 | 38.99 | 22.77 | 28.11 | 13.6 | 21.28 | 23.44 | 12.34 | 16.48 | 17.52 | 16.07 | 20.87 | 10.35 | 9.74 | 12.8 | 8.86 | 28.73
20140520:0200 | 28.94 | 28.09 | 22.32 | 27.61 | 21.52 | 38.09 | 21.59 | 26.8 | 13.28 | 19.61 | 21.82 | 11.74 | 15.4 | 16.5 | 15.18 | 19.73 | 10.16 | 9.52 | 13.12 | 8.74 | 28.74
20140520:0300 | 29.57 | 27.25 | 22.06 | 27.82 | 20.33 | 36.54 | 20.9 | 25.23 | 12.95 | 18.42 | 20.04 | 10.97 | 14.56 | 15.51 | 13.97 | 18.83 | 9.14 | 9.41 | 13.07 | 8.8 | 28.85
20140520:0400 | 30.05 | 29.23 | 22.17 | 29.96 | 19.41 | 35.22 | 20.35 | 23.1 | 12.57 | 17.45 | 18.52 | 9.72 | 14.41 | 14.09 | 13.37 | 17.92 | 8.43 | 9.49 | 12.95 | 9.33 | 29.02
20140520:0500 | 30.58 | 33.79 | 22.32 | 33.12 | 18.55 | 34.1 | 19.83 | 21.04 | 12.04 | 16.6 | 17.23 | 8.97 | 14.61 | 13.4 | 12.24 | 17.03 | 7.97 | 9.81 | 12.25 | 9.25 | 29.11
20140520:0600 | 30.52 | 36.58 | 22.33 | 35.84 | 17.54 | 33.14 | 19.42 | 19.6 | 11.55 | 15.9 | 16.05 | 7.96 | 14.69 | 12.71 | 10.6 | 16.15 | 7.67 | 10.13 | 10.63 | 10.36 | 29.23
20140520:0700 | 29.68 | 38.96 | 21.24 | 37.83 | 17.54 | 32.19 | 19.83 | 19.48 | 11.32 | 15.61 | 14.94 | 7.51 | 15.47 | 11.28 | 10.56 | 15.16 | 7.13 | 9.34 | 10.41 | 13.37 | 29.34
20140520:0800 | 28.59 | 40.5 | 21.56 | 38.45 | 18.15 | 31.21 | 19.55 | 18.55 | 10.92 | 14.89 | 14.23 | 7.94 | 15.59 | 10.36 | 9.61 | 14.49 | 6.87 | 9.37 | 9.11 | 15.73 | 29.42
20140520:0900 | 27.88 | 41.34 | 21.91 | 39.01 | 17 | 30.14 | 19.22 | 17.16 | 10.41 | 14.1 | 15.45 | 7.63 | 15.38 | 10.27 | 8.88 | 14.08 | 6.63 | 9.43 | 8.11 | 17.44 | 29.42
20140520:1000 | 28.82 | 41.87 | 22.09 | 39.57 | 15.61 | 29.38 | 18.84 | 16.25 | 9.94 | 13.44 | 14.91 | 7.15 | 15.14 | 9.9 | 8.41 | 14 | 6.7 | 9.41 | 7.23 | 18.5 | 29.35
20140520:1100 | 27.53 | 42.13 | 22.23 | 40.04 | 14.81 | 28.62 | 18.38 | 15.34 | 9.55 | 12.62 | 13.28 | 6.61 | 14.97 | 9.46 | 7.91 | 15.89 | 6.92 | 9.4 | 6.57 | 19.39 | 29.39
20140520:1200 | 27.32 | 42.21 | 23.39 | 40.29 | 14.68 | 27.63 | 18.54 | 14.48 | 9.19 | 13.35 | 12.18 | 6.25 | 15.8 | 9.28 | 7.52 | 18.28 | 6.95 | 9.84 | 6.05 | 20.27 | 29.42
20140520:1300 | 26.75 | 42.03 | 24.72 | 40.12 | 18.32 | 27.07 | 19.96 | 13.9 | 8.9 | 16.36 | 11.64 | 6.04 | 17.33 | 9.29 | 7.19 | 20.8 | 7.28 | 10.78 | 5.53 | 20.82 | 29.49
20140520:1400 | 26.43 | 40.99 | 24.53 | 39.67 | 21.63 | 28.39 | 21.61 | 15.86 | 9.15 | 18.92 | 14.86 | 6.62 | 19.07 | 9.96 | 8.2 | 23.07 | 8.15 | 11.74 | 5.55 | 21.14 | 29.56
20140520:1500 | 26.08 | 40.39 | 24.26 | 38.61 | 23.53 | 29.88 | 23.05 | 19.65 | 10.2 | 21.2 | 18.26 | 8.72 | 20.66 | 10.58 | 11.33 | 25.27 | 8.58 | 13.23 | 6.24 | 21.19 | 29.61
20140520:1600 | 25.94 | 39.5 | 25.6 | 36.42 | 24.97 | 31.58 | 24.37 | 22.76 | 11.47 | 22.92 | 20.61 | 10.38 | 22.16 | 12.24 | 13.41 | 27.2 | 9.48 | 14.69 | 8.72 | 20.8 | 29.56
20140520:1700 | 25.54 | 38.42 | 26.65 | 34.64 | 26.04 | 32.47 | 25.52 | 25.39 | 12.87 | 24.07 | 22.45 | 11.88 | 23.5 | 14.11 | 15.08 | 28.38 | 10.52 | 16.44 | 10.47 | 20.55 | 29.5
20140520:1800 | 25.5 | 37.21 | 27.07 | 33.31 | 26.95 | 33.42 | 26.54 | 27.04 | 14.09 | 24.98 | 23.97 | 12.81 | 24.62 | 16.05 | 16.5 | 29.1 | 11.79 | 18.35 | 11.97 | 19.85 | 29.32
20140520:1900 | 25.27 | 36.14 | 28.12 | 30.87 | 26.56 | 32.31 | 27.52 | 27.79 | 15.14 | 26.01 | 24.71 | 13.55 | 25.66 | 13.44 | 17.38 | 30.09 | 12.47 | 19.79 | 13.9 | 18.29 | 28.55
20140520:2000 | 25.27 | 35.36 | 27.8 | 29.72 | 26.66 | 32.8 | 27.96 | 28.81 | 15.94 | 26.41 | 25.92 | 14.56 | 26.33 | 12.39 | 18.41 | 29.96 | 14.4 | 20.52 | 15 | 17.04 | 28.62
20140520:2100 | 25.22 | 34.53 | 27.19 | 29.01 | 26.67 | 32.29 | 28.03 | 29.57 | 16.3 | 26.5 | 26.93 | 15.32 | 26.66 | 12.22 | 19.08 | 29.12 | 15.08 | 20.87 | 15.87 | 16.16 | 28.3
20140520:2200 | 25.5 | 33.65 | 26.59 | 28.41 | 26.34 | 30.51 | 27.77 | 29.95 | 16.22 | 26.21 | 27.62 | 15.83 | 26.38 | 13.25 | 19.38 | 26.85 | 15.35 | 21.11 | 16.6 | 15.77 | 28.32
20140520:2300 | 24.92 | 32.57 | 25.98 | 27.96 | 25.82 | 31.25 | 27.14 | 29.96 | 15.96 | 25.52 | 28.06 | 16.23 | 25.98 | 13.89 | 19.28 | 25.04 | 15.04 | 21 | 16.97 | 15.35 | 28.05
20140521:0000 | 25.43 | 31.79 | 25.13 | 27.4 | 24.75 | 31.43 | 25.95 | 29.71 | 15.45 | 24.17 | 28.15 | 16.33 | 24.61 | 14.2 | 18.64 | 23.23 | 14.65 | 20.39 | 16.88 | 14.74 | 28.15
20140521:0100 | 26.77 | 31.01 | 24.23 | 26.74 | 23.23 | 31.17 | 24.53 | 29.22 | 14.64 | 22.28 | 27.81 | 16.23 | 23.18 | 13.95 | 17.83 | 22.28 | 14.12 | 19.16 | 16.72 | 14.1 | 27.81
20140521:0200 | 29.05 | 30.32 | 23.78 | 26.04 | 22.11 | 30.41 | 23.76 | 27.99 | 13.55 | 20.64 | 26.44 | 15.38 | 19.59 | 12.36 | 16.44 | 22.4 | 13.5 | 17.49 | 16.18 | 13.49 | 28.03
20140521:0300 | 29.55 | 29.86 | 23.49 | 26.21 | 21.46 | 29.58 | 23.48 | 26.59 | 12.32 | 19.47 | 23.86 | 13.9 | 18.27 | 9.84 | 15.28 | 20.92 | 12.28 | 16.44 | 15.23 | 12.77 | 28.41
20140521:0400 | 29.7 | 31.87 | 23.24 | 28.7 | 20.91 | 29.05 | 23.34 | 24.54 | 11.37 | 18.44 | 22.19 | 12.39 | 17.77 | 8.27 | 14.19 | 20.25 | 10.74 | 15.17 | 14.13 | 13 | 28.54
20140521:0500 | 30.7 | 35.2 | 23.04 | 32.61 | 20.46 | 28.37 | 23.09 | 20.54 | 10.75 | 17.4 | 20.26 | 11.3 | 17.65 | 7.26 | 12.67 | 19.95 | 11.11 | 13.88 | 12.9 | 13.24 | 28.71
20140521:0600 | 30.2 | 37.43 | 22.9 | 36.13 | 20.03 | 27.43 | 22.63 | 19.03 | 10.28 | 16.39 | 18.38 | 10.28 | 17.53 | 6.28 | 11.84 | 19.44 | 10.38 | 12.42 | 11.8 | 14.39 | 28.89
20140521:0700 | 30.03 | 38.95 | 23.68 | 38.49 | 19.05 | 27.45 | 22.53 | 18.07 | 10.03 | 15.61 | 16.91 | 9.49 | 17.96 | 5.96 | 11.15 | 18.7 | 9.32 | 12.55 | 10.73 | 15.12 | 28.96
20140521:0800 | 29.25 | 40.24 | 22.77 | 39.87 | 18.44 | 26.56 | 22.07 | 17.38 | 9.72 | 14.9 | 15.45 | 8.73 | 17.8 | 5.06 | 10.61 | 17.81 | 8.14 | 12.21 | 9.55 | 16.72 | 29.16
20140521:0900 | 29.18 | 41.17 | 22.15 | 40.66 | 18.16 | 25.71 | 21.4 | 17.14 | 9.53 | 14.37 | 14.38 | 8.04 | 17.67 | 4.02 | 10.14 | 17.42 | 6.61 | 11.67 | 8.73 | 18.28 | 29.04
20140521:1000 | 28.08 | 41.76 | 22.34 | 41.1 | 18.2 | 25.01 | 20.84 | 16.42 | 9.41 | 14.02 | 13.74 | 7.37 | 17.34 | 3.81 | 9.72 | 17.1 | 5.74 | 10.96 | 8.09 | 19.65 | 28.81
20140521:1100 | 27.84 | 42.06 | 22.36 | 41.19 | 18.1 | 24.79 | 20.49 | 15.54 | 9.31 | 13.75 | 13.59 | 6.69 | 16.94 | 2.88 | 9.46 | 18.66 | 4.75 | 10.53 | 7.46 | 20.96 | 28.71
20140521:1200 | 28.03 | 42.1 | 22.6 | 41.06 | 17.99 | 24.75 | 20.61 | 15.44 | 9.31 | 14.73 | 13.94 | 6.07 | 17.38 | 1.84 | 9.23 | 20.33 | 3.82 | 10.94 | 6.89 | 21.49 | 28.55
20140521:1300 | 27.63 | 41.97 | 23.65 | 40.72 | 20.91 | 24.86 | 21.52 | 15.65 | 9.26 | 18.52 | 13.63 | 5.5 | 17.6 | 0.94 | 9.03 | 22.44 | 4.5 | 11.71 | 6.52 | 21.63 | 28.37
20140521:1400 | 27.05 | 41.43 | 24.89 | 40.1 | 23.54 | 25.5 | 22.7 | 16.46 | 9.62 | 21.17 | 17.65 | 6.81 | 17.58 | 0.72 | 9.02 | 24.51 | 7.87 | 12.05 | 6.59 | 21.6 | 28.14
20140521:1500 | 26.76 | 40.49 | 26.14 | 38.91 | 25.17 | 26.17 | 23.98 | 16.99 | 10.53 | 23.34 | 21.71 | 9.62 | 17.98 | 1.38 | 9.13 | 26.44 | 11.3 | 12.45 | 7.2 | 20.74 | 28.02
20140521:1600 | 26.41 | 39.15 | 27.27 | 36.73 | 26.54 | 26.8 | 25.32 | 17.97 | 11.6 | 25.09 | 24.09 | 11.52 | 18.63 | 2.29 | 9.37 | 28.15 | 13.68 | 12.99 | 8.28 | 19.81 | 27.62
20140521:1700 | 26.43 | 38.28 | 27.6 | 35.02 | 27.24 | 27.2 | 26.62 | 19.48 | 12.57 | 26.38 | 26.07 | 13.41 | 19.68 | 3.17 | 9.79 | 29.37 | 15.59 | 13.13 | 9.34 | 18.73 | 27.38
20140521:1800 | 26.21 | 37.42 | 27.29 | 33.57 | 27.93 | 27.78 | 27.62 | 20.74 | 13.22 | 27.02 | 27.67 | 15.26 | 20.81 | 4.14 | 10.16 | 30.24 | 17.14 | 13.05 | 10.47 | 17.85 | 27.48
20140521:1900 | 26.17 | 35.36 | 28.59 | 31.36 | 27.13 | 29.06 | 28.01 | 23.23 | 13.2 | 27.45 | 28.6 | 16.8 | 25.25 | 4.7 | 10.36 | 30.91 | 18.31 | 13.88 | 11.89 | 16.89 | 27.54
20140521:2000 | 25.86 | 33.7 | 28.63 | 29.3 | 27.12 | 28.65 | 28.59 | 24.6 | 13.42 | 27.79 | 29.9 | 18.21 | 25.11 | 5.31 | 10.81 | 30.54 | 19.05 | 14.09 | 12.92 | 15.64 | 27.35
20140521:2100 | 26.07 | 34.33 | 28.3 | 28.44 | 24.53 | 29.67 | 28.78 | 25.7 | 13.29 | 27.91 | 30.89 | 19.23 | 25.2 | 5.62 | 11.59 | 30.1 | 19.91 | 14.28 | 13.58 | 14.73 | 27.08
20140521:2200 | 25.71 | 33.37 | 27.69 | 27.61 | 24.27 | 30.37 | 28.58 | 23.3 | 13.41 | 27.46 | 31.49 | 19.89 | 25.75 | 5.22 | 12.15 | 28.61 | 20.19 | 13.84 | 13.34 | 13.75 | 27.55
20140521:2300 | 25.83 | 30.49 | 26.93 | 26.87 | 23.65 | 30.77 | 27.99 | 22.39 | 13.21 | 27.03 | 31.7 | 20.3 | 25.77 | 5.65 | 12.23 | 27.08 | 20.32 | 13.41 | 14.02 | 13.03 | 27.44
20140522:0000 | 26.27 | 29.13 | 25.66 | 26.16 | 23.5 | 30.59 | 26.7 | 21.67 | 12.83 | 25.55 | 31.46 | 20.27 | 25.25 | 5.71 | 12.34 | 25.78 | 19.72 | 12.77 | 14.03 | 12.39 | 27.29
20140522:0100 | 27.22 | 28.32 | 24.63 | 25.49 | 23.18 | 30 | 24.94 | 20.21 | 12.37 | 24.09 | 30.62 | 19.71 | 23.92 | 5.4 | 12.09 | 24.62 | 17.94 | 12.2 | 13.89 | 11.64 | 27.59
20140522:0200 | 28.78 | 27.75 | 24.05 | 24.92 | 22.65 | 29.23 | 23.79 | 18.37 | 11.69 | 22.71 | 28.61 | 18.64 | 21.76 | 5 | 11.6 | 23.46 | 16.62 | 11.68 | 13.61 | 11.07 | 27.94
20140522:0300 | 29.63 | 27.72 | 23.74 | 25.52 | 22.29 | 28.54 | 23.18 | 16.95 | 10.84 | 21.76 | 26.7 | 16.69 | 19.07 | 4.22 | 11.13 | 22.75 | 14.67 | 11.32 | 13.24 | 10.56 | 28.19
20140522:0400 | 29.58 | 30.12 | 23.67 | 28.4 | 22.07 | 27.95 | 22.64 | 16.25 | 10.16 | 20.96 | 25.46 | 14.53 | 16.95 | 3.44 | 10.64 | 21.95 | 12.85 | 10.83 | 12.66 | 10.04 | 28.37
20140522:0500 | 30.89 | 33.61 | 23.73 | 32.21 | 22 | 26.96 | 21.61 | 15.44 | 9.71 | 20.08 | 24.24 | 12.96 | 15.95 | 2.87 | 9.99 | 21.26 | 11.11 | 10.32 | 11.88 | 9.76 | 28.53
20140522:0600 | 30.57 | 36.24 | 23.74 | 35.54 | 22.12 | 26.1 | 20.4 | 14.66 | 9.3 | 18.94 | 22.86 | 11.61 | 14.85 | 2.37 | 9.63 | 20.65 | 9.44 | 9.7 | 10.91 | 10.32 | 28.69
20140522:0700 | 31.14 | 38.14 | 24.13 | 37.91 | 22.77 | 23.35 | 19.67 | 13.76 | 9.3 | 18.32 | 21.23 | 10.84 | 13.72 | 1.62 | 9.33 | 20.85 | 8.12 | 9.34 | 10.49 | 11.73 | 28.81
20140522:0800 | 29.37 | 39.21 | 23.92 | 39.34 | 22.76 | 22.92 | 19.18 | 13.15 | 8.99 | 17.73 | 20.01 | 9.73 | 12.9 | 1.32 | 9.11 | 20.52 | 6.53 | 8.7 | 9.47 | 13.37 | 28.99
20140522:0900 | 29.36 | 40.29 | 23.71 | 40.3 | 22.73 | 22.38 | 18.72 | 12.81 | 8.66 | 17.22 | 18.82 | 8.7 | 12.29 | 0.74 | 8.36 | 20.19 | 5.57 | 8.4 | 8.76 | 14.8 | 29.02
20140522:1000 | 28.81 | 41.35 | 23.52 | 41.01 | 22.46 | 21.93 | 18.33 | 12.35 | 8.34 | 17.56 | 17.68 | 7.92 | 11.75 | 0.44 | 7.6 | 20.05 | 5.07 | 8.11 | 8.09 | 15.82 | 29.2
20140522:1100 | 28.26 | 42.06 | 23.18 | 41.34 | 22.19 | 21.44 | 18.07 | 12.11 | 8.15 | 18.32 | 16.62 | 7.16 | 11.29 | 0.23 | 7.34 | 20.35 | 5.09 | 8.16 | 7.53 | 16.65 | 29.18
20140522:1200 | 27.46 | 42.28 | 23.46 | 41.39 | 22.24 | 21.08 | 19.42 | 11.7 | 8.01 | 18.28 | 15.65 | 6.46 | 11.52 | 0.11 | 6.64 | 21.33 | 4.37 | 8.63 | 7.15 | 17.42 | 29.25
20140522:1300 | 27.38 | 42.25 | 24.27 | 41.13 | 22.86 | 20.84 | 22.33 | 12.06 | 7.87 | 20.32 | 15.71 | 6.08 | 12.28 | 0.41 | 6.1 | 22.9 | 5.18 | 8.99 | 6.71 | 18.06 | 29.27
20140522:1400 | 27.22 | 41.73 | 25.03 | 40.45 | 23.7 | 21.09 | 24.59 | 14.72 | 8.25 | 22.99 | 19.53 | 7.98 | 13.4 | 1.19 | 7.67 | 23.89 | 7.78 | 9.67 | 6.39 | 18.48 | 29.32
20140522:1500 | 26.9 | 40.99 | 26.06 | 39.21 | 24.09 | 21.91 | 26.28 | 17.21 | 9.21 | 24.69 | 21.67 | 10.54 | 14.17 | 2.7 | 8.58 | 24.75 | 9.23 | 10.16 | 6.1 | 18.63 | 29.32
20140522:1600 | 26.56 | 39.59 | 26.9 | 36.83 | 24.14 | 22.97 | 27.59 | 19.77 | 10.26 | 25.88 | 23.08 | 12.39 | 14.02 | 3.63 | 9.26 | 25.15 | 10.96 | 11.26 | 6.1 | 18.6 | 29.29
20140522:1700 | 25.9 | 38.15 | 27.42 | 34.87 | 24.36 | 23.72 | 28.63 | 22.05 | 11.22 | 26.78 | 24.89 | 14.02 | 14.09 | 5.31 | 10.16 | 26.69 | 12.14 | 11.81 | 6.36 | 18.33 | 29.24
20140522:1800 | 25.75 | 36.42 | 27.98 | 32.82 | 26.04 | 24.93 | 29.44 | 24.29 | 11.93 | 27.17 | 26.78 | 15.54 | 14.11 | 7.22 | 11.29 | 27.55 | 12.87 | 12.27 | 6.73 | 17.83 | 28.92
20140522:1900 | 26.02 | 35.14 | 27.8 | 31.48 | 25.57 | 25.41 | 29.7 | 25.56 | 12.17 | 27.75 | 28.55 | 16.77 | 16.59 | 8.95 | 11.65 | 28.83 | 12.89 | 14.15 | 8.69 | 16.68 | 28.85
20140522:2000 | 25.83 | 33.57 | 25.92 | 29.3 | 25.27 | 26.02 | 30.25 | 27.09 | 12.34 | 28.28 | 29.96 | 18.44 | 16.41 | 9.61 | 12.06 | 27.54 | 14.66 | 14.53 | 10.07 | 14.81 | 28.7
20140522:2100 | 25.32 | 32.06 | 25.73 | 28.04 | 26.04 | 26.48 | 30.54 | 28.34 | 12.34 | 28.69 | 31.12 | 19.81 | 15.7 | 10 | 12.99 | 27.25 | 15.83 | 14.77 | 11.45 | 13.29 | 28.75
20140522:2200 | 26.12 | 30.57 | 25.96 | 26.94 | 26.52 | 26.53 | 30.32 | 29.33 | 12.25 | 28.51 | 31.71 | 20.83 | 15.58 | 10.4 | 13.65 | 26.45 | 15.6 | 14.77 | 11.95 | 12.17 | 28.91
20140522:2300 | 25.8 | 29.27 | 25.2 | 26.15 | 26.35 | 26.09 | 29.74 | 29.99 | 11.93 | 28.42 | 31.48 | 21.43 | 14.92 | 10.51 | 13.45 | 25.81 | 15.44 | 14.6 | 12.36 | 11.33 | 28.83
20140523:0000 | 25.79 | 28.09 | 25.03 | 25.67 | 25.79 | 25.45 | 28.43 | 30.49 | 11.44 | 27.34 | 30.49 | 21.44 | 14.08 | 10.24 | 12.85 | 24.63 | 15.37 | 14.26 | 11.88 | 10.7 | 28.89
20140523:0100 | 25.55 | 26.91 | 24.98 | 25.42 | 24.61 | 25.01 | 26.53 | 29.78 | 11.08 | 25.76 | 29.15 | 20.8 | 12.72 | 8.95 | 12.53 | 23.51 | 15.26 | 13.76 | 11.76 | 10.18 | 28.95
20140523:0200 | 26.85 | 25.92 | 25.01 | 25.16 | 23.59 | 24.47 | 25.05 | 27.76 | 10.48 | 23.21 | 27.26 | 19.38 | 11.68 | 7.82 | 12.09 | 22.59 | 13.14 | 12.92 | 11.88 | 9.8 | 28.99
20140523:0300 | 26.91 | 25.44 | 24.8 | 25.75 | 22.96 | 23.94 | 24.02 | 25.77 | 9.84 | 21.95 | 25.3 | 17.15 | 11.12 | 6.63 | 11.11 | 21.78 | 11.12 | 12.19 | 11.62 | 9.43 | 28.93
20140523:0400 | 27.62 | 26.36 | 24.65 | 28.58 | 22.67 | 23.75 | 23.24 | 24.3 | 9.34 | 21.18 | 23.91 | 14.85 | 10.77 | 5.41 | 10.03 | 21.12 | 9.62 | 11.21 | 11.4 | 9.11 | 29
20140523:0500 | 28.82 | 28.02 | 24.56 | 32.26 | 22.42 | 23.52 | 22.67 | 23.32 | 9.1 | 20.6 | 22.59 | 13.11 | 10.24 | 4.37 | 8.99 | 20.44 | 7.65 | 10.18 | 11.02 | 9.49 | 29.12
20140523:0600 | 29.28 | 29.83 | 24.18 | 35.22 | 22.36 | 23.33 | 22.07 | 22.38 | 8.96 | 19.99 | 21.27 | 11.7 | 9.69 | 3.35 | 8.24 | 19.93 | 5.52 | 9.5 | 10.51 | 11.32 | 29.15
20140523:0700 | 29.8 | 31.64 | 23.77 | 38.01 | 22.43 | 23.42 | 21.45 | 21.52 | 8.79 | 20.32 | 19.8 | 11.19 | 9.37 | 2.86 | 8.78 | 19.54 | 4.98 | 8.78 | 9.8 | 13.46 | 29.13
20140523:0800 | 29.58 | 33.36 | 23.55 | 39.65 | 22.3 | 23.18 | 20.49 | 20.24 | 8.57 | 19.9 | 18.56 | 10.26 | 9.07 | 1.78 | 8.18 | 19.23 | 4.25 | 7.76 | 8.85 | 15.63 | 28.93
20140523:0900 | 29.88 | 34.87 | 23.44 | 40.73 | 22.41 | 22.85 | 19.71 | 18.87 | 8.35 | 19.42 | 17.37 | 9.46 | 8.7 | 0.87 | 7.85 | 18.78 | 3.81 | 6.65 | 7.84 | 17.13 | 28.96
20140523:1000 | 28.76 | 36 | 23.16 | 41.41 | 22.5 | 22.57 | 19.02 | 17.4 | 8.09 | 19.28 | 16.11 | 9 | 8.4 | 0.11 | 7.41 | 18.68 | 3.36 | 8.42 | 6.87 | 18.07 | 28.34
20140523:1100 | 27.9 | 36.82 | 22.93 | 41.75 | 22.69 | 22.27 | 18.46 | 15.81 | 7.86 | 18.92 | 14.93 | 8.38 | 8.23 | -0.48 | 7.03 | 19.27 | 2.66 | 6.65 | 6.16 | 18.43 | 28.38
20140523:1200 | 28.26 | 37.33 | 23.6 | 41.81 | 22.74 | 22.06 | 19.05 | 14.37 | 7.63 | 19.17 | 13.86 | 8.07 | 8.93 | -0.88 | 7.37 | 19.74 | 2.32 | 7.5 | 5.51 | 19.1 | 28.38
20140523:1300 | 27.97 | 37.41 | 24.31 | 41.59 | 23.36 | 21.97 | 22.21 | 13.93 | 7.44 | 20.61 | 14.02 | 7.78 | 10.13 | -0.57 | 7.3 | 18.89 | 2.35 | 10.77 | 5.17 | 19.12 | 28.4
20140523:1400 | 27.08 | 37 | 25.21 | 41.01 | 24.48 | 22.72 | 24.16 | 17.08 | 7.89 | 21.6 | 18.69 | 8.97 | 11.16 | 2.01 | 7.62 | 17.09 | 2.63 | 12.73 | 5.55 | 21.15 | 28.44
20140523:1500 | 26.35 | 35.99 | 26.38 | 39.86 | 25.59 | 23.57 | 26.12 | 19.31 | 9.4 | 23.02 | 21.43 | 10.56 | 12.03 | 5.76 | 8.28 | 16.21 | 3.25 | 14.45 | 7.12 | 21.99 | 28.51
20140523:1600 | 25.91 | 34.23 | 27.31 | 37.7 | 27.08 | 25.46 | 27.85 | 20.75 | 11 | 24.39 | 23.05 | 11.93 | 12.77 | 8.5 | 8.98 | 17.13 | 4.1 | 15.77 | 9.37 | 22 | 28.58
20140523:1700 | 25.91 | 32.66 | 27.31 | 35.92 | 27.73 | 27.32 | 28.98 | 22.05 | 12.54 | 25.15 | 24.73 | 14.25 | 13.13 | 9.91 | 9.98 | 18.28 | 5.34 | 16.9 | 11.41 | 22.14 | 28.56
20140523:1800 | 25.45 | 31.21 | 26.05 | 34.33 | 28.34 | 28.7 | 29.74 | 23.25 | 13.75 | 26.13 | 26.31 | 15.96 | 13.39 | 10.98 | 10.93 | 18.82 | 6.92 | 17.73 | 13.11 | 21.85 | 28.53
20140523:1900 | 25.49 | 29.9 | 27.83 | 32.03 | 28.71 | 29.15 | 29.63 | 24.61 | 14.63 | 27.7 | 27.26 | 16.46 | 15.29 | 11.29 | 11.34 | 18.27 | 9.31 | 18.59 | 14.13 | 18.71 | 28.42
20140523:2000 | 25.25 | 28.57 | 26.35 | 30.57 | 28.57 | 30.21 | 29.68 | 25.27 | 15.23 | 27.98 | 28 | 17.72 | 14.82 | 11.84 | 12.65 | 18.63 | 10.56 | 18.93 | 15.2 | 17.59 | 28.32
20140523:2100 | 25.55 | 27.11 | 26.21 | 28.89 | 28.1 | 31.4 | 29.6 | 25.8 | 15.42 | 28.17 | 28.55 | 19.46 | 14.06 | 12.2 | 13.74 | 18.84 | 11.43 | 19.08 | 16.07 | 16.83 | 28.25
20140523:2200 | 25.66 | 25.54 | 26.1 | 27.64 | 27.89 | 31.9 | 29.44 | 26.06 | 15.16 | 28.19 | 28.81 | 20.49 | 13.25 | 12.57 | 13.73 | 18.66 | 11.88 | 18.89 | 16.95 | 16.06 | 28.4
20140523:2300 | 25.44 | 25.38 | 24.64 | 26.7 | 27.14 | 32.47 | 28.82 | 26.23 | 14.61 | 28 | 28.66 | 21.17 | 12.54 | 12.48 | 13.73 | 18.09 | 11.37 | 18.38 | 17.88 | 15.28 | 28.37
20140524:0000 | 26.13 | 26.06 | 23.85 | 26.13 | 26.4 | 32.55 | 27.74 | 26.15 | 13.96 | 26.75 | 27.94 | 21.38 | 11.57 | 11.82 | 13.64 | 17.01 | 10.6 | 17.41 | 17.97 | 14.46 | 28.45
20140524:0100 | 27.37 | 25.92 | 23.8 | 25.62 | 25.2 | 32.44 | 25.86 | 25.46 | 13.07 | 25.06 | 26.89 | 20.75 | 10.29 | 11.34 | 13.27 | 15.71 | 9.3 | 15.8 | 18.25 | 13.91 | 28.63
20140524:0200 | 29.63 | 24.83 | 23.95 | 25 | 24.19 | 31.92 | 24.22 | 24.03 | 12 | 23.66 | 25.37 | 19.32 | 9.19 | 10.64 | 12.71 | 14.66 | 7.96 | 13.77 | 18 | 13.51 | 28.79
20140524:0300 | 29.77 | 23.93 | 23.99 | 25.23 | 23.69 | 30.31 | 23.07 | 22.45 | 10.94 | 22.66 | 24.14 | 16.99 | 8.69 | 9.57 | 12.03 | 13.68 | 6.98 | 12.2 | 17.41 | 13.36 | 28.91
20140524:0400 | 30.15 | 26.48 | 24.1 | 28.04 | 23.42 | 28.78 | 21.76 | 21.04 | 10.37 | 21.84 | 23.26 | 14.63 | 8.25 | 8.13 | 10.9 | 12.78 | 6.27 | 11.23 | 16.61 | 12.9 | 29.01
20140524:0500 | 30.79 | 29.45 | 24.14 | 33.66 | 23.33 | 27.59 | 20.96 | 19.44 | 10.07 | 21.28 | 22.16 | 12.84 | 7.53 | 7.14 | 10.18 | 11.91 | 5.83 | 10.29 | 15.78 | 12.96 | 29.07
20140524:0600 | 30.53 | 33.38 | 24.08 | 37.59 | 23.17 | 26.46 | 20.58 | 17.94 | 9.94 | 20.84 | 20.86 | 11.43 | 6.99 | 5.99 | 9.77 | 11.12 | 5.06 | 10.19 | 13.91 | 15.03 | 29.09
20140524:0700 | 30.99 | 35.23 | 23.94 | 39.71 | 23.03 | 25.51 | 22.71 | 16.51 | 10 | 20.25 | 20.03 | 10.55 | 7 | 5.59 | 9.19 | 10.12 | 4.12 | 10.47 | 13.48 | 17.6 | 29.11
20140524:0800 | 30.85 | 36.78 | 23.46 | 40.85 | 22.96 | 24.6 | 21.55 | 15.28 | 10.01 | 19.79 | 18.91 | 9.34 | 6.89 | 4.14 | 8.38 | 9.43 | 3.86 | 11.11 | 11.82 | 19.99 | 29.04
20140524:0900 | 29.12 | 37.76 | 23.34 | 41.89 | 22.69 | 22.79 | 19.8 | 14.21 | 9.92 | 19.4 | 17.72 | 8.73 | 6.78 | 3.61 | 8.01 | 8.9 | 3.59 | 11.26 | 10.6 | 22.08 | 28.96
20140524:1000 | 28.36 | 38.54 | 23.12 | 42.58 | 22.42 | 21.74 | 19.27 | 13.22 | 9.91 | 19.13 | 16.63 | 7.69 | 6.62 | 3.79 | 7.47 | 8.77 | 3.41 | 9.68 | 9.32 | 23.53 | 29.38
20140524:1100 | 28.27 | 39.11 | 22.8 | 42.96 | 22.26 | 20.77 | 19.55 | 12.09 | 9.94 | 19.23 | 15.65 | 7.24 | 6.77 | 3.97 | 7.29 | 9.96 | 3.13 | 8.22 | 8.27 | 24.59 | 29.31
20140524:1200 | 28.11 | 39.4 | 23.67 | 42.94 | 22.31 | 19.84 | 20.52 | 11.06 | 10.01 | 19.78 | 14.6 | 7.81 | 9.27 | 3.91 | 6.89 | 11.34 | 2.96 | 10.83 | 7.18 | 25.55 | 29.34
20140524:1300 | 28.29 | 39.46 | 24.75 | 42.35 | 23.46 | 19.26 | 22.1 | 11.19 | 10.01 | 21.76 | 13.66 | 7.61 | 11.14 | 3.92 | 6.56 | 12.69 | 2.79 | 13.19 | 6.14 | 26.06 | 29.32
20140524:1400 | 27 | 39.26 | 25.85 | 40.2 | 25.24 | 21.59 | 24.43 | 14.69 | 10.2 | 23.36 | 12.4 | 7.69 | 12.62 | 6.17 | 7.86 | 14.02 | 4.42 | 15.11 | 6.18 | 26.45 | 29.33
20140524:1500 | 27.18 | 38.84 | 26.84 | 37.65 | 26.49 | 25.17 | 26.15 | 18.1 | 10.77 | 24.99 | 12.54 | 9.8 | 14.06 | 10.19 | 9.17 | 15.36 | 6.53 | 17 | 7.96 | 26.66 | 29.29
20140524:1600 | 26.88 | 37.54 | 27.64 | 35.52 | 27.41 | 28.04 | 28 | 20.19 | 11.38 | 26.44 | 13.3 | 11.82 | 15.3 | 12.6 | 10.57 | 16.63 | 8.61 | 18.57 | 10.61 | 26.54 | 29.25
20140524:1700 | 26.31 | 35.88 | 28.09 | 33.98 | 28.18 | 30.31 | 28.71 | 21.68 | 12.03 | 27.29 | 14.51 | 13.42 | 16.31 | 13.67 | 11.52 | 17.67 | 10.15 | 20.56 | 12.82 | 25.91 | 29.25
20140524:1800 | 26.83 | 34.24 | 28.34 | 32.78 | 28.61 | 32.03 | 28.81 | 23.01 | 12.29 | 28.35 | 16.09 | 15 | 17.05 | 13.65 | 11.9 | 18.57 | 11.8 | 22.32 | 14.6 | 24.9 | 29.19
20140524:1900 | 26.71 | 32.41 | 28.61 | 32.17 | 28.44 | 32.81 | 30.16 | 24.14 | 12.84 | 27.87 | 18.12 | 16.29 | 18.11 | 14.51 | 13.18 | 19.34 | 13 | 24.08 | 16.44 | 23.38 | 29.09
20140524:2000 | 25.57 | 30.76 | 26.87 | 31.27 | 27.32 | 33.92 | 30.04 | 25.18 | 13.48 | 25.61 | 19.47 | 17.84 | 18.13 | 15.32 | 13.86 | 19.92 | 13.67 | 24.54 | 17.57 | 21.64 | 29.02
20140524:2100 | 25.77 | 29.42 | 25.85 | 30.78 | 27.43 | 34.83 | 29.93 | 25.95 | 13.8 | 24.48 | 20.64 | 19.12 | 17.98 | 15.96 | 13.95 | 20.28 | 14 | 24.69 | 18.26 | 20.38 | 29
20140524:2200 | 25.67 | 28.18 | 26.02 | 30.55 | 26.32 | 35.38 | 29.38 | 26.38 | 14.25 | 24.01 | 21.46 | 20.02 | 17.42 | 16.09 | 14.76 | 20.42 | 14.35 | 24.56 | 18.94 | 19.55 | 29.09
20140524:2300 | 25.29 | 27.12 | 24.62 | 30.38 | 26.42 | 35.75 | 28.64 | 26.46 | 14.26 | 24.11 | 21.79 | 20.48 | 16.44 | 15.57 | 14.79 | 20.09 | 14.63 | 24.05 | 19.4 | 18.82 | 29.1
20140525:0000 | 26.11 | 25.93 | 23.98 | 30.21 | 26.03 | 35.51 | 27.32 | 26.33 | 14.49 | 23.68 | 21.69 | 20.48 | 15.12 | 15.25 | 14.96 | 19.06 | 14.51 | 23.17 | 19.71 | 18.01 | 29.1
20140525:0100 | 27.15 | 24.69 | 23.48 | 30 | 25.02 | 35.22 | 25.9 | 26.01 | 14.31 | 23 | 21.05 | 19.92 | 13.79 | 14.77 | 15.22 | 16.94 | 13.96 | 21.45 | 19.84 | 17.36 | 29.15
20140525:0200 | 29.68 | 23.65 | 23.26 | 29.65 | 24.16 | 34.3 | 24.42 | 25.02 | 14.01 | 22.27 | 19.83 | 18.68 | 12.85 | 14.07 | 14.58 | 15.06 | 12.59 | 19.65 | 19.83 | 17.14 | 29.15
20140525:0300 | 30.25 | 23.42 | 23.26 | 29.63 | 23.4 | 32.51 | 23.42 | 23.72 | 13.33 | 21.92 | 18.01 | 16.53 | 12.42 | 13.58 | 13.52 | 13.81 | 10.48 | 18.44 | 19.58 | 16.8 | 29.1
20140525:0400 | 30.74 | 26.35 | 23.28 | 31.55 | 22.8 | 31.15 | 22.41 | 22.05 | 12.74 | 21.82 | 16.46 | 14.14 | 11.99 | 10.81 | 12.46 | 13.03 | 8.03 | 17.5 | 18.87 | 16.36 | 29.05
20140525:0500 | 31.59 | 30.56 | 23.32 | 34.34 | 22.43 | 29.77 | 21.67 | 20.44 | 12.32 | 21.72 | 14.61 | 12.32 | 11.32 | 8.76 | 11.3 | 12.58 | 7.31 | 16.73 | 17.53 | 16.37 | 29.18
20140525:0600 | 31.6 | 33.09 | 23.49 | 36.45 | 22.1 | 28.23 | 21.15 | 19.26 | 12 | 21.46 | 12.66 | 10.9 | 10.83 | 6.99 | 10.27 | 12.24 | 7.16 | 16.07 | 16.02 | 17.83 | 29.28
20140525:0700 | 31.53 | 34.25 | 24.03 | 38.13 | 21.68 | 27.21 | 21.11 | 18.17 | 11.51 | 20.49 | 11.85 | 10.23 | 10.82 | 6.24 | 9.78 | 11.88 | 6.25 | 16.05 | 14.17 | 20.55 | 29.35
20140525:0800 | 31.31 | 35.92 | 23.65 | 39.7 | 21.69 | 25.72 | 20.72 | 16.86 | 11.22 | 20.02 | 10.07 | 8.87 | 10.79 | 5.77 | 9.56 | 11.55 | 5.64 | 15.61 | 13.68 | 22.13 | 29.37
20140525:0900 | 30.88 | 37.42 | 23.39 | 41.01 | 21.54 | 25.86 | 20.3 | 15.57 | 11.02 | 19.51 | 8.58 | 7.81 | 11.25 | 5.56 | 9.36 | 11.34 | 5.03 | 15.16 | 13.38 | 23.74 | 29.2
20140525:1000 | 29.41 | 38.71 | 22.67 | 41.95 | 21.5 | 25.47 | 19.94 | 14.19 | 10.94 | 19.35 | 7.7 | 7.35 | 11.69 | 4.93 | 9.44 | 11.59 | 4.51 | 14.71 | 12.38 | 25.23 | 29.63
20140525:1100 | 29.2 | 39.6 | 22.68 | 42.43 | 21.35 | 22.8 | 19.48 | 12.8 | 11.11 | 19.24 | 7.49 | 7.11 | 11.75 | 4.12 | 9.28 | 13.42 | 3.58 | 14.34 | 11.42 | 26.53 | 29.51
20140525:1200 | 28.67 | 39.98 | 24.17 | 42.45 | 21.5 | 21.11 | 20.04 | 12.05 | 11.3 | 19.24 | 7.38 | 6.43 | 12.56 | 3.44 | 9.01 | 15.97 | 2.69 | 14.91 | 10.42 | 27.66 | 29.33
20140525:1300 | 29.15 | 39.94 | 25.25 | 41.83 | 22.51 | 20.28 | 22.77 | 12.3 | 11.44 | 19.35 | 8.32 | 6.22 | 15.5 | 3.31 | 9.01 | 18.37 | 4.08 | 16.45 | 8.65 | 28.41 | 29.31
20140525:1400 | 27.66 | 39.39 | 25.25 | 40.94 | 23.86 | 22.59 | 24.56 | 15.39 | 11.74 | 19.47 | 13.95 | 7.31 | 17.69 | 6.91 | 9.59 | 20.33 | 7.22 | 18.22 | 8.07 | 28.93 | 29.34
20140525:1500 | 27.76 | 38.34 | 25.5 | 39 | 25.19 | 26.46 | 26.15 | 19.02 | 12.25 | 20.16 | 17.64 | 10.11 | 19.64 | 11.41 | 11.11 | 22.04 | 10 | 19.87 | 10.13 | 28.93 | 29.36
20140525:1600 | 27.15 | 36.43 | 26.47 | 36.69 | 26.33 | 28.53 | 27.69 | 21.43 | 12.89 | 21.28 | 20.11 | 11.99 | 20.98 | 13.2 | 12.27 | 23.29 | 11.98 | 21.34 | 12.73 | 28.61 | 29.35
20140525:1700 | 26.89 | 34.69 | 26.97 | 35.11 | 26.92 | 30.22 | 28.66 | 23.09 | 13.14 | 23.05 | 22.09 | 13.73 | 21.6 | 14.48 | 12.77 | 25.29 | 13.71 | 22.48 | 15.02 | 28.16 | 29.1
20140525:1800 | 26.62 | 33.08 | 27.81 | 33.76 | 27.27 | 31.72 | 29.17 | 24.44 | 13.03 | 23.77 | 23.79 | 15.45 | 21.93 | 15.59 | 12.61 | 26.58 | 14.93 | 23.19 | 16.94 | 27.26 | 28.88
20140525:1900 | 27.18 | 31.67 | 29.39 | 32.74 | 27.22 | 33.08 | 28.99 | 25.46 | 12.75 | 25.32 | 24.34 | 17.06 | 23.26 | 15.89 | 11.14 | 26.25 | 15.31 | 24.38 | 18.09 | 21.31 | 28.7
20140525:2000 | 26.8 | 30.27 | 28.4 | 31.54 | 25.62 | 34.21 | 29.31 | 26.42 | 12.81 | 26.41 | 25.49 | 18.43 | 23 | 16.68 | 11.14 | 27.09 | 16.19 | 24.63 | 19.28 | 20.26 | 28.35
20140525:2100 | 26.46 | 28.85 | 26.99 | 31.14 | 26.22 | 34.99 | 29.41 | 27.14 | 12.6 | 25.76 | 26.29 | 19.59 | 22.69 | 17.24 | 11.08 | 27.34 | 16.94 | 24.68 | 20.27 | 19.37 | 28.5
20140525:2200 | 26.58 | 27.45 | 26.4 | 31.34 | 26.3 | 35.54 | 28.85 | 27.55 | 12.57 | 25.45 | 26.67 | 20.5 | 22.34 | 17.55 | 10.96 | 27.43 | 17.48 | 24.56 | 21.05 | 18.21 | 28.67
20140525:2300 | 26.38 | 26.11 | 26.2 | 30.72 | 25.64 | 35.68 | 28.5 | 27.69 | 12.63 | 24.52 | 26.56 | 21.05 | 21.69 | 17.53 | 10.38 | 26.66 | 17.12 | 24.27 | 21.69 | 17.62 | 28.57
20140526:0000 | 27 | 24.78 | 25.79 | 29.94 | 25.06 | 35.39 | 27.32 | 27.44 | 12.46 | 22.61 | 26.25 | 21.19 | 20.68 | 17.15 | 10.56 | 25.5 | 16.94 | 23.52 | 22.14 | 17.37 | 28.53
20140526:0100 | 27.68 | 24.75 | 25.39 | 29.18 | 24.23 | 34.87 | 25.84 | 26.95 | 12.19 | 21.4 | 25.73 | 20.82 | 19.32 | 16.3 | 10.65 | 24.18 | 14.95 | 22.11 | 22.26 | 17.18 | 28.17
20140526:0200 | 30.3 | 25.59 | 24.63 | 28.44 | 23.44 | 34.03 | 24.53 | 25.84 | 11.96 | 20.73 | 24.3 | 19.73 | 18.35 | 15.09 | 10.23 | 23.28 | 13.19 | 20.86 | 22.19 | 16.93 | 28.02
20140526:0300 | 30.14 | 24.64 | 24.16 | 28.46 | 23.04 | 32.67 | 23.41 | 24.52 | 11.75 | 20.51 | 22.34 | 17.57 | 18 | 13.65 | 9.31 | 22.71 | 11.82 | 19.86 | 21.8 | 16.86 | 27.84
20140526:0400 | 29.09 | 25.93 | 23.83 | 30 | 22.69 | 31.46 | 22.44 | 22.67 | 11.56 | 20.37 | 20.65 | 15.26 | 17.91 | 12.83 | 8.6 | 22.31 | 10.25 | 19.17 | 21.02 | 16.44 | 27.42
20140526:0500 | 29.92 | 30.42 | 23.64 | 32.19 | 22.53 | 30.05 | 21.63 | 21.32 | 11.39 | 20.11 | 19.31 | 13.51 | 17.77 | 11.43 | 8.07 | 21.88 | 8.63 | 18.44 | 19.59 | 15.57 | 27.18
20140526:0600 | 29.87 | 33.93 | 23.48 | 34.7 | 22.36 | 28.43 | 21.02 | 19.37 | 10.99 | 19.82 | 18.19 | 12.39 | 17.37 | 10.05 | 7.7 | 21.37 | 7.44 | 17.94 | 18.05 | 15.11 | 27.12
20140526:0700 | 29.21 | 36.03 | 23.51 | 37.42 | 22.4 | 27.12 | 20.79 | 17.32 | 11.35 | 20.2 | 17.1 | 11.56 | 17.38 | 9.44 | 7.51 | 21.59 | 6.96 | 17.96 | 17.3 | 14.83 | 27.13
20140526:0800 | 29.05 | 37.42 | 23.62 | 39.4 | 22.13 | 25.52 | 20.42 | 16.32 | 11.28 | 20.03 | 15.65 | 11.59 | 16.82 | 8.61 | 7.27 | 21.36 | 6.77 | 17.37 | 15.58 | 15.03 | 27.61
20140526:0900 | 29.28 | 38.4 | 23.59 | 40.51 | 21.88 | 25.41 | 20.27 | 15.38 | 11 | 19.77 | 14.54 | 10.94 | 16.38 | 7.26 | 7 | 21.19 | 7.3 | 16.77 | 14.2 | 15.36 | 27.79
20140526:1000 | 27.59 | 39.07 | 23.51 | 41.19 | 21.9 | 25.51 | 20.1 | 14.72 | 10.65 | 19.62 | 13.58 | 10.35 | 16.07 | 5.97 | 6.79 | 21.26 | 6.94 | 16.28 | 13.06 | 15.05 | 28.22
20140526:1100 | 27.68 | 39.56 | 23.7 | 41.53 | 21.78 | 24.32 | 19.86 | 14.97 | 10.18 | 19.65 | 12.55 | 9.87 | 16 | 4.85 | 6.61 | 22.1 | 6.37 | 16.06 | 12.03 | 14.64 | 28.33
20140526:1200 | 27.32 | 39.84 | 24.49 | 41.56 | 22.09 | 23.56 | 20.69 | 14.72 | 9.62 | 19.95 | 11.18 | 9.94 | 17.01 | 4.18 | 6.46 | 23.63 | 6.03 | 16.84 | 11.25 | 14.68 | 28.39
20140526:1300 | 27.45 | 39.87 | 25.85 | 41.18 | 23.03 | 23.11 | 24.08 | 13.97 | 9.26 | 20.53 | 11.45 | 9.55 | 18.7 | 4.4 | 6.33 | 24.71 | 6.63 | 18.36 | 10.83 | 15.45 | 28.46
20140526:1400 | 26.89 | 39.63 | 27.03 | 40.45 | 23.91 | 23.96 | 26.36 | 16.02 | 10.22 | 21.1 | 16.25 | 9.63 | 20.44 | 8.8 | 6.72 | 25.78 | 9.25 | 19.68 | 10.76 | 16.43 | 28.52
20140526:1500 | 26.34 | 39.13 | 27.97 | 39.14 | 25.02 | 26.59 | 28.06 | 20.12 | 11.44 | 21.66 | 20.08 | 12.17 | 22.12 | 13.79 | 7.46 | 26.78 | 11.68 | 20.68 | 11.79 | 16.41 | 28.51
20140526:1600 | 26.44 | 37.62 | 28.71 | 36.88 | 25.96 | 28.57 | 28.68 | 22.57 | 12.42 | 22.1 | 22.94 | 14.13 | 23.69 | 16.3 | 8.33 | 26.29 | 13.57 | 21.71 | 13.19 | 16.1 | 28.53
20140526:1700 | 25.92 | 35.92 | 29.32 | 35.04 | 26.68 | 30.44 | 29.52 | 24.47 | 13.03 | 21.34 | 25.41 | 15.93 | 24.92 | 17.82 | 9.38 | 27.82 | 15.15 | 22.82 | 14.66 | 15.3 | 27.92
20140526:1800 | 25.69 | 34.34 | 29.42 | 33.6 | 27.13 | 32.17 | 30.04 | 26.04 | 13.67 | 22.6 | 27.61 | 17.5 | 25.68 | 18.82 | 10.7 | 28.44 | 16.5 | 23.4 | 16.1 | 14.23 | 28.01
20140526:1900 | 25.9 | 33.02 | 29.8 | 32.48 | 24.24 | 33.32 | 30.4 | 27.26 | 14 | 24.41 | 28.97 | 19 | 26.86 | 19.02 | 11.78 | 28.31 | 17.63 | 24.88 | 18.06 | 13.11 | 27.42
20140526:2000 | 25.23 | 31.79 | 29.1 | 31.42 | 24.41 | 34.6 | 30.56 | 28.37 | 14.31 | 24.94 | 29.89 | 20.23 | 26.79 | 19.28 | 12.61 | 26.12 | 18.04 | 23.79 | 19.19 | 12.23 | 27.66
20140526:2100 | 25.44 | 30.67 | 27.41 | 30.59 | 24.23 | 35.44 | 30.52 | 29.17 | 14.51 | 25.59 | 30.08 | 21.07 | 26.37 | 19.49 | 13.2 | 25.68 | 18.26 | 22.64 | 20.09 | 11.56 | 27.8
20140526:2200 | 25.52 | 29.63 | 26.87 | 29.91 | 24.28 | 35.86 | 30.05 | 29.61 | 14.62 | 25.85 | 30.32 | 20.62 | 23.93 | 19.82 | 13.38 | 25.66 | 18.76 | 22.78 | 20.78 | 10.88 | 26.11
20140526:2300 | 25.59 | 28.52 | 24.97 | 29.05 | 24.29 | 35.93 | 29.54 | 29.68 | 14.58 | 26.05 | 30.18 | 20.27 | 24.28 | 19.71 | 12.1 | 23.11 | 19.07 | 22.86 | 21.13 | 10.3 | 26.7
20140527:0000 | 25.99 | 27.3 | 24.43 | 28.27 | 23.99 | 35.68 | 28.33 | 29.31 | 14.19 | 24.73 | 29.83 | 19.34 | 24.47 | 19.25 | 10.9 | 22.44 | 18.46 | 22.44 | 21.23 | 9.77 | 27.19
20140527:0100 | 26.51 | 25.98 | 24.46 | 27.47 | 23.42 | 35.1 | 26.6 | 28.71 | 13.78 | 23.7 | 29.27 | 19.06 | 23.91 | 18.52 | 10.36 | 22.01 | 14.69 | 21.04 | 21.23 | 9.38 | 27.4
20140527:0200 | 27.31 | 24.71 | 24.36 | 26.65 | 22.86 | 34.22 | 25.13 | 27.67 | 13.11 | 22.8 | 27.65 | 18.09 | 22.97 | 17.47 | 10.07 | 21.45 | 12.32 | 19.91 | 21.11 | 8.84 | 27.55
20140527:0300 | 27.54 | 24.01 | 23.69 | 26.62 | 22.5 | 32.72 | 24 | 26.57 | 12.44 | 22.04 | 25.87 | 16.89 | 22.2 | 15.99 | 9.48 | 20.6 | 11.07 | 18.85 | 20.65 | 8.33 | 27.71
20140527:0400 | 27.77 | 26.4 | 23.62 | 28.61 | 22.16 | 31.5 | 23.23 | 24.86 | 11.88 | 21.48 | 24.5 | 15.4 | 21.44 | 14.42 | 8.86 | 19.83 | 10.36 | 17.7 | 20.39 | 7.89 | 27.87
20140527:0500 | 29.3 | 31.61 | 23.57 | 32.47 | 21.88 | 30.25 | 22.58 | 22.99 | 11.52 | 20.75 | 22.83 | 13.93 | 20.86 | 12.68 | 8.48 | 19.15 | 9.19 | 16.5 | 19.57 | 8.02 | 28.01
20140527:0600 | 29.34 | 34.39 | 23.69 | 34.98 | 21.72 | 28.97 | 22.35 | 21.13 | 11.21 | 20.39 | 21.66 | 13 | 20.38 | 11.52 | 8.07 | 18.57 | 8.44 | 14.53 | 18.31 | 9.7 | 28.12
20140527:0700 | 28.93 | 36.76 | 24.34 | 37.39 | 21.34 | 27.8 | 21.64 | 19.51 | 10.94 | 20.59 | 21.03 | 12.48 | 20 | 10.34 | 8.08 | 17.3 | 8.29 | 13.15 | 17.18 | 10.99 | 28.24
20140527:0800 | 28.7 | 38.23 | 24.15 | 38.72 | 21.33 | 26.24 | 21.31 | 18.25 | 10.62 | 20.5 | 20.09 | 11.86 | 19.9 | 8.5 | 7.54 | 16.36 | 7.86 | 11.45 | 15.92 | 12.1 | 28.32
20140527:0900 | 29.03 | 39.23 | 24.29 | 39.5 | 21.46 | 24.96 | 21.27 | 18.15 | 10.64 | 20.21 | 19.27 | 11.52 | 19.71 | 7.25 | 7.37 | 15.25 | 6.92 | 10.79 | 14.88 | 13.32 | 28.35
20140527:1000 | 28.14 | 39.92 | 24.3 | 40.12 | 21.25 | 24.84 | 21.29 | 19.04 | 10.46 | 19.93 | 18.46 | 11.15 | 19.41 | 6.62 | 7.74 | 13.74 | 6.36 | 10.37 | 14.33 | 13.9 | 28.93
20140527:1100 | 27.87 | 40.36 | 24.2 | 40.66 | 21.19 | 24.66 | 21.44 | 18.51 | 10.65 | 19.55 | 17.55 | 11.05 | 19.12 | 6.22 | 7.8 | 12.67 | 5.87 | 9.91 | 13.73 | 14.45 | 28.97
20140527:1200 | 28.2 | 40.52 | 25.16 | 40.96 | 21.11 | 22.92 | 21.72 | 17.89 | 10.34 | 20.12 | 16.77 | 11.21 | 19.42 | 6.05 | 7.31 | 12.41 | 5.72 | 9.7 | 13.4 | 14.98 | 29.01
20140527:1300 | 27.3 | 40.44 | 26.46 | 40.96 | 22.25 | 21.81 | 22.42 | 17.46 | 10.42 | 21.35 | 17.21 | 11.12 | 20.32 | 6.53 | 7.14 | 12.72 | 6.56 | 9.49 | 12.6 | 15.45 | 29.05
20140527:1400 | 26.62 | 40.11 | 27.43 | 40.7 | 23.92 | 24.3 | 23.05 | 19.19 | 10.73 | 22.25 | 20.61 | 11.5 | 21.23 | 9.57 | 7.45 | 13.37 | 8.54 | 9.38 | 11.78 | 15.86 | 29.08
20140527:1500 | 26.43 | 39.52 | 28.28 | 40 | 25.33 | 26.63 | 23.54 | 22.69 | 11.27 | 23.16 | 23.25 | 12.34 | 22.04 | 14.99 | 8.32 | 14.14 | 9.8 | 9.82 | 10.8 | 15.89 | 29.01
20140527:1600 | 25.94 | 37.83 | 29.1 | 38.64 | 26.7 | 28.63 | 24.61 | 25.75 | 11.76 | 24.34 | 25.3 | 13.47 | 22.87 | 19.06 | 9.29 | 14.97 | 11.23 | 10.99 | 9.42 | 15.8 | 28.95
20140527:1700 | 26.08 | 36.25 | 29.95 | 36.98 | 27.63 | 30.6 | 25.42 | 28.05 | 12.61 | 25.37 | 27.3 | 15.36 | 23.96 | 21.03 | 10.1 | 15.85 | 13.21 | 11.13 | 8.59 | 15.61 | 28.85
20140527:1800 | 25.92 | 34.88 | 30.52 | 34.91 | 28.26 | 32.53 | 26.53 | 29.89 | 12.86 | 26.27 | 29.05 | 17.39 | 24.81 | 21.75 | 10.94 | 16.48 | 14.41 | 12.47 | 9.17 | 15.37 | 28.74
20140527:1900 | 25.68 | 33.67 | 29.53 | 33.17 | 26.61 | 34.32 | 28.98 | 31.24 | 13.06 | 26.99 | 30.15 | 18.46 | 25.36 | 20.55 | 11.07 | 15.86 | 14.89 | 14 | 9.83 | 14.4 | 28.6
20140527:2000 | 25.58 | 32.51 | 29.41 | 31.78 | 26 | 35.6 | 26.58 | 32.07 | 13.64 | 27.4 | 30.96 | 19.94 | 26.06 | 21.24 | 11.83 | 16.02 | 15.84 | 14.34 | 11.39 | 14.34 | 28.55
20140527:2100 | 25.64 | 31.34 | 28.53 | 30.75 | 25.84 | 36.38 | 25.96 | 32.63 | 14.19 | 28.03 | 31.74 | 21.14 | 26.58 | 21.22 | 12.26 | 15.78 | 16.55 | 14.25 | 12.78 | 14.29 | 28.51
20140527:2200 | 25.6 | 30.18 | 27.1 | 30.03 | 26.1 | 36.8 | 26.05 | 32.88 | 14.21 | 26.52 | 31.89 | 22.04 | 26.66 | 19.32 | 12.51 | 15.07 | 17.15 | 14.04 | 13.62 | 14.19 | 28.55
20140527:2300 | 25.8 | 29.05 | 25.87 | 30.92 | 26.48 | 36.81 | 26.65 | 32.79 | 14.2 | 24.33 | 31.59 | 22.66 | 24.87 | 17.98 | 12.23 | 14.03 | 16.94 | 13.41 | 13.94 | 13.98 | 28.56
20140528:0000 | 26.26 | 28.01 | 25.1 | 32.24 | 26.01 | 36.55 | 26.04 | 32.28 | 13.65 | 23.13 | 31.11 | 22.74 | 21.4 | 15.48 | 11.83 | 12.91 | 16.95 | 12.58 | 13.58 | 13.95 | 28.52
20140528:0100 | 27.18 | 26.99 | 24.84 | 31.41 | 24.68 | 36.03 | 24.85 | 31.52 | 12.97 | 22.27 | 30.2 | 22.4 | 17.3 | 13.88 | 10.98 | 11.83 | 16.16 | 11.42 | 13.47 | 13.85 | 28.58
20140528:0200 | 28.93 | 26 | 24.56 | 29.87 | 23.36 | 35.28 | 23.34 | 30.26 | 12.33 | 21.5 | 27.87 | 21.4 | 14.48 | 13.13 | 9.69 | 10.92 | 15.36 | 10.27 | 13.35 | 13.77 | 28.67
20140528:0300 | 29.46 | 25.34 | 24.54 | 28.25 | 22.59 | 33.85 | 22.63 | 28.6 | 11.84 | 21 | 26.06 | 19.48 | 12.99 | 12.46 | 8.99 | 10.12 | 13.62 | 9.33 | 12.97 | 13.68 | 28.74
20140528:0400 | 30.12 | 27.28 | 24.63 | 29.8 | 22.14 | 32.24 | 22.28 | 26.44 | 11.37 | 20.38 | 24.97 | 17.45 | 12.19 | 11.22 | 8.28 | 9.45 | 11.65 | 8.63 | 12.48 | 13.6 | 28.79
20140528:0500 | 31.21 | 31.93 | 24.72 | 33.14 | 21.95 | 30.61 | 21.92 | 25.87 | 10.89 | 20.14 | 23.94 | 15.94 | 11.82 | 10.07 | 7.65 | 8.86 | 12.07 | 8.08 | 11.78 | 13.59 | 28.83
20140528:0600 | 29.82 | 34.45 | 24.83 | 35.83 | 21.72 | 28.9 | 21.67 | 25.17 | 10.44 | 19.86 | 23.19 | 14.49 | 11.77 | 9.34 | 7.22 | 8.28 | 11.48 | 7.6 | 10.75 | 13.75 | 28.88
20140528:0700 | 29.43 | 37.03 | 24.97 | 38.42 | 21.84 | 28.01 | 19.81 | 21.65 | 10.39 | 19.13 | 20.68 | 13.75 | 12.32 | 7.79 | 7.3 | 6.86 | 10.92 | 7.42 | 9.67 | 13.98 | 28.92
20140528:0800 | 30.01 | 38.47 | 25.14 | 39.51 | 21.7 | 26.81 | 19.65 | 20.43 | 10.23 | 19.18 | 18.92 | 12.58 | 12.09 | 6.86 | 7 | 6.39 | 10.59 | 7.19 | 8.15 | 14.53 | 28.99
20140528:0900 | 30.22 | 39.48 | 25.16 | 40.83 | 21.41 | 25.37 | 19.56 | 19.58 | 9.89 | 19.02 | 17.59 | 11.62 | 11.88 | 6.29 | 6.91 | 5.96 | 10.03 | 7.03 | 6.99 | 15.03 | 28.93
20140528:1000 | 28.92 | 40.11 | 25.14 | 41.44 | 21.47 | 24.19 | 19.48 | 18.21 | 9.68 | 18.67 | 16.67 | 10.77 | 11.76 | 5.11 | 6.21 | 5.83 | 9.7 | 6.88 | 6.07 | 15.65 | 28.53
20140528:1100 | 28.64 | 40.48 | 24.92 | 41.49 | 20.87 | 23.15 | 19.38 | 17.07 | 9.32 | 18.07 | 16 | 10.02 | 11.35 | 4.36 | 6.03 | 6.58 | 9.52 | 6.84 | 5.32 | 16.29 | 28.83
20140528:1200 | 27.5 | 40.59 | 25.77 | 41.69 | 21.08 | 21.74 | 19.57 | 16.22 | 9.05 | 17.21 | 15.45 | 9.44 | 11.18 | 3.44 | 5.82 | 7.26 | 9.27 | 7.77 | 4.66 | 17.35 | 29.04
20140528:1300 | 27.07 | 40.46 | 27.05 | 41.5 | 21.98 | 20.38 | 20.27 | 16.25 | 8.86 | 16.22 | 16.65 | 9.03 | 11.4 | 3.12 | 5.81 | 8.05 | 8.92 | 9.4 | 4.32 | 17.88 | 29.07
20140528:1400 | 25.93 | 40.07 | 27.78 | 41.09 | 22.97 | 22.79 | 21.42 | 19.06 | 9.48 | 15.8 | 21 | 11.14 | 11.96 | 3.67 | 6.69 | 9.15 | 9.09 | 11.04 | 4.72 | 18.34 | 29.04
20140528:1500 | 25.92 | 39.37 | 28.24 | 40.34 | 23.67 | 26.86 | 22.32 | 23.89 | 10.87 | 15.54 | 23.41 | 14.68 | 12.9 | 4.59 | 7.7 | 10.25 | 9.81 | 12.66 | 6.05 | 18.49 | 28.79
20140528:1600 | 26.12 | 37.63 | 28.95 | 38.31 | 23.25 | 29.67 | 22.95 | 26.95 | 11.84 | 15.56 | 25.36 | 16.92 | 14.12 | 6.17 | 8.5 | 11.34 | 10.05 | 14.07 | 7.89 | 18.54 | 28.86
20140528:1700 | 25.71 | 35.99 | 29.66 | 35.4 | 22.23 | 32.07 | 23.96 | 29.49 | 12.86 | 15.79 | 27.31 | 19.13 | 14.9 | 7.66 | 9.78 | 12.31 | 10.27 | 15.23 | 9.37 | 18.47 | 28.87
20140528:1800 | 25.82 | 34.58 | 29.9 | 33.32 | 22.44 | 34.17 | 24.99 | 30.96 | 13.77 | 16 | 29.07 | 21.23 | 15.58 | 8.9 | 10.71 | 13.18 | 10.81 | 16.02 | 10.81 | 18.11 | 28.71
20140528:1900 | 25.65 | 33.47 | 26.67 | 31.78 | 22.67 | 35.3 | 24.29 | 31.6 | 14.02 | 16.98 | 29.87 | 22.98 | 16.87 | 9.81 | 11.61 | 13.09 | 9.71 | 16.84 | 12.53 | 16.91 | 28.69
20140528:2000 | 25.49 | 32.37 | 27.27 | 30.79 | 22.34 | 36.38 | 24.52 | 32.35 | 14.25 | 17.24 | 30.93 | 24.56 | 16.55 | 10.74 | 12.65 | 13.27 | 9.84 | 16.9 | 14 | 15.95 | 28.64
20140528:2100 | 25.38 | 31.3 | 27.65 | 29.71 | 22.08 | 37.07 | 24.88 | 32.98 | 13.87 | 17.49 | 31.47 | 25.81 | 15.48 | 11.52 | 12.77 | 13.2 | 11.45 | 16.68 | 15.32 | 15.15 | 28.67
20140528:2200 | 25.21 | 30.22 | 27.32 | 28.85 | 22.25 | 37.48 | 22.59 | 33.23 | 13.83 | 17.81 | 31.29 | 26.73 | 14.39 | 11.99 | 13.11 | 13.33 | 12.5 | 15.96 | 16.41 | 14.38 | 29.05
20140528:2300 | 25.03 | 29.1 | 26.36 | 28.01 | 22.74 | 37.61 | 21.73 | 33.13 | 14.09 | 18.12 | 31.15 | 27.25 | 13.76 | 12.46 | 13.27 | 12.97 | 12.94 | 14.88 | 17.29 | 13.4 | 29.08
20140529:0000 | 26.16 | 28.01 | 25.92 | 27.37 | 22.89 | 37.4 | 21.42 | 32.69 | 14.37 | 18.05 | 29.9 | 27.37 | 12.77 | 12.66 | 13.05 | 12.47 | 13 | 13.55 | 17.92 | 12.76 | 29.02
20140529:0100 | 27.17 | 26.94 | 25.44 | 27.33 | 22.75 | 36.93 | 20.95 | 31.91 | 14.55 | 17.85 | 26.57 | 26.98 | 11.77 | 12.65 | 13 | 12.03 | 12.51 | 12.25 | 18.32 | 12.41 | 29.05
20140529:0200 | 29.74 | 25.79 | 25.28 | 27.41 | 22.64 | 36.16 | 20.7 | 30.29 | 14.18 | 17.64 | 24.8 | 25.72 | 10.94 | 11.94 | 12.57 | 11.39 | 11.96 | 10.76 | 18.42 | 12.15 | 29.12
20140529:0300 | 30.68 | 24.87 | 24.94 | 27.98 | 22.67 | 34.89 | 20.66 | 28.63 | 13.37 | 17.52 | 23.97 | 23.64 | 10.58 | 10.59 | 11.65 | 10.3 | 11.01 | 9.56 | 18.26 | 11.87 | 29.19
20140529:0400 | 30.96 | 27.15 | 23.63 | 30.52 | 22.54 | 33.33 | 20.66 | 26.46 | 12.48 | 17.51 | 23.35 | 21.67 | 10.48 | 9.38 | 10.33 | 10.64 | 9.5 | 8.7 | 17.86 | 11.5 | 29.27
20140529:0500 | 31.79 | 30.8 | 23.04 | 34.09 | 22.23 | 31.4 | 20.54 | 24.69 | 11.91 | 17.46 | 22.92 | 19.8 | 10.65 | 8.17 | 10.05 | 8.7 | 8.86 | 8.04 | 16.63 | 11.56 | 29.31
20140529:0600 | 30.21 | 32.67 | 23.04 | 36.79 | 22.05 | 29.5 | 20.4 | 23.9 | 11.49 | 17.37 | 22.11 | 17.97 | 11.1 | 6.61 | 9.36 | 8.48 | 8.05 | 7.52 | 15.27 | 12.52 | 29.33
20140529:0700 | 30.46 | 35.23 | 23.93 | 39.55 | 21.47 | 28.42 | 20.04 | 22.23 | 11.46 | 16.69 | 20.71 | 16.92 | 11.41 | 5.41 | 9.34 | 7.74 | 6.83 | 7.35 | 13.5 | 14.46 | 29.27
20140529:0800 | 29.94 | 37.05 | 23.97 | 41 | 21.22 | 27 | 19.94 | 19.68 | 11.11 | 16.39 | 19.89 | 16.96 | 11.49 | 4.4 | 8.86 | 7.15 | 6.67 | 6.96 | 11.65 | 16.03 | 29.31
20140529:0900 | 30.35 | 38.46 | 24.1 | 41.9 | 20.94 | 25.69 | 20.02 | 18.16 | 10.81 | 15.98 | 18.94 | 17.05 | 11.54 | 3.54 | 8.09 | 6.85 | 6.93 | 6.53 | 10.3 | 17.3 | 29.38
20140529:1000 | 29.85 | 39.44 | 24.01 | 42.42 | 20.98 | 25.57 | 20.19 | 17.8 | 10.6 | 15.57 | 18 | 16.29 | 11.82 | 2.78 | 7.56 | 7.01 | 6.35 | 6.18 | 9.17 | 18.52 | 29.5
20140529:1100 | 28.63 | 39.97 | 23.48 | 42.69 | 20.97 | 24.92 | 20.27 | 17.28 | 10.4 | 15.38 | 17.23 | 14.94 | 12.16 | 1.32 | 7.24 | 8.3 | 5.34 | 5.77 | 7.74 | 19.25 | 29.44
20140529:1200 | 26.99 | 40.19 | 23.44 | 42.76 | 21.13 | 22.66 | 20.5 | 16.11 | 10.25 | 15.98 | 17.57 | 13.64 | 13.32 | 0.6 | 7.1 | 9.99 | 4.92 | 7.41 | 6.56 | 19.91 | 29.33
20140529:1300 | 27.15 | 40.11 | 24 | 42.54 | 22.07 | 21.41 | 20.75 | 16.07 | 10.04 | 17.56 | 17.19 | 12.95 | 15.01 | 1.01 | 6.79 | 11.77 | 6.72 | 9.58 | 6.02 | 20.34 | 29.15
20140529:1400 | 26.64 | 39.77 | 24.97 | 41.84 | 23.17 | 23.8 | 21.19 | 19.33 | 10.38 | 18.93 | 20.99 | 14.19 | 16.11 | 4.59 | 7.69 | 13.47 | 8.97 | 12.13 | 6.6 | 20.62 | 29.05
20140529:1500 | 26.65 | 39.13 | 26.22 | 40.34 | 24.74 | 27.37 | 21.64 | 24.2 | 11.93 | 20.36 | 23.88 | 16.79 | 17.16 | 8.88 | 10.2 | 14.83 | 10.53 | 14.47 | 8.39 | 20.7 | 29
20140529:1600 | 26.72 | 37.34 | 27.62 | 38.02 | 25.58 | 29.34 | 22.41 | 27.18 | 13.78 | 21.91 | 25.81 | 19.06 | 17.72 | 11.09 | 11.61 | 15.83 | 11.94 | 16.59 | 11.49 | 20.45 | 29.09
20140529:1700 | 26.51 | 35.76 | 26.04 | 36.3 | 26.25 | 31.17 | 23.11 | 29.53 | 15.77 | 22.9 | 27.54 | 21 | 18.13 | 12.81 | 12.95 | 16.64 | 13.12 | 18.46 | 13.75 | 19.88 | 29.12
20140529:1800 | 26.2 | 34.42 | 26.64 | 34.92 | 26.87 | 32.95 | 23.67 | 31.14 | 17.41 | 23.77 | 28.71 | 23.1 | 18.23 | 14.1 | 14.13 | 17.19 | 14.25 | 20.01 | 15.46 | 18.93 | 29.07
20140529:1900 | 26.2 | 33.25 | 27.66 | 33.92 | 27.49 | 34.78 | 21.64 | 31.85 | 17.71 | 24.45 | 29.25 | 25.67 | 19.22 | 14.77 | 13.93 | 17.39 | 14.77 | 21.84 | 17.73 | 17.69 | 29.03
20140529:2000 | 25.54 | 32.11 | 28.47 | 32.77 | 28.01 | 35.98 | 22.35 | 32.69 | 18.23 | 25.29 | 30.05 | 27.17 | 18.79 | 15.62 | 14.13 | 17.52 | 15.77 | 22.47 | 19.27 | 16.27 | 28.98
20140529:2100 | 25.52 | 31 | 27.54 | 31.63 | 28.35 | 36.86 | 22.75 | 33.42 | 18.48 | 25.76 | 30.89 | 28.07 | 18.31 | 16.26 | 14.71 | 17.52 | 15.8 | 22.75 | 20.09 | 15.23 | 28.92
20140529:2200 | 25.36 | 29.92 | 27.01 | 30.67 | 27.73 | 37.38 | 21.83 | 33.75 | 18.5 | 25.91 | 31.35 | 28.92 | 17.44 | 16.51 | 15.26 | 17.22 | 14.96 | 22.57 | 20.63 | 14.35 | 29.23
20140529:2300 | 25.44 | 28.84 | 26.49 | 29.8 | 26.95 | 37.57 | 21.91 | 33.66 | 18.38 | 25.71 | 31.42 | 29.2 | 16.19 | 16.79 | 15.75 | 16.68 | 14.96 | 21.78 | 21.09 | 13.61 | 29.17
20140530:0000 | 25.84 | 27.67 | 25.27 | 29.1 | 26.14 | 37.46 | 21.71 | 33.34 | 18.02 | 24.9 | 30.77 | 29.07 | 14.76 | 16.55 | 15.22 | 15.54 | 13.5 | 20.32 | 21.14 | 12.93 | 28.77
20140530:0100 | 26.83 | 26.23 | 24.25 | 28.45 | 25.14 | 36.91 | 21.12 | 32.84 | 17.17 | 23.54 | 29.6 | 28.5 | 13.3 | 15.89 | 14.57 | 14.16 | 13.09 | 18.26 | 20.92 | 12.32 | 28.34
20140530:0200 | 28.19 | 25.29 | 24.08 | 27.73 | 23.86 | 35.99 | 20.62 | 31.75 | 16.09 | 22.15 | 27.65 | 27.18 | 12.11 | 15.01 | 13.72 | 13.21 | 12.49 | 16.16 | 20.66 | 11.72 | 28.16
20140530:0300 | 28.77 | 25.48 | 23.86 | 27.65 | 23.07 | 34.36 | 20.56 | 30.25 | 15.25 | 21.2 | 25.53 | 24.53 | 11.37 | 13.88 | 12.62 | 12.38 | 11.62 | 14.65 | 20.06 | 11.19 | 28.2
20140530:0400 | 28.13 | 27.31 | 23.72 | 29.37 | 22.57 | 32.56 | 20.53 | 28.32 | 14.48 | 20.14 | 23.8 | 21.94 | 11.07 | 13.09 | 11.5 | 11.63 | 10.19 | 13.48 | 19.32 | 10.77 | 28.35
20140530:0500 | 29.4 | 31.48 | 23.79 | 31.72 | 22.23 | 30.96 | 20.63 | 26.47 | 13.87 | 19.23 | 22.34 | 20.02 | 11.06 | 12.3 | 10.61 | 10.89 | 9.03 | 12.43 | 18.2 | 11.02 | 28.51
20140530:0600 | 29.63 | 34.05 | 23.9 | 33.78 | 22.2 | 28.86 | 20.44 | 25.36 | 13.28 | 18.51 | 20.92 | 18.54 | 11.13 | 9.06 | 9.92 | 10.16 | 8.31 | 11.5 | 16.41 | 12.3 | 28.67
20140530:0700 | 30.46 | 36.54 | 24.3 | 36.3 | 22.43 | 27.5 | 20.77 | 22.87 | 12.44 | 18.13 | 19.51 | 17.59 | 11.22 | 7.06 | 9.41 | 9.16 | 8.13 | 11.2 | 15.4 | 14.48 | 28.76
20140530:0800 | 30.76 | 38.15 | 23.97 | 37.9 | 22.46 | 26.01 | 20.57 | 20.99 | 11.89 | 17.36 | 18.05 | 16.46 | 11.19 | 5.89 | 8.99 | 8.47 | 8.03 | 10.37 | 13.63 | 16.1 | 28.82
20140530:0900 | 29.63 | 39.38 | 23.87 | 38.99 | 22.22 | 26.46 | 20.45 | 19.41 | 11.4 | 17.69 | 16.24 | 15.42 | 10.92 | 4.64 | 8.68 | 7.93 | 7.27 | 9.7 | 12.08 | 17.54 | 28.84
20140530:1000 | 29.2 | 40.24 | 23.91 | 39.68 | 22.18 | 26.03 | 20.2 | 18.51 | 10.89 | 16.57 | 14.91 | 14.44 | 11.49 | 3.26 | 8.43 | 7.85 | 6.94 | 9.25 | 10.87 | 18.72 | 28.83
20140530:1100 | 28.36 | 40.78 | 23.98 | 40.06 | 21.86 | 24.92 | 20.07 | 18.04 | 10.32 | 16.1 | 13.91 | 13.59 | 11.37 | 2.43 | 8.3 | 9.24 | 6.44 | 8.88 | 9.81 | 19.75 | 28.87
20140530:1200 | 27.14 | 41 | 23.65 | 40.14 | 21.84 | 23.78 | 20.72 | 17.16 | 10 | 17.26 | 13.39 | 12.78 | 13.83 | 2 | 8.22 | 11.47 | 6.52 | 9.63 | 8.56 | 20.51 | 28.99
20140530:1300 | 27.24 | 40.98 | 23.9 | 39.93 | 23.01 | 22.79 | 21.6 | 17.01 | 9.89 | 19.62 | 14.13 | 12.15 | 15.92 | 2.68 | 8.28 | 13.79 | 6.73 | 11.28 | 7.75 | 20.97 | 28.95
20140530:1400 | 26.59 | 40.69 | 25.36 | 39.49 | 24.56 | 23.97 | 22.47 | 20.89 | 10.3 | 21.2 | 17.94 | 13.84 | 17.44 | 7.33 | 8.53 | 15.94 | 7.32 | 13.32 | 7.95 | 21.21 | 29.11
20140530:1500 | 26.61 | 40.19 | 26.37 | 38.6 | 25.86 | 26.59 | 23.46 | 21.41 | 12.05 | 22.4 | 20.71 | 16.85 | 18.63 | 12.73 | 9.06 | 17.61 | 8.04 | 15.47 | 9.65 | 21.19 | 29.24
20140530:1600 | 26.46 | 38.99 | 27.42 | 36.91 | 26.96 | 28.63 | 23.99 | 23.25 | 13.03 | 24.2 | 23.23 | 18.98 | 19.66 | 15.56 | 9.49 | 18.74 | 9.17 | 17.36 | 11.82 | 20.95 | 29.26
20140530:1700 | 26.11 | 37.4 | 27.78 | 34.81 | 27.82 | 30.7 | 23.1 | 25.64 | 14.48 | 26.07 | 25.34 | 21.12 | 20.26 | 17.09 | 10.35 | 19.64 | 10.46 | 19.05 | 12.96 | 20.48 | 29.18
20140530:1800 | 26.04 | 35.54 | 27.98 | 33.04 | 28.81 | 32.6 | 22.91 | 27.51 | 16.16 | 27.77 | 27.26 | 23.23 | 20.54 | 18.27 | 11.11 | 20.26 | 11.19 | 20.38 | 13.93 | 19.7 | 29.03
20140530:1900 | 25.9 | 33.92 | 28.74 | 31.35 | 29.39 | 34.24 | 25.63 | 28.46 | 18.03 | 27.66 | 28.32 | 25.23 | 21.31 | 18.7 | 12.44 | 19.48 | 12.09 | 21.98 | 13.93 | 18.57 | 28.93
20140530:2000 | 25.75 | 32.7 | 28.88 | 29.8 | 29.04 | 35.4 | 26.94 | 29.44 | 18.91 | 29.14 | 29.27 | 26.79 | 21.08 | 19.48 | 13.15 | 18.78 | 12.78 | 22.16 | 14.44 | 17.03 | 28.85
20140530:2100 | 25.76 | 31.57 | 28.16 | 28.33 | 28.34 | 36.23 | 27.08 | 30.1 | 19.19 | 29.51 | 29.64 | 27.99 | 20.4 | 20.07 | 13.42 | 16.71 | 13.11 | 21.94 | 15.11 | 15.86 | 28.81
20140530:2200 | 26.03 | 30.35 | 25.59 | 27.58 | 27.33 | 36.77 | 25.48 | 30.42 | 19.15 | 28.83 | 29.88 | 28.82 | 19.61 | 20.45 | 14 | 14.4 | 13.53 | 21.26 | 15.93 | 14.97 | 28.63
20140530:2300 | 25.89 | 29.24 | 25.08 | 27.21 | 26.83 | 36.77 | 25.35 | 30.24 | 18.72 | 28.22 | 29.7 | 29.23 | 18.27 | 20.49 | 14.57 | 13.42 | 13.75 | 20.15 | 16.96 | 14.22 | 28.65
20140531:0000 | 26.7 | 28.14 | 24.96 | 26.54 | 26.44 | 36.4 | 23.88 | 30.01 | 18.22 | 27.33 | 29.51 | 29.2 | 16.55 | 20.16 | 14.98 | 12.99 | 13.34 | 18.22 | 17.83 | 13.55 | 28.56
20140531:0100 | 27.71 | 27.04 | 24.89 | 26.56 | 25.55 | 35.76 | 22.78 | 29.38 | 17.24 | 25.55 | 28.74 | 28.89 | 14.89 | 19.5 | 15.04 | 12.72 | 12.88 | 16.17 | 18.39 | 13.01 | 28.71
20140531:0200 | 29.27 | 25.84 | 24.76 | 26.79 | 24.35 | 34.64 | 22.14 | 26.06 | 16.25 | 24.02 | 27.19 | 27.7 | 13.84 | 18.23 | 14.04 | 12.43 | 12.01 | 14.46 | 18.52 | 12.47 | 28.8
20140531:0300 | 30.01 | 25.35 | 24.59 | 27.5 | 23.58 | 32.71 | 21.78 | 22.59 | 15.17 | 22.86 | 24.98 | 25.57 | 13.28 | 16.87 | 12.92 | 12 | 10.8 | 13.38 | 18.45 | 11.94 | 28.93
20140531:0400 | 29.86 | 27.62 | 24.28 | 29.6 | 22.98 | 31.17 | 21.51 | 22.26 | 13.99 | 21.8 | 23.04 | 23.27 | 13 | 15.75 | 11.59 | 11.7 | 9.7 | 12.89 | 18.08 | 11.44 | 29.04
20140531:0500 | 29.99 | 32.43 | 24.07 | 32.17 | 22.39 | 29.84 | 21.24 | 22.52 | 13.24 | 20.87 | 20.98 | 20.89 | 12.91 | 12.78 | 10.77 | 11.44 | 8.76 | 12.83 | 17.25 | 11.62 | 29.13
20140531:0600 | 29.46 | 35.52 | 23.92 | 34.37 | 22.03 | 28.21 | 21 | 21.85 | 12.7 | 20.11 | 19.98 | 19.61 | 12.96 | 10.68 | 10.04 | 11.32 | 7.95 | 13.11 | 15.93 | 13.05 | 29.29
20140531:0700 | 29.36 | 37.94 | 23.89 | 37.22 | 21.65 | 28.63 | 20.75 | 21.26 | 12.47 | 19.85 | 18.5 | 16.88 | 12.8 | 9.38 | 9.69 | 10.8 | 7.35 | 14.04 | 15.1 | 15.21 | 29.38
20140531:0800 | 29.25 | 39.65 | 23.98 | 38.31 | 20.87 | 27.25 | 20.43 | 20.32 | 12.03 | 18.96 | 17.32 | 15.72 | 12.49 | 8.2 | 8.91 | 10.41 | 6.94 | 14.24 | 14.72 | 16.89 | 29.46
20140531:0900 | 29.67 | 40.6 | 24.05 | 39.01 | 21.1 | 25.91 | 20.07 | 19.5 | 11.85 | 17.98 | 16.17 | 14.8 | 12.44 | 6.93 | 8.43 | 10.02 | 6.8 | 14.59 | 13.61 | 18.38 | 29.52
20140531:1000 | 29.52 | 40.99 | 23.74 | 39.54 | 21.3 | 24.67 | 19.78 | 18.64 | 11.89 | 16.97 | 15.03 | 13.99 | 12.48 | 5.45 | 8.3 | 10.41 | 6.63 | 14.94 | 10.49 | 19.55 | 29.48
20140531:1100 | 29.07 | 41.66 | 23.59 | 39.89 | 21.39 | 23.5 | 19.47 | 17.78 | 11.88 | 16.03 | 14.01 | 13.09 | 12.57 | 4.61 | 8.34 | 11.19 | 6.4 | 15.57 | 8.08 | 20.7 | 29.41
20140531:1200 | 28.37 | 42.13 | 23.91 | 39.99 | 21.59 | 22.46 | 20.32 | 17.04 | 11.76 | 16.06 | 13.07 | 12.32 | 14.75 | 4.11 | 8.23 | 12.25 | 6.35 | 17.28 | 7.17 | 20.8 | 29.34
20140531:1300 | 28.14 | 42.07 | 24.59 | 39.75 | 22.85 | 21.07 | 21.57 | 17.23 | 11.8 | 17.56 | 13.87 | 11.9 | 17.48 | 4.75 | 8.32 | 13.41 | 6.47 | 19.35 | 6.96 | 21.16 | 29.07
20140531:1400 | 27.31 | 41.69 | 25.79 | 39.13 | 24.59 | 22.42 | 23.18 | 19.33 | 12.3 | 19.14 | 18.23 | 13.38 | 20.04 | 9.24 | 9.25 | 14.66 | 7.07 | 20.67 | 7.55 | 21.07 | 28.87
20140531:1500 | 27.08 | 40.92 | 26.61 | 38.06 | 25.99 | 26.16 | 24.59 | 21.55 | 13.62 | 20.82 | 21.06 | 15.33 | 22.3 | 14.74 | 10.87 | 16.02 | 7.77 | 21.74 | 9.25 | 20.64 | 28.84
20140531:1600 | 25.14 | 35.35 | 27.36 | 31.31 | 28.97 | 34.22 | 29.53 | 29.68 | 17.28 | 26.24 | 30.63 | 24.66 | 26.32 | 22.56 | 12.46 | 19.07 | 11.12 | 25.24 | 13.02 | 20.54 | 27.81
20140531:1700 | 25.5 | 34.86 | 27.05 | 31.35 | 28.75 | 34 | 29.09 | 29.54 | 16.84 | 25.9 | 29.75 | 23.78 | 25.82 | 22.09 | 12.81 | 18.74 | 11.14 | 24.26 | 13.85 | 19.68 | 27.77
20140531:1800 | 25.85 | 34.37 | 26.75 | 31.39 | 28.54 | 33.77 | 28.65 | 29.39 | 16.39 | 25.56 | 28.88 | 22.9 | 25.32 | 21.62 | 13.16 | 18.42 | 11.15 | 23.29 | 14.68 | 18.82 | 27.73
20140531:1900 | 26.21 | 33.89 | 26.44 | 31.43 | 28.32 | 33.55 | 28.21 | 29.25 | 15.95 | 25.22 | 28 | 22.02 | 24.82 | 21.15 | 13.52 | 18.09 | 11.17 | 22.32 | 15.5 | 17.96 | 27.69
20140531:2000 | 26.57 | 33.4 | 26.14 | 31.48 | 28.11 | 33.32 | 27.77 | 29.11 | 15.51 | 24.88 | 27.12 | 21.14 | 24.33 | 20.68 | 13.87 | 17.76 | 11.19 | 21.35 | 16.33 | 17.1 | 27.66
20140531:2100 | 26.93 | 32.91 | 25.83 | 31.52 | 27.9 | 33.1 | 27.33 | 28.96 | 15.07 | 24.54 | 26.24 | 20.26 | 23.83 | 20.21 | 14.22 | 17.44 | 11.21 | 20.37 | 17.15 | 16.24 | 27.62
20140531:2200 | 27.29 | 32.42 | 25.52 | 31.56 | 27.68 | 32.87 | 26.89 | 28.82 | 14.62 | 24.2 | 25.36 | 19.38 | 23.33 | 19.74 | 14.57 | 17.11 | 11.23 | 19.4 | 17.98 | 15.38 | 27.58
20140531:2300 | 27.64 | 31.93 | 25.22 | 31.6 | 27.47 | 32.65 | 26.45 | 28.67 | 14.18 | 23.85 | 24.48 | 18.5 | 22.83 | 19.26 | 14.92 | 16.78 | 11.24 | 18.43 | 18.81 | 14.52 | 27.54
20100601:0000 | 28 | 31.45 | 24.91 | 31.64 | 27.25 | 32.42 | 26.01 | 28.53 | 13.74 | 23.51 | 23.6 | 17.62 | 22.33 | 18.79 | 15.28 | 16.46 | 11.26 | 17.46 | 19.63 | 13.66 | 27.5
20100601:0100 | 28.36 | 30.96 | 24.6 | 31.68 | 27.04 | 32.19 | 25.56 | 28.38 | 13.29 | 23.17 | 22.73 | 16.74 | 21.83 | 18.32 | 15.63 | 16.13 | 11.28 | 16.48 | 20.46 | 12.8 | 27.46
20100601:0200 | 28.72 | 30.47 | 24.3 | 31.72 | 26.83 | 31.97 | 25.12 | 28.24 | 12.85 | 22.83 | 21.85 | 15.86 | 21.33 | 17.85 | 15.98 | 15.8 | 11.3 | 15.51 | 21.28 | 11.93 | 27.42
20100601:0300 | 29.08 | 29.98 | 23.99 | 31.77 | 26.61 | 31.74 | 24.68 | 28.1 | 12.41 | 22.49 | 20.97 | 14.98 | 20.83 | 17.38 | 16.33 | 15.48 | 11.32 | 14.54 | 22.11 | 11.07 | 27.38
20100601:0400 | 29.44 | 29.49 | 23.69 | 31.81 | 26.4 | 31.52 | 24.24 | 27.95 | 11.96 | 22.15 | 20.09 | 14.1 | 20.34 | 16.91 | 16.68 | 15.15 | 11.34 | 13.57 | 22.94 | 10.21 | 27.34
20100601:0500 | 29.79 | 29.01 | 23.38 | 31.85 | 26.19 | 31.29 | 23.8 | 27.81 | 11.52 | 21.81 | 19.21 | 13.22 | 19.84 | 16.43 | 17.03 | 14.82 | 11.35 | 12.59 | 23.76 | 9.35 | 27.3
20100601:0600 | 30.15 | 28.52 | 23.07 | 31.89 | 25.97 | 31.07 | 23.36 | 27.66 | 11.08 | 21.47 | 18.33 | 12.34 | 19.34 | 15.96 | 17.39 | 14.5 | 11.37 | 11.62 | 24.59 | 8.49 | 27.26
20100601:0700 | 30.51 | 28.03 | 22.77 | 31.93 | 25.76 | 30.84 | 22.92 | 27.52 | 10.63 | 21.13 | 17.45 | 11.46 | 18.84 | 15.49 | 17.74 | 14.17 | 11.39 | 10.65 | 25.42 | 7.63 | 27.23
20100601:0800 | 30.21 | 36.96 | 22.94 | 40.29 | 25.37 | 26.1 | 20.47 | 21.31 | 10.57 | 19.37 | 14.88 | 11.88 | 19.32 | 13.02 | 14.58 | 13.79 | 7.58 | 12.42 | 18.19 | 11.5 | 27.21
20100601:0900 | 30.15 | 38.59 | 22.6 | 41.26 | 25.41 | 26.59 | 19.76 | 19.57 | 10.3 | 19.13 | 14.2 | 11.71 | 19.11 | 12.61 | 14.64 | 13.79 | 6.65 | 12.27 | 16.69 | 12.24 | 27.26
20100601:1000 | 29.49 | 39.78 | 22.7 | 41.95 | 25.38 | 25.76 | 19.17 | 18.18 | 10.25 | 19.02 | 14.1 | 11.23 | 18.72 | 12.19 | 14.41 | 13.51 | 5.84 | 12.02 | 15.69 | 12.92 | 28.28
20100601:1100 | 28.89 | 40.69 | 23.03 | 42.38 | 25.4 | 24.55 | 18.71 | 17.3 | 10.19 | 18.93 | 14.14 | 10.71 | 18.65 | 11.52 | 13.74 | 13.22 | 5.26 | 11.77 | 14.53 | 13.79 | 28.26
20100601:1200 | 28.57 | 41.22 | 24.14 | 42.57 | 25.55 | 23.88 | 19.68 | 16.65 | 10.03 | 19.7 | 13.98 | 10.44 | 19.57 | 10.66 | 13.11 | 13.96 | 4.94 | 11.71 | 13.45 | 14.81 | 28.18
20100601:1300 | 28.03 | 41.37 | 25.34 | 42.42 | 26.78 | 23.19 | 23.05 | 16.66 | 9.92 | 21.72 | 13.98 | 10.58 | 20.58 | 10.48 | 13.29 | 14.86 | 5.16 | 12 | 13.55 | 16.29 | 28.06
20100601:1400 | 27.8 | 41.25 | 26.38 | 41.97 | 28.54 | 23.32 | 25.13 | 20.5 | 10.54 | 23.86 | 16.93 | 10.93 | 21.35 | 11.35 | 14.32 | 16.18 | 6.8 | 12.74 | 14.41 | 16.5 | 28
20100601:1500 | 27.7 | 40.8 | 27.33 | 40.79 | 30.22 | 25.75 | 26.99 | 25.07 | 11.55 | 25.85 | 19.51 | 11.41 | 22.68 | 13.43 | 15.16 | 15.99 | 8.83 | 13.89 | 15.26 | 17.03 | 27.82
20100601:1600 | 27.17 | 39.3 | 28.19 | 38.5 | 31.53 | 28.21 | 28.56 | 28.07 | 12.23 | 27.5 | 21.65 | 11.89 | 24.13 | 14.88 | 16.05 | 15.8 | 10.84 | 14.73 | 16.21 | 16.78 | 27.77
20100601:1700 | 26.81 | 37.57 | 28.77 | 36.57 | 32.77 | 30.17 | 29.8 | 30.55 | 12.28 | 28.38 | 23.33 | 13.03 | 25.27 | 15.01 | 17.11 | 17.74 | 12.69 | 15.71 | 17.19 | 16.37 | 27.74
20100601:1800 | 26.35 | 35.99 | 29.1 | 35.02 | 33.4 | 32.03 | 30.67 | 31.95 | 12.37 | 29.22 | 24.61 | 14.51 | 26.21 | 15.6 | 17.76 | 18.53 | 14.5 | 16.47 | 18.4 | 15.77 | 27.42
20100601:1900 | 26.17 | 34.65 | 30.01 | 33.75 | 33.09 | 33.09 | 31.21 | 32.27 | 13.52 | 29.28 | 25.39 | 14.59 | 27.36 | 17.26 | 16.36 | 17.66 | 16.46 | 16.33 | 20.31 | 15.05 | 27.35
20100601:2000 | 26.25 | 33.34 | 27.66 | 32.61 | 32.88 | 34.4 | 31.61 | 33 | 14.03 | 29.58 | 26.19 | 15.36 | 27.78 | 17.81 | 16.37 | 17.93 | 17.73 | 16.95 | 21.38 | 13.72 | 27.5
20100601:2100 | 26.02 | 31.97 | 25.84 | 31.62 | 32.55 | 35.19 | 31.55 | 33.49 | 14.04 | 29.94 | 26.8 | 15.76 | 27.93 | 18.01 | 17.42 | 18.02 | 18.42 | 17.05 | 22.73 | 12.74 | 27.63
20100601:2200 | 25.53 | 30.43 | 25.48 | 30.72 | 32 | 35.84 | 29.93 | 33.69 | 14.24 | 30.01 | 26.89 | 16.17 | 27.73 | 17.16 | 16.42 | 17.47 | 18.52 | 17.14 | 23.27 | 12.4 | 26.53
20100601:2300 | 25.3 | 28.82 | 25.5 | 30 | 31.17 | 36.23 | 28.78 | 33.55 | 13.81 | 29.42 | 26.55 | 14.92 | 27.48 | 16.75 | 16.05 | 17.15 | 17 | 16.81 | 23.45 | 12.48 | 27.15
20100602:0000 | 25.23 | 27.25 | 25.41 | 29.52 | 29.88 | 36.14 | 27.61 | 33.13 | 13.66 | 28.06 | 26.21 | 14.6 | 26.92 | 16.31 | 16.37 | 16.42 | 16.87 | 16.03 | 23.44 | 12.49 | 27.25
20100602:0100 | 26.29 | 25.97 | 24.7 | 29.03 | 28.55 | 35.24 | 26.59 | 32.34 | 13.22 | 26.93 | 25.58 | 14.48 | 26.09 | 16.26 | 16.47 | 15.83 | 14.73 | 14.59 | 22.73 | 12.17 | 27.2
20100602:0200 | 27.86 | 26.11 | 24.12 | 28.38 | 27.37 | 33.81 | 25.31 | 30.82 | 12.62 | 25.65 | 24.24 | 14.08 | 23.11 | 15.6 | 16.09 | 15.23 | 13.29 | 12.93 | 22.44 | 11.67 | 27.68
20100602:0300 | 28.86 | 24.46 | 23.99 | 28.56 | 26.68 | 32.02 | 24.6 | 29.19 | 11.95 | 24.67 | 22.76 | 13.51 | 21.4 | 14.38 | 15.51 | 14.87 | 12.44 | 11.55 | 21.63 | 11.2 | 27.9
20100602:0400 | 29.27 | 27.68 | 23.85 | 30.85 | 26.19 | 30.8 | 23.82 | 27.53 | 11.34 | 23.82 | 22.6 | 12.59 | 21.29 | 13.1 | 15.09 | 14.6 | 11.55 | 10.48 | 20.69 | 11.02 | 28.09
20100602:0500 | 30.09 | 31.89 | 24.01 | 34.29 | 25.63 | 29.65 | 23.17 | 25.59 | 10.94 | 23.27 | 18.85 | 11.99 | 21.42 | 11.9 | 14.29 | 14.48 | 11.21 | 9.66 | 19.63 | 11.33 | 28.06
20100602:0600 | 30.66 | 34.26 | 23.98 | 37.23 | 25.32 | 28.29 | 22.48 | 23.85 | 10.67 | 22.77 | 17.58 | 11.67 | 21.35 | 10.74 | 14.13 | 14.44 | 10.32 | 9.02 | 18.42 | 11.77 | 27.9
20100602:0700 | 30.88 | 36.37 | 23.76 | 39.47 | 25.07 | 27.46 | 21.46 | 22.23 | 10.43 | 21.91 | 21.08 | 11.05 | 20.62 | 10.67 | 14.25 | 13.67 | 8.24 | 8.67 | 17.25 | 13.01 | 27.83
20100602:0800 | 30.81 | 38.35 | 23.71 | 40.77 | 24.9 | 26.64 | 20.63 | 20.86 | 10.1 | 21.4 | 20.27 | 10.62 | 20.15 | 9.96 | 14.25 | 13.46 | 7.55 | 8.23 | 16.22 | 13.96 | 27.73
20100602:0900 | 31.11 | 40.02 | 23.71 | 41.6 | 24.68 | 25.2 | 20.09 | 19.73 | 9.86 | 20.93 | 19.42 | 10.42 | 19.74 | 9.51 | 14.23 | 13.36 | 6.94 | 7.93 | 15.37 | 15.54 | 27.69
20100602:1000 | 29.99 | 41.21 | 23.68 | 42.22 | 24.61 | 23.8 | 20.04 | 18.61 | 9.85 | 20.45 | 18.66 | 10.44 | 19.52 | 9.5 | 14.19 | 13.3 | 5.87 | 7.65 | 14.54 | 16.87 | 28.44
20100602:1100 | 29.27 | 41.86 | 23.72 | 42.58 | 23.52 | 22.99 | 19.96 | 17.63 | 9.63 | 19.86 | 16.44 | 9.88 | 19.56 | 9.44 | 14.13 | 13.67 | 6.39 | 7.59 | 13.65 | 18.32 | 28.56
20100602:1200 | 28.69 | 42.02 | 25.12 | 42.74 | 23.59 | 22.16 | 21.16 | 16.78 | 9.4 | 20.7 | 14.6 | 9.56 | 20.54 | 9.48 | 13.86 | 14.69 | 6.93 | 8.4 | 12.76 | 19.87 | 28.69
20100602:1300 | 28.5 | 42 | 26.41 | 42.63 | 24.19 | 21.58 | 23.94 | 18.01 | 9.82 | 22.3 | 14.81 | 9.55 | 21.92 | 9.53 | 13.63 | 15.97 | 7.19 | 9.78 | 11.82 | 21.2 | 28.8
20100602:1400 | 27.75 | 41.76 | 26.97 | 42.27 | 25.47 | 22.63 | 25.79 | 20.93 | 10.65 | 24.11 | 18.61 | 10.92 | 23.25 | 10.61 | 13.52 | 17.26 | 7.02 | 11.28 | 10.89 | 21.89 | 28.86
20100602:1500 | 27.28 | 41.17 | 25.88 | 41.25 | 26.64 | 25.29 | 27.71 | 24.76 | 11.84 | 25.83 | 21.65 | 11.54 | 24.61 | 11.87 | 13.99 | 18.71 | 6.69 | 12.82 | 10.16 | 22.02 | 28.88
20100602:1600 | 27.34 | 39.95 | 24.68 | 39 | 27.53 | 27.62 | 29.42 | 27.27 | 12.68 | 27.42 | 24.02 | 12.53 | 25.98 | 13.83 | 14.4 | 19.82 | 7.18 | 14.19 | 9.8 | 22.01 | 28.87
20100602:1700 | 27.22 | 38.61 | 25.7 | 37.11 | 28.52 | 29.66 | 30.71 | 29.31 | 13.16 | 28.3 | 25.64 | 13.74 | 26.98 | 14.71 | 14.79 | 20.35 | 8.27 | 15.29 | 9.87 | 21.52 | 28.84
20100602:1800 | 27.47 | 36.96 | 26.56 | 35.65 | 30.21 | 31.3 | 31.18 | 31.03 | 13.7 | 29.41 | 26.82 | 14.59 | 27.75 | 16.14 | 15.33 | 21.32 | 8.65 | 16.14 | 10.39 | 20.53 | 28.67
20100602:1900 | 27.76 | 35.23 | 27.89 | 34.22 | 24.82 | 31.62 | 30.86 | 31.85 | 13.79 | 26.98 | 27.38 | 15.66 | 25.93 | 15.75 | 16.09 | 20.73 | 9.75 | 15.83 | 11.54 | 19.15 | 28.07
20100602:2000 | 27.26 | 34.44 | 26.11 | 33.1 | 25.45 | 32.79 | 30.94 | 32.83 | 14.08 | 26.99 | 28.14 | 15.98 | 27.18 | 16.06 | 17.28 | 21.13 | 9.08 | 15.93 | 13.28 | 17.71 | 26.66
20100602:2100 | 26.97 | 31.22 | 25.43 | 32.02 | 26.92 | 33.61 | 29.42 | 33.4 | 14.69 | 26.38 | 28.25 | 16.6 | 26.55 | 15.46 | 17.74 | 21.22 | 8.52 | 15.94 | 15.15 | 16.49 | 26.99
20100602:2200 | 27.13 | 29.8 | 25.25 | 30.94 | 27.82 | 34 | 28.25 | 33.71 | 14.68 | 25.61 | 28.27 | 16.57 | 25.52 | 15.57 | 18.14 | 21.35 | 8.89 | 15.51 | 17.09 | 15.78 | 27.66
20100602:2300 | 27.08 | 28.45 | 25.31 | 29.94 | 28.57 | 33.99 | 27.8 | 33.75 | 14.22 | 25.68 | 27.99 | 16.67 | 24.98 | 16.79 | 17.84 | 21.09 | 8.65 | 15.21 | 18.39 | 15.39 | 27.47
20100603:0000 | 27.22 | 26.73 | 25.14 | 29.02 | 28.72 | 33.57 | 27.61 | 33.72 | 13.77 | 25.18 | 27.5 | 16.36 | 24.2 | 16.74 | 17.39 | 20.26 | 8.98 | 14.67 | 19.3 | 15.1 | 27.23
20100603:0100 | 28.85 | 25.72 | 24.93 | 28.27 | 27.91 | 32.81 | 26.5 | 33.34 | 13.49 | 24.28 | 27 | 15.86 | 23.25 | 15.78 | 16.57 | 18.99 | 8.94 | 13.88 | 19.83 | 14.6 | 26.55
20100603:0200 | 30.78 | 24.97 | 24.92 | 27.77 | 26.37 | 31.67 | 25.13 | 32.48 | 13 | 23.46 | 26.18 | 15.19 | 22.33 | 14.44 | 15.85 | 17.75 | 8.48 | 13.19 | 19.8 | 14.17 | 26.51
20100603:0300 | 31.19 | 25.52 | 25.09 | 28.41 | 25.1 | 29.79 | 24.16 | 30.98 | 12.27 | 22.68 | 24.42 | 14.36 | 21.61 | 14.07 | 14.91 | 16.86 | 7.62 | 13.09 | 19.42 | 14.08 | 26.58
20100603:0400 | 31.45 | 27.07 | 25.01 | 31.11 | 23.84 | 28.3 | 23.33 | 29.16 | 11.58 | 22.07 | 23.07 | 13.31 | 21.13 | 13.25 | 13.75 | 16.37 | 7.03 | 13.57 | 18.64 | 14.16 | 26.49
20100603:0500 | 31.98 | 30.05 | 24.78 | 34.95 | 22.8 | 26.69 | 22.74 | 26.98 | 11.15 | 21.5 | 21.36 | 12.16 | 20.61 | 12.2 | 12.94 | 16.47 | 6.48 | 14.57 | 17.38 | 14.57 | 27.04
20100603:0600 | 32.01 | 33.29 | 24.48 | 38.12 | 21.84 | 24.78 | 22.2 | 25.32 | 10.81 | 20.93 | 20.42 | 11.3 | 19.82 | 11.8 | 12.31 | 16.02 | 5.96 | 15.46 | 16.01 | 15.01 | 27.44
20100603:0700 | 31.73 | 36 | 23.74 | 40.19 | 20.99 | 24.42 | 21.96 | 23.78 | 10.42 | 20.13 | 17.48 | 11.3 | 19.03 | 11.33 | 12.14 | 15.29 | 5.19 | 15.23 | 15.1 | 16.12 | 27.79
20100603:0800 | 30.36 | 38.52 | 23.5 | 41.91 | 20.52 | 24.02 | 21.5 | 22.97 | 9.92 | 19.59 | 16.39 | 11.06 | 18.79 | 10.58 | 11.62 | 15.51 | 4.8 | 15.2 | 14.16 | 16.34 | 28.06
20100603:0900 | 29.86 | 40.58 | 23.65 | 43.24 | 20.21 | 23.12 | 21.12 | 22.41 | 9.53 | 19.17 | 15.59 | 10.42 | 18.68 | 10.21 | 11.42 | 15.42 | 4.34 | 15.5 | 13.45 | 16.64 | 28.17
20100603:1000 | 30.13 | 41.95 | 23.76 | 43.96 | 20.04 | 22.23 | 20.88 | 20.84 | 9.11 | 18.83 | 14.83 | 9.85 | 18.52 | 9.32 | 11.08 | 15.48 | 3.82 | 15.89 | 12.59 | 16.95 | 29.12
20100603:1100 | 29.59 | 42.79 | 23.94 | 44.25 | 19.72 | 21.2 | 20.67 | 19.66 | 9.24 | 18.54 | 14.02 | 9.6 | 18.56 | 8.38 | 10.88 | 15.55 | 3.59 | 15.84 | 11.94 | 17.43 | 29.2
20100603:1200 | 28.98 | 43.09 | 23.73 | 44.18 | 19.83 | 20.3 | 21.35 | 18.7 | 10.08 | 19.11 | 13.34 | 9.43 | 19.17 | 7.77 | 10.62 | 16.28 | 3.44 | 16.44 | 11.51 | 18.14 | 29.17
20100603:1300 | 28.58 | 42.88 | 23.61 | 43.76 | 22.71 | 18.69 | 23.33 | 19.05 | 9.29 | 20.64 | 13.75 | 9.29 | 19.82 | 7.76 | 10.46 | 17.16 | 3.58 | 17.7 | 10.59 | 18.68 | 29.2
20100603:1400 | 28.29 | 42.36 | 23.58 | 42.97 | 25.58 | 19.89 | 24.86 | 22.01 | 9.58 | 22.26 | 15.21 | 10.35 | 20.75 | 10.24 | 11.41 | 18.22 | 4.08 | 19.16 | 10.48 | 19.02 | 29.06
20100603:1500 | 27.59 | 41.42 | 23.56 | 41.39 | 27.31 | 24.16 | 26.29 | 25.29 | 11.05 | 23.11 | 17.23 | 10.84 | 21.79 | 13.41 | 12.74 | 19.59 | 4.46 | 21.18 | 10.86 | 18.96 | 29.04
20100603:1600 | 27.28 | 40.11 | 23.81 | 38.61 | 28.77 | 27.29 | 27.72 | 27.42 | 11.87 | 23.33 | 19.36 | 11.94 | 22.97 | 16.05 | 13.83 | 20.54 | 5 | 23.15 | 11.74 | 18.88 | 28.91
20100603:1700 | 26.53 | 38.54 | 24.13 | 36.36 | 30.24 | 29.71 | 28.65 | 29.31 | 12.51 | 23.79 | 21.5 | 12.71 | 24.19 | 17.69 | 14.49 | 21.12 | 5.65 | 24.79 | 12.84 | 18.67 | 28.67
20100603:1800 | 26.46 | 36.88 | 24.53 | 34.52 | 31.72 | 31.41 | 29.15 | 31.25 | 12.99 | 24.1 | 23.76 | 13.24 | 24.64 | 19.13 | 15.14 | 21.94 | 6.37 | 25.77 | 13.94 | 18.34 | 28.36
20100603:1900 | 26.09 | 36 | 24.04 | 32.94 | 32.75 | 31.94 | 27.97 | 31.61 | 13.61 | 24.37 | 25.75 | 14.44 | 22.59 | 19.12 | 16.86 | 22.31 | 6.53 | 25.99 | 16.25 | 17.63 | 27.67
20100603:2000 | 25.8 | 33.39 | 23.68 | 31.63 | 33.68 | 33.05 | 28.09 | 32.59 | 14.01 | 24.29 | 26.99 | 15.55 | 22.33 | 19.68 | 17.08 | 22.57 | 6.97 | 25.62 | 16.63 | 16.23 | 27.03
20100603:2100 | 25.83 | 31.23 | 23.1 | 30.55 | 34.31 | 33.93 | 27.78 | 33.59 | 14.17 | 24.52 | 27.57 | 16.02 | 23.41 | 20.21 | 17.16 | 22.65 | 7.34 | 25.32 | 16.32 | 15.03 | 27.16
20100603:2200 | 26.09 | 29.76 | 22.65 | 29.63 | 34.59 | 34.51 | 26.32 | 34.05 | 14.34 | 24.26 | 27.9 | 16.99 | 23.63 | 20.44 | 17.72 | 22.29 | 7.68 | 25.22 | 16.4 | 14.15 | 26.98
20100603:2300 | 26.04 | 28.46 | 22.84 | 28.82 | 34.25 | 34.8 | 25.07 | 34.05 | 14.36 | 23.48 | 27.79 | 17.43 | 23.7 | 20.94 | 17.68 | 21.6 | 7.96 | 24.64 | 17.25 | 13.35 | 26.56
20100604:0000 | 26.67 | 27.16 | 23.57 | 28.16 | 32.73 | 34.88 | 24.39 | 33.74 | 14.19 | 22.97 | 27.44 | 17.2 | 23.11 | 19.9 | 17.78 | 20.14 | 7.9 | 24.51 | 17.91 | 12.54 | 26.35
20100604:0100 | 27.46 | 25.99 | 24.25 | 27.54 | 29.75 | 34.69 | 23.87 | 33.04 | 13.96 | 22.01 | 27.03 | 16.98 | 22.16 | 18.13 | 17.85 | 18.32 | 7.98 | 24.11 | 18.9 | 11.83 | 26.32
20100604:0200 | 29.9 | 25.04 | 24.14 | 27.01 | 27.16 | 34.04 | 22.59 | 31.74 | 13.84 | 21.1 | 26.1 | 15.77 | 21.25 | 16.62 | 17.34 | 16.72 | 7.57 | 23.1 | 19.5 | 11.14 | 26.24
20100604:0300 | 29.68 | 24.81 | 24.1 | 27.81 | 25.84 | 32.5 | 21.8 | 29.98 | 13.57 | 20.35 | 24.43 | 14.31 | 20.42 | 15.39 | 16.63 | 15.4 | 6.75 | 22.29 | 17.11 | 10.6 | 26.14
20100604:0400 | 28.96 | 27.11 | 24.38 | 30.68 | 25.09 | 30.5 | 21.56 | 28.04 | 13.33 | 19.82 | 22.99 | 12.88 | 19.73 | 13.79 | 15.69 | 14.73 | 5.31 | 21.34 | 15.68 | 10.19 | 26.6
20100604:0500 | 29.98 | 30.57 | 24.39 | 34.81 | 24.46 | 28.13 | 21.72 | 25.52 | 13.28 | 19.46 | 21.81 | 11.58 | 18.88 | 12.5 | 14.81 | 14.39 | 3.73 | 21.28 | 15.29 | 10.49 | 27.24
20100604:0600 | 30.56 | 33.04 | 24.28 | 38.77 | 23.85 | 26.35 | 21.52 | 23.54 | 13.3 | 19.04 | 20.98 | 10.34 | 18.22 | 11.27 | 14.12 | 13.98 | 2.28 | 20.42 | 15.09 | 12.63 | 27.75
20100604:0700 | 30.66 | 35.57 | 24.07 | 41.03 | 22.77 | 24.78 | 20.52 | 22.23 | 13.53 | 18.66 | 18.57 | 9.88 | 17.84 | 10.64 | 13.89 | 13.41 | 2.32 | 18.49 | 15 | 14.78 | 27.91
20100604:0800 | 29.81 | 37.54 | 23.44 | 43.14 | 22.05 | 23.82 | 20.06 | 21.95 | 13.46 | 18.42 | 17.4 | 8.64 | 17.24 | 9.91 | 13.63 | 12.9 | 1.97 | 17.47 | 13.75 | 16.96 | 28.07
20100604:0900 | 29.35 | 39.09 | 23.64 | 44.48 | 22.69 | 23.03 | 19.59 | 20.37 | 13.33 | 18.23 | 16.27 | 7.77 | 16.78 | 9.27 | 13.39 | 12.53 | 1.71 | 16.57 | 12.93 | 18.8 | 28.22
20100604:1000 | 29 | 40.13 | 24.2 | 45.11 | 22.64 | 20.16 | 19.15 | 19.67 | 12.87 | 17.98 | 15.15 | 7.26 | 16.35 | 8.72 | 12.97 | 12.6 | 1.39 | 15.55 | 13.25 | 20.11 | 27.96
20100604:1100 | 28.74 | 40.77 | 24.38 | 45.63 | 22.34 | 18.63 | 18.68 | 19.53 | 12.68 | 17.75 | 14.29 | 7.18 | 16.17 | 8.38 | 11.46 | 14.65 | 0.64 | 14.92 | 12.45 | 21.38 | 27.96
20100604:1200 | 28.42 | 40.97 | 24.7 | 45.95 | 22.14 | 17.6 | 18.29 | 19.21 | 12.68 | 18.26 | 13.51 | 7.38 | 16.62 | 7.88 | 11.2 | 16.44 | 0.22 | 15.64 | 11.49 | 22.45 | 27.7
20100604:1300 | 27.38 | 40.88 | 24.79 | 45.92 | 24.23 | 17.42 | 17.98 | 18.95 | 12.71 | 19.51 | 14.39 | 8.12 | 17.23 | 8 | 11.43 | 18.14 | 2.16 | 17.43 | 10.89 | 23.4 | 27.97
20100604:1400 | 27.01 | 40.48 | 25.51 | 45.6 | 26.44 | 20.78 | 17.7 | 20.92 | 12.99 | 20.71 | 17.89 | 8.77 | 17.63 | 10.43 | 12.17 | 19.56 | 6.65 | 19.1 | 10.43 | 24.14 | 28
20100604:1500 | 26.85 | 39.73 | 25.74 | 44.6 | 28.33 | 25.32 | 17.43 | 24.33 | 13.25 | 21.6 | 21.08 | 10.57 | 17.97 | 14.65 | 12.21 | 20.62 | 10.03 | 19.8 | 11.82 | 24.67 | 27.97
20100604:1600 | 26.86 | 38.09 | 26.37 | 42.69 | 30 | 28.57 | 17.13 | 26.83 | 13.41 | 22.63 | 23.6 | 12.23 | 18.96 | 18.47 | 14.19 | 21.46 | 12.33 | 20.43 | 12.65 | 24.93 | 27.94
20100604:1700 | 26.36 | 36.37 | 26.98 | 40.53 | 31.5 | 31.02 | 16.94 | 28.86 | 13.5 | 23.44 | 25.63 | 13.22 | 19.1 | 20.88 | 13.92 | 21.56 | 14.23 | 21.02 | 13.12 | 24.87 | 27.97
20100604:1800 | 25.98 | 34.66 | 26.64 | 38.28 | 32.72 | 33.04 | 16.71 | 30.5 | 13.7 | 24.24 | 27.62 | 14.23 | 19.01 | 22.47 | 14.03 | 21.15 | 15.8 | 21.74 | 13.88 | 24.3 | 27.95
20100604:1900 | 25.69 | 33.29 | 28.06 | 35.55 | 33 | 34.94 | 17.36 | 30.2 | 13.71 | 24.58 | 28.62 | 14.99 | 19.35 | 23.16 | 14.67 | 20.08 | 17.14 | 22.47 | 14.54 | 22.59 | 26.8
20100604:2000 | 25.59 | 31.73 | 28.75 | 33.93 | 33.36 | 36.4 | 17.34 | 31.58 | 14.54 | 25.16 | 29.79 | 15.55 | 19.33 | 23.98 | 15.83 | 19.32 | 18.28 | 22.18 | 15.2 | 20.6 | 26.31
20100604:2100 | 25.49 | 30.18 | 28.7 | 33.09 | 33.59 | 37.56 | 17.46 | 32.65 | 15.53 | 25.22 | 30.22 | 16.43 | 18.73 | 24.43 | 16.25 | 18.59 | 19.14 | 21.68 | 16.22 | 19.29 | 26.69
20100604:2200 | 24.96 | 28.6 | 28.43 | 32.51 | 33.31 | 38.42 | 17.49 | 33.25 | 15.88 | 25.48 | 30.15 | 16.22 | 18.38 | 22.32 | 17.26 | 18.3 | 19.75 | 21.51 | 16.57 | 18.44 | 26.35
20100604:2300 | 25.37 | 27.46 | 27.99 | 31.9 | 32.38 | 38.93 | 17.76 | 33.5 | 16.2 | 25.19 | 29.96 | 16.25 | 18.03 | 16.96 | 17.54 | 17.52 | 20.07 | 21.17 | 16.85 | 17.89 | 26.32
20100605:0000 | 25.57 | 27.42 | 27.15 | 31.32 | 30.84 | 38.86 | 18.09 | 33.42 | 16.34 | 24.58 | 29.84 | 15.6 | 17.42 | 16.03 | 17.77 | 16.63 | 20.13 | 20.48 | 16.71 | 17.39 | 26.5
20100605:0100 | 26.33 | 27.4 | 26.39 | 31.04 | 28.77 | 38.04 | 18.19 | 33.19 | 16.04 | 23.55 | 29.6 | 14.54 | 16.95 | 17.26 | 16.74 | 15.72 | 20.04 | 19.4 | 17.24 | 16.86 | 26.69
20100605:0200 | 28.33 | 28.82 | 25.98 | 31.08 | 26.82 | 36.46 | 18.11 | 32.4 | 15.27 | 22.3 | 28.51 | 13.89 | 16.33 | 16.65 | 16.09 | 14.8 | 18.34 | 18.07 | 17.57 | 16.35 | 26.45
20100605:0300 | 28.48 | 28.66 | 25.7 | 31.73 | 25.58 | 34.01 | 17.88 | 30.56 | 14.58 | 21.56 | 27.13 | 12.86 | 15.88 | 15.69 | 15.47 | 14.01 | 17.41 | 16.97 | 17.11 | 15.84 | 26.25
20100605:0400 | 29.25 | 28.33 | 25.44 | 33.96 | 24.85 | 32.15 | 17.54 | 28.85 | 13.9 | 20.8 | 26.22 | 11.95 | 15.59 | 14.38 | 14.66 | 13.58 | 15.73 | 16.02 | 16.75 | 15.47 | 26.19
20100605:0500 | 30.44 | 30.79 | 25.21 | 37.12 | 24.3 | 30.66 | 17.1 | 27.23 | 13.54 | 20.1 | 25.13 | 11.33 | 15.33 | 13.51 | 13.92 | 13.16 | 14.02 | 15.15 | 16.44 | 15.99 | 27.13
20100605:0600 | 28.96 | 34.71 | 24.9 | 40.18 | 23.8 | 28.89 | 16.68 | 25.25 | 13.13 | 19.76 | 24.04 | 10.83 | 14.89 | 12.44 | 13.19 | 12.64 | 12.31 | 14.27 | 15.55 | 18.71 | 26.92
20100605:0700 | 28.84 | 36.82 | 23.56 | 41.8 | 22.97 | 28 | 16.05 | 23.58 | 12.92 | 19.17 | 22.95 | 10.76 | 14.03 | 11.99 | 13.07 | 11.92 | 11.73 | 13.74 | 15.01 | 22.15 | 27.49
20100605:0800 | 29.44 | 38.57 | 23.19 | 43.8 | 22.44 | 28.41 | 15.69 | 22.23 | 12.35 | 18.75 | 21.97 | 9.97 | 13.82 | 10.55 | 12.58 | 11.49 | 10.02 | 12.91 | 13.24 | 24.68 | 27.77
20100605:0900 | 30.56 | 39.82 | 22.87 | 45.38 | 22.15 | 27.36 | 15.3 | 21.03 | 11.96 | 18.37 | 21.31 | 9.17 | 13.54 | 9.2 | 12.25 | 11.08 | 8.46 | 11.99 | 11.61 | 26.73 | 27.6
20100605:1000 | 29.09 | 40.68 | 22.56 | 46.31 | 22.76 | 26.24 | 14.88 | 19.93 | 11.43 | 18.08 | 20.43 | 9.05 | 13.44 | 8.22 | 11.97 | 11.05 | 7.34 | 11.15 | 10.9 | 28.33 | 27.86
20100605:1100 | 28.63 | 41.11 | 22.55 | 46.77 | 22.69 | 25.14 | 14.54 | 19.01 | 11.27 | 17.77 | 20.06 | 8.57 | 13.39 | 7.6 | 11.76 | 11.97 | 6.22 | 10.6 | 10.43 | 29.73 | 28.11
20100605:1200 | 27.96 | 41.35 | 23.49 | 46.93 | 22.45 | 24.14 | 15.17 | 18.23 | 10.86 | 18.43 | 19.47 | 7.75 | 13.64 | 7.31 | 11.75 | 13.18 | 5.68 | 11.53 | 9.73 | 30.77 | 28.33
20100605:1300 | 27.45 | 41.42 | 24.93 | 46.75 | 24.75 | 22.51 | 16.88 | 18.49 | 11.09 | 20 | 18.94 | 7.69 | 13.95 | 7.7 | 11.75 | 14.44 | 7.72 | 12.58 | 8.94 | 30.84 | 28.42
20100605:1400 | 27.4 | 41.23 | 26.15 | 46.19 | 26.71 | 23.55 | 18.52 | 22.08 | 11.6 | 21.59 | 23.05 | 8.09 | 14.61 | 9.82 | 12.08 | 15.54 | 11.34 | 13.61 | 9.27 | 29.4 | 28.45
20100605:1500 | 27.37 | 40.83 | 27.3 | 44.68 | 28.28 | 27.62 | 20.1 | 25.09 | 13.52 | 23.17 | 25.77 | 9.08 | 15.24 | 13 | 12.79 | 16.45 | 15.89 | 14.73 | 10.96 | 28.34 | 28.49
20100605:1600 | 26.8 | 39.82 | 28.49 | 42.01 | 29.96 | 30.77 | 21.35 | 27.82 | 14.27 | 24.33 | 27.42 | 10.01 | 15.69 | 14.97 | 13.61 | 17.05 | 18.32 | 15.92 | 13.17 | 28.06 | 28.6
20100605:1700 | 26.38 | 38.55 | 29.28 | 39.79 | 31.5 | 33.22 | 22.35 | 30.17 | 14.73 | 24.74 | 29.06 | 11.03 | 15.61 | 16.57 | 14.32 | 17.86 | 20.27 | 17.03 | 14.65 | 27.58 | 27.78
20100605:1800 | 26.4 | 36.32 | 29.52 | 38.09 | 33.14 | 35.48 | 23.16 | 32.33 | 15.36 | 25.17 | 30.11 | 12.48 | 15.61 | 15.63 | 15.16 | 18.75 | 21.86 | 17.99 | 15.7 | 26.55 | 27.44
20100605:1900 | 26.28 | 35.65 | 29.83 | 36.27 | 33.45 | 36.71 | 23.79 | 33.02 | 16.2 | 25.68 | 30.44 | 12.09 | 15.35 | 17.86 | 16.42 | 19.35 | 22.89 | 19.63 | 16.31 | 22.01 | 26.58
20100605:2000 | 25.81 | 35.29 | 29.87 | 35.52 | 33.51 | 38.3 | 24.21 | 34.39 | 16.43 | 25.87 | 30.41 | 12.89 | 15.85 | 17.75 | 16.84 | 19.86 | 23.79 | 20.22 | 16.95 | 19.61 | 26.36
20100605:2100 | 25.85 | 31.85 | 29.69 | 35.06 | 33.65 | 39.44 | 24.43 | 35.33 | 16.47 | 25.64 | 30.9 | 12.5 | 16.11 | 16.57 | 16.72 | 20.1 | 24.53 | 20.65 | 17.67 | 17.28 | 26.64
20100605:2200 | 26.12 | 30.43 | 29.36 | 35.23 | 33.29 | 40.08 | 24.25 | 35.77 | 16.11 | 25.38 | 31.2 | 12.42 | 15.37 | 13.51 | 17.09 | 19.84 | 25.07 | 20.7 | 17.85 | 16.04 | 27.76
20100605:2300 | 26.12 | 30.03 | 28.66 | 35.47 | 32.72 | 40.3 | 23.76 | 35.83 | 15.78 | 24.95 | 30.38 | 12.41 | 14.38 | 12.43 | 17.25 | 19.23 | 25.33 | 20.41 | 18.07 | 15.46 | 27.34
20100606:0000 | 26.69 | 29.2 | 27.84 | 35.36 | 31.7 | 39.92 | 22.79 | 35.49 | 15.01 | 24.19 | 29.05 | 12.43 | 13.85 | 12.26 | 17.9 | 18.22 | 25.32 | 19.42 | 16.6 | 15.07 | 27.09
20100606:0100 | 27.51 | 28.21 | 26.93 | 34.91 | 30.18 | 39.13 | 21.34 | 34.95 | 14.5 | 22.99 | 27.68 | 11.53 | 13.42 | 11.99 | 18.11 | 16.49 | 24.02 | 17.98 | 15.95 | 14.41 | 26.83
20100606:0200 | 29.61 | 27.21 | 25.89 | 34.13 | 28.52 | 37.71 | 19.94 | 33.7 | 14.11 | 21.41 | 26.3 | 10.87 | 13.1 | 11.34 | 17.72 | 14.63 | 22.05 | 16 | 15.24 | 13.76 | 27.06
20100606:0300 | 30.05 | 26.74 | 25.4 | 34.15 | 27.27 | 35.61 | 18.8 | 31.84 | 13.7 | 19.98 | 25.13 | 10.59 | 12.92 | 10.75 | 16.72 | 14.06 | 20.13 | 14.58 | 15.04 | 13.18 | 27.36
20100606:0400 | 30.86 | 29 | 24.8 | 36 | 26.42 | 34.01 | 17.75 | 29.79 | 13.05 | 18.74 | 24.37 | 9.99 | 12.7 | 9.94 | 15.61 | 14.11 | 18.42 | 13.67 | 15.15 | 12.77 | 27.19
20100606:0500 | 31.21 | 32.53 | 24.57 | 38.94 | 25.8 | 32.57 | 16.88 | 28.06 | 12.6 | 17.88 | 23.49 | 9.7 | 12.47 | 9.71 | 14.73 | 13.77 | 17.17 | 13.05 | 15.02 | 12.54 | 27.08
20100606:0600 | 30.83 | 35.22 | 24.59 | 41.75 | 25.19 | 30.75 | 16.12 | 26.93 | 12.15 | 17.03 | 22.27 | 9.34 | 11.77 | 9.54 | 13.9 | 13.85 | 15.47 | 12.72 | 14.5 | 12.9 | 27.81
20100606:0700 | 30.99 | 36.81 | 24.68 | 43.73 | 25.48 | 29.16 | 15.95 | 25.7 | 12.11 | 16.32 | 21.06 | 9.26 | 10.15 | 8.6 | 13.23 | 10.81 | 15.44 | 13.38 | 14.04 | 13.59 | 28.32
20100606:0800 | 30.86 | 38.15 | 24.62 | 45.3 | 24.84 | 27.54 | 15.51 | 24.97 | 11.95 | 15.68 | 19.98 | 9.11 | 9.65 | 8.36 | 12.96 | 10.35 | 15.25 | 13.34 | 13.05 | 14.75 | 28.44
20100606:0900 | 31.46 | 39.32 | 24.64 | 46.25 | 24.25 | 26.05 | 17 | 24 | 11.76 | 15.42 | 19.01 | 9 | 9.29 | 8.23 | 13.69 | 10.13 | 14.95 | 13.36 | 12.22 | 16.03 | 28.67
20100606:1000 | 30.43 | 40.28 | 24.36 | 46.57 | 23.87 | 25.53 | 16.86 | 22.92 | 11.58 | 15 | 18.1 | 8.86 | 9.02 | 8.2 | 13.47 | 10.07 | 14.26 | 13.78 | 11.72 | 17.32 | 27.9
20100606:1100 | 29.68 | 41.07 | 24.3 | 46.67 | 24.18 | 24.25 | 16.35 | 21.99 | 11.45 | 15.01 | 17.03 | 8.71 | 9.23 | 8.18 | 13.2 | 12.96 | 13.75 | 14.72 | 11.19 | 18.53 | 28.19
20100606:1200 | 28.92 | 41.49 | 25.31 | 46.51 | 24.08 | 22.77 | 14.92 | 21.19 | 11.36 | 16.52 | 16.21 | 8.6 | 12.13 | 8.17 | 12.89 | 15.51 | 13.03 | 15.64 | 10.68 | 19.49 | 28.43
20100606:1300 | 28.58 | 41.46 | 26.56 | 46.2 | 25.19 | 21.82 | 18.45 | 21.3 | 11.52 | 19.1 | 16.77 | 8.47 | 14.46 | 8.62 | 12.59 | 17.74 | 12.91 | 16.19 | 10.36 | 20.3 | 28.56
20100606:1400 | 27.79 | 40.96 | 27.38 | 45.55 | 27.11 | 23.73 | 20.92 | 24.05 | 11.94 | 21.45 | 20.69 | 8.68 | 16.06 | 8.58 | 12.25 | 19.36 | 13.78 | 17.29 | 10.51 | 20.76 | 28.44
20100606:1500 | 27.4 | 40.1 | 28.01 | 44.21 | 29.3 | 27.34 | 22.55 | 26.15 | 12.33 | 23.63 | 22.66 | 9.25 | 17.32 | 9.01 | 13.58 | 20.53 | 15.78 | 18.86 | 11.12 | 20.91 | 28.17
20100606:1600 | 27.4 | 38.88 | 28.48 | 41.75 | 31.24 | 28.79 | 23.6 | 27.87 | 12.7 | 25.65 | 24.25 | 9.67 | 18.4 | 9.98 | 14.27 | 21.49 | 17.47 | 20.03 | 11.97 | 20.68 | 28.12
20100606:1700 | 26.61 | 37.54 | 27.14 | 39.7 | 33.01 | 30.12 | 24.52 | 29.54 | 13.15 | 27.38 | 25.88 | 10.21 | 19.51 | 11.18 | 15.04 | 22.29 | 18.86 | 21.61 | 13.25 | 20.17 | 28.23
20100606:1800 | 26.35 | 35.95 | 28.15 | 37.78 | 34.26 | 31.34 | 25.35 | 31.05 | 13.53 | 28.95 | 27.89 | 11.34 | 20.69 | 12.67 | 15.77 | 22.9 | 19.49 | 22.96 | 14.81 | 19.38 | 28.36
20100606:1900 | 26.23 | 34.69 | 28.93 | 36.31 | 33.84 | 33 | 25.92 | 32.51 | 13.92 | 29.98 | 29.29 | 12.8 | 21.59 | 12.8 | 16.83 | 22.91 | 20.07 | 24.27 | 15.69 | 18.08 | 28.42
20100606:2000 | 25.98 | 33.31 | 28.94 | 36.03 | 33.27 | 33.79 | 26.44 | 33.4 | 14.16 | 30.6 | 30.15 | 13.6 | 22.29 | 13.94 | 18.03 | 23.12 | 21.42 | 24.71 | 16.73 | 16.43 | 28.52
20100606:2100 | 26.02 | 31.9 | 28.93 | 35.8 | 33.05 | 34.31 | 26.71 | 33.88 | 14.39 | 30.53 | 30.46 | 14.26 | 22.36 | 15.03 | 19.27 | 22.83 | 22.45 | 24.76 | 18.03 | 14.96 | 28.58
20100606:2200 | 25.77 | 30.62 | 27.71 | 35.25 | 33.16 | 34.55 | 26.57 | 33.84 | 14.35 | 30.39 | 29.54 | 14.01 | 22.4 | 15.27 | 20.09 | 22.03 | 22.47 | 24.37 | 18.72 | 13.7 | 27.72
20100606:2300 | 25.37 | 29.29 | 27.44 | 34.51 | 32.07 | 34.49 | 26.05 | 33.41 | 14.29 | 30.23 | 29.44 | 13.4 | 22.38 | 15.31 | 20.18 | 21.25 | 19.92 | 23.81 | 19.29 | 12.58 | 27.88
20100607:0000 | 25.18 | 28.11 | 26.68 | 33.81 | 26.62 | 34.02 | 24.98 | 32.61 | 14.22 | 29.45 | 27.75 | 12.47 | 22.32 | 14.76 | 20.23 | 20.09 | 16.62 | 22.75 | 19.8 | 11.64 | 28.13
20100607:0100 | 25.52 | 27.16 | 25.78 | 33.09 | 23.84 | 33.18 | 23.33 | 31.45 | 13.75 | 28.02 | 27.51 | 11.25 | 21.77 | 12.16 | 19.87 | 18.83 | 15.48 | 21.12 | 19.94 | 10.88 | 28.41
20100607:0200 | 26.1 | 26.09 | 25.48 | 32.45 | 23.4 | 31.93 | 21.67 | 29.92 | 13.33 | 26.99 | 26.81 | 10.94 | 21.31 | 10.51 | 19.02 | 18.05 | 14.78 | 19.4 | 20.06 | 10.18 | 28.57
20100607:0300 | 27.13 | 25.6 | 24.7 | 32.61 | 23.46 | 30.2 | 20.58 | 28.42 | 12.79 | 26.5 | 25.3 | 10.5 | 21.23 | 9.92 | 17.73 | 17.25 | 14.19 | 18.27 | 19.94 | 9.63 | 28.73
20100607:0400 | 27.65 | 27.54 | 24.08 | 34.16 | 23.45 | 28.67 | 19.8 | 27.21 | 12.19 | 26.22 | 24.06 | 9.9 | 21.41 | 9.02 | 16.51 | 16.78 | 13.4 | 17.37 | 19.63 | 9.33 | 28.86
20100607:0500 | 28.59 | 32.23 | 24.21 | 35.97 | 23.34 | 27.29 | 19.26 | 26.13 | 11.82 | 26.01 | 22.75 | 9.58 | 21.7 | 7.57 | 14.78 | 16.69 | 12.65 | 16.71 | 19 | 9.55 | 28.94
20100607:0600 | 29.36 | 34.92 | 24.25 | 37.8 | 22.98 | 25.99 | 18.89 | 25.04 | 11.53 | 25.84 | 21.52 | 9.31 | 22.19 | 6.89 | 14.75 | 16.82 | 12.19 | 16.36 | 17.87 | 10.9 | 28.93
20100607:0700 | 30.1 | 36.71 | 23.83 | 39.66 | 21.92 | 24.77 | 18.65 | 23.9 | 11.84 | 25.12 | 20.85 | 9.42 | 22.14 | 6.34 | 13.44 | 16.82 | 11.44 | 16.4 | 16.81 | 12.57 | 28.98
20100607:0800 | 30.27 | 38.34 | 24.11 | 41.14 | 21.81 | 23.16 | 18.22 | 22.85 | 11.82 | 24.75 | 19.87 | 9 | 22.27 | 6.06 | 12.98 | 16.84 | 11.18 | 16.07 | 15 | 14.37 | 29.03
20100607:0900 | 28.77 | 39.1 | 24.36 | 42.24 | 21.5 | 22.73 | 17.72 | 21.83 | 11.71 | 24.52 | 18.86 | 8.71 | 22.21 | 5.44 | 12.53 | 16.92 | 11.07 | 15.81 | 13.23 | 16.1 | 29.04
20100607:1000 | 28.56 | 39.46 | 24.64 | 43.04 | 21.37 | 21.52 | 17.24 | 20.86 | 11.57 | 24.36 | 17.84 | 8.56 | 22.19 | 5.15 | 11.36 | 16.93 | 10.98 | 15.23 | 11.91 | 17.64 | 29.35
20100607:1100 | 27.98 | 39.7 | 24.62 | 43.45 | 21.11 | 20.29 | 17.07 | 19.96 | 11.32 | 24.25 | 16.77 | 8.62 | 22.28 | 4.84 | 11.03 | 17.68 | 10.77 | 14.79 | 10.67 | 18.93 | 29.33
20100607:1200 | 27.44 | 40.02 | 25.36 | 43.51 | 21.05 | 19.69 | 18.14 | 19.07 | 11.09 | 24.75 | 15.77 | 8.13 | 22.82 | 4.7 | 10.9 | 18.57 | 10.54 | 14.91 | 9.61 | 19.89 | 29.06
20100607:1300 | 26.91 | 40.08 | 26.21 | 43.21 | 22.02 | 19.14 | 20.42 | 19.01 | 10.95 | 25.91 | 15.88 | 8.36 | 23.9 | 5.15 | 10.95 | 19.12 | 10.62 | 15.43 | 9.3 | 20.71 | 29
20100607:1400 | 27.75 | 39.87 | 26.28 | 42.54 | 23.51 | 21.34 | 22.63 | 20.38 | 11.25 | 27.17 | 18.29 | 9 | 24.96 | 6.72 | 12.17 | 19.71 | 10.67 | 16.02 | 10.15 | 21.21 | 28.57
20100607:1500 | 27.06 | 39.5 | 26.03 | 41.42 | 25.36 | 25.29 | 24.6 | 21.81 | 11.9 | 28.53 | 19.67 | 9.65 | 26.15 | 8.11 | 13.38 | 19.8 | 10.43 | 17.07 | 12.32 | 21.39 | 27.6
20100607:1600 | 27.02 | 38.94 | 26.49 | 39.56 | 27.14 | 28 | 26.2 | 23.31 | 12.84 | 30.11 | 20.82 | 10.39 | 27.27 | 9.63 | 14.45 | 20.62 | 10.06 | 18.29 | 15.64 | 21.17 | 27.32
20100607:1700 | 26.54 | 38.33 | 27.73 | 38.03 | 28.74 | 30.14 | 27.39 | 24.95 | 13.91 | 31.64 | 22 | 11.48 | 28.37 | 11.15 | 15.4 | 22.17 | 9.86 | 19.74 | 17.44 | 20.67 | 27.77
20100607:1800 | 26.37 | 37.07 | 28.08 | 36.77 | 30.01 | 31.67 | 28.29 | 26.53 | 15.03 | 32.92 | 23.17 | 12.64 | 29.32 | 12.42 | 16.53 | 23.28 | 9.67 | 21.06 | 18.8 | 19.86 | 28.14
20100607:1900 | 25.98 | 35.79 | 26.33 | 35.7 | 30.39 | 32.4 | 27.86 | 28.32 | 14.92 | 32.97 | 24.53 | 13.55 | 30.1 | 12.77 | 16.36 | 26.12 | 9.35 | 21.35 | 19.95 | 18.33 | 28.35
20100607:2000 | 25.64 | 34.62 | 26.04 | 34.85 | 31.08 | 33.58 | 27.95 | 29.73 | 15.86 | 33.68 | 25.89 | 14.35 | 30.67 | 13.48 | 17.43 | 25.43 | 9.98 | 21.84 | 21.05 | 16.87 | 28.4
20100607:2100 | 25.67 | 33.5 | 25.5 | 34.05 | 31.74 | 34.43 | 28.08 | 30.91 | 16.19 | 34.19 | 26.8 | 15.23 | 30.93 | 13.74 | 17.86 | 24.28 | 9.8 | 22.16 | 21.98 | 15.71 | 27.89
20100607:2200 | 25.86 | 32.34 | 25.38 | 33.34 | 31.93 | 35.01 | 27.65 | 31.61 | 16.31 | 34.28 | 27.16 | 15.19 | 30.58 | 13.87 | 18.32 | 22.5 | 9.9 | 21.74 | 22.7 | 14.63 | 28.05
20100607:2300 | 25.88 | 31.24 | 25.35 | 32.64 | 31.78 | 35.31 | 27.11 | 31.77 | 15.79 | 33.76 | 27.15 | 15.43 | 30.11 | 13.72 | 18.35 | 20.22 | 10.19 | 21.24 | 23.25 | 13.59 | 28.09
20100608:0000 | 26.04 | 30.01 | 25.18 | 31.96 | 31.35 | 35.25 | 26.22 | 31.44 | 15.42 | 32.91 | 26.79 | 14.95 | 29.53 | 13.67 | 18.92 | 18.76 | 10.35 | 20.52 | 23.5 | 12.62 | 28.34
20100608:0100 | 26.41 | 28.61 | 24.93 | 31.25 | 29.93 | 34.86 | 25.12 | 30.77 | 15.03 | 31.57 | 25.99 | 14.31 | 29 | 12.74 | 18.69 | 18.04 | 10 | 19.75 | 23.27 | 11.77 | 28.56
20100608:0200 | 27.46 | 27.34 | 24.78 | 30.53 | 28.21 | 34.01 | 23.97 | 29.54 | 14.44 | 30.54 | 24.71 | 12.83 | 28.48 | 11.67 | 17.91 | 17.72 | 9.91 | 19.54 | 23.21 | 11.05 | 28.84
20100608:0300 | 27.81 | 26.52 | 24.6 | 30.67 | 26.92 | 32.3 | 23.21 | 27.88 | 13.67 | 29.92 | 23.09 | 12.43 | 27.85 | 10.45 | 16.55 | 17.53 | 9.59 | 19.39 | 23.1 | 10.47 | 29.03
20100608:0400 | 28.28 | 28.1 | 24.41 | 32.28 | 25.59 | 30.74 | 22.6 | 26.38 | 12.92 | 29.54 | 21.61 | 11.92 | 27.09 | 9.24 | 15.27 | 17.36 | 9.05 | 20.5 | 22.75 | 10.01 | 29.13
20100608:0500 | 28.95 | 30.46 | 24.24 | 34.44 | 24.3 | 29.36 | 22.08 | 24.53 | 12.46 | 29.27 | 19.94 | 10.92 | 26.31 | 8.39 | 14.23 | 17.2 | 8.75 | 23.34 | 22.46 | 10.05 | 29.15
20100608:0600 | 28.95 | 32.49 | 23.96 | 36.65 | 23.59 | 27.44 | 21.74 | 22.74 | 12.12 | 29 | 18.59 | 10 | 24.94 | 7.33 | 13.42 | 17.08 | 8.38 | 23.97 | 20.73 | 10.84 | 29.14
20100608:0700 | 28.76 | 34.5 | 23.31 | 38.49 | 22.52 | 25.82 | 21.54 | 21.32 | 11.87 | 28.04 | 19.46 | 9.54 | 23.09 | 6.68 | 12.18 | 16.9 | 7.6 | 22.14 | 19.55 | 12.17 | 29.22
20100608:0800 | 28.61 | 36.57 | 23.46 | 39.86 | 22.16 | 24.91 | 21.29 | 19.82 | 11.73 | 27.51 | 19.24 | 8.93 | 21.81 | 5.86 | 11.71 | 16.87 | 7.78 | 20.95 | 17.34 | 13.75 | 29.22
20100608:0900 | 28.71 | 38.21 | 23.05 | 40.77 | 21.97 | 23.85 | 20.91 | 19.99 | 11.53 | 27.01 | 18.57 | 8.55 | 21.27 | 4.97 | 11.36 | 16.74 | 7.57 | 19.9 | 15.97 | 15.27 | 29.33
20100608:1000 | 27.82 | 39.34 | 22.57 | 41.46 | 21.75 | 21.84 | 20.55 | 20.09 | 11.47 | 26.63 | 18.09 | 8.55 | 21.44 | 4.62 | 11 | 16.48 | 7.52 | 19.12 | 15.08 | 16.62 | 29.69
20100608:1100 | 27.46 | 39.93 | 22.78 | 41.89 | 21.59 | 20.58 | 20.45 | 19.36 | 11.44 | 25.38 | 15.99 | 8.49 | 21.72 | 4.09 | 10.68 | 16.53 | 7.63 | 18.66 | 14.48 | 17.64 | 29.74
20100608:1200 | 27.25 | 40.06 | 25 | 42.03 | 21.35 | 19.41 | 21.17 | 18.58 | 11.27 | 23.98 | 14.1 | 7.98 | 22.13 | 3.96 | 10.46 | 16.46 | 7.69 | 19.2 | 13.96 | 18.45 | 29.73
20100608:1300 | 27.23 | 39.93 | 26.28 | 41.82 | 23.43 | 18.83 | 22.12 | 18.07 | 11.33 | 23.97 | 14.57 | 7.53 | 22.32 | 4.04 | 10.59 | 16.44 | 8.3 | 19.5 | 13.75 | 19.01 | 29.72
20100608:1400 | 26.82 | 39.44 | 27.2 | 41.27 | 25.08 | 21.54 | 23.42 | 20.39 | 11.47 | 23.96 | 18.14 | 9.05 | 21.94 | 7.61 | 11.13 | 17.15 | 8.92 | 18.96 | 13.67 | 19.32 | 29.63
20100608:1500 | 26.43 | 38.69 | 27.95 | 40.22 | 26.38 | 25.48 | 25.08 | 24.08 | 11.84 | 22.99 | 20.91 | 11.21 | 21.85 | 9.89 | 12.13 | 18.41 | 9.61 | 18.8 | 13.4 | 19.33 | 29.52
20100608:1600 | 26.27 | 37.29 | 28.78 | 38.32 | 27.99 | 27.62 | 26.4 | 26.95 | 12.28 | 22.46 | 22.72 | 12.79 | 22.3 | 11.14 | 12.95 | 19.32 | 10.55 | 18.86 | 13.13 | 19.08 | 29.43
20100608:1700 | 25.85 | 35.85 | 28.82 | 36.76 | 29.51 | 29.45 | 27.34 | 28.89 | 12.87 | 23.5 | 24.16 | 13.96 | 22.48 | 11.84 | 13.53 | 20.44 | 11.56 | 19 | 12.95 | 18.6 | 29.3
20100608:1800 | 25.78 | 34.69 | 28.76 | 35.51 | 30.82 | 31.21 | 28.69 | 30.57 | 13.56 | 25.21 | 25.48 | 15.28 | 22.55 | 12.08 | 14.3 | 21.24 | 12.2 | 18.61 | 12.94 | 17.95 | 29.23
20100608:1900 | 25.55 | 33.68 | 29.55 | 34.19 | 31.15 | 32.5 | 29.26 | 30.74 | 14.44 | 24.41 | 25.73 | 16.27 | 21.62 | 12.64 | 15.05 | 21.68 | 11.44 | 17.5 | 15.26 | 16.88 | 29.11
20100608:2000 | 25.67 | 32.43 | 29.62 | 33.34 | 31.85 | 33.81 | 29.44 | 31.72 | 15.18 | 25.1 | 26.75 | 17.07 | 21.91 | 13.39 | 15.56 | 22.08 | 12.13 | 17.03 | 15.63 | 15.77 | 28.97
20100608:2100 | 25.21 | 31.45 | 28.9 | 32.59 | 29.65 | 34.7 | 29.32 | 32.12 | 15.5 | 25.56 | 27.57 | 17.89 | 22.1 | 14.12 | 16.3 | 22.15 | 13.77 | 16.65 | 16.05 | 14.85 | 28.5
20100608:2200 | 25.43 | 29.89 | 28.86 | 31.92 | 28.38 | 35.04 | 28.86 | 32.08 | 15.54 | 25.48 | 28.36 | 18.41 | 22.14 | 14.57 | 16.62 | 21.9 | 13.15 | 16.03 | 16.38 | 14.02 | 28.87
20100608:2300 | 25.84 | 29.07 | 28.33 | 31.22 | 28.68 | 34.86 | 28.06 | 31.69 | 15.38 | 25 | 29.12 | 18.63 | 21.85 | 14.45 | 16.31 | 21 | 11.38 | 15.22 | 16.55 | 13.28 | 28.72
20100609:0000 | 26.25 | 28.21 | 27.56 | 30.42 | 28.71 | 34.23 | 27 | 30.81 | 15.07 | 24.24 | 29.21 | 18.88 | 21.41 | 14.39 | 15.75 | 19.92 | 10.05 | 14.28 | 16.73 | 12.71 | 28.47
20100609:0100 | 27.13 | 26.99 | 26.87 | 29.48 | 27.93 | 33.32 | 25.82 | 29.1 | 14.54 | 23.23 | 28.72 | 18.73 | 20.64 | 13.89 | 15.11 | 18.43 | 8.77 | 13.4 | 16.82 | 12.44 | 28.34
20100609:0200 | 28.87 | 25.81 | 26.1 | 28.57 | 26.9 | 32.08 | 24.8 | 26.97 | 13.91 | 22.01 | 27.71 | 18.02 | 19.44 | 13.2 | 14.69 | 17.13 | 8.2 | 12.63 | 16.97 | 11.93 | 28.48
20100609:0300 | 29.63 | 25.32 | 25.49 | 28.58 | 26.1 | 30.41 | 24 | 25.31 | 13.2 | 20.98 | 26.12 | 16.69 | 18.11 | 12.27 | 14.11 | 16.15 | 7.75 | 11.98 | 16.75 | 11.41 | 28.69
20100609:0400 | 30.64 | 27.54 | 25.02 | 31.12 | 25.42 | 29.01 | 23.63 | 23.7 | 12.53 | 20.02 | 24.93 | 14.93 | 18.64 | 11.48 | 13.34 | 15.45 | 7.36 | 11.34 | 16.53 | 11 | 28.87
20100609:0500 | 31.59 | 32.08 | 24.56 | 35.37 | 25.05 | 27.73 | 23.22 | 22.4 | 12.11 | 19.05 | 23.61 | 13.4 | 18.56 | 10.82 | 12.86 | 14.61 | 7.15 | 10.8 | 16.11 | 10.94 | 29.09
20100609:0600 | 31.77 | 34.98 | 24.3 | 38.06 | 24.75 | 26.4 | 22.78 | 21.74 | 11.7 | 18.22 | 21.86 | 12.15 | 18.15 | 8.69 | 12.46 | 13.94 | 7.01 | 10.3 | 15.35 | 11.06 | 29.24
20100609:0700 | 30.72 | 36.62 | 24.6 | 40.89 | 24.53 | 24.77 | 22.66 | 21.29 | 11.44 | 17.28 | 19.89 | 11.65 | 15.97 | 7.11 | 11.26 | 13.69 | 6.58 | 9.44 | 14.57 | 12.19 | 29.32
20100609:0800 | 31 | 38.4 | 24.13 | 42.19 | 24.44 | 24.94 | 22.48 | 21.01 | 11.4 | 16.71 | 17.95 | 10.39 | 16.3 | 5.77 | 10.92 | 13.58 | 6.35 | 9.07 | 13.55 | 13.47 | 29.43
20100609:0900 | 31.05 | 39.75 | 23.63 | 43.13 | 24.34 | 25.27 | 22.25 | 20.57 | 11.29 | 16.23 | 17.86 | 9.41 | 16.92 | 4.75 | 10.72 | 13.76 | 6.13 | 8.74 | 12.92 | 15.05 | 29.43
20100609:1000 | 29.67 | 40.61 | 23.48 | 43.83 | 24.27 | 24.23 | 22.26 | 20.25 | 11.21 | 15.75 | 17.38 | 8.74 | 16.12 | 4.17 | 10.55 | 14.32 | 6.09 | 8.41 | 12.31 | 16.24 | 29.4
20100609:1100 | 28.86 | 41.06 | 23.53 | 44.29 | 23.9 | 23.14 | 21.91 | 20.05 | 11.09 | 15.38 | 17.98 | 8.71 | 14.77 | 3.69 | 10.74 | 15 | 5.97 | 8.18 | 11.73 | 17.29 | 29.33
20100609:1200 | 27.79 | 41.2 | 24.97 | 44.49 | 23.99 | 21.4 | 22.25 | 19.73 | 11.09 | 16.56 | 17.68 | 9.84 | 16.14 | 2.7 | 10.66 | 15.11 | 5.88 | 8.11 | 11.03 | 18.06 | 29.25
20100609:1300 | 27.8 | 41.11 | 26.29 | 44.37 | 25.82 | 19.31 | 23.84 | 20.05 | 11.12 | 19.51 | 15.62 | 9.48 | 18.72 | 3.44 | 10.69 | 15.31 | 5.78 | 8.45 | 10.77 | 18.29 | 29.1
20100609:1400 | 27.23 | 40.83 | 27.46 | 43.96 | 27.38 | 21.9 | 25.45 | 21.65 | 11.22 | 21.59 | 16.65 | 10.52 | 19.98 | 7.7 | 10.94 | 15.18 | 5.94 | 8.84 | 10.71 | 18.27 | 28.9
20100609:1500 | 27.11 | 40.47 | 28.4 | 43.06 | 25.79 | 25.66 | 27.21 | 23.75 | 11.61 | 23.01 | 19.33 | 13.09 | 20.9 | 11.65 | 11.21 | 15.44 | 6.17 | 9.42 | 11.12 | 18.69 | 28.91
20100609:1600 | 26.92 | 39.15 | 29.27 | 41.08 | 25.66 | 28.09 | 28.77 | 25.83 | 12.15 | 24.05 | 20.8 | 15.21 | 21.56 | 13.68 | 11.61 | 15.1 | 6.54 | 10.18 | 11.65 | 18.46 | 28.93
20100609:1700 | 26.62 | 37.47 | 29.74 | 39.13 | 27.42 | 30.13 | 30.17 | 27.85 | 13.12 | 25.1 | 20.91 | 17 | 22.21 | 14.79 | 12.03 | 14.39 | 6.92 | 10.76 | 12.41 | 17.9 | 28.96
20100609:1800 | 26.56 | 35.97 | 29.67 | 37.5 | 29.19 | 31.78 | 30.33 | 28.9 | 14.1 | 26.08 | 22.07 | 18.55 | 22.95 | 15.2 | 12.34 | 14.6 | 6.6 | 11.71 | 12.73 | 17.24 | 28.87
20100609:1900 | 26.43 | 34.79 | 29.24 | 35.3 | 27.38 | 32.78 | 30.65 | 30.86 | 14.81 | 26.38 | 23.57 | 19.95 | 23.49 | 15.81 | 12.34 | 15.92 | 7.27 | 11.88 | 12.82 | 16.43 | 28.54
20100609:2000 | 26 | 33.45 | 27.13 | 33.51 | 28.35 | 34.06 | 31.01 | 31.79 | 15.5 | 26.94 | 24.17 | 21.06 | 23.81 | 16.39 | 12.8 | 16.48 | 7.13 | 12.03 | 12.77 | 15.97 | 27.9
20100609:2100 | 25.81 | 31.99 | 25.54 | 32.54 | 28.98 | 35 | 31.01 | 32.72 | 16.16 | 27.34 | 23.33 | 21.97 | 24.03 | 16.77 | 13.62 | 16.99 | 6.91 | 12 | 13.07 | 15.56 | 27.38
20100609:2200 | 25.63 | 30.92 | 25.44 | 31.3 | 29.53 | 35.63 | 30.67 | 33.16 | 16.23 | 27.41 | 23.11 | 22.1 | 24.02 | 16.73 | 14.26 | 17.43 | 6.61 | 11.71 | 13.44 | 14.99 | 28.71
20100609:2300 | 25.34 | 31.83 | 25.3 | 30.65 | 29.39 | 35.82 | 29.72 | 30.17 | 16.08 | 27.16 | 23.04 | 21.78 | 23.84 | 16.69 | 14.71 | 17.32 | 6.61 | 11.15 | 14.17 | 14.37 | 28.74
20100610:0000 | 25.87 | 30.07 | 25.34 | 30.69 | 28.73 | 35.63 | 28.55 | 23.57 | 15.9 | 26.6 | 23.29 | 21.11 | 23.51 | 16.46 | 14.81 | 16.72 | 6.8 | 10.38 | 14.36 | 13.42 | 28.4
20100610:0100 | 26.88 | 30.25 | 25 | 30.74 | 27.67 | 35.13 | 27.36 | 21.56 | 15.6 | 25.23 | 22.4 | 20.29 | 22.67 | 15.92 | 15.16 | 15.51 | 7.21 | 9.5 | 14.8 | 12.85 | 28.47
20100610:0200 | 28.54 | 30.39 | 24.56 | 30.59 | 26.55 | 34.3 | 26.27 | 21.82 | 15.11 | 23.42 | 20.94 | 19.21 | 21.13 | 14.97 | 14.92 | 14.67 | 7.14 | 8.71 | 15 | 12.09 | 28.07
20100610:0300 | 29.27 | 29.99 | 24.28 | 30.96 | 25.76 | 32.74 | 25.63 | 21.54 | 14.27 | 22.1 | 18.32 | 17.32 | 19.53 | 13.68 | 14.37 | 14.23 | 6.98 | 8.14 | 14.78 | 11.54 | 28.23
20100610:0400 | 29.87 | 30.34 | 24.12 | 32.86 | 25.28 | 31.35 | 25.19 | 21.17 | 13.42 | 21.03 | 17.78 | 15.3 | 18.75 | 13.67 | 13.86 | 14.01 | 6.58 | 7.71 | 14.18 | 11.2 | 28.55
20100610:0500 | 30.54 | 32.02 | 23.88 | 35.27 | 24.91 | 29.99 | 24.87 | 20.86 | 12.88 | 20.1 | 16.78 | 13.75 | 18.12 | 13.11 | 13.54 | 13.92 | 5.88 | 7.44 | 13.55 | 11.26 | 28.89
20100610:0600 | 30.74 | 35.59 | 23.45 | 37.54 | 24.77 | 28.31 | 24.53 | 20.73 | 12.53 | 19.29 | 16.11 | 12.32 | 17.32 | 12.65 | 13.28 | 13.65 | 5.33 | 7.31 | 12.91 | 12.06 | 28.99
20100610:0700 | 30.71 | 37.74 | 23.67 | 39.98 | 24.1 | 27.11 | 24.78 | 20.78 | 12.03 | 18.48 | 16.62 | 11.63 | 16.81 | 11.69 | 13.22 | 13.13 | 5.43 | 6.87 | 12.08 | 13.86 | 29.11
20100610:0800 | 30.22 | 39.17 | 23.67 | 41.79 | 23.68 | 25.88 | 24.46 | 20.59 | 11.82 | 17.78 | 16.07 | 10.49 | 16.38 | 10.39 | 12.84 | 13.03 | 4.3 | 6.7 | 11.2 | 15.68 | 29.12
20100610:0900 | 30.07 | 40.19 | 23.88 | 43.04 | 23.43 | 24.99 | 24.29 | 20.2 | 11.73 | 17.2 | 15.57 | 9.9 | 15.92 | 9.67 | 12.32 | 13.03 | 3.55 | 6.64 | 10.18 | 17.33 | 29.26
20100610:1000 | 29.29 | 40.89 | 24.03 | 43.93 | 23.11 | 25.6 | 24.23 | 19.78 | 11.55 | 16.98 | 14.94 | 9.64 | 15.56 | 9.78 | 12.24 | 13.2 | 2.9 | 6.58 | 9.51 | 18.78 | 29.24
20100610:1100 | 28.67 | 41.29 | 24.01 | 44.38 | 22.72 | 26.47 | 24.22 | 19.03 | 11.48 | 16.74 | 13.32 | 9.14 | 15.41 | 9.3 | 12 | 13.66 | 2.21 | 6.82 | 8.91 | 20.31 | 29.36
20100610:1200 | 28.25 | 41.48 | 24.52 | 44.55 | 23.09 | 25.18 | 24.78 | 18.38 | 11.37 | 17.9 | 12.52 | 8.72 | 17.69 | 8.1 | 11.77 | 14.04 | 2.28 | 7.38 | 8.39 | 21.3 | 29.32
20100610:1300 | 28.24 | 41.43 | 25.79 | 44.44 | 24.8 | 22.28 | 25.32 | 18.59 | 11.3 | 20.94 | 12.59 | 8.89 | 20.17 | 7.45 | 11.33 | 14.54 | 3.89 | 7.9 | 7.92 | 21.69 | 29.36
20100610:1400 | 27.92 | 41.14 | 26.88 | 44.02 | 26.98 | 23.84 | 25.95 | 21.15 | 11.64 | 23.15 | 13.17 | 10.77 | 22.07 | 8.7 | 12.17 | 14.98 | 6.89 | 8.69 | 8.5 | 21.61 | 29.35
20100610:1500 | 27.43 | 40.73 | 27.83 | 42.99 | 28.52 | 27.69 | 27.03 | 23.05 | 12.23 | 24.62 | 15.33 | 12.63 | 23.52 | 11.05 | 13.14 | 16.11 | 9.19 | 9.93 | 10.43 | 21.53 | 29.36
20100610:1600 | 27.35 | 39.84 | 28.62 | 40.79 | 29.67 | 29.8 | 28.36 | 24.92 | 12.99 | 25.96 | 17.32 | 13.88 | 24.64 | 12.04 | 14.36 | 17.08 | 11.08 | 11.13 | 11.75 | 21.43 | 29.34
20100610:1700 | 27.05 | 38.8 | 29.15 | 38.77 | 30.63 | 31.7 | 29.8 | 26.57 | 13.8 | 27.24 | 19.13 | 14.41 | 25.5 | 12.49 | 15.58 | 17.87 | 12.68 | 11.96 | 13.09 | 21.5 | 29.17
20100610:1800 | 26.77 | 36.97 | 28.2 | 37.06 | 31.41 | 33.52 | 30.92 | 28.08 | 14.89 | 28.09 | 20.24 | 15.05 | 26.25 | 12.88 | 16.16 | 18.98 | 13.96 | 12.6 | 14.52 | 21.01 | 29
20100610:1900 | 26.46 | 35.09 | 27.24 | 35.72 | 32.13 | 34.81 | 31.07 | 27.96 | 15.32 | 24.72 | 21.98 | 16 | 26.86 | 13.15 | 16.07 | 19.59 | 15.5 | 12.84 | 15.36 | 20.77 | 28.77
20100610:2000 | 26.46 | 33.31 | 26.94 | 34.64 | 32.38 | 36.03 | 30.68 | 28.99 | 16 | 25.09 | 22.77 | 16.46 | 27.24 | 13.45 | 16.94 | 20.09 | 16.25 | 12.94 | 16.17 | 19.8 | 28.79
20100610:2100 | 26.37 | 32.34 | 26.04 | 33.67 | 31.88 | 36.77 | 30.42 | 29.81 | 16.34 | 25.4 | 23.67 | 16.4 | 27.35 | 14.09 | 17.36 | 20.12 | 17.02 | 12.53 | 16.69 | 19.02 | 28.79
20100610:2200 | 25.91 | 33.82 | 26.32 | 32.85 | 31.46 | 37.24 | 30.07 | 30.27 | 16.3 | 26.27 | 23.52 | 16.59 | 27.11 | 14.1 | 17.49 | 18.77 | 17.08 | 11.76 | 17.76 | 18.2 | 28.14
20100610:2300 | 26 | 33.29 | 26.38 | 32.23 | 30.88 | 37.37 | 29.49 | 30.49 | 15.94 | 26.35 | 23.47 | 16.58 | 26.75 | 14.06 | 18.19 | 18.09 | 17.18 | 10.92 | 18.28 | 17.51 | 27.96
20100611:0000 | 26.65 | 32.6 | 25.53 | 31.7 | 29.89 | 37.22 | 28.79 | 30.44 | 15.53 | 25.88 | 23.55 | 16.37 | 25.88 | 13.47 | 18.31 | 17.49 | 17.17 | 10.12 | 18.61 | 16.9 | 27.12
20100611:0100 | 27.6 | 31.81 | 24.83 | 31.17 | 28.61 | 36.7 | 27.78 | 30.2 | 14.96 | 24.58 | 22.78 | 15.77 | 24.85 | 12.82 | 18.06 | 16.65 | 17.1 | 9.42 | 18.94 | 16.36 | 27.51
20100611:0200 | 29.62 | 30.94 | 24.44 | 30.64 | 27.27 | 35.8 | 26.86 | 29.34 | 14.19 | 23.88 | 20.87 | 15.15 | 23.62 | 12.13 | 17.75 | 15.89 | 15.63 | 8.96 | 19.03 | 15.87 | 28.2
20100611:0300 | 30.15 | 29.76 | 24.01 | 31.07 | 26.39 | 34.14 | 26.33 | 27.65 | 13.29 | 23.27 | 18.63 | 14.76 | 22.49 | 11.42 | 17.14 | 15.28 | 15.24 | 8.65 | 18.71 | 15.67 | 28.62
20100611:0400 | 30.56 | 29.71 | 23.67 | 33.38 | 25.82 | 32.6 | 25.96 | 26.39 | 12.48 | 22.72 | 17.4 | 14.05 | 21.45 | 10.59 | 16.52 | 14.83 | 14.08 | 8.4 | 18.54 | 15.44 | 28.77
20100611:0500 | 29.69 | 33.96 | 23.32 | 36.27 | 25.66 | 31.19 | 25.64 | 25.44 | 11.98 | 22.4 | 16.35 | 13.58 | 20.68 | 9.96 | 16.28 | 14.3 | 12.49 | 8.28 | 17.94 | 15.57 | 28.93
20100611:0600 | 30.71 | 36.97 | 22.97 | 38.94 | 25.5 | 29.82 | 25.35 | 24.77 | 11.7 | 22.02 | 15.38 | 12.98 | 20.13 | 8.86 | 15.55 | 13.93 | 11.55 | 8.18 | 17.04 | 16.47 | 29.14
20100611:0700 | 30.64 | 37.94 | 23.36 | 41.86 | 24.97 | 28.19 | 24.18 | 22.36 | 11.48 | 20.53 | 14.89 | 12.72 | 19.41 | 6.49 | 14.98 | 13.65 | 11.79 | 8.14 | 16.18 | 18.3 | 29.29
20100611:0800 | 30.12 | 40.02 | 23.48 | 43.58 | 25.09 | 26.78 | 23.87 | 21.28 | 11.28 | 20.3 | 15.61 | 12.41 | 18.89 | 5.95 | 12.79 | 13.28 | 9.69 | 8.08 | 14.8 | 20.14 | 29.27
20100611:0900 | 30.69 | 41.39 | 23.32 | 44.5 | 24.88 | 25.22 | 23.66 | 20.84 | 11.13 | 20.15 | 16.01 | 11.74 | 18.42 | 5.65 | 11.85 | 12.95 | 8.88 | 8.01 | 13.65 | 21.95 | 29.47
20100611:1000 | 28.69 | 42.09 | 23.03 | 45.23 | 25.05 | 24.2 | 23.58 | 20.57 | 10.97 | 20.1 | 15.71 | 11.08 | 18.05 | 5.52 | 11.59 | 12.99 | 8.34 | 7.99 | 12.28 | 23.63 | 29.5
20100611:1100 | 27.79 | 42.57 | 23.4 | 45.65 | 24.87 | 22.1 | 23.64 | 20.13 | 10.82 | 19.9 | 15 | 10.49 | 18 | 5.18 | 11.54 | 14.17 | 8.02 | 8.06 | 11.44 | 25.1 | 29.3
20100611:1200 | 27.38 | 42.43 | 24.65 | 45.7 | 24.97 | 20.75 | 23.95 | 19.69 | 10.71 | 20.2 | 14.06 | 9.86 | 19.37 | 4.65 | 11.55 | 15.82 | 7.13 | 8.3 | 10.54 | 26.31 | 29.3
20100611:1300 | 27.13 | 42.46 | 25.98 | 45.54 | 26.69 | 20 | 24.2 | 19.66 | 10.71 | 21.15 | 13.8 | 9.84 | 21.4 | 5.11 | 11.46 | 17.38 | 8.55 | 8.64 | 10.06 | 27.09 | 29.34
20100611:1400 | 26.66 | 42.07 | 26.95 | 45.13 | 27.83 | 22.47 | 25.11 | 21.62 | 10.96 | 21.12 | 16.31 | 11.07 | 23.02 | 7.08 | 12.96 | 18.91 | 11.46 | 9 | 10.37 | 27.57 | 29.35
20100611:1500 | 26.77 | 41.59 | 27.73 | 44.07 | 28.77 | 26.53 | 24.56 | 23.56 | 11.48 | 21.07 | 18.84 | 11.97 | 24.48 | 9.01 | 15.08 | 20.44 | 13.92 | 9.75 | 11.77 | 27.73 | 28.98
20100611:1600 | 26.58 | 40.72 | 28.26 | 41.86 | 29.88 | 28.86 | 24.94 | 25.39 | 12.22 | 20.91 | 20.54 | 12.7 | 25.59 | 10.94 | 16.64 | 21.61 | 15.02 | 11.01 | 13.09 | 27.71 | 28.07
20100611:1700 | 26.23 | 39.26 | 29.06 | 39.95 | 30.87 | 30.8 | 26.3 | 26.54 | 12.86 | 22.18 | 21.89 | 13.62 | 26.45 | 12.57 | 18.14 | 22.55 | 16.27 | 12.3 | 13.48 | 27.54 | 28.5
20100611:1800 | 26.03 | 37.3 | 29.14 | 38.27 | 31.89 | 32.59 | 27.23 | 27.25 | 13.44 | 22.73 | 22.9 | 14.72 | 27.07 | 13.73 | 19.58 | 23.2 | 17.13 | 13.73 | 14.02 | 26.41 | 28.64
20100611:1900 | 25.94 | 36.18 | 28.98 | 36.38 | 32.42 | 34.1 | 27.4 | 25.34 | 14.36 | 24.57 | 23.66 | 15.19 | 27.64 | 13.58 | 20.13 | 23.27 | 17.49 | 15.88 | 15.58 | 25.25 | 28.39
20100611:2000 | 25.61 | 35.56 | 27.46 | 34.89 | 32.44 | 35.37 | 25.95 | 26.79 | 14.92 | 25.74 | 24.43 | 15.84 | 27.73 | 13.9 | 21.16 | 23.48 | 17.81 | 16.69 | 15.65 | 23.51 | 27.92
20100611:2100 | 25.44 | 34.37 | 27.24 | 33.44 | 32.05 | 36.32 | 26.93 | 28.07 | 15.13 | 26.82 | 25.16 | 15.77 | 27.3 | 14.09 | 22.01 | 23.22 | 17.98 | 17.13 | 16.02 | 22.29 | 27.63
20100611:2200 | 25.84 | 33.37 | 27.09 | 32.43 | 30.63 | 37.05 | 27.66 | 29.05 | 14.96 | 27.4 | 25.78 | 15.61 | 26.46 | 14.68 | 22.58 | 22.72 | 18.08 | 17.45 | 16.51 | 21.32 | 26.18
20100611:2300 | 26.22 | 32.69 | 26.9 | 31.53 | 30.74 | 37.45 | 27.86 | 29.19 | 14.78 | 27.45 | 26.34 | 15.44 | 25.42 | 13.75 | 22.64 | 21.72 | 17.4 | 17.4 | 16.86 | 20.23 | 26.08
20100612:0000 | 26.75 | 32 | 26.57 | 30.65 | 30.31 | 37.53 | 27.46 | 25.82 | 14.38 | 27.1 | 26.47 | 15.22 | 24.4 | 12.28 | 22.63 | 20.62 | 16.28 | 16.84 | 17.62 | 19.07 | 26.42
20100612:0100 | 27.8 | 31.14 | 25.84 | 30.1 | 29.35 | 37.29 | 25.92 | 22.78 | 13.92 | 26.06 | 25.95 | 15.09 | 23.33 | 11.19 | 21.72 | 18.92 | 15.68 | 15.86 | 16.84 | 18.27 | 26.91
20100612:0200 | 29.47 | 30.11 | 25.05 | 29.65 | 27.99 | 36.57 | 24.25 | 21.01 | 13.29 | 24.25 | 24.4 | 14.56 | 22.47 | 10.49 | 20.69 | 17.66 | 15.14 | 14.26 | 15.96 | 17.87 | 27.66
20100612:0300 | 30.27 | 29.3 | 24.59 | 29.79 | 27.01 | 35.01 | 23.36 | 19.84 | 12.6 | 23 | 22.66 | 13.7 | 22 | 9.96 | 19.31 | 16.74 | 13.96 | 13.05 | 13.73 | 17.55 | 28.2
20100612:0400 | 30.84 | 30.38 | 24.55 | 32.17 | 26.25 | 33.16 | 23.01 | 19.52 | 12.11 | 21.71 | 21.51 | 12.55 | 21.67 | 9.07 | 18.02 | 15.96 | 11.74 | 11.97 | 13.67 | 17.24 | 28.5
20100612:0500 | 30.88 | 33.92 | 24.82 | 36.53 | 25.63 | 31.34 | 22.39 | 19.17 | 11.8 | 20.64 | 20.27 | 11.59 | 21.37 | 7.91 | 16.9 | 15.36 | 10.44 | 11.01 | 13.35 | 17.61 | 28.72
20100612:0600 | 30.89 | 36.27 | 24.74 | 39.23 | 25.13 | 29.64 | 22.22 | 18.46 | 11.63 | 19.74 | 19.05 | 10.95 | 21.05 | 6.98 | 16.2 | 14.88 | 9.14 | 9.72 | 13.29 | 19.37 | 28.95
20100612:0700 | 30.46 | 38.32 | 23.62 | 42.12 | 25.12 | 27.79 | 22.67 | 16.65 | 11.35 | 20.04 | 17.66 | 9.83 | 20.7 | 6.14 | 15.39 | 14.26 | 9.51 | 9.21 | 13.52 | 21.48 | 29.14
20100612:0800 | 30.42 | 39.65 | 23.79 | 43.96 | 25.05 | 26.79 | 22.46 | 15.71 | 11.11 | 19.22 | 16.41 | 8.59 | 20.52 | 5.74 | 14.95 | 13.8 | 9.16 | 8.46 | 12.13 | 23.02 | 29.18
20100612:0900 | 31.02 | 40.59 | 24.08 | 45.08 | 24.98 | 27.18 | 22.02 | 14.68 | 11.01 | 18.3 | 17.81 | 8.5 | 20.25 | 5.28 | 14.49 | 13.4 | 8.86 | 8.44 | 10.74 | 24.71 | 29.25
20100612:1000 | 29.49 | 41.26 | 24.26 | 45.95 | 24.81 | 26.31 | 21.64 | 13.95 | 10.9 | 17.66 | 17.34 | 7.76 | 19.88 | 4.88 | 14.09 | 13.75 | 8.52 | 8.06 | 9.84 | 25.51 | 28.61
20100612:1100 | 29.4 | 41.61 | 24.43 | 46.63 | 24.67 | 24.57 | 20.68 | 13.37 | 10.94 | 17.25 | 16.78 | 7.64 | 19.6 | 4.84 | 13.82 | 15.36 | 7.94 | 9.31 | 8.83 | 26.16 | 28.63
20100612:1200 | 28.52 | 41.81 | 26.13 | 47.03 | 24.75 | 21.59 | 21.76 | 12.88 | 10.92 | 18.41 | 14.8 | 7.33 | 20.7 | 4.51 | 13.32 | 17.17 | 7.29 | 10.22 | 8.8 | 26.15 | 27.99
20100612:1300 | 27.91 | 41.78 | 27.6 | 47.02 | 26.42 | 20.07 | 23.48 | 13.48 | 10.84 | 22.12 | 14.04 | 7.71 | 22.13 | 4.71 | 13 | 18.99 | 8.58 | 13.53 | 9.52 | 24.93 | 27.7
20100612:1400 | 27.08 | 41.51 | 28.27 | 46.64 | 28.11 | 22.4 | 24.48 | 17.04 | 11 | 24.65 | 17.23 | 9.48 | 23.3 | 6.38 | 14.74 | 20.55 | 10.98 | 15.59 | 10.21 | 24.69 | 28.01
20100612:1500 | 26.77 | 41.11 | 29.04 | 45.54 | 29.59 | 26.91 | 25.64 | 19.61 | 11.45 | 27.03 | 20.06 | 10.87 | 24.41 | 10.13 | 16.91 | 21.88 | 12.16 | 17.09 | 10.9 | 24.45 | 28.24
20100612:1600 | 26.44 | 40.53 | 29.56 | 43.21 | 30.83 | 29.57 | 26.99 | 22.05 | 12.09 | 28.91 | 22.13 | 11.96 | 25.18 | 12.15 | 18.21 | 23.35 | 13.5 | 18.21 | 11.88 | 23.75 | 28.36
20100612:1700 | 25.89 | 39.57 | 29.93 | 41.15 | 31.81 | 31.62 | 28.13 | 24.1 | 13.12 | 30.01 | 23.7 | 12.9 | 25.63 | 13.87 | 19.3 | 24.55 | 14.46 | 18.97 | 12.53 | 22.84 | 28.49
20100612:1800 | 25.85 | 37.77 | 30.24 | 39.48 | 32.55 | 33.45 | 28.97 | 25.39 | 14.2 | 30.77 | 25.02 | 14.11 | 25.88 | 14.74 | 20.32 | 24.93 | 15.26 | 19.43 | 13.25 | 22.11 | 28.26
20100612:1900 | 25.87 | 36.59 | 31.13 | 38.04 | 32.86 | 35.05 | 30.46 | 26.14 | 15.23 | 31.23 | 25.89 | 14.77 | 26.05 | 13.59 | 18.79 | 24.69 | 16.21 | 20.32 | 15.05 | 20.75 | 27.88
20100612:2000 | 25.33 | 35.15 | 30.94 | 36.65 | 33.14 | 36.53 | 29.72 | 27.33 | 15.95 | 31.55 | 26.96 | 15.57 | 25.94 | 13.61 | 18.73 | 24.58 | 16.43 | 20.41 | 16.53 | 19.71 | 27.98
20100612:2100 | 25.66 | 33.77 | 30.79 | 35.37 | 33.11 | 37.77 | 25.55 | 27.97 | 16.2 | 31.65 | 27.95 | 16.53 | 25.56 | 13.86 | 19.61 | 24.31 | 16.46 | 20.54 | 17.73 | 18.8 | 28
20100612:2200 | 25.26 | 32.66 | 29.75 | 34.27 | 31.5 | 38.65 | 24.9 | 28.69 | 16.19 | 31.54 | 28.77 | 16.91 | 25.01 | 14.41 | 21.37 | 23.16 | 17.19 | 20.41 | 18.53 | 18 | 28.62
20100612:2300 | 25.22 | 31.65 | 29.45 | 33.31 | 30.67 | 38.98 | 25.02 | 28.89 | 16.23 | 31.05 | 29.45 | 17.48 | 24.18 | 15.07 | 21.6 | 21.93 | 17.17 | 20.08 | 19.02 | 17.28 | 28.2
20100613:0000 | 25.7 | 30.59 | 28.86 | 32.43 | 30.1 | 38.65 | 24.79 | 28.71 | 15.95 | 30.07 | 29.86 | 17.85 | 23.24 | 14.5 | 21.78 | 20.87 | 17.5 | 19.21 | 19.48 | 16.6 | 27.97
20100613:0100 | 26.75 | 29.5 | 27.94 | 31.75 | 29.15 | 37.66 | 24.28 | 28.11 | 15.42 | 28.21 | 29.65 | 17.98 | 22.19 | 13.23 | 20.38 | 19.48 | 16.25 | 18.11 | 16.4 | 16.16 | 27.91
20100613:0200 | 29.14 | 28.37 | 27.27 | 31.17 | 28.11 | 36.06 | 23.56 | 26.89 | 14.66 | 26.21 | 28.09 | 17.61 | 21.27 | 12.68 | 19.72 | 18.73 | 14.65 | 16.63 | 14.57 | 15.67 | 27.9
20100613:0300 | 29.92 | 27.9 | 26.83 | 31.53 | 27.27 | 33.91 | 23.07 | 25.5 | 13.74 | 24.73 | 25.55 | 16.69 | 20.75 | 11.83 | 18.93 | 18.25 | 13.49 | 16.43 | 15.2 | 15.3 | 27.7
20100613:0400 | 30.66 | 29.44 | 26.51 | 34.07 | 26.71 | 32.08 | 22.42 | 24.39 | 12.91 | 23.59 | 25.09 | 15.15 | 20.43 | 10.74 | 17.96 | 17.8 | 11.78 | 15.78 | 15.31 | 15 | 27.94
20100613:0500 | 31.65 | 33.71 | 26.01 | 38.8 | 26.26 | 30.44 | 21.75 | 23 | 12.51 | 22.73 | 23.74 | 13.88 | 20.28 | 9.57 | 16.92 | 17.43 | 9.71 | 14.51 | 15.07 | 14.94 | 28.12
20100613:0600 | 31.81 | 36.36 | 25.59 | 41.95 | 25.92 | 28.86 | 21.15 | 21.71 | 12.21 | 22.11 | 21.56 | 13.34 | 20.27 | 8.55 | 16.18 | 17 | 8.82 | 12.87 | 14.38 | 16.48 | 28.36
20100613:0700 | 31.67 | 38.63 | 25.48 | 44.98 | 25.7 | 26.82 | 21.33 | 20.64 | 11.94 | 20.85 | 17.59 | 13.86 | 19.79 | 7.74 | 14.8 | 17.09 | 7.97 | 12.17 | 13.69 | 17.42 | 28.47
20100613:0800 | 30.12 | 40.18 | 25.31 | 46.42 | 25.37 | 26.79 | 21.23 | 19.28 | 11.79 | 20.23 | 19.49 | 13.59 | 19.56 | 7.16 | 14.21 | 16.77 | 7.23 | 10.67 | 12.95 | 18.52 | 28.36
20100613:0900 | 30.14 | 41.38 | 25.33 | 47.23 | 25.11 | 26.09 | 21.18 | 18.29 | 11.84 | 19.55 | 19.79 | 13.19 | 19.3 | 6.61 | 13.9 | 16.45 | 6.55 | 12.03 | 12.32 | 19.87 | 28.22
20100613:1000 | 29.09 | 42.04 | 24.92 | 47.77 | 24.97 | 24.84 | 20.95 | 17.85 | 11.95 | 18.7 | 19.61 | 12.74 | 18.98 | 6.19 | 13.78 | 16.44 | 6.37 | 10.23 | 12.08 | 21.31 | 28.71
20100613:1100 | 28.32 | 42.34 | 24.77 | 48.02 | 24.83 | 23.48 | 20.77 | 16.4 | 12.03 | 17.86 | 18.96 | 12.49 | 18.91 | 5.86 | 13.49 | 16.81 | 6.04 | 10.41 | 11.56 | 22.45 | 28.74
20100613:1200 | 27.92 | 42.56 | 26.75 | 47.98 | 24.88 | 21.38 | 21.21 | 15.31 | 12.09 | 18.79 | 17.46 | 12.47 | 20.16 | 5.44 | 13.28 | 17.32 | 5.55 | 12.07 | 11.23 | 23.21 | 28.15
20100613:1300 | 27.54 | 42.25 | 28.3 | 47.66 | 26.59 | 19.88 | 21.86 | 15.23 | 12.07 | 22.23 | 17.21 | 12.37 | 21.9 | 5.76 | 13.22 | 18.24 | 7.8 | 14.26 | 11.11 | 23.85 | 26.8
20100613:1400 | 27.98 | 41.99 | 29.05 | 47.07 | 28.09 | 22.05 | 23.36 | 19.02 | 12.75 | 24.59 | 19.94 | 12.36 | 23.3 | 8.43 | 13.56 | 19.29 | 11.68 | 16.08 | 11.11 | 24.01 | 26.89
20100613:1500 | 27.43 | 41.51 | 29.71 | 45.77 | 29.62 | 26.13 | 25.34 | 22.8 | 14 | 26.84 | 22.54 | 12.74 | 24.66 | 10.97 | 14.38 | 20.07 | 14.55 | 17.57 | 11.06 | 24.09 | 27.45
20100613:1600 | 26.55 | 40.44 | 30.26 | 43.38 | 31.12 | 28.69 | 26.65 | 25.54 | 15.45 | 28.84 | 24.51 | 13.49 | 25.9 | 12.87 | 15.53 | 20.63 | 16.54 | 18.59 | 11.54 | 23.96 | 27.59
20100613:1700 | 26.43 | 38.95 | 30.49 | 41.43 | 32.43 | 30.8 | 27.13 | 27.91 | 16.53 | 29.95 | 26.03 | 14.51 | 26.85 | 13.68 | 16.34 | 20.97 | 17.45 | 19.58 | 12.4 | 23.48 | 27.52
20100613:1800 | 26.65 | 37.29 | 30.55 | 40.04 | 33.42 | 32.7 | 27.9 | 29.72 | 17.42 | 30.72 | 27.38 | 15.11 | 27.43 | 14.69 | 17.12 | 21.32 | 17.92 | 20.36 | 12.88 | 22.8 | 27.15
20100613:1900 | 26.88 | 35.85 | 30.96 | 38.49 | 33.87 | 34.27 | 28.38 | 31.13 | 17.19 | 30.95 | 29.47 | 15.89 | 27.76 | 14.79 | 17.28 | 21.88 | 17.95 | 21.1 | 14.09 | 22.25 | 27.19
20100613:2000 | 26.74 | 34.25 | 28.24 | 37.35 | 34.59 | 35.52 | 28.36 | 32.29 | 17.74 | 31.44 | 30.47 | 16.78 | 27.73 | 15.73 | 18.15 | 21.47 | 16.56 | 20.89 | 14.96 | 20.67 | 27.23
20100613:2100 | 26.74 | 32.77 | 28.34 | 36.38 | 34.61 | 36.54 | 26.71 | 32.85 | 17.93 | 31.7 | 31.36 | 17.43 | 27.44 | 15.46 | 18.23 | 21.09 | 15.96 | 20.83 | 15.54 | 19.28 | 27.51
20100613:2200 | 26.06 | 31.15 | 28.07 | 35.54 | 34.28 | 37.19 | 27.03 | 32.97 | 17.81 | 31.69 | 31.2 | 18.47 | 26.94 | 14.84 | 18.76 | 20.53 | 15.77 | 20.37 | 16.63 | 17.93 | 26.98
20100613:2300 | 26.3 | 30.07 | 27.53 | 34.69 | 32.6 | 37.5 | 27.36 | 33.12 | 17.56 | 31.44 | 30.79 | 18.14 | 26.25 | 12.84 | 18.79 | 20.09 | 16.27 | 19.75 | 17.93 | 16.92 | 27.16
20100614:0000 | 26.48 | 29.02 | 26.8 | 33.87 | 31.3 | 37.5 | 27.16 | 32.51 | 17.23 | 30.77 | 30.37 | 18.4 | 25.23 | 13.08 | 18.71 | 19.24 | 16.42 | 18.83 | 18.75 | 15.84 | 27.21
20100614:0100 | 27.62 | 27.4 | 26.48 | 33.25 | 30.35 | 37.05 | 26.42 | 31.64 | 16.75 | 29.19 | 26.39 | 18 | 23.94 | 12.48 | 18.17 | 18.12 | 14.25 | 17.63 | 19.22 | 15.19 | 27.27
20100614:0200 | 29.74 | 26.41 | 26.21 | 32.85 | 29.28 | 36.17 | 25.18 | 29.6 | 16.13 | 27.26 | 26.18 | 17.34 | 22.77 | 11.73 | 17.43 | 16.94 | 13.43 | 16.38 | 19.15 | 14.54 | 26.95
20100614:0300 | 29.87 | 25.75 | 25.99 | 33.28 | 28.44 | 34.35 | 23.72 | 27.32 | 15.36 | 25.3 | 25.1 | 16.05 | 21.98 | 11.29 | 16.62 | 16.14 | 12.92 | 15.73 | 19.09 | 14.09 | 26.48
20100614:0400 | 29.05 | 28.39 | 26 | 35.84 | 27.69 | 32.77 | 22.71 | 25.73 | 14.53 | 23.84 | 23.65 | 14.59 | 21.42 | 10.23 | 15.59 | 15.55 | 11.08 | 15.59 | 18.62 | 13.83 | 26.6
20100614:0500 | 29.39 | 32.79 | 25.93 | 39.47 | 27.07 | 31.26 | 22.19 | 24.4 | 13.96 | 23.37 | 22.76 | 13.59 | 21.13 | 8.78 | 14.74 | 15.12 | 9.38 | 15.55 | 17.32 | 13.89 | 27.42
20100614:0600 | 29.6 | 36.54 | 25.58 | 42.29 | 26.56 | 29.27 | 21.92 | 22.85 | 13.45 | 23.89 | 21.89 | 12.94 | 20.93 | 7.85 | 14.05 | 14.7 | 8.15 | 15.35 | 16.27 | 14.97 | 27.88
20100614:0700 | 30.04 | 38.29 | 25.81 | 44.33 | 26.03 | 29.05 | 22.43 | 21.62 | 12.75 | 21.1 | 20.88 | 12.46 | 20.46 | 7.23 | 13.83 | 14.65 | 7.12 | 15.11 | 14.97 | 16.05 | 28.19
20100614:0800 | 30.3 | 39.54 | 26 | 46.02 | 25.59 | 29.19 | 22.31 | 20.44 | 12.52 | 20.94 | 19.87 | 12.05 | 20.29 | 7 | 13.32 | 14.41 | 6.11 | 14.67 | 14.11 | 16.82 | 28.39
20100614:0900 | 30.5 | 40.63 | 26 | 47.21 | 25.13 | 28.64 | 23.3 | 19.55 | 12.28 | 22.28 | 18.9 | 11.72 | 20.17 | 6.66 | 12.92 | 14.15 | 5.12 | 14.23 | 12.95 | 18.11 | 28.55
20100614:1000 | 28.98 | 41.39 | 25 | 48.06 | 24.82 | 27.47 | 22 | 19.17 | 12.05 | 21.97 | 18.13 | 11.38 | 19.98 | 6.36 | 12.78 | 14.1 | 4.56 | 13.87 | 12.13 | 20.02 | 28.13
20100614:1100 | 28.6 | 41.86 | 24.79 | 48.42 | 24.44 | 25.7 | 21.9 | 18.78 | 11.75 | 20.26 | 17.42 | 10.94 | 19.87 | 5.77 | 12.62 | 15.52 | 4.44 | 13.65 | 12.02 | 21.18 | 28.23
20100614:1200 | 28.27 | 42.01 | 26.42 | 48.45 | 24.4 | 23.61 | 21.93 | 17.95 | 11.33 | 20.63 | 16.43 | 10.68 | 21.34 | 5.4 | 12.5 | 17.29 | 4 | 14.51 | 11.55 | 21.91 | 28.31
20100614:1300 | 27.96 | 41.97 | 27.31 | 48.22 | 26.39 | 22.15 | 22.44 | 17.84 | 11 | 24.08 | 16.5 | 10.54 | 23.21 | 6.11 | 12.67 | 19.07 | 6.06 | 16.17 | 11.5 | 22.3 | 28.43
20100614:1400 | 27.07 | 41.65 | 27.91 | 47.68 | 28.18 | 24.23 | 23.61 | 21.31 | 11.89 | 26.71 | 16.85 | 11.21 | 24.86 | 8.43 | 12.98 | 20.74 | 10.34 | 17.69 | 12.11 | 22.55 | 28.62
20100614:1500 | 27.11 | 41.08 | 28.59 | 46.3 | 29.82 | 28.59 | 25.4 | 24.16 | 12.75 | 28.62 | 17.66 | 12.48 | 26.46 | 10.56 | 13.23 | 22.31 | 11.74 | 19.12 | 12.58 | 22.79 | 28.77
20100614:1600 | 26.65 | 39.96 | 29.26 | 43.93 | 31.42 | 31.11 | 26.61 | 26.43 | 14.09 | 29.96 | 18.83 | 13.41 | 27.88 | 12.33 | 13.56 | 23.42 | 12.79 | 20.41 | 13.28 | 23.32 | 28.91
20100614:1700 | 26.63 | 38.75 | 29.79 | 42.04 | 32.89 | 33.16 | 28.15 | 28.43 | 15.65 | 30.87 | 19.82 | 14.3 | 28.8 | 13.74 | 13.94 | 23.89 | 13.86 | 21.48 | 13.87 | 23.12 | 29.04
20100614:1800 | 26.54 | 37.22 | 30.02 | 40.58 | 34.01 | 35.06 | 29.76 | 30.15 | 17.05 | 31.33 | 20.34 | 15.4 | 29.02 | 12.9 | 14.5 | 24.28 | 14.96 | 22.32 | 14.5 | 22.64 | 29.03
20100614:1900 | 26.32 | 35.71 | 28.47 | 39.05 | 33.66 | 36.3 | 28.36 | 31.15 | 17.69 | 31.33 | 25.58 | 15.61 | 29.23 | 13.33 | 14.47 | 25.18 | 15.27 | 22.73 | 14.8 | 20.86 | 29
20100614:2000 | 25.89 | 34.4 | 27.98 | 37.98 | 33.97 | 37.59 | 28.63 | 32.29 | 18.59 | 31.56 | 26.45 | 16.42 | 28.77 | 13.47 | 14.4 | 25.37 | 16.46 | 22.57 | 15.35 | 19.68 | 29
20100614:2100 | 25.52 | 33.29 | 28.63 | 37.04 | 34.5 | 38.53 | 29.17 | 33.25 | 19.15 | 31.79 | 26.92 | 16.92 | 28.14 | 12.89 | 14.57 | 25.4 | 16.73 | 21.94 | 16.03 | 18.56 | 29.03
20100614:2200 | 25.13 | 31.94 | 28.7 | 36.21 | 34.54 | 39.21 | 29.62 | 33.86 | 19.63 | 31.99 | 27.19 | 16.84 | 27.64 | 12.04 | 14.33 | 24.82 | 17.46 | 21.15 | 16.77 | 17.51 | 28.9
20100614:2300 | 25.38 | 30.14 | 28.34 | 35.48 | 34.23 | 39.64 | 29.52 | 34.11 | 19.83 | 31.95 | 27.75 | 16.87 | 26.84 | 11.83 | 14.14 | 23.97 | 17.71 | 20.33 | 17.31 | 16.53 | 28.95
20100615:0000 | 25.59 | 31.28 | 27.98 | 34.95 | 33.59 | 39.65 | 28.77 | 33.97 | 19.58 | 31.46 | 27.58 | 16.52 | 26 | 11.75 | 13.9 | 22.45 | 17.77 | 19.24 | 17.92 | 15.92 | 28.97
20100615:0100 | 26.37 | 27.96 | 27.42 | 34.52 | 32.12 | 39.25 | 27.99 | 33.57 | 18.85 | 29.62 | 26.64 | 16.14 | 25.05 | 11.69 | 13.69 | 20.84 | 17.5 | 17.59 | 18.34 | 15.61 | 29.03
20100615:0200 | 28.04 | 27.1 | 26.82 | 34.03 | 30.23 | 38.46 | 26.94 | 32.84 | 17.65 | 27.56 | 25.68 | 15.23 | 24.05 | 11.69 | 13.62 | 19.63 | 16.61 | 16.47 | 18.37 | 15.5 | 29.1
20100615:0300 | 28.56 | 26.66 | 26.13 | 34.49 | 28.79 | 36.78 | 25.71 | 31.32 | 16.38 | 25.99 | 23.98 | 14.09 | 23.38 | 11.28 | 13.32 | 18.67 | 14.34 | 16 | 18.11 | 15.08 | 29.15
20100615:0400 | 28.22 | 28.3 | 26.05 | 36.84 | 27.87 | 35.23 | 25.02 | 29.27 | 15.28 | 24.65 | 22.79 | 12.76 | 22.77 | 10.32 | 12.84 | 18.03 | 13.12 | 16.24 | 16.46 | 14.58 | 29.28
20100615:0500 | 27.68 | 32.7 | 25.39 | 40.56 | 27.32 | 33.81 | 24.57 | 27.54 | 14.58 | 23.32 | 21.8 | 11.41 | 22.28 | 9.47 | 12.38 | 17.31 | 12.46 | 16.52 | 14.29 | 14.51 | 29.25
20100615:0600 | 28.59 | 35.29 | 25 | 43.74 | 26.83 | 32.36 | 24.21 | 26.03 | 14.02 | 22.36 | 20.86 | 10.46 | 21.95 | 9.55 | 12.18 | 16.65 | 11.28 | 16.39 | 13.55 | 14.88 | 29.22
20100615:0700 | 28.92 | 37.04 | 25.49 | 45.35 | 26.56 | 31.13 | 23.28 | 24.38 | 14.11 | 21.77 | 19.72 | 9.96 | 21.23 | 7.68 | 12.38 | 15.72 | 9.6 | 16.01 | 13.07 | 14.88 | 29.28
20100615:0800 | 29.82 | 38.38 | 24.83 | 46.48 | 26.18 | 31.44 | 22.85 | 22.71 | 13.65 | 21.4 | 18.2 | 8.85 | 20.12 | 6.27 | 12.27 | 15.14 | 7.53 | 14.78 | 12.31 | 15.95 | 29.24
20100615:0900 | 30.42 | 39.44 | 24.67 | 47.59 | 25.9 | 30.7 | 22.17 | 21.42 | 13.28 | 21.24 | 18.22 | 8.45 | 19.6 | 6.4 | 12.14 | 14.64 | 6.66 | 14 | 11.67 | 17.32 | 29.15
20100615:1000 | 29.05 | 40.25 | 24.89 | 48.47 | 25.66 | 29.78 | 22.38 | 20.31 | 12.96 | 21.84 | 18.62 | 8.82 | 19.18 | 6.69 | 12.03 | 14.58 | 6.36 | 13.13 | 11.2 | 18.28 | 28.6
20100615:1100 | 28.44 | 40.81 | 25.66 | 48.91 | 25.35 | 28.81 | 21.7 | 19.31 | 12.71 | 22.48 | 17.99 | 8.86 | 19.17 | 7 | 11.96 | 15.68 | 6.53 | 13.02 | 10.78 | 19.36 | 28.59
20100615:1200 | 27.7 | 41.08 | 26.5 | 48.92 | 25.35 | 27.75 | 22.69 | 18.17 | 12.51 | 22.35 | 17.25 | 8.54 | 21.55 | 6.74 | 11.9 | 17.18 | 6.52 | 13.05 | 10.48 | 20.23 | 28.57
20100615:1300 | 27.33 | 41.1 | 27.74 | 48.57 | 26.48 | 26.51 | 24.45 | 18 | 12.28 | 24.64 | 17.23 | 7.48 | 24.14 | 6.95 | 11.89 | 18.72 | 7.78 | 13.34 | 10.18 | 20.39 | 28.65
20100615:1400 | 27.85 | 40.84 | 28.24 | 47.95 | 27.98 | 27.29 | 26.16 | 22.08 | 12.95 | 27.31 | 18.32 | 8.94 | 25.78 | 8.79 | 12.01 | 20.13 | 10.71 | 13.63 | 9.96 | 20.03 | 28.72
20100615:1500 | 27.62 | 40.36 | 28.92 | 46.58 | 29.56 | 30.54 | 27.73 | 26.83 | 14.55 | 29.36 | 21.07 | 11.37 | 27.2 | 10.04 | 12.34 | 21.42 | 13.94 | 14.03 | 10.1 | 20.11 | 28.69
20100615:1600 | 27.21 | 39.52 | 29.27 | 44.16 | 30.87 | 32.8 | 28.93 | 29.87 | 16.24 | 30.84 | 23.14 | 12.91 | 28.32 | 11.83 | 12.88 | 22.52 | 14.73 | 14.62 | 10.4 | 20 | 28.66
20100615:1700 | 26.98 | 38.14 | 29.73 | 42.18 | 32.27 | 34.82 | 29.77 | 32.23 | 18.07 | 31.97 | 24.66 | 14.24 | 29.23 | 13.55 | 13.19 | 23.28 | 15.16 | 15 | 11.09 | 19.84 | 28.61
20100615:1800 | 26.51 | 36.7 | 29.79 | 40.72 | 33.36 | 36.85 | 30.65 | 34.09 | 19.68 | 32.87 | 25.98 | 15.48 | 29.65 | 13.58 | 13.68 | 23.76 | 15.44 | 15.2 | 11.62 | 19.43 | 28.5
20100615:1900 | 26.5 | 35.45 | 30.47 | 39.3 | 34.03 | 37.99 | 30 | 35.63 | 20.42 | 32.99 | 26.63 | 16.56 | 29.86 | 12.74 | 15.29 | 23.46 | 15.04 | 14.88 | 9.97 | 18.51 | 28.4
20100615:2000 | 25.69 | 34.04 | 30.35 | 38.13 | 34.32 | 39.47 | 30.64 | 36.81 | 21.13 | 32.8 | 27.68 | 17.65 | 29.95 | 13.52 | 16.16 | 23.55 | 15.38 | 14.67 | 10.36 | 17.89 | 28.3
20100615:2100 | 25.3 | 32.65 | 30.33 | 37.15 | 34.08 | 40.41 | 30.62 | 37.47 | 21.3 | 32.9 | 28.73 | 18.49 | 29.46 | 14.55 | 16.95 | 23.9 | 15.94 | 14.67 | 10.8 | 17.23 | 28.24
20100615:2200 | 25.52 | 31.33 | 29.95 | 36.33 | 34.22 | 41.01 | 29.73 | 37.76 | 21.07 | 32.75 | 29.41 | 19.1 | 29.22 | 15.17 | 17.29 | 24.11 | 14.66 | 14.48 | 11.27 | 16.36 | 28.3
20100615:2300 | 24.96 | 30.15 | 29.3 | 35.57 | 33.97 | 41.24 | 28.53 | 37.8 | 20.79 | 32.62 | 29.74 | 19.43 | 28.71 | 15.28 | 17.57 | 23.94 | 14.25 | 14.23 | 12.26 | 15.62 | 28.3
20100616:0000 | 25.3 | 29.05 | 28.42 | 34.91 | 32.93 | 41.11 | 28.1 | 37.57 | 20.35 | 31.87 | 29.69 | 19.53 | 27.74 | 14.75 | 18.15 | 23.14 | 14.44 | 14 | 12.75 | 14.85 | 28.3
20100616:0100 | 24.55 | 27.9 | 27.63 | 34.29 | 31.13 | 40.57 | 27.44 | 36.83 | 19.36 | 30.15 | 29.18 | 19.36 | 26.61 | 14.27 | 17.69 | 21.36 | 13.83 | 13.59 | 12.96 | 14.13 | 28.33
20100616:0200 | 25.22 | 26.64 | 27.15 | 33.78 | 29.23 | 39.54 | 26.59 | 34.36 | 18.03 | 28.48 | 27.77 | 18.73 | 25.51 | 13.73 | 16.84 | 19.91 | 12.58 | 13.3 | 12.92 | 13.15 | 28.36
20100616:0300 | 26.32 | 25.88 | 26.82 | 34.09 | 28.03 | 37.65 | 25.94 | 30.88 | 16.63 | 26.86 | 25.64 | 17.47 | 24.88 | 13.17 | 15.87 | 19.15 | 11.1 | 13.1 | 12.77 | 12.52 | 28.43
20100616:0400 | 26.83 | 27.52 | 26.54 | 35.71 | 27.3 | 36.11 | 25.41 | 28.73 | 15.35 | 25.84 | 23.78 | 16.28 | 24.11 | 11.75 | 15.08 | 18.96 | 9.29 | 12.85 | 12.4 | 11.7 | 28.51
20100616:0500 | 26.94 | 32.15 | 26.28 | 38.06 | 26.7 | 34.73 | 24.98 | 27.8 | 14.63 | 24.83 | 22.21 | 14.97 | 23.33 | 11.55 | 14.48 | 18.91 | 7.42 | 12.75 | 12.37 | 11.67 | 28.61
20100616:0600 | 26.55 | 35.02 | 26.07 | 40.66 | 26.15 | 33.29 | 24.71 | 26.77 | 14.15 | 24.05 | 20.87 | 14.03 | 22.27 | 9.98 | 13.9 | 19.29 | 5.73 | 12.6 | 12.05 | 12.46 | 28.69
20100616:0700 | 27.08 | 36.63 | 25.86 | 43.13 | 25.44 | 31.69 | 23.37 | 26.33 | 13.68 | 22.66 | 19.99 | 13.49 | 21.5 | 9.42 | 14.04 | 19.56 | 4.5 | 12.34 | 12.16 | 13.89 | 28.73
20100616:0800 | 26.79 | 38.59 | 25.39 | 45.27 | 24.96 | 30.01 | 23.35 | 25.57 | 12.98 | 22.07 | 18.79 | 14.36 | 21.33 | 8.19 | 13.75 | 19.58 | 3.78 | 12.19 | 11.26 | 15.64 | 28.77
20100616:0900 | 27.33 | 39.94 | 25.22 | 46.74 | 24.59 | 28.73 | 23.28 | 24.7 | 12.47 | 21.94 | 17.65 | 12.05 | 20.75 | 7.25 | 13.56 | 19.32 | 3.42 | 12.06 | 10.88 | 17.45 | 28.84
20100616:1000 | 25.95 | 40.86 | 25.03 | 47.67 | 24.25 | 27.33 | 23.28 | 23.58 | 12.1 | 21.81 | 16.58 | 10.8 | 19.78 | 6.12 | 13.37 | 18.97 | 3.08 | 12.04 | 9.78 | 18.94 | 28.93
20100616:1100 | 26.19 | 41.36 | 24.73 | 48.18 | 24.07 | 25.19 | 23.32 | 22.05 | 11.78 | 21.12 | 16.39 | 10.58 | 19.72 | 5.57 | 13.33 | 19.19 | 2.96 | 12.11 | 8.83 | 20.1 | 28.92
20100616:1200 | 26.3 | 41.54 | 26.75 | 48.17 | 24.31 | 24.17 | 24.04 | 21.03 | 11.48 | 21.72 | 16.89 | 11.08 | 22.49 | 5.13 | 13.32 | 19.55 | 2.67 | 12.52 | 8.33 | 20.86 | 28.93
20100616:1300 | 26.19 | 41.52 | 27.66 | 47.99 | 26.81 | 23.58 | 25.86 | 20.91 | 11.33 | 24.81 | 17.79 | 11.44 | 25.34 | 5.41 | 13.36 | 19.85 | 4.17 | 13.04 | 8.24 | 20.91 | 28.97
20100616:1400 | 26.3 | 41.19 | 28.27 | 47.49 | 28.48 | 25.99 | 27.51 | 23.83 | 12.05 | 27.8 | 19.16 | 12.17 | 27.53 | 8 | 13.55 | 20.07 | 6.93 | 13.65 | 8.83 | 20.86 | 29.03
20100616:1500 | 26.06 | 40.77 | 28.93 | 46.31 | 30.14 | 29.77 | 28.8 | 26.52 | 13.34 | 30.07 | 21.86 | 13.1 | 29.24 | 11.97 | 13.74 | 20.94 | 8.45 | 14.05 | 10.84 | 21.04 | 29.01
20100616:1600 | 25.94 | 39.96 | 29.44 | 43.93 | 31.63 | 31.8 | 29.93 | 29.04 | 14.66 | 31.49 | 24.07 | 13.71 | 30.36 | 14.56 | 14.17 | 21.88 | 9.48 | 14.59 | 12.48 | 20.83 | 29
20100616:1700 | 25.79 | 38.45 | 29.56 | 42.04 | 32.91 | 33.53 | 30.86 | 30.91 | 16.01 | 32.47 | 25.82 | 14.46 | 31.35 | 16.39 | 14.35 | 22.9 | 10.23 | 15.26 | 12.98 | 20.28 | 28.95
20100616:1800 | 25.66 | 36.93 | 29.73 | 40.62 | 34.17 | 35.25 | 31.77 | 32.21 | 17.22 | 32.66 | 27.32 | 14.91 | 31.71 | 17.62 | 14.33 | 24.3 | 11.49 | 15.46 | 13.85 | 19.48 | 28.87
20100616:1900 | 25.54 | 35.95 | 29.95 | 39.02 | 34.3 | 36.72 | 31.61 | 32.62 | 17.17 | 32.41 | 28.45 | 16.31 | 31.84 | 18.63 | 15.13 | 26.43 | 13.11 | 15.58 | 14.52 | 18.47 | 28.82
20100616:2000 | 25.34 | 34.78 | 30.15 | 37.57 | 34.86 | 38.15 | 31.89 | 33.57 | 17.85 | 32.43 | 29.51 | 15.52 | 31.98 | 18.97 | 16.56 | 25.75 | 13.8 | 16.02 | 15.75 | 17.13 | 28.8
20100616:2100 | 25.27 | 33.52 | 29.95 | 36.59 | 35.05 | 39.2 | 31.96 | 34.2 | 18.41 | 32.27 | 30.22 | 16.26 | 32.31 | 18.15 | 17.19 | 24.75 | 14.44 | 16.61 | 16.63 | 16.01 | 28.77
20100616:2200 | 24.67 | 32.27 | 29.71 | 35.67 | 35.09 | 39.82 | 31.71 | 34.78 | 18.75 | 32.33 | 30.86 | 16.15 | 32.18 | 18.51 | 17.35 | 23.44 | 14.71 | 16.48 | 17.61 | 15.02 | 29.15
20100616:2300 | 24.26 | 31.42 | 29.13 | 34.76 | 34.32 | 40.02 | 31.17 | 34.56 | 18.77 | 32.06 | 31.22 | 15.77 | 31.83 | 18.19 | 17.45 | 22.35 | 13.91 | 15.9 | 18.25 | 14.09 | 29.09
20100617:0000 | 25.09 | 30.63 | 28.24 | 33.86 | 32.85 | 39.77 | 30.1 | 32.13 | 18.48 | 31.47 | 31.26 | 15.02 | 31.03 | 18.24 | 17.23 | 21.55 | 12.35 | 15.53 | 18.51 | 13.27 | 29.09
20100617:0100 | 26.24 | 29.86 | 27.46 | 33 | 30.75 | 39.1 | 28.74 | 30.6 | 17.89 | 29.93 | 30.83 | 14.04 | 29.79 | 17.79 | 16.7 | 20.93 | 11.93 | 14.89 | 18.63 | 12.56 | 29.14
20100617:0200 | 28.27 | 29.24 | 26.93 | 32.22 | 29.11 | 37.97 | 27.71 | 29.73 | 16.91 | 28.24 | 29.49 | 13.63 | 28.28 | 17.09 | 15.92 | 20.38 | 11.28 | 14.24 | 18.56 | 11.93 | 29.2
20100617:0300 | 28.89 | 28.84 | 26.36 | 32.25 | 28.24 | 36.13 | 26.87 | 28.48 | 15.69 | 26.89 | 27.58 | 13.15 | 26.76 | 16.12 | 14.94 | 20.46 | 10.01 | 13.52 | 18.33 | 11.38 | 29.22
20100617:0400 | 29.4 | 30.28 | 25.76 | 34.23 | 27.67 | 34.57 | 26.22 | 27.28 | 14.45 | 25.89 | 26.2 | 12.36 | 25.74 | 14.6 | 13.84 | 20.61 | 8.65 | 12.78 | 17.91 | 10.89 | 29.18
20100617:0500 | 30.29 | 33.44 | 25.73 | 36.93 | 27.17 | 33.14 | 25.78 | 26.18 | 13.76 | 24.81 | 24.78 | 11.58 | 25 | 14.32 | 13.05 | 20.73 | 7.7 | 12.45 | 17.37 | 11.07 | 29.15
20100617:0600 | 30.68 | 36.51 | 25.42 | 39.31 | 26.76 | 31.7 | 25.46 | 25.3 | 13.23 | 23.91 | 23.54 | 10.73 | 24.24 | 12.04 | 12.31 | 20.7 | 7.02 | 12.16 | 16.49 | 13.08 | 29.21
20100617:0700 | 30.56 | 38.63 | 26.27 | 41.94 | 26.41 | 30.22 | 25 | 23.93 | 12.12 | 23.95 | 22.33 | 10.75 | 23.52 | 9.03 | 12.12 | 21.14 | 6.53 | 11.86 | 14.78 | 14.86 | 29.2
20100617:0800 | 30.63 | 40.35 | 26.05 | 43.31 | 26.22 | 28.46 | 24.99 | 23.27 | 11.79 | 23.18 | 20.88 | 9.85 | 23.57 | 7.98 | 11.77 | 21.28 | 6.19 | 11.6 | 13.58 | 16.69 | 29.04
20100617:0900 | 30.7 | 41.47 | 24.45 | 44.3 | 26.07 | 29.19 | 24.73 | 22.58 | 11.46 | 22.65 | 19.29 | 8.95 | 23.35 | 7.11 | 11.43 | 20.99 | 5.84 | 11.42 | 11.92 | 18.24 | 28.76
20100617:1000 | 29.4 | 42.21 | 24.22 | 45.14 | 25.8 | 26.3 | 24.42 | 21.92 | 11.17 | 22.14 | 18.38 | 8.71 | 22.97 | 6.29 | 11.1 | 20.72 | 5.84 | 11.38 | 10.73 | 19.67 | 29.6
20100617:1100 | 28.68 | 42.62 | 23.76 | 45.62 | 25.66 | 24.4 | 24.27 | 21.2 | 11.13 | 21.73 | 19.3 | 8.69 | 22.63 | 6.28 | 10.95 | 20.91 | 5.97 | 11.44 | 10.03 | 21.2 | 29.57
20100617:1200 | 28.54 | 42.66 | 24.33 | 45.79 | 25.53 | 23.42 | 24.75 | 20.5 | 10.96 | 22.48 | 19.25 | 8.53 | 23.93 | 6.52 | 10.67 | 21.28 | 6.01 | 11.85 | 9.13 | 22.25 | 29.51
20100617:1300 | 28.34 | 42.56 | 25.33 | 45.86 | 26.96 | 22.94 | 26.17 | 20.56 | 10.79 | 24.79 | 18.69 | 8.44 | 25.02 | 7.2 | 10.79 | 21.37 | 6.74 | 12.46 | 8.86 | 23.26 | 29.23
20100617:1400 | 27.61 | 42.15 | 26.9 | 45.32 | 28.43 | 25.37 | 27.79 | 22.65 | 11.21 | 27.55 | 20.62 | 9.48 | 25.97 | 9.77 | 11.18 | 21.74 | 8.27 | 13.47 | 9.95 | 23.68 | 28.87
20100617:1500 | 27.58 | 41.55 | 28.24 | 44.15 | 30.23 | 29.09 | 29.18 | 24.89 | 11.94 | 30.03 | 23.85 | 11.1 | 26.63 | 11.98 | 11.85 | 22.59 | 9.46 | 14.55 | 12.64 | 24 | 28.65
20100617:1600 | 27.41 | 40.71 | 29.25 | 41.98 | 31.88 | 30.94 | 30.47 | 27.29 | 12.99 | 31.81 | 25.95 | 11.49 | 27.16 | 12.67 | 12.44 | 23.15 | 11.04 | 15.82 | 15.42 | 24.13 | 28.63
20100617:1700 | 26.9 | 39.53 | 29.8 | 39.98 | 33.54 | 32.7 | 31.67 | 29.54 | 14.23 | 32.52 | 27.95 | 12.91 | 27.65 | 13.04 | 13.3 | 23.23 | 11.91 | 16.86 | 17.15 | 23.68 | 28.27
20100617:1800 | 26.85 | 38.07 | 30.06 | 38.21 | 34.47 | 34.62 | 32.69 | 31.37 | 15.31 | 33.07 | 28.09 | 14.53 | 28.36 | 13.67 | 13.52 | 23.35 | 12.93 | 18.66 | 18.22 | 22.61 | 27.78
20100617:1900 | 26.66 | 36.91 | 29.71 | 36.25 | 34.09 | 36.62 | 33.04 | 31.44 | 15.8 | 33.62 | 29.75 | 13.92 | 30.43 | 13.31 | 14.28 | 23.91 | 13.54 | 19.4 | 18.69 | 21.23 | 27.63
20100617:2000 | 26.59 | 35.91 | 29.29 | 34.52 | 34.9 | 38.09 | 33.33 | 33.12 | 16.44 | 34.04 | 30.55 | 13.96 | 30.8 | 14.55 | 15.55 | 24.1 | 14.15 | 19.38 | 19.21 | 19.64 | 27.95
20100617:2100 | 26.33 | 34.85 | 29.42 | 33.15 | 35.08 | 39.19 | 33.59 | 34.44 | 16.94 | 34.34 | 30.9 | 14.47 | 30.67 | 15.31 | 16.21 | 23.75 | 14.84 | 18.99 | 19.99 | 18.13 | 28.24
20100617:2200 | 25.99 | 33.73 | 28.98 | 32.44 | 34.72 | 39.77 | 33.49 | 35.23 | 17.07 | 34.48 | 31.31 | 14.5 | 30.82 | 15.9 | 16.56 | 23.1 | 15.34 | 18.61 | 20.65 | 17.08 | 27.09
20100617:2300 | 25.84 | 32.22 | 28.3 | 31.38 | 33.48 | 39.88 | 32.91 | 35.54 | 16.84 | 34.08 | 30.89 | 15.29 | 31 | 16 | 17 | 21.73 | 15.84 | 18.33 | 21.24 | 16.45 | 26.02
20100618:0000 | 26.61 | 30.72 | 27.83 | 30.76 | 32.12 | 39.47 | 31.86 | 35.62 | 16.24 | 33.17 | 30.39 | 16.17 | 30.85 | 15.88 | 17.5 | 20.15 | 15.95 | 17.3 | 21.58 | 16.37 | 25.89
20100618:0100 | 27.22 | 29.54 | 27.06 | 30.74 | 30.85 | 38.61 | 30.17 | 35.27 | 15.22 | 31.17 | 29.79 | 16.59 | 30.14 | 12.99 | 17.54 | 17.83 | 14.92 | 16.01 | 21.63 | 16.33 | 26.64
20100618:0200 | 29.22 | 28.9 | 25.89 | 30.77 | 29.75 | 37.31 | 28.86 | 34.1 | 14.27 | 29.43 | 28.05 | 16.01 | 28.99 | 12.63 | 16.9 | 15.39 | 14.26 | 14.84 | 21.65 | 16.45 | 27.23
20100618:0300 | 28.88 | 28.57 | 25.68 | 31.63 | 28.9 | 35.49 | 27.96 | 32.35 | 13.22 | 28.31 | 27.08 | 15.25 | 28.12 | 11.96 | 16.3 | 13.63 | 13.19 | 14.23 | 21.28 | 16.44 | 27.74
20100618:0400 | 28.44 | 30.59 | 25.72 | 33.98 | 28.2 | 33.86 | 27.19 | 30.85 | 12.41 | 27.37 | 25.92 | 14.02 | 27.43 | 10.79 | 15.34 | 12.89 | 10.83 | 13.86 | 20.51 | 16.37 | 27.78
20100618:0500 | 28.38 | 34.3 | 25.59 | 37.04 | 27.62 | 32.39 | 26.54 | 29.27 | 12.02 | 26.43 | 24.89 | 12.82 | 26.83 | 9.3 | 14.43 | 12.39 | 8.97 | 13.7 | 19.84 | 16.44 | 27.83
20100618:0600 | 29.04 | 36.91 | 25.4 | 39.75 | 27.18 | 30.83 | 26 | 27.43 | 11.77 | 25.66 | 23.94 | 11.97 | 26.29 | 8.27 | 13.85 | 12.1 | 7.64 | 13.59 | 18.7 | 16.52 | 27.98
20100618:0700 | 29.29 | 38.84 | 25.78 | 41.37 | 26.68 | 29.35 | 25.44 | 26.13 | 11.27 | 24.47 | 22.9 | 12.78 | 25.65 | 7.13 | 13.2 | 12.33 | 7.06 | 13.86 | 18.61 | 16.47 | 28.13
20100618:0800 | 29.45 | 40.41 | 25.58 | 42.82 | 26.52 | 27.87 | 24.82 | 24.79 | 11.26 | 24.23 | 22.19 | 12.23 | 25.21 | 6.43 | 12.73 | 12.06 | 6.32 | 13.66 | 17.36 | 16.75 | 28.35
20100618:0900 | 29.39 | 41.47 | 25.3 | 43.88 | 26.35 | 28.06 | 24.28 | 23.61 | 11.17 | 23.91 | 21.44 | 10.68 | 24.73 | 6.13 | 12.3 | 11.71 | 5.82 | 13.56 | 15.8 | 16.95 | 28.51
20100618:1000 | 28.86 | 42.13 | 23.92 | 44.54 | 26.24 | 26.23 | 23.9 | 22.61 | 11.1 | 23.76 | 20.59 | 9.64 | 24.23 | 5.69 | 11.94 | 11.59 | 5.31 | 13.56 | 13.82 | 17.08 | 28.49
20100618:1100 | 28.61 | 42.49 | 23.71 | 45.08 | 26.19 | 24.34 | 23.69 | 21.89 | 11.05 | 23.89 | 19.61 | 9.01 | 23.91 | 4.8 | 11.52 | 11.66 | 4.77 | 13.83 | 12.5 | 17.06 | 28.64
20100618:1200 | 27.98 | 42.59 | 25.72 | 45.09 | 25.96 | 22.97 | 24.55 | 21 | 10.92 | 24.06 | 18.53 | 8.55 | 24.63 | 4 | 11.49 | 11.5 | 4.35 | 14.19 | 11.25 | 17.14 | 28.76
20100618:1300 | 27.7 | 42.47 | 26.98 | 44.62 | 27.11 | 21.82 | 26.51 | 21.02 | 10.98 | 24.19 | 18.66 | 8.39 | 26.16 | 4.11 | 11.96 | 11.4 | 6.09 | 14.7 | 10.38 | 17.3 | 28.79
20100618:1400 | 27.51 | 42.19 | 27.97 | 43.56 | 28.52 | 24.21 | 28.28 | 24.67 | 11.32 | 25.1 | 21.81 | 10.5 | 28.02 | 6.95 | 11.88 | 11.53 | 10.63 | 15.11 | 11.02 | 17.61 | 28.86
20100618:1500 | 27.39 | 41.68 | 28.7 | 41.79 | 29.99 | 28.8 | 29.85 | 28.27 | 11.99 | 25.56 | 23.89 | 13.56 | 29.23 | 10.42 | 12.43 | 11.87 | 13.79 | 15.55 | 13.55 | 17.87 | 28.9
20100618:1600 | 27.48 | 40.92 | 29.54 | 39.5 | 31.43 | 31.27 | 31.23 | 30.82 | 13.15 | 26.21 | 25.57 | 15.45 | 30.25 | 13.17 | 13.18 | 12.12 | 15.23 | 16.13 | 16.32 | 18.05 | 28.95
20100618:1700 | 26.75 | 39.69 | 30.13 | 37.73 | 32.99 | 33.32 | 32.36 | 32.64 | 14.42 | 26.67 | 27.05 | 17.11 | 29.68 | 14.92 | 13.95 | 12.3 | 15.84 | 17 | 18.3 | 18.24 | 28.97
20100618:1800 | 26.36 | 37.79 | 30.27 | 36.34 | 34.22 | 35.28 | 33.17 | 33.93 | 15.8 | 28.09 | 28.18 | 18.53 | 30.07 | 15.79 | 14.54 | 12.59 | 16.8 | 17.5 | 19.84 | 17.96 | 28.72
20100618:1900 | 26.17 | 36.46 | 30.65 | 34.78 | 33.03 | 36.52 | 33.43 | 34.85 | 16.13 | 29.02 | 29.4 | 19.22 | 28.72 | 16.1 | 15.06 | 12.65 | 17.69 | 16.66 | 20.28 | 17.9 | 28.74
20100618:2000 | 25.96 | 34.71 | 29.26 | 33.32 | 33.29 | 37.96 | 33.88 | 35.66 | 16.55 | 30.22 | 30 | 19.92 | 28.93 | 16.69 | 15.45 | 13.37 | 18.48 | 16.09 | 21.17 | 16.94 | 28.73
20100618:2100 | 26.07 | 35.4 | 28.28 | 32.23 | 33.44 | 39.05 | 33.97 | 36.2 | 17 | 30.97 | 30.27 | 20.73 | 27.55 | 17.52 | 16.04 | 14.56 | 18.8 | 15.67 | 21.75 | 15.84 | 28.75
20100618:2200 | 25.97 | 32.53 | 28.12 | 31.28 | 33.33 | 39.73 | 33.73 | 36.46 | 17.37 | 29.76 | 30.03 | 20.67 | 26.72 | 17.39 | 16.07 | 15.56 | 19.23 | 14.81 | 22.46 | 14.66 | 28.35
20100618:2300 | 26.2 | 30.97 | 27.96 | 30.37 | 32.38 | 39.9 | 33.07 | 36.38 | 17.17 | 27.79 | 29.64 | 20.89 | 27.07 | 17.52 | 16.11 | 15.78 | 19.25 | 13.9 | 22.9 | 13.61 | 28.43
20100619:0000 | 26.3 | 29.98 | 27.69 | 29.6 | 30.52 | 39.51 | 31.77 | 35.92 | 16.4 | 26.47 | 29.44 | 20.34 | 26.95 | 17.36 | 16.32 | 15.52 | 18.28 | 13.15 | 23.22 | 12.68 | 28.59
20100619:0100 | 27.11 | 28.93 | 27.25 | 28.95 | 27.54 | 38.65 | 30.02 | 35.17 | 15.67 | 25.78 | 28.73 | 19.56 | 26.44 | 16.8 | 16.22 | 15.03 | 16.25 | 12.46 | 23.24 | 11.76 | 28.75
20100619:0200 | 28.84 | 27.94 | 26.75 | 28.38 | 27.24 | 37.46 | 28.67 | 33.75 | 15.39 | 25.37 | 27.71 | 17.14 | 26.13 | 15.98 | 15.64 | 14.66 | 14.6 | 12.05 | 22.93 | 10.83 | 28.83
20100619:0300 | 29.06 | 27.47 | 26.42 | 28.7 | 26.71 | 35.71 | 27.73 | 31.89 | 15.07 | 24.9 | 26.55 | 16.2 | 24.92 | 14.67 | 14.9 | 14.3 | 13.22 | 11.79 | 22.95 | 10 | 28.92
20100619:0400 | 29.21 | 29.25 | 26.17 | 31.25 | 26.37 | 34.29 | 27 | 30.43 | 14.31 | 23.99 | 25.84 | 15.21 | 23.36 | 14.34 | 14.1 | 13.9 | 12.19 | 11.4 | 22.59 | 9.5 | 28.99
20100619:0500 | 29.94 | 34.2 | 26.02 | 34.64 | 26.33 | 33.04 | 26.42 | 28.9 | 13.63 | 23.55 | 25.13 | 13.77 | 22.23 | 12.27 | 13.34 | 13.4 | 11.17 | 10.84 | 21.39 | 10.21 | 29.04
20100619:0600 | 29.78 | 37.19 | 25.89 | 37.48 | 26.27 | 31.74 | 25.96 | 27.16 | 13.09 | 23.18 | 24.32 | 12.8 | 21.36 | 9.88 | 12.76 | 12.92 | 10.35 | 10.75 | 20.18 | 12.95 | 29.14
20100619:0700 | 29.94 | 38.58 | 25.46 | 39.81 | 25.6 | 30.31 | 25.63 | 25.39 | 12.72 | 22.38 | 22.13 | 12.18 | 21.75 | 8.37 | 12.71 | 12.03 | 9.64 | 10.72 | 19.26 | 14.29 | 29.2
20100619:0800 | 29.19 | 40.05 | 25.23 | 42.2 | 25.12 | 28.71 | 25.2 | 24.07 | 12.49 | 22.29 | 20.45 | 11.95 | 21.28 | 7.45 | 12.45 | 11.83 | 8.9 | 10.82 | 17.51 | 16.2 | 29.29
20100619:0900 | 29.6 | 41.23 | 24.99 | 44.12 | 24.95 | 26.99 | 24.69 | 22.84 | 12.44 | 22.05 | 20.82 | 11.47 | 21.34 | 6.18 | 12.25 | 11.52 | 8.45 | 11.04 | 15.93 | 17.45 | 29.35
20100619:1000 | 29.03 | 42.09 | 24.81 | 45.62 | 24.95 | 26.83 | 24.21 | 21.68 | 12.4 | 21.59 | 20.27 | 10.81 | 21.38 | 5.06 | 12.04 | 11.34 | 8.37 | 11.25 | 14.61 | 18.69 | 29.81
20100619:1100 | 28.32 | 42.59 | 24.73 | 46.54 | 24.95 | 25.13 | 23.87 | 20.62 | 12.28 | 21.54 | 19.53 | 10.22 | 21.26 | 4.58 | 11.86 | 12.13 | 8.19 | 11.56 | 13.59 | 19.43 | 29.83
20100619:1200 | 28.59 | 42.81 | 26.4 | 46.98 | 25.14 | 23.12 | 24.68 | 19.58 | 12.13 | 21.56 | 18.16 | 8.58 | 21.47 | 4.31 | 11.66 | 13.33 | 7.89 | 12.03 | 12.84 | 20.45 | 29.82
20100619:1300 | 28.1 | 42.76 | 27.68 | 46.81 | 26.05 | 22.41 | 26.91 | 19.55 | 12.46 | 21.85 | 17.46 | 8.38 | 22.34 | 5.2 | 11.38 | 14.4 | 8.5 | 12.39 | 12.38 | 20.8 | 29.71
20100619:1400 | 26.68 | 42.51 | 28.77 | 45.88 | 27.29 | 24.79 | 28.77 | 23.4 | 12.71 | 23.25 | 20.4 | 10.52 | 23.66 | 9.27 | 11.6 | 15.51 | 9.6 | 12.89 | 12.75 | 21.12 | 29.52
20100619:1500 | 26.51 | 42.12 | 29.58 | 43.35 | 28.66 | 29.06 | 30.44 | 27.88 | 14.09 | 24.74 | 23.05 | 13.34 | 25.02 | 13.5 | 12.04 | 16.73 | 10.78 | 12.94 | 14.78 | 21.2 | 29.21
20100619:1600 | 26.5 | 41.31 | 30.13 | 40.47 | 30.4 | 31 | 31.81 | 30.87 | 15.91 | 26.77 | 25.49 | 15.46 | 25.9 | 16.64 | 13 | 17.84 | 12.04 | 13.31 | 17.38 | 20.81 | 28.95
20100619:1700 | 26.27 | 40.14 | 30 | 38.33 | 31.95 | 32.95 | 32.89 | 33.04 | 17.63 | 28.61 | 27.36 | 17.52 | 26.44 | 18.42 | 13.82 | 18.89 | 12.94 | 13.24 | 19.71 | 20.15 | 28.75
20100619:1800 | 26.31 | 38.36 | 29.5 | 36.83 | 32.94 | 34.78 | 33.64 | 34.72 | 19.03 | 29.85 | 28.8 | 19.25 | 26.8 | 19.44 | 14.24 | 19.88 | 13.99 | 13.71 | 21.5 | 19.3 | 28.85
20100619:1900 | 26.39 | 36.66 | 29.62 | 36.62 | 33.94 | 35.42 | 33.96 | 35.58 | 19.92 | 30.49 | 29.71 | 20.17 | 26.23 | 18.33 | 14.74 | 20.59 | 14.89 | 16.4 | 22.64 | 17.84 | 28.95
20100619:2000 | 25.96 | 35.26 | 28.39 | 35.71 | 34.46 | 36.4 | 34.32 | 36.46 | 20.94 | 30.95 | 30.63 | 21.65 | 26.76 | 18.26 | 15.13 | 21.01 | 15.35 | 16.69 | 23.18 | 16.52 | 28.9
20100619:2100 | 25.97 | 33.91 | 28.73 | 35.2 | 34.73 | 37.09 | 34.45 | 36.94 | 21.63 | 31 | 30.84 | 22.79 | 27.03 | 18.49 | 16.1 | 21.25 | 15.83 | 15.92 | 23.58 | 15.37 | 28.15
20100619:2200 | 24.81 | 32.72 | 28.63 | 34.05 | 32.82 | 37.51 | 34.19 | 37.23 | 21.9 | 30.66 | 31.13 | 23.38 | 26.89 | 17.82 | 16.52 | 21.01 | 16.3 | 15.5 | 24.22 | 14.38 | 29.14
20100619:2300 | 24.88 | 31.79 | 27.57 | 32.1 | 30.06 | 37.65 | 33.5 | 37.21 | 21.79 | 29.99 | 30.8 | 23.12 | 26.5 | 16.4 | 17.29 | 20.11 | 16.44 | 14.9 | 24.57 | 13.49 | 29.09
20100620:0000 | 25.9 | 30.86 | 26.91 | 31.18 | 29.74 | 37.39 | 32.24 | 37 | 21.14 | 29.07 | 30.29 | 22.71 | 25.82 | 15.43 | 17.54 | 18.61 | 16.3 | 13.75 | 24.73 | 12.58 | 28.97
20100620:0100 | 26.95 | 29.57 | 26.5 | 30.45 | 29.34 | 36.82 | 30.61 | 36.54 | 20.23 | 27.59 | 29.45 | 22.55 | 24.77 | 13.9 | 17.58 | 17.16 | 15.87 | 12.63 | 24.91 | 11.75 | 28.95
20100620:0200 | 29.11 | 28.3 | 26.18 | 30.29 | 28.55 | 35.93 | 29.41 | 35.67 | 19.31 | 25.92 | 28.36 | 21.65 | 23.65 | 12.7 | 16.97 | 16.23 | 15.03 | 11.82 | 24.74 | 11.44 | 28.95
20100620:0300 | 29.71 | 27.31 | 26.02 | 30.17 | 27.87 | 34.52 | 28.63 | 33.88 | 18.39 | 24.67 | 27.09 | 20.78 | 22.84 | 12.03 | 15.88 | 15.42 | 13.8 | 11.28 | 24.05 | 11.27 | 29.13
20100620:0400 | 29.85 | 28.74 | 25.78 | 32.91 | 27.34 | 33.25 | 27.97 | 31.9 | 17.35 | 23.55 | 25.78 | 19.15 | 22.04 | 11.41 | 14.46 | 14.86 | 12.82 | 10.89 | 23.55 | 11.07 | 29.23
20100620:0500 | 30.25 | 32.84 | 25.54 | 36.82 | 27.05 | 32.13 | 27.42 | 29.66 | 16.64 | 22.58 | 24.23 | 17.42 | 21.17 | 11.32 | 13.58 | 14.11 | 11.4 | 10.68 | 22.62 | 11.94 | 29.28
20100620:0600 | 30.59 | 35.32 | 25.18 | 40.47 | 26.79 | 31.01 | 27 | 27.93 | 16 | 22.02 | 23.03 | 15.71 | 20.23 | 10.91 | 13.02 | 13.49 | 9.97 | 10.52 | 21.54 | 13.34 | 29.36
20100620:0700 | 30.42 | 36.79 | 25.37 | 43.26 | 25.88 | 29.76 | 26.39 | 28.52 | 15.57 | 21.08 | 22.06 | 14.63 | 19.39 | 10.17 | 12.15 | 12.72 | 9.4 | 10.73 | 20.19 | 15.2 | 29.4
20100620:0800 | 30.3 | 38.62 | 25.24 | 45.15 | 25.64 | 28.49 | 25.99 | 26.92 | 14.82 | 20.36 | 21.48 | 13.96 | 18.74 | 10.41 | 11.48 | 12.06 | 9.03 | 10.69 | 18.88 | 16.93 | 29.51
20100620:0900 | 30.28 | 40.08 | 25.88 | 46.18 | 25.42 | 28.07 | 25.55 | 24.23 | 14.1 | 19.73 | 21.03 | 14.05 | 18.23 | 10.13 | 10.86 | 11.45 | 8.39 | 10.65 | 17.44 | 18.13 | 29.54
20100620:1000 | 29.46 | 41.08 | 25.7 | 46.72 | 25.14 | 25.99 | 25.12 | 22.3 | 13.41 | 18.96 | 20.56 | 13.57 | 17.9 | 9.72 | 10.35 | 11.07 | 7.6 | 10.61 | 17.62 | 18.77 | 29.51
20100620:1100 | 28.8 | 41.61 | 24.77 | 46.83 | 24.87 | 24.98 | 24.72 | 21.05 | 12.72 | 18.45 | 20.35 | 12.22 | 17.76 | 9.33 | 10.21 | 13.16 | 7.21 | 10.54 | 16.32 | 19.63 | 29.45
20100620:1200 | 28.25 | 41.96 | 26.23 | 46.62 | 24.87 | 24.09 | 25.15 | 20.36 | 13.02 | 19.44 | 19.8 | 11.45 | 18.75 | 8.88 | 10.13 | 14.92 | 6.94 | 10.69 | 15.68 | 20.15 | 29.45
20100620:1300 | 27.84 | 42.02 | 27.35 | 45.65 | 26.99 | 22.72 | 27.2 | 20.7 | 13.28 | 21.69 | 20.24 | 11.28 | 20.63 | 8.18 | 10.47 | 16.48 | 8.01 | 10.88 | 15.13 | 20.49 | 29.43
20100620:1400 | 27.15 | 41.96 | 28.19 | 44.25 | 28.83 | 24.77 | 28.96 | 24.32 | 12.84 | 23.95 | 21.05 | 13.38 | 22.41 | 9.47 | 11.27 | 17.92 | 11.13 | 11.61 | 15.18 | 20.57 | 29.45
20100620:1500 | 27.1 | 41.78 | 29.09 | 42.23 | 30.26 | 28.46 | 30.64 | 28.02 | 15.14 | 25.82 | 21.28 | 14.78 | 23.72 | 11.13 | 11.99 | 19.3 | 13.28 | 12.68 | 15.67 | 20.86 | 29.44
20100620:1600 | 27.04 | 41.26 | 29.69 | 39.57 | 31.64 | 30.94 | 32.03 | 30.73 | 17.05 | 27.14 | 21.78 | 16.09 | 24.62 | 12.62 | 12.38 | 20.63 | 14.2 | 14.18 | 15.59 | 20.7 | 29.47
20100620:1700 | 27.13 | 40.14 | 30.16 | 37.93 | 32.76 | 32.94 | 33.08 | 32.95 | 19.19 | 28.48 | 23.07 | 17.39 | 25.43 | 13.89 | 13.17 | 21.74 | 14.55 | 15.07 | 16.53 | 20.33 | 29.46
20100620:1800 | 26.58 | 38.66 | 30.25 | 36.83 | 33.53 | 34.66 | 33.85 | 34.78 | 21.14 | 29.42 | 25.31 | 18.76 | 26.01 | 14.71 | 13.99 | 22.62 | 15.41 | 15.56 | 17 | 19.8 | 29.34
20100620:1900 | 26.28 | 36.87 | 29.34 | 37.19 | 33.88 | 35.77 | 34.28 | 35.71 | 22.97 | 29.24 | 24.08 | 20.46 | 26.45 | 14.36 | 14.55 | 23.27 | 16.37 | 14.68 | 18.17 | 19.3 | 29.24
20100620:2000 | 25.98 | 35.21 | 28.32 | 36.03 | 33.95 | 37.15 | 34.59 | 36.46 | 23.66 | 29.82 | 25.81 | 22.04 | 27.24 | 15.37 | 15.59 | 23.69 | 16.83 | 15.24 | 18.1 | 18.23 | 29.18
20100620:2100 | 25.98 | 33.25 | 27.92 | 34.62 | 33.76 | 38.07 | 34.74 | 36.79 | 24.02 | 30.09 | 26.79 | 23.03 | 27.44 | 15.73 | 16.24 | 23.73 | 17.84 | 15.09 | 18.58 | 17.62 | 29.17
20100620:2200 | 25.67 | 31.82 | 27.48 | 34.4 | 31.99 | 38.62 | 34.62 | 36.92 | 23.45 | 30.2 | 27.05 | 23.9 | 27.67 | 14.15 | 16.55 | 23.57 | 18.59 | 14.61 | 17.1 | 17.08 | 29.51
20100620:2300 | 25.27 | 30.07 | 26.98 | 34.66 | 32.11 | 38.85 | 34.18 | 36.74 | 22.09 | 29.95 | 28.1 | 24.03 | 27.98 | 14.02 | 16.93 | 22.53 | 19.05 | 14.27 | 17.21 | 16.59 | 29.52
20100621:0000 | 25.74 | 28.96 | 26.4 | 34.16 | 31.44 | 38.78 | 33.17 | 36.43 | 20.71 | 29.43 | 28.33 | 23.97 | 27.58 | 13.46 | 17.56 | 20.88 | 18.91 | 13.82 | 17.82 | 16.03 | 29.49
20100621:0100 | 26.71 | 27.9 | 25.83 | 33.6 | 30.1 | 38.46 | 31.48 | 35.86 | 19.5 | 28.27 | 27.63 | 23.21 | 26.44 | 13.16 | 17.17 | 19.52 | 18.72 | 13.3 | 18.35 | 15.7 | 29.51
20100621:0200 | 28.74 | 27.06 | 25.54 | 32.96 | 28.51 | 37.72 | 30.04 | 34.3 | 18.31 | 27.06 | 26.36 | 22.24 | 25.14 | 11.71 | 16.86 | 18.68 | 18.07 | 12.5 | 18.76 | 15.44 | 29.49
20100621:0300 | 28.83 | 26.66 | 25.32 | 33.04 | 27.47 | 36.2 | 29.02 | 32.07 | 17 | 24.43 | 24.98 | 20.84 | 24.21 | 11.42 | 16.2 | 17.82 | 16.52 | 12.13 | 19.2 | 15.04 | 29.55
20100621:0400 | 28.69 | 28.52 | 25.17 | 34.52 | 26.76 | 34.7 | 28.44 | 30.78 | 15.68 | 23.24 | 23.9 | 19.21 | 23.46 | 10.21 | 15.23 | 17.04 | 16.31 | 11.82 | 19.09 | 14.3 | 29.57
20100621:0500 | 29.15 | 32.55 | 25.07 | 36.6 | 26.2 | 33.1 | 27.9 | 29.1 | 14.77 | 22.19 | 22.62 | 17.66 | 22.83 | 8.81 | 14.59 | 16.4 | 15.19 | 11.79 | 18.36 | 14.32 | 29.59
20100621:0600 | 29.62 | 35.2 | 24.99 | 38.6 | 25.75 | 31.48 | 27.44 | 27.82 | 14.21 | 21.74 | 21.43 | 16.1 | 22.3 | 7.37 | 13.67 | 15.57 | 13.23 | 11.81 | 17.6 | 15.46 | 29.58
20100621:0700 | 29.82 | 36.87 | 25.12 | 40.52 | 25.5 | 31.56 | 26.68 | 24.94 | 15.38 | 20.2 | 22.07 | 15.97 | 21.87 | 6.46 | 13.72 | 15.02 | 11.11 | 12.19 | 16.73 | 16.29 | 29.62
20100621:0800 | 29.18 | 38.46 | 25.14 | 41.88 | 25.37 | 30.92 | 26.33 | 24.06 | 14.57 | 19.71 | 21.05 | 14.23 | 21.47 | 5.59 | 12.88 | 14.67 | 9.26 | 12.14 | 15.92 | 17.11 | 29.57
20100621:0900 | 28.72 | 39.78 | 25.14 | 42.84 | 25.23 | 29.44 | 25.96 | 23.13 | 13.89 | 19.13 | 17.97 | 13.25 | 21.06 | 5.57 | 11.67 | 14.35 | 8.27 | 12 | 14.91 | 18.03 | 29.57
20100621:1000 | 29.4 | 40.82 | 24.97 | 43.49 | 25.3 | 26.85 | 25.52 | 22.23 | 13.41 | 18.78 | 16.79 | 12.87 | 20.87 | 5.46 | 11.69 | 14.3 | 7.53 | 11.97 | 13.99 | 18.25 | 29.87
20100621:1100 | 29.14 | 41.52 | 24.99 | 43.79 | 25.41 | 25.44 | 25.11 | 21.34 | 13.05 | 18.89 | 15.95 | 12.81 | 20.63 | 4.93 | 11.58 | 15.01 | 6.81 | 11.98 | 13.8 | 18.41 | 29.82
20100621:1200 | 28.75 | 41.75 | 25.57 | 43.77 | 25.61 | 24.39 | 25.72 | 20.37 | 12.7 | 20.26 | 16.81 | 12.71 | 21.3 | 4.83 | 11.18 | 16.18 | 6.29 | 12.23 | 13.21 | 18.76 | 29.78
20100621:1300 | 28.37 | 41.73 | 26.43 | 43.36 | 27.05 | 22.92 | 27.97 | 20.29 | 12.21 | 22.79 | 16.42 | 12.86 | 22.67 | 5.33 | 11.08 | 16.51 | 8.82 | 12.33 | 13.17 | 19.74 | 29.81
20100621:1400 | 27.65 | 41.6 | 27.47 | 42.6 | 28.43 | 24.77 | 29.62 | 23.38 | 13.07 | 25.4 | 20.01 | 13.72 | 24.33 | 8.23 | 11.84 | 17.04 | 12.41 | 12.27 | 13.47 | 20.65 | 29.88
20100621:1500 | 27.22 | 41.32 | 28.07 | 41.46 | 29.91 | 29.48 | 31.26 | 25.57 | 14.84 | 27.63 | 22.27 | 14.8 | 25.6 | 11.17 | 12.2 | 17.38 | 16.18 | 12.11 | 14.68 | 21.44 | 29.88
20100621:1600 | 26.37 | 40.3 | 28.69 | 39.58 | 31.46 | 32.49 | 32.73 | 27.6 | 17.14 | 29.37 | 24.11 | 16.17 | 26.73 | 11.55 | 12.64 | 17.05 | 17.3 | 12.5 | 15.74 | 21.48 | 29.71
20100621:1700 | 26.16 | 38.71 | 27.24 | 37.91 | 33.05 | 34.88 | 33.87 | 29.31 | 19.36 | 30.8 | 25.76 | 17.2 | 27.63 | 11.84 | 13.02 | 16.65 | 18.44 | 13.33 | 16.81 | 21.16 | 29.68
20100621:1800 | 26.32 | 37.02 | 27.8 | 36.51 | 34.15 | 37.09 | 34.6 | 30.89 | 21.01 | 31.85 | 27.22 | 18.07 | 28.19 | 12.67 | 13.59 | 16.55 | 19.63 | 13.3 | 17.77 | 20.5 | 29.52
20100621:1900 | 26.05 | 35.67 | 28.79 | 35.71 | 34.21 | 38.44 | 34.66 | 31.64 | 22.07 | 32.34 | 28.14 | 17.46 | 24.59 | 10.78 | 14.45 | 20.66 | 20.59 | 13.27 | 18.46 | 19.24 | 29.34
20100621:2000 | 25.96 | 34.45 | 29.01 | 34.65 | 34.49 | 39.82 | 35 | 32.59 | 22.59 | 32.84 | 29.35 | 18.07 | 23.6 | 10.42 | 14.81 | 19.66 | 21.47 | 12.82 | 19.33 | 17.81 | 29.25
20100621:2100 | 26 | 33.12 | 28.8 | 33.74 | 33.05 | 40.77 | 35.14 | 33.45 | 22.92 | 33.14 | 30.39 | 18.7 | 23.08 | 10.3 | 15.7 | 18.65 | 22.22 | 12.73 | 20.35 | 16.63 | 29.21
20100621:2200 | 25.44 | 31.72 | 28.58 | 32.91 | 32.48 | 41.34 | 34.9 | 33.93 | 22.55 | 33.02 | 31.49 | 18.9 | 22.74 | 10.53 | 16.07 | 17.71 | 22.77 | 12.86 | 21.06 | 15.59 | 28.86
20100621:2300 | 25.55 | 30.21 | 27.92 | 32.1 | 32.42 | 41.55 | 34.35 | 34.11 | 21.48 | 32.83 | 32.19 | 19.98 | 22.53 | 10.51 | 17.23 | 16.67 | 23.02 | 12.84 | 21.49 | 14.46 | 28.89
20100622:0000 | 26.11 | 28.73 | 26.89 | 31.27 | 31.98 | 41.48 | 33.23 | 34.03 | 19.96 | 32.13 | 31.83 | 19.35 | 22.15 | 10.02 | 17.45 | 15.92 | 22.9 | 12.67 | 21.84 | 13.46 | 28.88
20100622:0100 | 25.87 | 27.69 | 25.96 | 30.31 | 30.54 | 41.06 | 31.52 | 33.64 | 18.53 | 30.66 | 30.93 | 19.25 | 21.78 | 9.1 | 17.15 | 15.07 | 22.31 | 12.3 | 21.67 | 12.84 | 28.88
20100622:0200 | 26.89 | 26.85 | 25.35 | 29.29 | 28.71 | 40.23 | 30.14 | 33.08 | 17.37 | 28.95 | 29.72 | 18.22 | 21.38 | 8.23 | 16.6 | 14.86 | 21.4 | 12.19 | 21.39 | 12.41 | 28.82
20100622:0300 | 27.8 | 26.54 | 25.03 | 29.39 | 27.45 | 38.54 | 29.23 | 31.84 | 16.01 | 27.51 | 28.05 | 17.21 | 20.98 | 7.18 | 15.95 | 14.9 | 20.56 | 12.11 | 20.98 | 12.25 | 28.89
20100622:0400 | 28.05 | 28.44 | 24.74 | 31.62 | 26.6 | 36.98 | 28.48 | 30.54 | 14.86 | 26.44 | 27.02 | 16.07 | 20.06 | 6.46 | 15.41 | 14.86 | 19.27 | 12.11 | 20.25 | 12.45 | 29
20100622:0500 | 28.69 | 32.62 | 24.36 | 34.56 | 25.93 | 34.7 | 27.91 | 29.07 | 14.09 | 25.57 | 26.39 | 14.69 | 19.58 | 5.93 | 14.73 | 14.91 | 17.98 | 12.18 | 19.57 | 12.74 | 29.14
20100622:0600 | 29 | 35.45 | 24.2 | 37.19 | 25.4 | 34.24 | 27.41 | 27.82 | 13.72 | 24.85 | 25.8 | 13.79 | 18.73 | 5.26 | 14.19 | 15.19 | 16.33 | 12.14 | 19.11 | 13.1 | 29.23
20100622:0700 | 29.52 | 37.04 | 24.48 | 39.36 | 24.68 | 34.51 | 26.6 | 26.54 | 13.88 | 24.27 | 24.69 | 12.9 | 18.39 | 4.44 | 13.85 | 15.68 | 15.44 | 11.86 | 18.12 | 14.19 | 29.29
20100622:0800 | 30.17 | 38.31 | 24.5 | 40.56 | 24.25 | 33.28 | 26.17 | 25.66 | 13.4 | 23.81 | 23.65 | 12.29 | 18.46 | 4.48 | 12.92 | 15.74 | 13.94 | 11.5 | 16.38 | 14.83 | 29.36
20100622:0900 | 29.23 | 39.29 | 24.38 | 41.3 | 23.93 | 31.95 | 25.75 | 24.73 | 13.03 | 23.48 | 22.6 | 11.84 | 19.18 | 4.03 | 12.5 | 15.85 | 12.27 | 11.21 | 15.04 | 15.17 | 29.35
20100622:1000 | 29.19 | 40.09 | 24.28 | 41.71 | 23.72 | 30.65 | 25.34 | 23.69 | 12.76 | 23.16 | 21.55 | 11.12 | 19.02 | 3.52 | 12.36 | 15.93 | 11.3 | 11.02 | 14.28 | 15.57 | 29.01
20100622:1100 | 28.77 | 40.62 | 23.89 | 41.99 | 23.59 | 29.53 | 24.95 | 22.76 | 12.53 | 22.93 | 20.54 | 11.09 | 18.52 | 2.9 | 12.03 | 16.23 | 10.44 | 10.75 | 14.29 | 16.05 | 28.78
20100622:1200 | 28.21 | 40.89 | 24.82 | 42.03 | 23.65 | 28.24 | 25.47 | 21.92 | 12.34 | 23.51 | 19.86 | 10.74 | 18.78 | 1.58 | 11.59 | 16.86 | 9.66 | 10.46 | 13.96 | 17.01 | 28.64
20100622:1300 | 27.21 | 40.95 | 25.69 | 41.83 | 26.06 | 27.15 | 27.63 | 21.84 | 12.27 | 24.97 | 20.2 | 11.25 | 19.87 | 1.93 | 11.71 | 17.87 | 11.28 | 10.27 | 13.32 | 17.14 | 28.67
20100622:1400 | 26.36 | 40.7 | 26.24 | 41.36 | 28.23 | 28.15 | 29.39 | 24.12 | 12.61 | 26.62 | 23.19 | 12.62 | 21.07 | 4.9 | 12.42 | 19.06 | 14.98 | 10.26 | 13.48 | 17.28 | 28.75
20100622:1500 | 26.32 | 40.23 | 26.69 | 40.41 | 29.74 | 31.42 | 30.99 | 26.43 | 13.4 | 28.3 | 25.9 | 13.5 | 21.86 | 6.36 | 13.58 | 20.42 | 18.99 | 10.23 | 13.57 | 17.32 | 28.83
20100622:1600 | 26.27 | 39.06 | 27.15 | 38.67 | 31.41 | 33.94 | 32.3 | 28.98 | 14.32 | 29.79 | 27.98 | 13.89 | 22.49 | 7.87 | 14.33 | 21.69 | 21.31 | 10.34 | 13.75 | 17.66 | 28.88
20100622:1700 | 26.26 | 37.55 | 27.47 | 37.11 | 32.94 | 36.28 | 33.27 | 31.44 | 15.29 | 31.21 | 29.48 | 14.55 | 22.98 | 8.97 | 15.17 | 22.84 | 22.93 | 10.33 | 14.09 | 16.53 | 28.89
20100622:1800 | 26.12 | 36.12 | 27.44 | 35.82 | 33.96 | 38.63 | 34 | 33.36 | 16.6 | 32.25 | 30.8 | 15.86 | 22.94 | 9.72 | 15.81 | 23.93 | 24.18 | 10.29 | 14.62 | 15.42 | 28.86
20100622:1900 | 25.77 | 34.89 | 28.55 | 34.51 | 34.43 | 40.5 | 34.34 | 34.56 | 17.4 | 31.18 | 31.62 | 17.03 | 22.87 | 10.46 | 16.07 | 23.63 | 24.9 | 10.71 | 15.16 | 13.91 | 28.75
20100622:2000 | 25.52 | 33.59 | 28.5 | 33.32 | 35.06 | 42.32 | 34.75 | 35.44 | 17.9 | 31.45 | 32.56 | 18.25 | 22.37 | 11.52 | 16.98 | 23.59 | 25.75 | 10.71 | 16.57 | 13.27 | 28.75
20100622:2100 | 25.42 | 32.28 | 28.13 | 32.09 | 34.52 | 43.38 | 35.05 | 36.13 | 17.91 | 31.69 | 33.19 | 18.39 | 22.07 | 12.26 | 17.77 | 23.22 | 26.34 | 10.64 | 16.86 | 12.64 | 28.79
20100622:2200 | 25.11 | 30.99 | 27.59 | 30.91 | 33.41 | 43.87 | 34.88 | 36.54 | 17.32 | 31.51 | 33.46 | 19.15 | 21.87 | 13.09 | 18.76 | 22.57 | 26.65 | 10.74 | 17.5 | 11.96 | 29.08
20100622:2300 | 25.33 | 29.67 | 26.87 | 29.95 | 32.76 | 44.02 | 34.54 | 36.64 | 17.13 | 31.49 | 33.32 | 19.02 | 21.39 | 13.22 | 19.07 | 21.67 | 26.57 | 10.7 | 17.63 | 11.13 | 29.14
20100623:0000 | 25.36 | 28.36 | 26.11 | 29.21 | 31.57 | 43.73 | 33.64 | 36.51 | 16.81 | 30.43 | 32.47 | 19.32 | 21 | 12.98 | 19.02 | 20.66 | 26.18 | 10.63 | 17.76 | 10.71 | 29.19
20100623:0100 | 25.8 | 27.22 | 25.48 | 28.56 | 30.09 | 43.06 | 31.72 | 36.23 | 16.23 | 28.96 | 31.71 | 19.14 | 20.52 | 12.59 | 18.68 | 19.85 | 24.14 | 10.52 | 18.22 | 10.37 | 29.34
20100623:0200 | 27.5 | 26.12 | 24.98 | 27.94 | 28.59 | 41.87 | 29.96 | 35.78 | 15.41 | 26.04 | 30.45 | 18.73 | 19.8 | 11.88 | 17.91 | 19.26 | 21.97 | 10.38 | 17.91 | 10.03 | 29.42
20100623:0300 | 27.91 | 25.3 | 24.71 | 28.28 | 27.6 | 39.68 | 29.12 | 33.91 | 14.41 | 24.4 | 28.57 | 17.86 | 19.54 | 10.9 | 16.53 | 17.76 | 20.81 | 10.46 | 17.31 | 9.72 | 29.49
20100623:0400 | 26.78 | 26.88 | 24.38 | 30.84 | 26.99 | 37.94 | 29.18 | 32.54 | 13.63 | 23.82 | 26.79 | 16.25 | 19.5 | 10.26 | 15.37 | 16.93 | 19.07 | 10.52 | 17.13 | 9.51 | 29.51
20100623:0500 | 26.85 | 31.35 | 24.08 | 34.73 | 26.52 | 36.47 | 27.9 | 31.82 | 13.34 | 23.43 | 25.48 | 14.82 | 19.46 | 8.42 | 14.38 | 16.08 | 18.25 | 10.59 | 17.07 | 9.95 | 29.44
20100623:0600 | 27.08 | 34.07 | 23.9 | 38.06 | 26.27 | 35.06 | 26.87 | 30.44 | 13.14 | 23.15 | 24.72 | 13.88 | 19.31 | 6.24 | 13.6 | 15.91 | 16.23 | 10.68 | 16.9 | 11.57 | 29.39
20100623:0700 | 27.06 | 36.1 | 24.79 | 40.55 | 25.67 | 33.49 | 26.86 | 28.66 | 12.44 | 23.46 | 24.39 | 13.21 | 19.51 | 4.56 | 13.51 | 16.19 | 14.83 | 10.67 | 15.85 | 13.4 | 29.36
20100623:0800 | 27.5 | 37.9 | 24.35 | 42.1 | 25.38 | 32.07 | 26.37 | 27.38 | 12.29 | 23.26 | 23.86 | 12.64 | 19.57 | 3.59 | 12.88 | 16 | 13.4 | 10.73 | 15.22 | 14.68 | 29.33
20100623:0900 | 28.13 | 39.18 | 23.48 | 43.25 | 25.15 | 30.35 | 26.02 | 26.13 | 12.07 | 23.17 | 23.14 | 11.8 | 19.35 | 2.71 | 12.11 | 15.78 | 12.65 | 10.77 | 14.57 | 15.67 | 29.34
20100623:1000 | 26.6 | 40.05 | 22.56 | 43.92 | 24.96 | 31.14 | 25.71 | 24.82 | 11.88 | 22.98 | 22.5 | 11.29 | 19.08 | 1.53 | 11.56 | 15.66 | 12.3 | 10.85 | 14.07 | 16.81 | 30.07
20100623:1100 | 26.42 | 40.59 | 22.05 | 44.2 | 25.16 | 30.38 | 25.4 | 23.31 | 11.71 | 22.74 | 22.19 | 10.81 | 18.71 | 0.94 | 11.09 | 15.64 | 11.73 | 10.93 | 13.51 | 17.2 | 30.04
20100623:1200 | 26.04 | 40.82 | 24.14 | 44.14 | 25.26 | 26.76 | 26.12 | 22.85 | 11.76 | 23.15 | 21.83 | 10.58 | 18.47 | 0.61 | 10.54 | 15.69 | 11.03 | 11.1 | 12.84 | 17.94 | 29.98
20100623:1300 | 26 | 40.75 | 26.16 | 43.76 | 27 | 25.56 | 28.8 | 22.54 | 11.7 | 24.62 | 22.07 | 10.21 | 18.26 | 1.48 | 10.32 | 15.87 | 12.61 | 11.22 | 12.44 | 18.42 | 29.99
20100623:1400 | 25.46 | 40.45 | 27.12 | 42.97 | 28.62 | 27.9 | 30.57 | 24.91 | 12.12 | 26.03 | 24.11 | 11.07 | 17.83 | 5.13 | 11.88 | 16 | 16.42 | 11.39 | 12.21 | 19.09 | 29.99
20100623:1500 | 25.33 | 39.91 | 27.94 | 41.58 | 30.05 | 32.33 | 32.2 | 27.53 | 12.91 | 26.79 | 25.4 | 12.34 | 17.8 | 9.99 | 13.4 | 16.05 | 19.57 | 11.54 | 12.25 | 18.78 | 29.97
20100623:1600 | 25.42 | 38.69 | 28.64 | 39.31 | 31.42 | 34.68 | 33.56 | 29.96 | 13.87 | 27.01 | 26.89 | 13.78 | 18.13 | 12.79 | 14.99 | 16.06 | 21.61 | 11.73 | 12.62 | 18.96 | 29.88
20100623:1700 | 25.13 | 37.14 | 29.21 | 37.27 | 32.56 | 36.44 | 34.64 | 32.38 | 15.13 | 27.74 | 28.05 | 15.53 | 18.2 | 14.64 | 16.49 | 16.24 | 23.69 | 11.85 | 13.26 | 18.71 | 29.67
20100623:1800 | 25.39 | 35.69 | 29.59 | 35.46 | 33.39 | 38.08 | 35.4 | 34.47 | 16.25 | 28.75 | 29.42 | 17.19 | 18.78 | 16.06 | 17.91 | 16.35 | 25.69 | 12.15 | 14.36 | 18.33 | 29.24
20100623:1900 | 25.47 | 34.52 | 30.54 | 33.98 | 34.11 | 39.85 | 35.76 | 35.25 | 16.8 | 25.43 | 30.38 | 18.52 | 18.04 | 17 | 18.95 | 17.06 | 25.82 | 12.71 | 15.42 | 17.27 | 28.83
20100623:2000 | 25.37 | 33.32 | 30.43 | 32.79 | 34.52 | 41.32 | 36.08 | 36.46 | 17.68 | 25.51 | 31.35 | 19.82 | 18.15 | 17.96 | 19.87 | 17.41 | 26.96 | 12.63 | 16.53 | 16.21 | 28.06
20100623:2100 | 25.4 | 32.12 | 30.06 | 31.8 | 34.01 | 42.19 | 36.07 | 37.19 | 18.21 | 26.12 | 31.56 | 20.97 | 18.95 | 18.66 | 20.63 | 17.84 | 26.26 | 12.42 | 17.37 | 14.86 | 27.9
20100623:2200 | 25.51 | 30.89 | 29.44 | 30.95 | 33.07 | 42.59 | 35.47 | 37.63 | 18.43 | 26.61 | 31.68 | 21.93 | 19.77 | 19.1 | 21.16 | 18.17 | 22.68 | 12.33 | 17.87 | 13.54 | 27.52
20100623:2300 | 25.5 | 29.64 | 28.78 | 30.2 | 32.05 | 42.58 | 34.3 | 37.51 | 18.3 | 26.69 | 31.73 | 22.56 | 20.09 | 19.27 | 21.48 | 18.05 | 22.42 | 12.37 | 18.63 | 12.29 | 27.23
20100624:0000 | 25.71 | 28.36 | 27.76 | 29.5 | 31.13 | 42.2 | 33.15 | 37.15 | 17.81 | 26.12 | 31.09 | 22.83 | 19.99 | 19.14 | 21.41 | 17.81 | 20.58 | 12.4 | 18.79 | 11.11 | 27.33
20100624:0100 | 26.99 | 27.04 | 26.82 | 28.77 | 29.94 | 41.46 | 31.57 | 36.83 | 17.01 | 25.5 | 26.48 | 22.69 | 19.68 | 18.55 | 21.16 | 17.55 | 19.36 | 12.7 | 18.78 | 10.1 | 27.48
20100624:0200 | 28.38 | 25.87 | 26.3 | 28.05 | 28.74 | 40.37 | 30.32 | 36.02 | 15.96 | 23.96 | 24.32 | 21.94 | 19.25 | 17.26 | 20.27 | 17.18 | 18.92 | 12.73 | 18.6 | 9.48 | 27.73
20100624:0300 | 29.1 | 25.23 | 25.94 | 28.25 | 27.9 | 38.67 | 29.42 | 34 | 14.71 | 23.02 | 23.75 | 20.43 | 18.84 | 15.47 | 18.85 | 17.08 | 17.39 | 12.78 | 18.59 | 8.92 | 27.85
20100624:0400 | 29.44 | 26.79 | 25.67 | 30.17 | 27.39 | 37.16 | 28.6 | 32.11 | 13.57 | 22.17 | 23.41 | 18.45 | 18.53 | 13.06 | 17.46 | 16.84 | 15.65 | 12.84 | 17.87 | 8.44 | 28.16
20100624:0500 | 30.44 | 31.65 | 25.35 | 32.77 | 27.02 | 35.83 | 27.82 | 30.17 | 12.9 | 22.04 | 23.14 | 16.84 | 18.47 | 11.17 | 16.03 | 16.57 | 13.58 | 12.88 | 16.79 | 9.15 | 28.23
20100624:0600 | 30.53 | 34.67 | 25.09 | 35.1 | 26.77 | 34.52 | 27.1 | 28.77 | 12.42 | 21.39 | 22.54 | 15.38 | 18.42 | 9.62 | 15 | 16.41 | 12.77 | 12.83 | 15.68 | 12.51 | 28.28
20100624:0700 | 30.29 | 36.61 | 25.09 | 37.07 | 26.28 | 33.33 | 26.61 | 26.03 | 11.98 | 21.45 | 22.94 | 14.81 | 17.78 | 8.75 | 14.44 | 15.95 | 13.27 | 12.8 | 13.47 | 14.89 | 28.52
20100624:0800 | 29.09 | 38.43 | 24.79 | 38.44 | 26.3 | 31.91 | 26.12 | 25.02 | 11.66 | 21.34 | 22.1 | 13.73 | 17.89 | 7.77 | 13.59 | 15.83 | 12.88 | 12.62 | 12.94 | 16.87 | 28.54
20100624:0900 | 28.5 | 39.68 | 24.44 | 39.52 | 26.09 | 30.3 | 25.72 | 24.06 | 11.46 | 21.09 | 21.48 | 12.68 | 17.92 | 6.43 | 12.88 | 16.03 | 12.03 | 12.55 | 12.36 | 18.39 | 28.75
20100624:1000 | 28.99 | 40.54 | 24.12 | 40.4 | 25.83 | 29.42 | 25.23 | 23.12 | 11.31 | 20.53 | 21.1 | 11.77 | 18.04 | 5.3 | 12.32 | 16.04 | 11.72 | 12.61 | 11.62 | 19.46 | 29.29
20100624:1100 | 28.71 | 41.08 | 23.94 | 40.99 | 25.55 | 29.89 | 24.74 | 22.06 | 11.11 | 20.56 | 20.57 | 11.23 | 18.11 | 4.77 | 11.87 | 16.6 | 10.89 | 12.69 | 10.63 | 20.07 | 29.42
20100624:1200 | 28.46 | 41.31 | 26.04 | 41.27 | 25.55 | 29.22 | 25.14 | 21.44 | 11.11 | 21.14 | 20.13 | 10.27 | 18.28 | 4.49 | 11.5 | 17.58 | 10.02 | 13.23 | 9.94 | 21.03 | 29.45
20100624:1300 | 28.17 | 41.28 | 27.63 | 41.2 | 26.77 | 27.27 | 26.78 | 21.53 | 10.91 | 22.52 | 20.79 | 9.63 | 18.63 | 5.43 | 11.46 | 18.93 | 10.3 | 14.44 | 9.84 | 22.03 | 29.51
20100624:1400 | 27.17 | 40.96 | 28.46 | 40.7 | 27.97 | 28.11 | 28.23 | 23.76 | 11.31 | 23.8 | 22.8 | 11.47 | 19.95 | 9.78 | 13.69 | 20.17 | 11.8 | 16.36 | 10.54 | 22.82 | 29.58
20100624:1500 | 26.38 | 40.35 | 29 | 39.79 | 29.43 | 32.34 | 29.66 | 26.22 | 12.09 | 25.09 | 24.2 | 14.63 | 20.62 | 15.21 | 16.5 | 21.33 | 13.09 | 18.22 | 11.98 | 23.48 | 29.54
20100624:1600 | 26.44 | 38.91 | 29.64 | 38.15 | 30.96 | 34.44 | 30.77 | 28.56 | 13.03 | 26.25 | 25.05 | 16.49 | 21.62 | 18.61 | 18.75 | 22.55 | 14.43 | 19.74 | 13.55 | 23.36 | 29.45
20100624:1700 | 26.13 | 37.28 | 30.2 | 36.67 | 31.79 | 36.27 | 31.82 | 30.69 | 14.18 | 27.09 | 26.36 | 18.16 | 22.45 | 20.37 | 20.57 | 23.69 | 15.95 | 20.88 | 15.16 | 23.24 | 29.16
20100624:1800 | 25.77 | 35.81 | 30.74 | 35.55 | 33.12 | 37.95 | 32.71 | 32.55 | 15.2 | 27.43 | 27.94 | 19.75 | 23.18 | 21.67 | 22.18 | 24.71 | 17.37 | 21.71 | 16.77 | 23.02 | 28.84
20100624:1900 | 25.89 | 34.67 | 31.62 | 34.59 | 34.11 | 39.7 | 33.29 | 33.94 | 16.73 | 28.88 | 28.78 | 20.81 | 22.68 | 23 | 22.79 | 24.67 | 17.93 | 22.46 | 18.25 | 21.66 | 28.43
20100624:2000 | 25.67 | 33.5 | 30.66 | 33.47 | 34.55 | 41.12 | 33.73 | 35.25 | 17.69 | 29.42 | 29.98 | 22.38 | 23.14 | 23.82 | 23.83 | 25.41 | 18.56 | 22.8 | 19.67 | 21.06 | 28.02
20100624:2100 | 25.55 | 32.39 | 28.79 | 32.28 | 34.81 | 42.13 | 33.94 | 36.05 | 18.19 | 29.62 | 30.72 | 23.54 | 23.58 | 24.43 | 24.68 | 25.61 | 19.01 | 22.97 | 20.92 | 19.97 | 27.86
20100624:2200 | 25.25 | 31.32 | 28.93 | 31.24 | 34.23 | 42.64 | 33.74 | 36.52 | 18.26 | 29.52 | 31.47 | 24.33 | 24.34 | 24.73 | 25.26 | 25.59 | 19.34 | 22.99 | 21.96 | 17.43 | 27.39
20100624:2300 | 25.03 | 30.28 | 28.8 | 30.28 | 32.02 | 42.73 | 33.08 | 36.72 | 18.11 | 29.06 | 31.17 | 24.35 | 24.58 | 24.79 | 25.47 | 25.1 | 19.57 | 22.77 | 22.79 | 16.38 | 26.97
20100625:0000 | 25.11 | 29.3 | 28.22 | 29.34 | 31.15 | 42.39 | 31.82 | 36.55 | 17.74 | 28.17 | 31.04 | 23.94 | 24.5 | 24.66 | 25.17 | 23.72 | 19.43 | 21.99 | 23.08 | 16.5 | 27.38
20100625:0100 | 25.4 | 28.26 | 27.69 | 28.56 | 29.77 | 41.65 | 30.21 | 36.15 | 16.99 | 26.29 | 28.9 | 22.59 | 23.98 | 24.11 | 24.54 | 22.17 | 19.32 | 21.01 | 23.54 | 16.43 | 27.77
20100625:0200 | 26.8 | 27.34 | 27.13 | 27.92 | 28.55 | 40.54 | 28.99 | 35.67 | 15.94 | 25.29 | 28.15 | 20.84 | 23.3 | 23.36 | 23.37 | 21.05 | 18.24 | 19.75 | 23.9 | 16.05 | 27.24
20100625:0300 | 27.38 | 27.05 | 26.69 | 28.22 | 27.71 | 38.78 | 28.07 | 33.74 | 14.68 | 24.56 | 27.06 | 19.16 | 22.8 | 21.27 | 21.74 | 20.44 | 16.33 | 18.55 | 23.5 | 13.79 | 27.66
20100625:0400 | 28.1 | 28.76 | 26.2 | 30.26 | 27.32 | 37.25 | 27.31 | 31.74 | 13.55 | 24.03 | 26.09 | 17.6 | 22.32 | 19.22 | 19.95 | 19.82 | 13.97 | 17.45 | 23.68 | 12.19 | 28.16
20100625:0500 | 28.8 | 33.03 | 25.88 | 32.5 | 27.03 | 35.89 | 26.7 | 29.65 | 12.85 | 23.53 | 25.33 | 16.44 | 21.92 | 17.46 | 18.5 | 19.48 | 11.59 | 16.66 | 22.87 | 12.61 | 28.39
20100625:0600 | 28.87 | 36.36 | 25.62 | 34.35 | 26.94 | 34.53 | 26.26 | 28.13 | 12.37 | 22.79 | 24.52 | 15.35 | 21.48 | 16.81 | 17.45 | 18.94 | 10.47 | 15.97 | 21.47 | 15.71 | 28.52
20100625:0700 | 28.54 | 38.4 | 25.28 | 36.61 | 26.6 | 33.08 | 25.23 | 27.55 | 11.71 | 22.12 | 23.57 | 15.45 | 21.38 | 14.54 | 17.1 | 18.33 | 10.41 | 15.33 | 20.53 | 18.13 | 28.11
20100625:0800 | 28.79 | 39.84 | 24.98 | 37.92 | 26.52 | 31.53 | 24.42 | 26.3 | 11.63 | 22.05 | 22.68 | 14.85 | 21.2 | 12.85 | 16.21 | 17.84 | 9.28 | 14.52 | 19.05 | 20.44 | 28.13
20100625:0900 | 28.59 | 40.98 | 24.61 | 39.02 | 26.44 | 31.81 | 23.78 | 25.21 | 11.4 | 21.69 | 21.98 | 14.17 | 21 | 11.58 | 15.56 | 17.47 | 8.84 | 13.63 | 17.87 | 22.34 | 28.64
20100625:1000 | 26.71 | 41.84 | 24.56 | 39.98 | 26.32 | 31.58 | 23.17 | 24.25 | 11.37 | 20.92 | 21.33 | 13.68 | 20.74 | 10.48 | 15.01 | 17.48 | 8.56 | 12.83 | 16.96 | 23.87 | 28.86
20100625:1100 | 26.58 | 42.42 | 24.41 | 40.67 | 26.19 | 30.6 | 22.77 | 23.38 | 11.14 | 21.2 | 20.63 | 13.2 | 20.68 | 9.53 | 14.6 | 18.91 | 8.66 | 12.38 | 16.3 | 24.81 | 29.06
20100625:1200 | 26.44 | 42.69 | 26.16 | 40.77 | 26.3 | 29.63 | 23.5 | 22.55 | 11.04 | 22.39 | 19.9 | 13.07 | 21.67 | 9.05 | 14.16 | 20.66 | 8.16 | 14.26 | 15.76 | 25.57 | 28.63
20100625:1300 | 26.54 | 42.66 | 27.58 | 40.3 | 27.62 | 28.38 | 26.19 | 22.43 | 11.03 | 23.74 | 20.54 | 12.9 | 22.77 | 9.44 | 14.1 | 22.25 | 8.74 | 17.18 | 15.54 | 26.08 | 28.13
20100625:1400 | 26.25 | 42.32 | 28.76 | 39.42 | 29.23 | 28.44 | 27.94 | 24.42 | 11.35 | 25.28 | 23.78 | 14.12 | 23.93 | 13.1 | 15.73 | 23.66 | 10.95 | 18.38 | 16.01 | 26.55 | 28.65
20100625:1500 | 26.02 | 41.76 | 29.49 | 38.22 | 31.05 | 32.65 | 29.7 | 27.1 | 11.96 | 26.95 | 25.73 | 15.27 | 25 | 17.91 | 19.05 | 24.86 | 12.51 | 18.69 | 17.27 | 26.8 | 28.92
20100625:1600 | 25.97 | 40.45 | 30.14 | 36.4 | 32.25 | 35.11 | 30.94 | 29.68 | 12.75 | 28.38 | 27.19 | 16.35 | 25.93 | 20.29 | 21.9 | 25.84 | 13.88 | 19.86 | 18.87 | 26.78 | 29.01
20100625:1700 | 25.78 | 39 | 30.67 | 34.79 | 33.23 | 37.16 | 31.92 | 32.12 | 13.6 | 29.92 | 28.9 | 17.07 | 26.5 | 21.4 | 24.19 | 26.67 | 14.95 | 21.22 | 20.37 | 26.56 | 28.56
20100625:1800 | 26.13 | 37.35 | 30.74 | 33.42 | 34.23 | 38.97 | 32.8 | 34.27 | 14.54 | 30.8 | 30.11 | 17.45 | 26.82 | 22.02 | 26.03 | 27.08 | 15.92 | 22.11 | 21.82 | 26.25 | 28.46
20100625:1900 | 26.06 | 35.34 | 30.45 | 32.04 | 34.69 | 40.39 | 33.28 | 35.75 | 15.04 | 31.34 | 30.69 | 18.72 | 28.58 | 22.62 | 26.51 | 27.98 | 17.09 | 22.27 | 22.81 | 25.12 | 28.54
20100625:2000 | 25.48 | 33.52 | 28.76 | 30.99 | 35.07 | 41.73 | 33.62 | 36.95 | 15.6 | 31.78 | 31 | 19.7 | 29.23 | 23.11 | 27.69 | 28.29 | 18.39 | 22.9 | 24.38 | 22.95 | 28.5
20100625:2100 | 25.46 | 32 | 27.86 | 30.14 | 35.35 | 42.75 | 33.88 | 37.7 | 15.79 | 31.33 | 31.26 | 21.06 | 29.39 | 23.27 | 28.62 | 28.33 | 19.32 | 22.89 | 25.48 | 20.85 | 28.21
20100625:2200 | 25.2 | 30.67 | 26.91 | 29.48 | 34.16 | 43.36 | 33.85 | 38.12 | 16.13 | 30.92 | 31.47 | 21.86 | 29.37 | 23.44 | 29.21 | 28.24 | 19.78 | 22.97 | 26.5 | 19.31 | 28.19
20100625:2300 | 25.02 | 29.53 | 26.56 | 28.84 | 33.19 | 43.45 | 33.32 | 38.21 | 16.19 | 30.6 | 30.96 | 22.18 | 28.89 | 23.15 | 29.46 | 27.79 | 20.23 | 22.66 | 27.25 | 18.24 | 28.24
20100626:0000 | 26.17 | 28.46 | 26.22 | 28.08 | 32.1 | 43.09 | 32.3 | 38.04 | 15.99 | 30.16 | 30.75 | 22.21 | 28.27 | 22.69 | 29.24 | 26.7 | 20.09 | 22.07 | 27.63 | 17.51 | 28.34
20100626:0100 | 27.44 | 27.42 | 25.71 | 27.35 | 30.55 | 42.32 | 30.56 | 37.47 | 15.46 | 28.96 | 30.36 | 21.9 | 27.3 | 21.9 | 28.41 | 24.75 | 19.51 | 21.23 | 28.01 | 16.96 | 28.53
20100626:0200 | 29.01 | 26.11 | 25.34 | 26.71 | 28.9 | 41.19 | 28.89 | 36.67 | 14.71 | 27.98 | 29.49 | 21.2 | 26.29 | 20.45 | 27.05 | 23.36 | 18.3 | 20.13 | 28.11 | 16.42 | 28.73
20100626:0300 | 29.79 | 25.45 | 25.18 | 26.94 | 27.9 | 39.43 | 27.72 | 34.99 | 13.84 | 27.24 | 28.28 | 19.55 | 25.69 | 18.78 | 25.25 | 22.37 | 16.02 | 18.92 | 27.62 | 15.93 | 28.39
20100626:0400 | 30.08 | 27.67 | 25.09 | 28.9 | 27.3 | 38.01 | 26.9 | 32.84 | 13.07 | 26.56 | 26.76 | 17.52 | 25.04 | 16.87 | 23.34 | 21.54 | 13.3 | 17.8 | 23.69 | 15.52 | 28.59
20100626:0500 | 30.86 | 31.5 | 25.02 | 31.33 | 26.97 | 36.36 | 26.04 | 31.01 | 12.66 | 25.88 | 24.8 | 15.83 | 24.44 | 14.97 | 21.67 | 20.99 | 11.84 | 16.92 | 22.09 | 15.9 | 28.65
20100626:0600 | 31.02 | 34.31 | 25.03 | 33.42 | 26.93 | 34.88 | 26.14 | 29.4 | 12.37 | 25.26 | 23.98 | 14.59 | 23.91 | 13.15 | 20.4 | 20.55 | 11.31 | 16.43 | 21.04 | 18.24 | 28.56
20100626:0700 | 30.87 | 37.58 | 25.01 | 35.3 | 26.42 | 34.17 | 24.89 | 27.85 | 11.63 | 24.67 | 22.85 | 13.93 | 23.28 | 12.04 | 19.55 | 20.03 | 11.33 | 15.95 | 21.4 | 21.46 | 27.72
20100626:0800 | 31.05 | 39.95 | 24.9 | 36.55 | 26.43 | 34.3 | 24.44 | 27.51 | 11.65 | 24.22 | 23.07 | 12.99 | 22.77 | 10.93 | 18.51 | 19.68 | 10.22 | 15.63 | 19.93 | 24.06 | 27.59
20100626:0900 | 30.81 | 41.63 | 24.61 | 37.59 | 26.8 | 32.93 | 24.25 | 27.82 | 11.55 | 23.92 | 20.98 | 12.13 | 22.38 | 10.4 | 17.73 | 19.45 | 9.41 | 15.27 | 20.2 | 25.81 | 27.69
20100626:1000 | 29.9 | 42.58 | 24.33 | 38.38 | 26.83 | 31.19 | 23.97 | 26.01 | 11.6 | 23.77 | 19.99 | 11.91 | 22 | 9.47 | 17.19 | 19.71 | 8.61 | 14.93 | 18.63 | 26.82 | 29.14
20100626:1100 | 29.51 | 43.12 | 24.43 | 38.91 | 26.67 | 30 | 23.78 | 23.25 | 11.6 | 23.5 | 19.54 | 12.21 | 21.84 | 8.79 | 16.73 | 21.36 | 8.15 | 14.82 | 17.88 | 27.63 | 29.08
20100626:1200 | 28.68 | 43.37 | 25.57 | 39.1 | 26.63 | 29.5 | 24.82 | 21.39 | 11.6 | 23.68 | 19.04 | 11.39 | 22.75 | 8.01 | 16.04 | 23.48 | 7.51 | 15.63 | 16.65 | 28.25 | 29.12
20100626:1300 | 28.34 | 43.35 | 26.48 | 38.96 | 27.83 | 28.34 | 27.72 | 21.11 | 11.45 | 24.79 | 19.98 | 11.67 | 24.33 | 8.27 | 15.65 | 25.29 | 8.97 | 17.33 | 15.32 | 29 | 29.05
20100626:1400 | 27.86 | 43 | 27.46 | 38.43 | 29.46 | 29.51 | 29.69 | 24.41 | 12.03 | 26.53 | 23.02 | 12.71 | 25.86 | 11.58 | 17.72 | 26.86 | 11.52 | 18.99 | 14.84 | 29.66 | 29.07
20100626:1500 | 27.41 | 42.25 | 28.6 | 37.47 | 30.88 | 33.37 | 31.48 | 29.4 | 12.94 | 28.25 | 25.15 | 13.28 | 27.41 | 15.47 | 21 | 28.26 | 13.41 | 20.35 | 14.72 | 29.96 | 29.01
20100626:1600 | 27.08 | 40.74 | 29.18 | 35.86 | 32.58 | 36.51 | 32.75 | 32.68 | 14.03 | 29.19 | 27.37 | 13.87 | 28.45 | 18.23 | 23.94 | 29.35 | 14.32 | 21.64 | 14.77 | 29.68 | 28.75
20100626:1700 | 26.61 | 39.1 | 29.39 | 34.47 | 33.85 | 38.66 | 33.34 | 35.4 | 15.19 | 29.6 | 29.21 | 14.69 | 29.43 | 19.49 | 26.17 | 30.05 | 15.29 | 22.7 | 15.07 | 29.61 | 28.71
20100626:1800 | 26.39 | 37.35 | 29.25 | 33.3 | 35.44 | 40.35 | 34.07 | 37.33 | 16.4 | 29.95 | 30.48 | 15.51 | 30.25 | 20.16 | 28.02 | 30.23 | 16.26 | 23.41 | 15.1 | 28.81 | 28.37
20100626:1900 | 26.3 | 36.17 | 30.06 | 32.28 | 35.49 | 41.8 | 34.44 | 38.77 | 17.27 | 30.46 | 30.18 | 16.76 | 30.63 | 20.15 | 28.46 | 30.65 | 16.55 | 23.62 | 17.3 | 27.24 | 28.28
20100626:2000 | 25.8 | 34.76 | 29.8 | 31.4 | 36.1 | 43 | 34.43 | 39.37 | 18.06 | 30.48 | 30.81 | 17.28 | 30.71 | 20.46 | 29.61 | 30.55 | 17.7 | 23.65 | 17.77 | 25.48 | 27.91
20100626:2100 | 25.29 | 33.38 | 27.87 | 30.63 | 36.3 | 43.79 | 34.56 | 39.66 | 18.45 | 30.14 | 31.22 | 17.49 | 30.82 | 20.6 | 30.57 | 30.27 | 18.65 | 23.57 | 18.09 | 23.95 | 28.2
20100626:2200 | 25.47 | 32.09 | 27.14 | 29.91 | 35.17 | 44.17 | 34.49 | 39.72 | 18.39 | 29.93 | 29.97 | 17.74 | 30.64 | 20.67 | 31.2 | 29.08 | 19.06 | 23.28 | 18.67 | 22.1 | 27.05
20100626:2300 | 25.6 | 30.7 | 26.76 | 29.16 | 33.24 | 44.13 | 34.04 | 39.74 | 18.25 | 28.2 | 29.78 | 16.37 | 30.2 | 20.57 | 31.38 | 27.88 | 19.09 | 23.13 | 19.29 | 19.87 | 26.32
20100627:0000 | 25.86 | 29.02 | 26.45 | 28.41 | 32.15 | 43.75 | 32.9 | 39.4 | 17.67 | 27.75 | 28.32 | 15.61 | 29.44 | 20.04 | 31.12 | 26.34 | 18.74 | 23 | 19.34 | 18.46 | 26.18
20100627:0100 | 26.1 | 29.72 | 26 | 27.65 | 30.64 | 43.04 | 31.46 | 38.73 | 16.82 | 27.27 | 24.85 | 15.06 | 28.47 | 19.23 | 30.4 | 25.06 | 17.6 | 22.26 | 19.65 | 17.73 | 26.44
20100627:0200 | 27.07 | 30.36 | 25.45 | 26.9 | 29.34 | 42.02 | 30.24 | 37.56 | 15.74 | 26.59 | 23.73 | 14.65 | 27.3 | 18.05 | 28.86 | 24.1 | 16.42 | 21.28 | 19.71 | 16.94 | 26.98
20100627:0300 | 28.04 | 25.93 | 25.27 | 27 | 28.47 | 40.13 | 29.17 | 35.69 | 14.65 | 25.94 | 22.95 | 14.44 | 26.44 | 16.56 | 27.03 | 23.44 | 14.86 | 20.59 | 19.63 | 16.43 | 27.45
20100627:0400 | 28.44 | 27.45 | 25.04 | 28.87 | 27.85 | 38.66 | 29.27 | 33.8 | 13.74 | 25.57 | 22.35 | 14.2 | 25.55 | 14.63 | 25.15 | 22.65 | 12.4 | 20.13 | 19.27 | 16.45 | 27.82
20100627:0500 | 28.73 | 32.33 | 24.86 | 31.46 | 27.3 | 36.7 | 29.15 | 32.35 | 13.25 | 25.1 | 21.81 | 13.97 | 24.7 | 13.15 | 24.47 | 21.65 | 12.03 | 20.14 | 18.86 | 16.88 | 28.12
20100627:0600 | 28.7 | 35.64 | 24.48 | 33.65 | 26.79 | 35.12 | 28.2 | 30.93 | 12.93 | 24.6 | 21.83 | 13.74 | 24.04 | 12.74 | 24.07 | 21.48 | 11.79 | 19.98 | 18.06 | 17.44 | 28.37
20100627:0700 | 29.38 | 37.8 | 24.67 | 35.65 | 26.07 | 34.77 | 27.44 | 29.21 | 11.97 | 23.37 | 21.2 | 14.06 | 23.78 | 12.92 | 22.02 | 21.5 | 11.11 | 19.38 | 17.11 | 17.79 | 28.5
20100627:0800 | 30.17 | 39.35 | 24.73 | 36.86 | 25.67 | 34.07 | 26.84 | 27.2 | 11.82 | 23.16 | 20.51 | 13.91 | 23.61 | 11.98 | 21.15 | 21.39 | 10.42 | 19.4 | 16.1 | 18.29 | 28.43
20100627:0900 | 30.47 | 40.39 | 24.56 | 37.79 | 25.38 | 31.77 | 26.65 | 25.4 | 11.7 | 22.94 | 19.61 | 13.78 | 23.43 | 10.14 | 19.96 | 21.13 | 9.88 | 19.2 | 15.08 | 19.09 | 28.44
20100627:1000 | 29.25 | 41.07 | 24.44 | 38.54 | 25.08 | 29.86 | 27.27 | 24.52 | 11.65 | 22.56 | 18.89 | 13.68 | 23.25 | 8.11 | 19.49 | 20.83 | 9.11 | 18.63 | 14.24 | 19.5 | 28.29
20100627:1100 | 28.8 | 41.47 | 25.85 | 39.02 | 24.81 | 28.56 | 26.27 | 23.72 | 11.66 | 22.32 | 18.09 | 13.57 | 23.16 | 6.64 | 19.33 | 20.74 | 8.01 | 18.14 | 13.56 | 20.8 | 28.32
20100627:1200 | 28.12 | 41.86 | 26.51 | 39.2 | 24.61 | 27.57 | 27.04 | 22.94 | 11.6 | 23.11 | 17.45 | 13.52 | 23.82 | 5.5 | 19.73 | 20.93 | 6.69 | 17.95 | 13.11 | 21.89 | 28.43
20100627:1300 | 27.74 | 42.03 | 27.71 | 39.08 | 26.88 | 27.24 | 28.8 | 23.17 | 11.6 | 24.69 | 18.15 | 13.45 | 24.96 | 5.38 | 19.19 | 20.64 | 7.95 | 18.69 | 13.24 | 22.76 | 28.56
20100627:1400 | 27.05 | 41.83 | 28.45 | 38.58 | 28.88 | 29 | 30.51 | 24.14 | 11.96 | 26.33 | 21.44 | 13.49 | 26.29 | 9.55 | 19.5 | 21.34 | 11.19 | 18.19 | 13.47 | 23.2 | 28.72
20100627:1500 | 26.65 | 41.17 | 28.8 | 37.65 | 30.59 | 32.86 | 32.46 | 25.89 | 12.85 | 28.03 | 23.82 | 13.58 | 27.52 | 13.62 | 20.79 | 22.7 | 14.25 | 18 | 15.08 | 23.44 | 28.88
20100627:1600 | 26.59 | 39.85 | 28.17 | 35.96 | 32.11 | 36.34 | 33.78 | 28.02 | 13.96 | 29.1 | 26.06 | 13.95 | 28.69 | 15.73 | 22.42 | 23.59 | 16.36 | 17.69 | 16.36 | 23.37 | 28.93
20100627:1700 | 26.81 | 38.29 | 28.66 | 34.46 | 33.73 | 39.21 | 34.7 | 30.23 | 15.09 | 29.66 | 27.8 | 14.15 | 29.6 | 17.3 | 23.76 | 23.8 | 18.25 | 17.95 | 17.69 | 22.95 | 28.91
20100627:1800 | 26.94 | 36.79 | 29.07 | 33.3 | 35.27 | 41.4 | 35.3 | 32.02 | 16.15 | 30.67 | 29.25 | 14.61 | 30.48 | 18.61 | 25.06 | 23.7 | 19.98 | 18.45 | 19.04 | 22.29 | 28.85
20100627:1900 | 26.69 | 35.67 | 28.43 | 32.27 | 35.9 | 42.65 | 35.19 | 33.1 | 15.74 | 31.26 | 29.99 | 14.32 | 30.72 | 19.31 | 25.6 | 23.24 | 21.01 | 17.53 | 20.96 | 21.41 | 28.68
20100627:2000 | 25.92 | 34.4 | 27.45 | 31.39 | 36.83 | 43.91 | 35.23 | 33.94 | 16.06 | 29.4 | 30.65 | 14.77 | 30.84 | 20.35 | 26.42 | 22.91 | 22.28 | 16.16 | 21.69 | 19.89 | 27.87
20100627:2100 | 25.81 | 32.99 | 28.01 | 30.62 | 37.48 | 44.75 | 35.17 | 34.68 | 16.2 | 28.07 | 30.79 | 15.18 | 29.2 | 21.13 | 27.08 | 22.52 | 23.36 | 17.02 | 22.29 | 18.64 | 27.33
20100627:2200 | 25.4 | 31.55 | 28.16 | 29.9 | 37.61 | 45.19 | 34.96 | 35.09 | 15.95 | 28.81 | 31.13 | 15.48 | 27.42 | 21.57 | 27.4 | 21.94 | 24.27 | 17.95 | 22.86 | 17.6 | 28.14
20100627:2300 | 25.42 | 30.02 | 27.98 | 29.2 | 36.88 | 45.24 | 34.65 | 35.22 | 15.63 | 28.62 | 31.2 | 15.67 | 26.74 | 21.73 | 27.34 | 21.2 | 25.03 | 18.27 | 23.32 | 16.67 | 27.77
20100628:0000 | 25.65 | 28.42 | 27.02 | 28.55 | 34.87 | 44.92 | 33.8 | 34.92 | 15.11 | 27 | 30.55 | 15.66 | 26.61 | 21.52 | 26.65 | 20.43 | 25.2 | 17.94 | 23.33 | 15.73 | 28.06
20100628:0100 | 26.32 | 27.23 | 26.4 | 27.9 | 32.23 | 44.23 | 32.14 | 34.94 | 14.5 | 26.16 | 29.84 | 15.38 | 26.14 | 20.92 | 25.62 | 19.37 | 24.44 | 17.14 | 22.91 | 14.63 | 28.46
20100628:0200 | 27.86 | 26.77 | 25.98 | 27.29 | 30.36 | 43.13 | 30.65 | 32.99 | 13.98 | 25.6 | 28.44 | 15.15 | 25.45 | 19.75 | 24.09 | 18.69 | 22.88 | 16.4 | 19.55 | 13.58 | 28.58
20100628:0300 | 28.25 | 25.78 | 25.5 | 27.51 | 29.52 | 41.21 | 29.39 | 27.71 | 13.47 | 25.32 | 26.71 | 14.96 | 24.74 | 18.24 | 22.18 | 18 | 22.51 | 15.98 | 18.36 | 13.17 | 28.5
20100628:0400 | 28.84 | 26.82 | 25.43 | 29.13 | 28.86 | 39.64 | 28.52 | 26.6 | 13.02 | 24.62 | 25.63 | 14.7 | 24.04 | 17.84 | 20.04 | 17.49 | 20.79 | 15.63 | 18.37 | 13.16 | 28.61
20100628:0500 | 29.67 | 31.43 | 25.25 | 31.36 | 28.22 | 37.72 | 27.89 | 25.18 | 12.86 | 24.31 | 24.68 | 14.59 | 23.75 | 15.95 | 18.3 | 17.05 | 19.16 | 15.33 | 18.52 | 13.15 | 28.65
20100628:0600 | 29.94 | 35.49 | 24.86 | 33.54 | 27.66 | 36.25 | 27.54 | 24.82 | 12.65 | 24.11 | 23.75 | 14.24 | 23.57 | 12.64 | 17.05 | 16.73 | 16.81 | 14.98 | 17.99 | 15.97 | 28.76
20100628:0700 | 29.34 | 38.54 | 25.31 | 35.69 | 26.71 | 35.96 | 27.2 | 25.62 | 12.42 | 23.18 | 23.55 | 13.76 | 23.53 | 10.56 | 15.78 | 16.35 | 14.12 | 14.3 | 18.51 | 18.07 | 28.87
20100628:0800 | 29.27 | 40.47 | 25.21 | 37.15 | 26.31 | 34.53 | 26.96 | 24.7 | 12.4 | 22.94 | 23.17 | 13.75 | 23.19 | 9.31 | 14.86 | 15.85 | 12.42 | 14.26 | 16.97 | 20.44 | 28.95
20100628:0900 | 29.51 | 41.4 | 25.15 | 38.34 | 25.94 | 32.45 | 26.74 | 24.06 | 12.42 | 22.77 | 22.61 | 13.22 | 22.48 | 8.34 | 14.06 | 15.33 | 11.22 | 14.15 | 16.07 | 22.49 | 29
20100628:1000 | 28.94 | 41.97 | 25.14 | 39.29 | 25.68 | 31.02 | 26.61 | 23.28 | 12.53 | 22.67 | 21.93 | 12.99 | 21.76 | 6.69 | 13.42 | 15.16 | 10.43 | 14.07 | 15.14 | 24.11 | 29.05
20100628:1100 | 28.39 | 42.33 | 25.23 | 39.92 | 25.46 | 32.12 | 26.54 | 22.52 | 12.6 | 22.61 | 21.34 | 12.71 | 21.37 | 5.8 | 12.95 | 16.18 | 9.84 | 14.12 | 14.48 | 25.35 | 28.46
20100628:1200 | 27.77 | 42.51 | 26.57 | 40.21 | 25.54 | 30.96 | 27.19 | 21.61 | 12.78 | 22.96 | 20.81 | 12.48 | 21.42 | 5.3 | 12.54 | 17.3 | 9.5 | 14.65 | 14.16 | 26.31 | 27.92
20100628:1300 | 27.37 | 42.43 | 27.53 | 40.11 | 26.93 | 28.42 | 29.13 | 21.13 | 12.99 | 23.9 | 20.86 | 12.27 | 21.34 | 6 | 12.33 | 18.34 | 11 | 15.32 | 14.05 | 27.11 | 27.39
20100628:1400 | 27.09 | 42.03 | 27.29 | 39.6 | 28.72 | 30.94 | 30.83 | 24.06 | 13.35 | 24.54 | 21.1 | 12.75 | 21.28 | 10.42 | 12.9 | 19.34 | 15.27 | 16.02 | 14.42 | 27.71 | 27.33
20100628:1500 | 27.33 | 41.27 | 27.65 | 38.55 | 30.54 | 34.4 | 32.2 | 25.9 | 13.88 | 25.08 | 21.57 | 13.17 | 21.33 | 16.12 | 13.77 | 20.01 | 19.07 | 17.15 | 14.99 | 28.03 | 27.45
20100628:1600 | 26.61 | 39.64 | 28.37 | 36.6 | 32.83 | 36.98 | 33.2 | 27.79 | 14.44 | 25.59 | 21.98 | 13.78 | 21.82 | 19.68 | 15.07 | 20.67 | 21.81 | 17.96 | 15.41 | 28.2 | 27.6
20100628:1700 | 25.96 | 37.91 | 28.91 | 34.9 | 34.83 | 38.85 | 33.18 | 29.56 | 14.92 | 26.19 | 22.71 | 14.88 | 22.15 | 21.7 | 16.67 | 21.31 | 24.21 | 18.77 | 15.96 | 28.17 | 27.68
20100628:1800 | 25.57 | 36.26 | 29.31 | 33.55 | 36.49 | 40.44 | 31.7 | 31.03 | 14.98 | 26.6 | 22.61 | 15.67 | 21.86 | 23.17 | 18.25 | 21.65 | 26.19 | 19.56 | 16.66 | 27.76 | 27.73
20100628:1900 | 25.35 | 34.97 | 28.61 | 32.66 | 36.66 | 41.97 | 32.52 | 30.39 | 14.56 | 25.77 | 25.17 | 17.15 | 21.25 | 24.28 | 19.14 | 22.3 | 27.44 | 19.73 | 13.32 | 26.43 | 27.79
20100628:2000 | 25.08 | 33.57 | 29.06 | 31.79 | 37.64 | 43.39 | 33 | 31.29 | 14.27 | 26.51 | 25.35 | 18.01 | 20.97 | 25.16 | 20.37 | 22.44 | 28.61 | 20.6 | 12.79 | 24.04 | 27.71
20100628:2100 | 24.89 | 32.13 | 28.91 | 30.98 | 38.26 | 44.4 | 32.83 | 32.08 | 14.73 | 26.84 | 26.12 | 18.67 | 20.15 | 25.79 | 21.64 | 22.42 | 29.38 | 21.13 | 12.85 | 21.56 | 27.9
20100628:2200 | 25.64 | 30.6 | 28.81 | 30.29 | 38.63 | 44.87 | 32.28 | 32.79 | 14.71 | 26.8 | 26.56 | 19.57 | 19.98 | 26.13 | 22.57 | 22.21 | 30.15 | 21.34 | 12.87 | 19.36 | 28.01
20100628:2300 | 25.63 | 29.14 | 28.3 | 29.61 | 38.52 | 44.84 | 31.95 | 33.11 | 14.37 | 26.49 | 26.02 | 19.76 | 19.59 | 26.19 | 23.09 | 21.74 | 29.99 | 21.28 | 13.28 | 18.15 | 27.6
20100629:0000 | 26 | 27.86 | 26.87 | 28.95 | 37.86 | 44.43 | 31.36 | 33.08 | 14.01 | 26.36 | 23.46 | 20.31 | 19.22 | 25.97 | 23.3 | 20.68 | 28.73 | 21.01 | 13.88 | 17.25 | 27.33
20100629:0100 | 27.21 | 27.71 | 26.64 | 28.29 | 34.8 | 43.54 | 30.21 | 32.82 | 13.58 | 25.75 | 23 | 20.23 | 18.8 | 25.36 | 22.9 | 19.25 | 26.14 | 20.17 | 13.65 | 16.44 | 27.29
20100629:0200 | 29.11 | 28.16 | 26.4 | 27.62 | 33.55 | 42.27 | 29.17 | 31.31 | 13.21 | 24.93 | 22.29 | 19.75 | 18.37 | 23.32 | 22.26 | 18.29 | 23.88 | 19 | 13.75 | 15.67 | 27.55
20100629:0300 | 29.82 | 28.66 | 25.99 | 27.74 | 32.03 | 40.6 | 28.03 | 29.92 | 12.99 | 24.21 | 21.57 | 18.77 | 18.02 | 21.29 | 20.87 | 17.59 | 22.72 | 17.37 | 13.69 | 15.03 | 27.91
20100629:0400 | 29.94 | 27.58 | 25.37 | 29.31 | 30.68 | 39.04 | 26.8 | 29.01 | 12.82 | 23.66 | 21.27 | 17.26 | 17.77 | 18.49 | 19.48 | 17.04 | 21.8 | 16.26 | 13.68 | 14.67 | 28.18
20100629:0500 | 30.52 | 32.02 | 25.34 | 31.55 | 29.74 | 37.48 | 25.74 | 28.04 | 12.69 | 23.31 | 20.62 | 15.59 | 17.57 | 15.84 | 18.44 | 16.56 | 20.59 | 15.66 | 13.39 | 15.03 | 28.4
20100629:0600 | 30.67 | 35.55 | 25.58 | 33.71 | 29.02 | 35.98 | 24.91 | 27.01 | 12.57 | 22.9 | 20.75 | 14.56 | 17.35 | 13.54 | 17.58 | 16.14 | 19.19 | 15.27 | 13.07 | 16.15 | 28.54
20100629:0700 | 30.24 | 37.6 | 25.93 | 36.02 | 27.69 | 34.59 | 23.78 | 25.88 | 12.39 | 21.72 | 20.53 | 13.98 | 16.84 | 11.9 | 16.73 | 15.74 | 15.55 | 14.65 | 12.99 | 17.51 | 28.66
20100629:0800 | 29.69 | 39.22 | 25.55 | 37.71 | 27.35 | 33.16 | 23.21 | 24.74 | 12.19 | 21.31 | 19.8 | 12.94 | 16.79 | 10.63 | 15.96 | 15.29 | 14.79 | 14.32 | 12.63 | 19.3 | 28.78
20100629:0900 | 29.55 | 40.46 | 25.12 | 38.93 | 27.09 | 32.3 | 22.6 | 23.77 | 12.06 | 20.95 | 19.99 | 12.27 | 16.86 | 9.84 | 15.56 | 14.88 | 14.4 | 14 | 12.27 | 21.04 | 28.64
20100629:1000 | 28.79 | 41.35 | 25.33 | 39.94 | 26.88 | 30.4 | 21.91 | 22.92 | 11.96 | 20.51 | 18.57 | 11.93 | 16.96 | 9.29 | 14.99 | 14.92 | 13.21 | 13.73 | 12.17 | 22.69 | 28.8
20100629:1100 | 28.12 | 41.83 | 25.43 | 40.66 | 26.66 | 29.48 | 21.19 | 22.23 | 11.73 | 20.11 | 17.85 | 11.55 | 17.18 | 8.88 | 14.52 | 16.22 | 12.32 | 13.67 | 11.98 | 24.17 | 28.82
20100629:1200 | 27.21 | 42.24 | 26.2 | 41.06 | 26.72 | 28.99 | 21.4 | 21.72 | 11.62 | 19.72 | 18 | 11.66 | 18.14 | 8.47 | 13.86 | 17.88 | 12.2 | 14.75 | 11.89 | 25.37 | 28.87
20100629:1300 | 26.86 | 42.07 | 27.93 | 41.09 | 28.15 | 27.86 | 23.79 | 21.84 | 11.49 | 19.09 | 18.25 | 11.82 | 19.21 | 9 | 13.6 | 19.43 | 14.04 | 16.63 | 11.87 | 26.19 | 28.91
20100629:1400 | 26.6 | 41.54 | 28.54 | 40.75 | 30.03 | 30.01 | 25.5 | 23.42 | 11.67 | 18.78 | 20.21 | 12.93 | 20.02 | 12.82 | 15.15 | 20.91 | 17.13 | 18.35 | 11.99 | 26.73 | 29.03
20100629:1500 | 26.79 | 40.75 | 29.14 | 39.8 | 32.36 | 33.05 | 27.27 | 25.48 | 12.45 | 18.84 | 21.98 | 14.27 | 20.71 | 18.59 | 16.86 | 22.32 | 21.18 | 20.03 | 12.25 | 27.03 | 27.33
20100629:1600 | 26.58 | 39.69 | 29.63 | 37.84 | 34.7 | 34.74 | 28.61 | 27.61 | 12.98 | 19.41 | 23.5 | 15.26 | 20.3 | 21.68 | 18.45 | 23.59 | 23.37 | 21.47 | 12.6 | 27.15 | 26.21
20100629:1700 | 26.86 | 38.32 | 29.78 | 36.17 | 36.79 | 36.28 | 29.63 | 29.38 | 13.71 | 18.91 | 24.94 | 16.61 | 20.76 | 23.38 | 20.03 | 24.42 | 24.96 | 22.63 | 13.32 | 26.94 | 25.92
20100629:1800 | 26.62 | 36.96 | 29.82 | 35.04 | 38.53 | 37.84 | 30.48 | 30.69 | 13.91 | 18.98 | 26.47 | 18.23 | 20.84 | 24.67 | 21.55 | 24.71 | 26.3 | 23.66 | 14.17 | 26.4 | 26.51
20100629:1900 | 26.24 | 36.11 | 29.14 | 34.15 | 38.83 | 39.67 | 31.29 | 31.75 | 14.53 | 19.86 | 27.58 | 20.29 | 20.51 | 24.92 | 22.15 | 24.62 | 27.46 | 24.01 | 13.88 | 25.42 | 26.78
20100629:2000 | 25.8 | 34.68 | 29.42 | 33.46 | 39.55 | 41.16 | 31.67 | 32.76 | 14.62 | 20.14 | 28.96 | 21.46 | 20.46 | 25.65 | 23.32 | 21.44 | 27.58 | 24.46 | 14.96 | 23.53 | 27.15
20100629:2100 | 25.95 | 33.25 | 29.25 | 32.68 | 40.17 | 42.32 | 31.97 | 33.25 | 14.82 | 20.66 | 29.47 | 22.65 | 20.38 | 26.19 | 24.26 | 20.17 | 23.14 | 24.18 | 15.69 | 21.87 | 27.11
20100629:2200 | 25.37 | 32.05 | 28.84 | 31.84 | 37.87 | 43.09 | 31.89 | 33.87 | 15.51 | 21.15 | 30.3 | 23.65 | 19.97 | 26.52 | 25 | 19.16 | 24.77 | 23.57 | 16.64 | 20.68 | 27.34
20100629:2300 | 25.48 | 31.15 | 28.26 | 30.98 | 36.5 | 43.5 | 31.61 | 34 | 15.52 | 21.45 | 30.62 | 24.57 | 19.76 | 26.51 | 25.52 | 18.67 | 25.94 | 22.79 | 17.59 | 19.74 | 27.27
20100630:0000 | 25.95 | 30.51 | 27.44 | 30.2 | 36.26 | 42.63 | 30.55 | 34.14 | 15.52 | 21.47 | 30.84 | 25.14 | 19.67 | 26.05 | 25.78 | 18.16 | 25.84 | 21.85 | 18.17 | 18.92 | 26.31
20100630:0100 | 26.77 | 29.92 | 27.03 | 29.55 | 35.55 | 41.41 | 29.22 | 31.97 | 15.39 | 21.05 | 30.48 | 25.16 | 19.41 | 25.4 | 25.68 | 17.5 | 21.07 | 20.7 | 18.77 | 18.16 | 26.5
20100630:0200 | 28.5 | 29.11 | 26.48 | 28.98 | 33.98 | 40.48 | 27.27 | 30.2 | 14.9 | 20.56 | 29.38 | 24.61 | 18.84 | 24.21 | 24.87 | 16.98 | 19.58 | 19.67 | 18.92 | 17.44 | 27.07
20100630:0300 | 29.38 | 28.67 | 25.86 | 29.15 | 32.71 | 39.07 | 26.19 | 29.16 | 14.18 | 20.33 | 26.81 | 23.11 | 18.52 | 23.04 | 23.62 | 16.3 | 18.75 | 18.93 | 18.67 | 16.71 | 27.2
20100630:0400 | 30.14 | 29.88 | 25.91 | 30.65 | 31.56 | 37.69 | 25.4 | 27.96 | 13.56 | 20.18 | 24.99 | 21.11 | 18.43 | 20.16 | 21.96 | 15.76 | 16.69 | 18.6 | 17.75 | 16.02 | 27.28
20100630:0500 | 30.97 | 32.19 | 26.07 | 32.77 | 30.65 | 36.42 | 24.74 | 26.73 | 13.23 | 19.93 | 23.54 | 19.22 | 18.21 | 17.58 | 20.31 | 15.42 | 15.25 | 18.45 | 16.72 | 16.21 | 27.39
20100630:0600 | 30.46 | 34.54 | 26.11 | 34.96 | 30.16 | 35.16 | 24.12 | 25.66 | 13.07 | 19.71 | 22.2 | 17.78 | 17.88 | 15.84 | 19.31 | 14.84 | 13.88 | 18.34 | 15.87 | 18.49 | 27.15
20100630:0700 | 30.39 | 36.99 | 25.76 | 37.21 | 28.53 | 33.55 | 23.25 | 25.06 | 12.69 | 19.51 | 21.76 | 16.84 | 17.64 | 13.96 | 18.31 | 14.15 | 12.58 | 19.22 | 15.19 | 20.84 | 27.34
20100630:0800 | 30.46 | 39.14 | 25.59 | 38.88 | 27.5 | 32.35 | 22.5 | 23.83 | 12.35 | 19.3 | 21.56 | 15.69 | 17.56 | 12.17 | 18.14 | 13.72 | 11.86 | 19.34 | 14.45 | 23.33 | 27.47
20100630:0900 | 30.05 | 40.66 | 25.46 | 40.22 | 26.64 | 31.21 | 21.61 | 22.6 | 12.04 | 19.05 | 20.64 | 14.73 | 17.35 | 10.94 | 18.19 | 13.32 | 11.6 | 19.16 | 13.67 | 25.51 | 27.84
20100630:1000 | 29.19 | 41.58 | 25.25 | 41.25 | 26.05 | 30.05 | 20.74 | 21.46 | 11.8 | 18.96 | 19.72 | 14 | 17.06 | 10.14 | 18.01 | 13.18 | 11.47 | 18.99 | 13.12 | 27.16 | 28.25
20100630:1100 | 28.81 | 42.01 | 25.1 | 42.06 | 25.63 | 28.87 | 20.79 | 21.02 | 11.84 | 18.79 | 18.67 | 13.36 | 16.98 | 9.52 | 17.6 | 15.04 | 11.06 | 18.97 | 12.67 | 28.5 | 28.41
20100630:1200 | 28.61 | 42.02 | 26.93 | 42.57 | 25.31 | 27.74 | 20.85 | 20.94 | 11.91 | 19.16 | 18.02 | 12.87 | 18.28 | 9.07 | 17.27 | 16.52 | 10.42 | 19.61 | 12.35 | 29.6 | 28.49
20100630:1300 | 28.03 | 41.62 | 27.99 | 42.77 | 28.19 | 27.61 | 24.36 | 20.98 | 11.99 | 20.1 | 18.57 | 12.8 | 19.78 | 9.59 | 17.03 | 17.96 | 11.81 | 20.66 | 12.1 | 30.48 | 28.23
20100630:1400 | 26.82 | 40.91 | 28.46 | 42.48 | 31.07 | 28.67 | 26.62 | 23.91 | 12.28 | 21.09 | 21.71 | 14.16 | 20.73 | 13.53 | 17.03 | 19.38 | 14.48 | 21.96 | 11.96 | 31.11 | 26.84
20100630:1500 | 26.73 | 39.82 | 29.01 | 41.3 | 33.31 | 31.4 | 28.82 | 27.14 | 12.81 | 22.13 | 24.09 | 15.46 | 21.59 | 19.25 | 18.4 | 20.14 | 15.67 | 23.13 | 11.89 | 31.5 | 26.73
20100630:1600 | 24.21 | 34.24 | 30.31 | 34.25 | 38.12 | 37.75 | 35.01 | 35.13 | 16.58 | 23.26 | 30.45 | 23.02 | 24.64 | 27.99 | 25.36 | 22.62 | 20.91 | 28.52 | 12.25 | 31.16 | 27.18
20100630:1700 | 24.69 | 33.91 | 30.03 | 34.36 | 37.54 | 37.83 | 34.41 | 34.66 | 16.51 | 24 | 30.35 | 22.82 | 24.17 | 26.84 | 25.18 | 22.42 | 20.74 | 27.46 | 12.88 | 30.08 | 27.24
20100630:1800 | 25.17 | 33.58 | 29.75 | 34.48 | 36.96 | 37.91 | 33.81 | 34.2 | 16.43 | 24.74 | 30.25 | 22.61 | 23.71 | 25.69 | 25.01 | 22.22 | 20.57 | 26.39 | 13.51 | 29 | 27.3
20100630:1900 | 25.64 | 33.25 | 29.47 | 34.59 | 36.38 | 37.99 | 33.21 | 33.73 | 16.35 | 25.48 | 30.15 | 22.41 | 23.25 | 24.55 | 24.83 | 22.03 | 20.4 | 25.33 | 14.14 | 27.93 | 27.36
20100630:2000 | 26.12 | 32.91 | 29.19 | 34.71 | 35.8 | 38.08 | 32.6 | 33.27 | 16.28 | 26.22 | 30.05 | 22.2 | 22.79 | 23.4 | 24.65 | 21.83 | 20.23 | 24.27 | 14.77 | 26.85 | 27.43
20100630:2100 | 26.6 | 32.58 | 28.91 | 34.82 | 35.22 | 38.16 | 32 | 32.8 | 16.2 | 26.95 | 29.95 | 22 | 22.32 | 22.26 | 24.48 | 21.63 | 20.07 | 23.2 | 15.4 | 25.77 | 27.49
20100630:2200 | 27.07 | 32.25 | 28.63 | 34.94 | 34.65 | 38.24 | 31.4 | 32.34 | 16.13 | 27.69 | 29.85 | 21.79 | 21.86 | 21.11 | 24.3 | 21.43 | 19.9 | 22.14 | 16.03 | 24.7 | 27.55
20100630:2300 | 27.55 | 31.92 | 28.34 | 35.05 | 34.07 | 38.32 | 30.8 | 31.87 | 16.05 | 28.43 | 29.75 | 21.59 | 21.4 | 19.96 | 24.12 | 21.23 | 19.73 | 21.08 | 16.66 | 23.62 | 27.61
20160701:0000 | 28.03 | 31.59 | 28.06 | 35.17 | 33.49 | 38.4 | 30.2 | 31.4 | 15.97 | 29.17 | 29.65 | 21.38 | 20.94 | 18.82 | 23.95 | 21.03 | 19.56 | 20.01 | 17.3 | 22.54 | 27.67
20160701:0100 | 28.5 | 31.26 | 27.78 | 35.28 | 32.91 | 38.48 | 29.6 | 30.94 | 15.9 | 29.91 | 29.55 | 21.18 | 20.47 | 17.67 | 23.77 | 20.84 | 19.39 | 18.95 | 17.93 | 21.47 | 27.74
20160701:0200 | 28.98 | 30.93 | 27.5 | 35.4 | 32.33 | 38.56 | 29 | 30.47 | 15.82 | 30.65 | 29.46 | 20.97 | 20.01 | 16.52 | 23.59 | 20.64 | 19.22 | 17.88 | 18.56 | 20.39 | 27.8
20160701:0300 | 29.45 | 30.6 | 27.22 | 35.52 | 31.75 | 38.64 | 28.4 | 30.01 | 15.74 | 31.39 | 29.36 | 20.76 | 19.55 | 15.38 | 23.42 | 20.44 | 19.05 | 16.82 | 19.19 | 19.31 | 27.86
20160701:0400 | 29.93 | 30.27 | 26.94 | 35.63 | 31.17 | 38.73 | 27.8 | 29.54 | 15.67 | 32.12 | 29.26 | 20.56 | 19.09 | 14.23 | 23.24 | 20.24 | 18.88 | 15.76 | 19.82 | 18.24 | 27.92
20160701:0500 | 30.41 | 29.94 | 26.66 | 35.75 | 30.59 | 38.81 | 27.2 | 29.08 | 15.59 | 32.86 | 29.16 | 20.35 | 18.62 | 13.08 | 23.06 | 20.04 | 18.71 | 14.69 | 20.45 | 17.16 | 27.98
20160701:0600 | 30.88 | 29.6 | 26.38 | 35.86 | 30.01 | 38.89 | 26.6 | 28.61 | 15.52 | 33.6 | 29.06 | 20.15 | 18.16 | 11.94 | 22.89 | 19.84 | 18.54 | 13.63 | 21.08 | 16.08 | 28.05
20160701:0700 | 31.36 | 29.27 | 26.1 | 35.98 | 29.43 | 38.97 | 26 | 28.15 | 15.44 | 34.34 | 28.96 | 19.94 | 17.7 | 10.79 | 22.71 | 19.65 | 18.38 | 12.56 | 21.71 | 15.01 | 28.11
20160701:0800 | 31.75 | 39.52 | 26.06 | 42.79 | 26.94 | 33.96 | 24.7 | 23.63 | 13.25 | 27.63 | 24.59 | 14.76 | 18.16 | 8.3 | 16.46 | 18.92 | 12.61 | 14.02 | 17.21 | 22.48 | 28.68
20160701:0900 | 31.62 | 40.79 | 25.97 | 43.56 | 26.2 | 32.98 | 24.06 | 23.61 | 12.9 | 27.17 | 23.88 | 14.32 | 18.02 | 7.44 | 15.53 | 18.63 | 11.63 | 13.96 | 15.85 | 24.37 | 28.76
20160701:1000 | 30.11 | 41.64 | 25.87 | 44.21 | 25.37 | 31.87 | 23.59 | 22.29 | 12.57 | 26.96 | 23.09 | 13.55 | 17.85 | 6.69 | 14.85 | 18.59 | 11.12 | 14.01 | 14.62 | 25.88 | 27.7
20160701:1100 | 29.49 | 42.13 | 25.68 | 44.52 | 24.77 | 30.57 | 23.1 | 21.27 | 12.39 | 26.77 | 22.33 | 12.67 | 17.79 | 5.53 | 14.28 | 19.46 | 10.55 | 13.81 | 13.75 | 26.84 | 27.9
20160701:1200 | 29.21 | 42.53 | 26.69 | 44.59 | 24.13 | 29.66 | 23.44 | 21.07 | 12.2 | 27.1 | 21.65 | 12.03 | 18.38 | 4.77 | 13.79 | 19.99 | 10.14 | 14.29 | 12.9 | 27.57 | 28.07
20160701:1300 | 28.89 | 42.61 | 27.79 | 44.37 | 26.04 | 29.05 | 25.87 | 20.63 | 12.03 | 28.63 | 22.05 | 11.6 | 19.1 | 5.17 | 13.58 | 20.24 | 11.57 | 15.51 | 12.57 | 28.02 | 28.22
20160701:1400 | 28.39 | 42.42 | 28.5 | 43.85 | 28.19 | 31.32 | 28.38 | 23.65 | 12.72 | 30.86 | 24.25 | 12.5 | 19.69 | 9.55 | 13.91 | 20.31 | 15.21 | 16.72 | 13.21 | 28.22 | 28.36
20160701:1500 | 27.93 | 41.96 | 29.22 | 42.74 | 29.9 | 34.1 | 30.85 | 26.23 | 13.68 | 33.32 | 26.19 | 13.63 | 20.25 | 13.62 | 15.05 | 20.82 | 19.36 | 18.01 | 14.99 | 28.36 | 28.35
20160701:1600 | 27.65 | 40.81 | 29.52 | 40.69 | 31.12 | 35.6 | 32.64 | 28.04 | 14.94 | 35.6 | 27.99 | 14.96 | 20.76 | 15.57 | 16.46 | 21.26 | 22.07 | 19.35 | 16.84 | 28.22 | 28.22
20160701:1700 | 27.16 | 39.17 | 28.18 | 39.06 | 32.23 | 37.08 | 34.18 | 29.6 | 16.32 | 37.24 | 29.83 | 16.1 | 21.26 | 16.98 | 18.32 | 21.71 | 23.9 | 20.4 | 18.13 | 27.71 | 28.16
20160701:1800 | 27.1 | 37.63 | 28.81 | 37.98 | 33.17 | 38.58 | 34.89 | 31.04 | 17.57 | 38.19 | 31.69 | 17.94 | 21.7 | 18.17 | 19.83 | 21.98 | 25.08 | 20.96 | 19.17 | 27.07 | 27.99
20160701:1900 | 26.94 | 36.33 | 29.32 | 36.92 | 33.34 | 40.5 | 34.94 | 32.14 | 19.73 | 35.79 | 32.34 | 19.66 | 22.22 | 18.52 | 21.65 | 21.9 | 25.7 | 20.8 | 20.03 | 25.72 | 27.95
20160701:2000 | 26.64 | 34.97 | 29.39 | 36.03 | 33.64 | 41.66 | 35.02 | 33.15 | 20.38 | 37.29 | 33.67 | 20.87 | 22.4 | 19.44 | 23.37 | 22 | 26.31 | 20.77 | 20.71 | 24.03 | 27.9
20160701:2100 | 26.41 | 33.58 | 29.6 | 35.12 | 33.57 | 42.39 | 35.31 | 33.86 | 20.58 | 37.59 | 34.74 | 21.98 | 22.34 | 20.12 | 24.84 | 22.69 | 26.42 | 20.6 | 21.27 | 22.7 | 27.94
20160701:2200 | 26.62 | 32.28 | 29.29 | 34.21 | 33.5 | 42.94 | 35.19 | 34.34 | 20.49 | 37.52 | 35.35 | 23.17 | 22.04 | 20.58 | 25.93 | 22.88 | 23.35 | 20.21 | 21.79 | 21.62 | 27.74
20160701:2300 | 26.71 | 31.16 | 28.2 | 33.36 | 33.27 | 43.22 | 34.87 | 34.44 | 20.27 | 37.33 | 35.55 | 24.07 | 21.48 | 20.68 | 26.69 | 22.45 | 22.23 | 19.31 | 22.35 | 20.63 | 27.62
20160702:0000 | 27.34 | 30.25 | 26.92 | 32.6 | 32.6 | 43.16 | 33.83 | 34.32 | 19.86 | 36.77 | 35.36 | 24.39 | 20.73 | 20.46 | 27.09 | 22.07 | 22.28 | 17.88 | 22.51 | 19.81 | 27.72
20160702:0100 | 28.13 | 29.55 | 26.73 | 31.96 | 31.52 | 42.75 | 32.03 | 33.98 | 19.13 | 33.53 | 34.63 | 23.69 | 20.08 | 19.91 | 27.07 | 21.54 | 22.19 | 16.52 | 22.66 | 19.13 | 27.85
20160702:0200 | 29.34 | 28.84 | 26.61 | 31.32 | 30.21 | 41.48 | 31.92 | 33.55 | 18.06 | 32.39 | 33.58 | 21.98 | 19.58 | 18.74 | 26.42 | 21.05 | 21.77 | 15.21 | 22.49 | 18.46 | 28.12
20160702:0300 | 30.66 | 28.4 | 26.02 | 31.34 | 29.23 | 40.58 | 31.24 | 32.86 | 16.81 | 31.47 | 31.44 | 19.84 | 19.68 | 17.51 | 25 | 20.66 | 19.88 | 14.7 | 22.3 | 17.79 | 28.35
20160702:0400 | 30.85 | 29.89 | 25.3 | 32.82 | 28.31 | 38.97 | 30.37 | 31.84 | 15.63 | 30.57 | 28.84 | 17.72 | 19.58 | 16.38 | 22.7 | 20.47 | 18.81 | 14.64 | 21.42 | 17.14 | 28.48
20160702:0500 | 31.45 | 33.61 | 25.14 | 34.99 | 27.31 | 37.4 | 29.51 | 30.32 | 14.84 | 30.08 | 27.71 | 16.05 | 19.25 | 13.56 | 20.6 | 20.18 | 16.96 | 14.52 | 20.09 | 17.22 | 28.59
20160702:0600 | 31.83 | 36.79 | 25.04 | 37.12 | 26.32 | 37.02 | 28.31 | 29.13 | 14.25 | 29.56 | 27.19 | 14.81 | 18.74 | 11.68 | 19.14 | 19.92 | 15.69 | 14.38 | 18.87 | 19.41 | 28.68
20160702:0700 | 31.7 | 39.05 | 24.99 | 39.09 | 25.53 | 35.12 | 25.89 | 29.8 | 14.39 | 27.98 | 26.07 | 14.05 | 18.57 | 10.35 | 19.14 | 19.91 | 15.91 | 14.69 | 18.55 | 21.83 | 28.82
20160702:0800 | 31.79 | 40.76 | 25.16 | 40.28 | 24.78 | 34.5 | 23.43 | 27.87 | 13.77 | 27.36 | 25.16 | 12.97 | 17.94 | 9.03 | 18.58 | 19.56 | 15.14 | 15.04 | 17.67 | 23.92 | 28.87
20160702:0900 | 31.67 | 41.81 | 25.21 | 41.26 | 24.32 | 33.79 | 22.95 | 26.57 | 13.27 | 26.89 | 24.28 | 12.19 | 17.29 | 7.21 | 17.41 | 18.97 | 13.79 | 15.62 | 16.65 | 25.81 | 28.98
20160702:1000 | 30.42 | 42.16 | 24.69 | 42.02 | 23.86 | 32.96 | 22.63 | 25.39 | 12.88 | 26.49 | 23.5 | 11.8 | 17 | 5.96 | 17.04 | 18.55 | 12.8 | 16.16 | 15.82 | 27.44 | 28.68
20160702:1100 | 29.84 | 42.39 | 24.65 | 42.47 | 23.51 | 31.72 | 22.27 | 24.75 | 12.71 | 26.12 | 22.73 | 11.81 | 16.97 | 5.51 | 16.82 | 18.52 | 12.09 | 16.42 | 15.23 | 28.51 | 28.7
20160702:1200 | 29.15 | 42.54 | 26.66 | 42.62 | 23.31 | 30.16 | 23.1 | 24.04 | 12.62 | 26.47 | 21.88 | 12.33 | 17.14 | 5.2 | 16.68 | 18.81 | 11.52 | 16.31 | 14.67 | 29.18 | 28.72
20160702:1300 | 28.61 | 42.55 | 28.01 | 42.36 | 25.22 | 29.53 | 27.28 | 23.61 | 12.65 | 28.4 | 22.19 | 12.69 | 17.34 | 5.89 | 16.47 | 19.58 | 12.32 | 15.66 | 14.44 | 29.71 | 28.72
20160702:1400 | 28.09 | 42.35 | 28.88 | 41.77 | 27.7 | 30.77 | 29.86 | 24.97 | 13.04 | 30.33 | 24.99 | 13.21 | 17.16 | 10.09 | 16.52 | 20.71 | 14.56 | 15.42 | 14.59 | 29.96 | 28.68
20160702:1500 | 27.74 | 41.96 | 29.42 | 40.74 | 29.55 | 33.1 | 31.85 | 27.71 | 13.7 | 32.25 | 27.63 | 13.92 | 17.44 | 15.57 | 18.38 | 21.63 | 18.02 | 15.73 | 15.36 | 29.93 | 28.73
20160702:1600 | 27.29 | 41.07 | 30.07 | 39.09 | 30.88 | 35.12 | 33.55 | 29.9 | 14.84 | 34.16 | 29.52 | 15.14 | 17.68 | 19.43 | 20.12 | 22.11 | 19.13 | 16.69 | 16.37 | 29.74 | 28.77
20160702:1700 | 27.13 | 39.81 | 30.38 | 37.74 | 31.94 | 37.22 | 34.58 | 32.14 | 16.31 | 35.94 | 31.35 | 15.99 | 17.96 | 21.64 | 22.02 | 22.68 | 19.88 | 17.4 | 17.27 | 29.44 | 28.51
20160702:1800 | 27.03 | 37.86 | 30.82 | 36.65 | 32.86 | 39.31 | 35.31 | 34.12 | 17.76 | 37.31 | 32.92 | 16.76 | 18.12 | 23.25 | 24.04 | 23.46 | 20.67 | 18.29 | 18.41 | 28.65 | 27.59
20160702:1900 | 26.81 | 35.69 | 31.26 | 35.43 | 32.79 | 39.86 | 34.73 | 35.4 | 18.51 | 33.88 | 33.94 | 17.08 | 18.75 | 23.9 | 25.57 | 22.63 | 19.65 | 19.17 | 18.69 | 26.46 | 27.39
20160702:2000 | 26.55 | 34.27 | 30.48 | 34.62 | 33.65 | 41.59 | 35.13 | 36.36 | 19.67 | 33.39 | 35.08 | 17.89 | 18.69 | 24.88 | 26.86 | 22.98 | 19.98 | 19.92 | 19.61 | 25.33 | 27.52
20160702:2100 | 26.69 | 32.96 | 29.39 | 33.91 | 33.83 | 42.82 | 35.19 | 37.04 | 20.35 | 35 | 35.08 | 18.55 | 18.95 | 25.69 | 27.71 | 23.11 | 20.76 | 19.27 | 20.19 | 24.48 | 27.67
20160702:2200 | 26.55 | 31.5 | 27.57 | 33.29 | 33.91 | 43.5 | 35.07 | 37.48 | 20.75 | 35 | 33.84 | 19.09 | 18.5 | 26.19 | 28.42 | 23.26 | 21.02 | 19.28 | 20.23 | 23.52 | 27.83
20160702:2300 | 26.5 | 30.42 | 27.28 | 32.75 | 33.69 | 43.74 | 34.75 | 37.6 | 20.84 | 35.08 | 32.29 | 19.89 | 18.06 | 26.36 | 28.7 | 22.82 | 20.74 | 19.04 | 19.06 | 22.46 | 27.99
20160703:0000 | 27.35 | 29.63 | 26.81 | 32.27 | 33.04 | 43.6 | 33.73 | 37.46 | 20.48 | 34.9 | 31.36 | 20.23 | 17.78 | 26.21 | 29.1 | 21.87 | 19.91 | 18.92 | 18.7 | 21.61 | 28.03
20160703:0100 | 28.3 | 28.88 | 26.32 | 31.83 | 31.46 | 43.16 | 31.74 | 37 | 19.88 | 33.55 | 30.81 | 20.31 | 17.53 | 25.58 | 28.67 | 20.77 | 19.09 | 18.77 | 18.85 | 20.75 | 28.09
20160703:0200 | 29.71 | 28.31 | 25.97 | 31.4 | 29.37 | 42.43 | 30.09 | 35.75 | 18.92 | 31.74 | 29.84 | 20.07 | 17.57 | 24.19 | 27.46 | 19.95 | 17.81 | 18.56 | 19.15 | 19.86 | 28.17
20160703:0300 | 31.29 | 27.46 | 25.76 | 31.59 | 27.82 | 40.9 | 28.84 | 34.2 | 17.7 | 30.22 | 28.57 | 18.96 | 17.7 | 22.63 | 25.68 | 19.29 | 15.98 | 18.49 | 19.3 | 19.22 | 28.21
20160703:0400 | 31.66 | 28.34 | 25.45 | 33.02 | 26.85 | 39.19 | 27.71 | 32.56 | 16.53 | 29.16 | 27.56 | 17.04 | 17.83 | 20.21 | 23.8 | 18.37 | 14.4 | 18.39 | 18.67 | 18.94 | 28.18
20160703:0500 | 32.43 | 32.36 | 25.29 | 34.93 | 26.07 | 37.62 | 26.89 | 31.07 | 15.73 | 28.26 | 26.47 | 15.42 | 17.98 | 17.8 | 22.03 | 17.61 | 12.98 | 18.23 | 17.85 | 19.03 | 27.14
20160703:0600 | 32.29 | 34.89 | 25.05 | 36.93 | 25.44 | 36.36 | 26.33 | 29.73 | 15.09 | 27.63 | 25.33 | 14.13 | 18 | 15.15 | 20.88 | 16.96 | 11.47 | 18.2 | 17.31 | 19.45 | 27.08
20160703:0700 | 32.27 | 37.69 | 24.58 | 38.82 | 24.66 | 36.19 | 25.31 | 29.32 | 15.01 | 26.11 | 23.25 | 13.42 | 17.81 | 13.58 | 19.29 | 17.03 | 10.02 | 17.23 | 16.55 | 19.64 | 27.19
20160703:0800 | 32.21 | 39.52 | 24.55 | 39.98 | 24.82 | 34.93 | 24.83 | 28.36 | 14.39 | 25.53 | 22.7 | 12.55 | 17.82 | 11.48 | 18.31 | 16.92 | 9.28 | 16.49 | 15.75 | 20.46 | 27.47
20160703:0900 | 31.77 | 40.89 | 24.62 | 40.95 | 23.8 | 33.64 | 24.47 | 27.36 | 13.9 | 25.09 | 22.39 | 11.63 | 17.77 | 10.66 | 17.48 | 16.58 | 8.55 | 16.83 | 14.66 | 21.8 | 27.75
20160703:1000 | 30.63 | 41.71 | 24.7 | 41.72 | 23.45 | 32.39 | 24.09 | 26.55 | 13.47 | 24.76 | 21.8 | 10.79 | 17.72 | 10.32 | 16.65 | 16.34 | 7.88 | 14.98 | 13.94 | 23.18 | 26.36
20160703:1100 | 30.23 | 42.36 | 24.86 | 42.21 | 23.12 | 31.4 | 23.72 | 25.84 | 13.18 | 24.46 | 21.12 | 9.98 | 17.92 | 10 | 16.06 | 16.72 | 7.35 | 15.11 | 13.33 | 24.26 | 27.07
20160703:1200 | 29.45 | 42.84 | 25.73 | 42.34 | 22.84 | 30.57 | 24.21 | 25.5 | 12.77 | 25.21 | 20.57 | 9.38 | 18.13 | 9.67 | 15.48 | 17.44 | 7.01 | 16.79 | 12.62 | 25.19 | 27.35
20160703:1300 | 29.13 | 43 | 26.95 | 42.15 | 25.44 | 29.67 | 26.89 | 25.55 | 12.41 | 26.92 | 20.65 | 9.06 | 18.82 | 10.27 | 14.95 | 18.23 | 8.49 | 17.94 | 12.31 | 25.86 | 27.56
20160703:1400 | 28.53 | 42.87 | 27.88 | 41.52 | 27.64 | 30.33 | 28.42 | 26.47 | 13.3 | 28.95 | 21.74 | 10.87 | 19.56 | 13.77 | 14.99 | 19.32 | 12.54 | 19.15 | 13.2 | 26.09 | 27.21
20160703:1500 | 28.27 | 42.3 | 28.71 | 40.51 | 29.38 | 31.55 | 29.84 | 27.69 | 15.42 | 30.85 | 23.11 | 13.62 | 20.55 | 19.24 | 15.45 | 20.5 | 15.11 | 20.65 | 14.15 | 25.89 | 27.62
20160703:1600 | 28.07 | 40.95 | 29.2 | 38.83 | 30.8 | 33.21 | 31.17 | 28.17 | 17.43 | 32.46 | 24.63 | 15.54 | 21.18 | 21.71 | 15.74 | 21.61 | 16.31 | 22.09 | 14.35 | 25.6 | 27.89
20160703:1700 | 27.65 | 39.35 | 29.52 | 37.47 | 31.73 | 35.23 | 32.33 | 29.4 | 19.59 | 33.75 | 26.09 | 17.24 | 21.56 | 23.1 | 16.12 | 22.48 | 17.44 | 23.76 | 14.53 | 25.14 | 27.99
20160703:1800 | 27.57 | 37.82 | 29.96 | 36.36 | 32.35 | 37.27 | 33.31 | 29.75 | 21.43 | 34.81 | 27.91 | 18.88 | 21.89 | 24.15 | 16.54 | 22.79 | 18.53 | 24.6 | 14.32 | 24.44 | 28.01
20160703:1900 | 27.67 | 36.22 | 30.02 | 35.17 | 33.17 | 38.65 | 33.84 | 31.09 | 22.9 | 36.25 | 28.43 | 20.18 | 20.94 | 24.48 | 19.38 | 22.86 | 19.43 | 25.71 | 13.72 | 22.98 | 27.95
20160703:2000 | 27.17 | 34.5 | 29.39 | 34.31 | 33.25 | 39.99 | 34.46 | 31.92 | 23.49 | 36.99 | 29.01 | 21.62 | 21.15 | 25.21 | 20.46 | 23.14 | 20.27 | 25.9 | 13.51 | 21.72 | 27.08
20160703:2100 | 27.02 | 33.01 | 29.01 | 33.53 | 33.58 | 41.06 | 34.7 | 32.52 | 23.69 | 36.54 | 29.36 | 22.81 | 21.2 | 25.67 | 21.9 | 22.96 | 20.79 | 25.07 | 13.15 | 20.66 | 27.04
20160703:2200 | 27.02 | 32 | 28.03 | 32.77 | 32.6 | 41.8 | 34.58 | 32.84 | 23.51 | 34.66 | 29.62 | 23.75 | 21.56 | 25.82 | 22.97 | 22.64 | 21.04 | 24.51 | 13.01 | 19.7 | 27.86
20160703:2300 | 27.04 | 31.15 | 27.25 | 32.01 | 31.48 | 42.39 | 33.82 | 32.77 | 23.18 | 34.63 | 29.34 | 24.32 | 22.01 | 25.67 | 23.86 | 21.76 | 21.02 | 23.59 | 12.98 | 18.69 | 28.02
20160704:0000 | 27.48 | 30.31 | 26.28 | 31.19 | 30.77 | 42.32 | 32.9 | 32.58 | 22.56 | 34.14 | 28.51 | 24.54 | 21.92 | 25.29 | 24.11 | 21.02 | 20.79 | 23.3 | 13.5 | 17.84 | 28
20160704:0100 | 28.59 | 29.47 | 25.49 | 30.34 | 29.96 | 42.04 | 31.35 | 31.89 | 21.57 | 32.97 | 27.64 | 24.39 | 21.37 | 24.47 | 23.74 | 19.82 | 20.43 | 22.7 | 14.82 | 16.95 | 28.07
20160704:0200 | 30.25 | 28.66 | 25.02 | 29.52 | 28.51 | 40.92 | 30.26 | 31.1 | 20.36 | 31.79 | 25.78 | 23.61 | 20.76 | 23.23 | 22.88 | 18.9 | 19.79 | 21.89 | 15.75 | 16.02 | 28.3
20160704:0300 | 31.46 | 28.27 | 24.78 | 29.58 | 27.54 | 39.17 | 29.29 | 30.2 | 18.91 | 30.8 | 24.77 | 21.73 | 20.21 | 21.97 | 21.38 | 17.98 | 19.34 | 20.78 | 16.36 | 15.46 | 28.33
20160704:0400 | 31.38 | 29.89 | 24.38 | 31.36 | 26.73 | 38.23 | 28.44 | 29.33 | 17.54 | 30.09 | 24.1 | 19.27 | 19.5 | 19.62 | 19.82 | 17.25 | 18.3 | 19.52 | 16.75 | 15.08 | 28.41
20160704:0500 | 32.14 | 32.91 | 24.17 | 33.8 | 26.01 | 36.96 | 27.48 | 28.13 | 16.6 | 29.4 | 23.47 | 17.34 | 19 | 17.89 | 18.46 | 16.57 | 16.87 | 18.34 | 16.59 | 15.73 | 28.65
20160704:0600 | 32.29 | 35.72 | 24.09 | 35.91 | 25.4 | 35.59 | 26.92 | 26.68 | 15.86 | 28.78 | 22.42 | 15.9 | 18.71 | 16.04 | 17.44 | 16.03 | 14.11 | 17.61 | 15.9 | 17.74 | 28.68
20160704:0700 | 31.64 | 38.6 | 24.42 | 37.67 | 24.79 | 34.42 | 26.32 | 26.61 | 15.96 | 28.04 | 22.74 | 15.24 | 18.3 | 14.85 | 16.65 | 15.99 | 12.69 | 17.51 | 15.72 | 18.72 | 28.39
20160704:0800 | 31.67 | 40.46 | 24.38 | 39.07 | 24.04 | 32.92 | 26.04 | 25.84 | 15.41 | 27.56 | 22.37 | 13.85 | 17.8 | 12.69 | 16.17 | 15.44 | 11.07 | 17.08 | 14.47 | 19.84 | 28.28
20160704:0900 | 31.67 | 41.67 | 24.31 | 40.19 | 23.45 | 31.7 | 25.8 | 25.21 | 14.82 | 27.09 | 21.95 | 13.06 | 17.38 | 10.75 | 15.88 | 14.9 | 10.39 | 17.18 | 13.06 | 21.06 | 28.36
20160704:1000 | 30.26 | 42.46 | 25.31 | 40.94 | 22.94 | 30.69 | 25.55 | 24.43 | 14.27 | 26.67 | 21.46 | 12.62 | 17 | 9.8 | 15.52 | 14.73 | 9.97 | 17.42 | 12.5 | 22.68 | 28.88
20160704:1100 | 29.87 | 42.92 | 25.29 | 41.37 | 22.45 | 29.98 | 25.26 | 23.73 | 13.76 | 26.44 | 21.13 | 12.41 | 16.81 | 9.33 | 15.07 | 16.46 | 9.27 | 17.78 | 12 | 23.83 | 28.79
20160704:1200 | 29.16 | 43.16 | 25.9 | 41.48 | 22.4 | 29.35 | 25.41 | 23.11 | 13.3 | 26.95 | 20.78 | 12.71 | 17.91 | 9.03 | 14.53 | 18.39 | 8.57 | 19.07 | 11.4 | 24.92 | 28.78
20160704:1300 | 28.83 | 43.07 | 26.69 | 41.21 | 25.2 | 28.94 | 26.27 | 23.17 | 12.85 | 28.82 | 20.88 | 12.4 | 19.73 | 9.54 | 14.37 | 19.79 | 10.13 | 20.84 | 11.15 | 25.85 | 28.87
20160704:1400 | 28.19 | 42.67 | 27.36 | 40.63 | 27.7 | 30.13 | 27.39 | 24.71 | 13.12 | 31.03 | 23.17 | 13.03 | 21.5 | 12.94 | 14.88 | 21.08 | 13.39 | 22.37 | 11.72 | 26.28 | 29.09
20160704:1500 | 27.97 | 41.95 | 27.99 | 39.68 | 29.73 | 31.27 | 28.23 | 26.58 | 14.1 | 33.22 | 24.82 | 15.23 | 23.18 | 18.49 | 15.45 | 22.16 | 17.42 | 23.77 | 13.59 | 26.25 | 29.09
20160704:1600 | 27.79 | 40.4 | 28.66 | 38.02 | 31.53 | 32.79 | 29.33 | 28.51 | 15.18 | 35.24 | 26.23 | 17.11 | 24.62 | 22.76 | 16.08 | 22.62 | 18.98 | 25.06 | 14.65 | 26.09 | 28.94
20160704:1700 | 27.3 | 38.69 | 28.99 | 36.5 | 32.77 | 34.62 | 30.44 | 30.16 | 16.46 | 36.73 | 27.96 | 19.05 | 25.69 | 25.13 | 16.55 | 22.99 | 20.08 | 26.11 | 15.37 | 26.14 | 28.26
20160704:1800 | 27.12 | 37.01 | 29.26 | 35.15 | 33.62 | 36.43 | 31.58 | 31.52 | 17.8 | 37.6 | 29.13 | 20.92 | 26.25 | 26.66 | 17.39 | 23.26 | 21.06 | 26.73 | 15.98 | 25.55 | 27.6
20160704:1900 | 27.46 | 35.4 | 28.22 | 34.11 | 33.23 | 37.91 | 31.58 | 31.77 | 19.03 | 37.71 | 30.33 | 22.72 | 26.44 | 26.8 | 18.3 | 24.38 | 22.06 | 27.77 | 16.11 | 24.5 | 26.93
20160704:2000 | 27.57 | 33.59 | 27.36 | 32.99 | 33.76 | 39.27 | 32.14 | 33.03 | 19.96 | 38.39 | 31.21 | 24.19 | 26.77 | 27.45 | 18.74 | 24.51 | 22.87 | 28.07 | 16.09 | 23.25 | 27.05
20160704:2100 | 27.44 | 31.85 | 27.64 | 32.06 | 33.92 | 40.28 | 32.12 | 33.65 | 20.37 | 38.69 | 31.94 | 25.38 | 26.93 | 27.85 | 19.04 | 24.77 | 23.52 | 28.17 | 16.05 | 21.91 | 27.11
20160704:2200 | 26.66 | 33.52 | 27.99 | 31.28 | 33.85 | 40.9 | 31.77 | 34.08 | 20.55 | 38.61 | 32.46 | 26.21 | 26.79 | 27.93 | 19.18 | 24.66 | 23.95 | 27.85 | 16.52 | 21.15 | 27.23
20160704:2300 | 26.36 | 33.16 | 26.85 | 30.62 | 33.47 | 41.19 | 31.04 | 33.87 | 20.48 | 38.41 | 32.32 | 26.66 | 26.4 | 27.71 | 19.69 | 23.62 | 23.87 | 27.38 | 16.89 | 20.74 | 26.63
20160705:0000 | 27.33 | 32.52 | 26.06 | 30.02 | 32.93 | 41.09 | 30.27 | 33.56 | 20.05 | 37.66 | 30.96 | 26.69 | 25.56 | 27.31 | 19.77 | 22.4 | 23.74 | 26.38 | 16.8 | 20.4 | 26.13
20160705:0100 | 28.14 | 30.44 | 25.17 | 29.42 | 31.4 | 40.69 | 29.37 | 33.35 | 19.29 | 35.39 | 29.13 | 26.3 | 24.39 | 26.46 | 19.54 | 20.98 | 23.09 | 25.11 | 17.35 | 19.82 | 26.33
20160705:0200 | 29.88 | 26.92 | 25.21 | 28.9 | 29.48 | 39.28 | 28.57 | 32.3 | 18.21 | 33.73 | 28.07 | 25.31 | 23.36 | 25.17 | 19.15 | 19.62 | 22.14 | 23.9 | 17.54 | 19.53 | 26.54
20160705:0300 | 31 | 25.73 | 25.09 | 29.15 | 28.12 | 37.32 | 27.91 | 31.44 | 16.81 | 32.15 | 26.89 | 23.19 | 22.54 | 23.92 | 18.48 | 18.4 | 20.78 | 22.78 | 17.61 | 20.04 | 26.82
20160705:0400 | 31.16 | 27.78 | 25.05 | 31.24 | 27.17 | 36.77 | 26.94 | 30.12 | 15.58 | 31.15 | 26.27 | 20.53 | 21.84 | 22.09 | 17.49 | 17.13 | 19.98 | 21.65 | 17.42 | 18.46 | 27.3
20160705:0500 | 31.77 | 32.27 | 24.87 | 34.21 | 26.54 | 36.09 | 26.21 | 29.08 | 14.72 | 30.45 | 25.79 | 18.44 | 21.23 | 19.11 | 16.84 | 16.54 | 17.69 | 20.81 | 16.97 | 18.28 | 27.73
20160705:0600 | 31.88 | 35.87 | 24.86 | 36.73 | 25.9 | 35.48 | 25.94 | 28.27 | 14.05 | 29.74 | 25.13 | 16.98 | 20.61 | 17.14 | 16.3 | 16 | 15.09 | 20.08 | 16.27 | 20.06 | 27.89
20160705:0700 | 31.82 | 38.24 | 24.7 | 39.41 | 25.63 | 33.32 | 24.75 | 24.48 | 13.77 | 28.82 | 24.35 | 16.02 | 20.32 | 15.64 | 15.77 | 14.64 | 14.4 | 19.59 | 14.43 | 20.2 | 27.99
20160705:0800 | 31.8 | 39.96 | 24.78 | 40.88 | 25.68 | 32.57 | 24.39 | 24.14 | 13.3 | 28.24 | 23.5 | 14.75 | 19.68 | 14.5 | 15.19 | 14.79 | 12.68 | 19.04 | 13.24 | 21.36 | 28.12
20160705:0900 | 31.68 | 41.32 | 24.69 | 41.71 | 25.07 | 32.1 | 24.07 | 23.68 | 12.88 | 27.66 | 22.71 | 13.78 | 19.13 | 12.87 | 15.03 | 14.93 | 11.53 | 18.66 | 12.2 | 22.6 | 28.17
20160705:1000 | 30.18 | 42.18 | 24.44 | 42.32 | 24.02 | 31.22 | 23.63 | 23.2 | 12.42 | 27.25 | 22.07 | 13.55 | 18.59 | 11.03 | 14.87 | 14.96 | 10.91 | 18.34 | 11.34 | 23.54 | 26.88
20160705:1100 | 29.79 | 42.87 | 24.47 | 42.72 | 23.62 | 30.59 | 23.55 | 22.67 | 11.94 | 26.78 | 21.58 | 13.57 | 18.3 | 10.23 | 14.84 | 16.29 | 10.61 | 18.23 | 10.5 | 24.69 | 26.87
20160705:1200 | 29.19 | 43.35 | 26.28 | 42.83 | 23.49 | 30.21 | 23.48 | 22.12 | 11.5 | 27.12 | 21.04 | 12.69 | 19.31 | 9.83 | 14.88 | 18.67 | 10.2 | 19.01 | 9.77 | 25.48 | 26.81
20160705:1300 | 28.86 | 43.48 | 27.85 | 42.62 | 26.11 | 29.87 | 23.84 | 22.27 | 11.14 | 29.01 | 21.18 | 12.45 | 20.92 | 10.31 | 15 | 20.54 | 11.86 | 20.55 | 9.54 | 25.99 | 26.5
20160705:1400 | 28.43 | 43.23 | 28.66 | 42.02 | 28.36 | 30.38 | 24.62 | 23.86 | 11.95 | 31.29 | 23.55 | 13.8 | 22.54 | 13.93 | 15.15 | 22.3 | 15.02 | 21.92 | 10.33 | 25.78 | 26.3
20160705:1500 | 28.02 | 42.42 | 28.41 | 40.95 | 30.22 | 31.49 | 25.71 | 25.65 | 13.9 | 33.7 | 25.32 | 15.71 | 24.02 | 19.16 | 15.53 | 23.94 | 19.53 | 23 | 11.6 | 25.83 | 26.28
20160705:1600 | 28.13 | 40.96 | 27.6 | 39.02 | 32.06 | 33.08 | 26.14 | 27.39 | 15.65 | 35.95 | 26.89 | 17.6 | 25.14 | 22.66 | 15.88 | 25.3 | 21.77 | 23.88 | 13.43 | 25.44 | 26.52
20160705:1700 | 27.51 | 39.38 | 28.04 | 37.31 | 33.51 | 34.76 | 26.88 | 29.11 | 17.8 | 37.74 | 28.38 | 19.13 | 25.94 | 24.54 | 16.04 | 26.08 | 23.32 | 24.69 | 15.01 | 24.69 | 26.48
20160705:1800 | 27.3 | 37.95 | 28.42 | 35.86 | 34.31 | 36.36 | 27.68 | 30.94 | 19.82 | 38.7 | 29.71 | 21.06 | 26.37 | 25.87 | 16.27 | 26.37 | 24.61 | 25.36 | 16.45 | 23.75 | 26.15
20160705:1900 | 27.19 | 36.72 | 28.22 | 34.83 | 34.03 | 37.63 | 27.27 | 31.2 | 19.94 | 39.02 | 30.61 | 22.8 | 27.25 | 25.96 | 17.38 | 26.46 | 25.5 | 25.72 | 17.45 | 23.07 | 25.83
20160705:2000 | 26.63 | 35.14 | 26.72 | 33.83 | 34.32 | 38.89 | 27.99 | 32.39 | 20.99 | 39.21 | 31.18 | 24.34 | 27.7 | 26.56 | 17.95 | 26.5 | 26.47 | 25.9 | 18.36 | 21.79 | 25.5
20160705:2100 | 26.42 | 33.49 | 26.33 | 32.96 | 34.36 | 39.84 | 28.89 | 32.9 | 21.6 | 39.31 | 31.96 | 25.44 | 27.82 | 26.93 | 17.64 | 26.41 | 27.2 | 25.6 | 19.31 | 20.46 | 25.37
20160705:2200 | 26.23 | 31.91 | 26.43 | 32.17 | 33.86 | 40.33 | 27.75 | 33.24 | 21.58 | 39.23 | 32.11 | 25.91 | 27.71 | 27.15 | 17.75 | 26.14 | 27.69 | 25.11 | 20.15 | 19.4 | 26.42
20160705:2300 | 26.66 | 30.3 | 26.8 | 31.49 | 32.2 | 40.57 | 25.63 | 32.46 | 20.85 | 38.76 | 32 | 25.77 | 27.38 | 27.1 | 17.89 | 25.39 | 27.6 | 24.99 | 20.87 | 18.58 | 26.54
20160706:0000 | 27.17 | 28.85 | 26.55 | 30.87 | 31.14 | 40.33 | 25.35 | 30.19 | 19.65 | 37.55 | 31.3 | 25.02 | 26.69 | 26.71 | 17.41 | 23.93 | 26.65 | 24.54 | 21.22 | 18.22 | 26.63
20160706:0100 | 27.44 | 27.64 | 25.72 | 30.27 | 30.13 | 39.91 | 25.25 | 29.69 | 18.35 | 36.17 | 30.27 | 23.71 | 25.55 | 25.94 | 16.94 | 22.16 | 26.15 | 23.81 | 21.45 | 17.79 | 26.78
20160706:0200 | 29.08 | 26.58 | 25.57 | 29.54 | 29.12 | 38.92 | 24.94 | 29.16 | 17.15 | 34.65 | 28.49 | 22.27 | 24.28 | 24.63 | 16.52 | 20.63 | 25.11 | 22.5 | 21.32 | 17.35 | 26.96
20160706:0300 | 28.69 | 26.11 | 25.52 | 29.39 | 27.98 | 37.98 | 24.58 | 28.84 | 15.83 | 33.41 | 26.24 | 20.82 | 23.43 | 23.39 | 16.34 | 19.64 | 24.17 | 21.27 | 21.21 | 16.82 | 27.22
20160706:0400 | 29.03 | 27.55 | 25.45 | 31.14 | 27.32 | 36.53 | 24.19 | 28.14 | 14.79 | 32.54 | 25.47 | 19.65 | 22.79 | 21.56 | 15.6 | 18.91 | 22.94 | 20.26 | 19.05 | 16.57 | 27.49
20160706:0500 | 30.67 | 32.2 | 25.43 | 33.87 | 26.75 | 35.11 | 23.79 | 27.61 | 14.19 | 31.6 | 24.52 | 18.8 | 22.22 | 19.55 | 14.89 | 18.33 | 21.62 | 19.18 | 18.15 | 16.66 | 27.78
20160706:0600 | 30.97 | 35.82 | 25.46 | 36.56 | 26.29 | 33.9 | 23.4 | 26.63 | 13.76 | 30.89 | 23.15 | 18.22 | 21.65 | 17.56 | 14.32 | 17.94 | 19.93 | 18.44 | 17.44 | 17.23 | 27.93
20160706:0700 | 30.77 | 37.83 | 25.45 | 39.06 | 25.8 | 34.06 | 22.83 | 25.84 | 13.06 | 29.33 | 21.88 | 18.02 | 21.74 | 16.25 | 14 | 17.66 | 18.17 | 17.84 | 17.02 | 17.64 | 28.05
20160706:0800 | 31.06 | 39.3 | 25.16 | 40.6 | 25.32 | 32.94 | 22.29 | 25.05 | 12.74 | 29.04 | 21.79 | 17.98 | 21.31 | 14.45 | 13.43 | 17.36 | 15.85 | 17.47 | 15.86 | 18.31 | 28.15
20160706:0900 | 31.23 | 40.52 | 25.17 | 41.63 | 24.88 | 31.65 | 21.83 | 24.26 | 12.57 | 30.11 | 21.48 | 17.64 | 20.89 | 13.3 | 13 | 17.22 | 14.13 | 17.16 | 14.76 | 19.78 | 28.21
20160706:1000 | 28.75 | 41.53 | 25.15 | 42.32 | 24.65 | 30.62 | 21.47 | 23.57 | 12.47 | 29.75 | 21.16 | 16.4 | 20.43 | 12.57 | 12.64 | 17.45 | 13.21 | 16.89 | 13.78 | 20.77 | 26.74
20160706:1100 | 28.66 | 42.35 | 25.17 | 42.77 | 24.54 | 29.97 | 21.25 | 22.95 | 12.26 | 27.84 | 21.25 | 16.22 | 20.01 | 10.75 | 12.51 | 18.92 | 12.52 | 16.67 | 12.95 | 21.41 | 26.7
20160706:1200 | 28.51 | 42.79 | 26.11 | 42.94 | 24.47 | 29.29 | 21.43 | 22.48 | 12.07 | 27.44 | 20.98 | 16.09 | 20.85 | 9.6 | 12.45 | 20.82 | 12.02 | 17.83 | 11.99 | 22.3 | 26.92
20160706:1300 | 28.12 | 42.78 | 27.55 | 42.76 | 26.23 | 28.98 | 22.38 | 22.57 | 11.91 | 30.24 | 21.27 | 15.9 | 22.42 | 9.81 | 12.46 | 22.64 | 13.44 | 20.19 | 11.41 | 22.41 | 26.98
20160706:1400 | 27.38 | 42.39 | 28.76 | 42.22 | 28.05 | 30.95 | 23.54 | 24.03 | 12.35 | 33.07 | 22.09 | 15.85 | 23.96 | 13.87 | 12.56 | 23.98 | 16.75 | 21.85 | 12.02 | 22.83 | 27.18
20160706:1500 | 26.98 | 41.6 | 29.44 | 41.21 | 29.17 | 32.66 | 24.94 | 25.75 | 13.38 | 35.35 | 23.23 | 16.12 | 25.25 | 19.38 | 12.85 | 24.83 | 21.48 | 23.17 | 14.03 | 22.52 | 27.18
20160706:1600 | 26.7 | 40.12 | 29.79 | 39.13 | 29.97 | 34.43 | 26.42 | 27.61 | 15.32 | 37.36 | 24.29 | 16.34 | 26.25 | 22.4 | 13.3 | 25.81 | 24.09 | 24.28 | 16.21 | 22.33 | 27.2
20160706:1700 | 26.21 | 38.37 | 30.14 | 37.19 | 31.38 | 36.27 | 27.63 | 29.19 | 17.17 | 38.61 | 25.65 | 16.69 | 27.05 | 24.3 | 14.22 | 26.34 | 25.84 | 25.33 | 17.72 | 22.02 | 27.2
20160706:1800 | 25.91 | 36.61 | 30.29 | 35.63 | 32.61 | 37.65 | 28.59 | 30.79 | 19.24 | 38.88 | 27.26 | 17.94 | 27.66 | 25.79 | 15.08 | 26.63 | 27.2 | 26.2 | 18.99 | 21.71 | 27.24
20160706:1900 | 25.94 | 35.12 | 28.68 | 34.32 | 33.3 | 38.45 | 28.52 | 32.34 | 19.84 | 39.41 | 28.9 | 20 | 27 | 26.22 | 15.72 | 27.32 | 27.93 | 27.12 | 19.31 | 20.39 | 27.16
20160706:2000 | 25.59 | 33.56 | 28.65 | 33.19 | 34.42 | 39.42 | 29.13 | 32.87 | 20.35 | 39.71 | 30.19 | 21.11 | 27.01 | 27.04 | 16.91 | 27.34 | 28.64 | 27.75 | 20.23 | 19.34 | 27.11
20160706:2100 | 25.46 | 32.12 | 28.75 | 32.23 | 34.7 | 40.15 | 29.43 | 33.63 | 20.55 | 39.8 | 30.62 | 21.98 | 26.68 | 27.58 | 17.89 | 26.9 | 29.38 | 27.98 | 21.41 | 18.52 | 27.17
20160706:2200 | 26.12 | 30.84 | 28.69 | 31.36 | 33.07 | 40.78 | 29.31 | 33.9 | 20.57 | 39.49 | 30.86 | 22.42 | 26.36 | 27.93 | 18.87 | 26.67 | 30.01 | 28.05 | 22.09 | 17.65 | 27.39
20160706:2300 | 25.96 | 29.65 | 28.53 | 30.57 | 30.88 | 40.9 | 28.83 | 34.53 | 20.08 | 39.1 | 30.75 | 22.16 | 26.12 | 27.91 | 19 | 25.81 | 30.25 | 27.66 | 22.45 | 17.09 | 27.14
20160707:0000 | 25.39 | 28.34 | 28.17 | 29.89 | 29.89 | 40.8 | 27.88 | 34.29 | 19.05 | 38.6 | 29.06 | 22.1 | 25.62 | 27.63 | 19.02 | 24.61 | 29.41 | 27.03 | 22.61 | 16.5 | 27.21
20160707:0100 | 25.9 | 26.95 | 27.77 | 29.27 | 28.92 | 40.33 | 26.4 | 33.9 | 17.69 | 36.96 | 26.1 | 21.43 | 24.59 | 26.96 | 18.56 | 23.16 | 27.04 | 25.77 | 22.61 | 16.16 | 27.26
20160707:0200 | 28.23 | 26.48 | 26.47 | 28.62 | 28.11 | 38.37 | 25.16 | 32.36 | 16.17 | 35.24 | 25.2 | 20.33 | 23.69 | 25.64 | 18.13 | 22.21 | 25.09 | 24.25 | 22.37 | 15.87 | 27.32
20160707:0300 | 29.95 | 26.87 | 25.62 | 28.66 | 27.53 | 35.71 | 24.26 | 31.42 | 14.78 | 34.04 | 24.18 | 19.2 | 23.02 | 24.32 | 17.48 | 21.51 | 23.17 | 23.03 | 22.16 | 15.48 | 27.44
20160707:0400 | 30.34 | 28.62 | 25.12 | 30.63 | 27.05 | 35.54 | 23.5 | 30.65 | 13.62 | 33.09 | 22.97 | 17.89 | 22.39 | 21.75 | 16.63 | 20.96 | 21.74 | 22.15 | 20.39 | 15.03 | 27.47
20160707:0500 | 30.96 | 31.32 | 24.77 | 33.82 | 26.66 | 35.09 | 22.8 | 29.56 | 12.95 | 32.4 | 21.79 | 17 | 22.02 | 20.05 | 15.77 | 20.53 | 20.41 | 21.5 | 18.77 | 14.99 | 27.48
20160707:0600 | 31.01 | 34.69 | 24.49 | 37.14 | 26.2 | 34.25 | 22.15 | 28.6 | 12.52 | 31.8 | 20.2 | 16.25 | 21.8 | 18.03 | 15.56 | 20.16 | 19.43 | 21.01 | 18.4 | 15.49 | 27.47
20160707:0700 | 30.94 | 36.78 | 24.6 | 40.35 | 26.12 | 33.11 | 20.54 | 26.82 | 12.23 | 30.5 | 20.14 | 15.63 | 21.76 | 16.75 | 14.95 | 20.37 | 18.94 | 20.32 | 17.82 | 15.97 | 27.44
20160707:0800 | 31.34 | 38.32 | 24.41 | 41.96 | 25.87 | 31.95 | 19.87 | 26.3 | 12.05 | 29.8 | 19.76 | 15.25 | 21.61 | 14.09 | 14.54 | 19.93 | 17.77 | 20 | 17.23 | 16.93 | 27.61
20160707:0900 | 30.83 | 39.48 | 24.49 | 42.79 | 25.61 | 30.97 | 19.33 | 25.09 | 11.93 | 29.02 | 19.46 | 14.93 | 21.34 | 11.87 | 13.98 | 19.41 | 16.18 | 19.71 | 15.69 | 17.98 | 27.69
20160707:1000 | 29.64 | 40.4 | 24.51 | 43.32 | 25.32 | 30.46 | 18.87 | 23.75 | 11.86 | 28.21 | 19.17 | 14.6 | 21.24 | 11.13 | 13.44 | 19.24 | 14.74 | 19.44 | 15.02 | 18.57 | 28.95
20160707:1100 | 29.2 | 41.11 | 24.65 | 43.57 | 25.38 | 29.91 | 18.46 | 23.22 | 11.76 | 28.1 | 18.79 | 14.3 | 21.01 | 10.72 | 13.02 | 19.65 | 13.91 | 19.29 | 13.97 | 19.44 | 29.14
20160707:1200 | 29.05 | 41.76 | 26.04 | 43.62 | 25.35 | 29.31 | 18.99 | 22.27 | 11.75 | 28.29 | 18.52 | 14 | 21.44 | 10.46 | 12.39 | 20.13 | 13.27 | 20.01 | 12.76 | 20.49 | 29.18
20160707:1300 | 28.83 | 42.12 | 27.59 | 43.44 | 25.71 | 29.11 | 20.88 | 21.91 | 11.64 | 30.94 | 18.75 | 13.77 | 22.29 | 11.08 | 12.82 | 21.1 | 14.67 | 21.67 | 12.31 | 21.23 | 29.19
20160707:1400 | 28.43 | 42.02 | 28.27 | 42.95 | 27.09 | 30.75 | 22.88 | 22.9 | 12.09 | 33.78 | 19.09 | 13.85 | 23.04 | 14.42 | 13.01 | 22.33 | 16.54 | 23.64 | 12.87 | 21.33 | 29.17
20160707:1500 | 27.83 | 41.54 | 28.73 | 41.94 | 26.94 | 32.84 | 24.75 | 24.71 | 13.03 | 36.3 | 20.15 | 14.54 | 23.86 | 19.63 | 14.73 | 23.95 | 20.19 | 25.52 | 14.42 | 20.66 | 29.04
20160707:1600 | 27.92 | 40.52 | 29.18 | 39.63 | 28.1 | 34.72 | 26.51 | 26.77 | 14.33 | 37.82 | 21.25 | 15.74 | 25.03 | 23.98 | 16.28 | 25.29 | 21.74 | 27.17 | 15.9 | 17.99 | 28.76
20160707:1700 | 27.11 | 38.75 | 29.73 | 37.63 | 29.81 | 36.37 | 27.98 | 28.5 | 15.92 | 38.91 | 23.06 | 17.61 | 26.44 | 26.43 | 17.59 | 26.08 | 23.3 | 28.49 | 17.47 | 18.15 | 28.66
20160707:1800 | 26.94 | 37.31 | 29.9 | 36.04 | 30.74 | 37.75 | 29.17 | 29.95 | 17.23 | 39.34 | 24.55 | 18.84 | 27.62 | 26.94 | 18.98 | 26.89 | 24.62 | 29.56 | 19.23 | 18.56 | 28.58
20160707:1900 | 26.95 | 34.4 | 30.52 | 34.62 | 31.54 | 37.27 | 29.08 | 30.64 | 17.71 | 39.35 | 25.75 | 19.61 | 29.03 | 23.86 | 20.34 | 26.87 | 25.87 | 30.08 | 20.51 | 17.19 | 28.16
20160707:2000 | 26.89 | 33.25 | 30.37 | 33.61 | 32.37 | 38.8 | 29.76 | 31.95 | 18.53 | 39.55 | 26.5 | 20.27 | 29.58 | 23.96 | 21.07 | 25.78 | 26.55 | 30.84 | 22.05 | 16.82 | 27.66
20160707:2100 | 26.68 | 31.98 | 29.69 | 32.76 | 32.42 | 40.05 | 30.16 | 32.86 | 18.57 | 39.69 | 27.18 | 20.95 | 29.85 | 22.43 | 21.79 | 23.6 | 27.07 | 31.33 | 22.96 | 16.4 | 27.59
20160707:2200 | 26.78 | 30.85 | 29.49 | 31.95 | 30.62 | 40.84 | 30.21 | 32.94 | 18.11 | 39.52 | 27.29 | 21.84 | 29.64 | 21.94 | 22.27 | 23.03 | 27.69 | 31.57 | 22.93 | 15.99 | 27.27
20160707:2300 | 26.59 | 29.73 | 29.14 | 31.17 | 29.83 | 40.95 | 29.91 | 32.57 | 17.62 | 39.13 | 27.63 | 22.48 | 27.92 | 23.1 | 22.54 | 22.89 | 27.9 | 31.5 | 21.2 | 15.87 | 27.13
20160708:0000 | 27 | 28.64 | 28.48 | 30.49 | 29.05 | 41.07 | 29.03 | 30.72 | 17.02 | 38.19 | 27.42 | 22.75 | 26.86 | 24.26 | 22.47 | 22.61 | 27.88 | 30.86 | 21.63 | 15.62 | 27.19
20160708:0100 | 27.07 | 27.73 | 27.62 | 29.87 | 28.09 | 40.74 | 27.28 | 27.34 | 16.56 | 36.9 | 26.26 | 22.65 | 26.42 | 24.67 | 22.06 | 21.68 | 27.22 | 29.24 | 23.02 | 15.16 | 27.46
20160708:0200 | 28.17 | 27.13 | 27.15 | 29.3 | 27.31 | 38.98 | 25.72 | 25.9 | 15.69 | 35.44 | 23.92 | 21.6 | 25.63 | 23.87 | 21.16 | 20.39 | 25.86 | 27.84 | 23.42 | 14.95 | 27.8
20160708:0300 | 28.81 | 26.96 | 26.85 | 29.42 | 26.94 | 36.9 | 24.67 | 24.46 | 14.62 | 34.1 | 22.65 | 19.65 | 25.02 | 21.75 | 19.91 | 19.79 | 23.57 | 27.25 | 22.79 | 14.9 | 27.97
20160708:0400 | 28.85 | 28.69 | 26.21 | 31.25 | 26.65 | 36.64 | 23.78 | 23.04 | 13.65 | 32.89 | 21.94 | 17.49 | 24.44 | 20.61 | 18.45 | 19.7 | 23.91 | 27.06 | 22.44 | 14.61 | 28.13
20160708:0500 | 29.56 | 32.16 | 25.02 | 34.14 | 26.57 | 35.76 | 22.99 | 22.16 | 13.28 | 32.14 | 20.72 | 16.01 | 24.02 | 19.96 | 17.17 | 19.51 | 22.98 | 27.22 | 21.45 | 14.72 | 28.28
20160708:0600 | 29.63 | 35.05 | 24.59 | 36.95 | 26.28 | 34.52 | 22.21 | 21.99 | 13.09 | 31.28 | 20.17 | 14.92 | 23.7 | 19.11 | 16.62 | 19.34 | 21.79 | 27.26 | 20.19 | 15.19 | 28.47
20160708:0700 | 29.75 | 37.69 | 24.36 | 39.45 | 26.13 | 33.39 | 20.95 | 21.92 | 13.19 | 30.51 | 18.82 | 14.62 | 24 | 15.85 | 16.97 | 19.34 | 19.42 | 26.79 | 19.39 | 15.69 | 28.53
20160708:0800 | 30.19 | 38.94 | 24.43 | 40.87 | 26.18 | 32.14 | 20.2 | 21.73 | 12.84 | 29.75 | 18.2 | 14.07 | 23.81 | 15.02 | 16.71 | 18.8 | 18.27 | 26.62 | 17.71 | 16.71 | 28.64
20160708:0900 | 30.09 | 39.8 | 24.41 | 41.68 | 26.1 | 31.03 | 19.66 | 21.57 | 12.59 | 29.42 | 17.31 | 13.61 | 23.69 | 14.61 | 15.87 | 18.47 | 17.17 | 26.17 | 15.91 | 17.61 | 28.75
20160708:1000 | 28.88 | 40.44 | 24.48 | 42.3 | 26.12 | 30.04 | 19.35 | 21.25 | 12.36 | 28.77 | 16.44 | 13.21 | 23.62 | 14.26 | 14.61 | 18.61 | 16.05 | 25.35 | 14.11 | 18.89 | 27.28
20160708:1100 | 28.72 | 40.78 | 24.62 | 42.69 | 26 | 28.95 | 19.08 | 20.84 | 12.09 | 28.48 | 15.73 | 13.09 | 23.59 | 13.93 | 13.85 | 19.49 | 15.09 | 24.15 | 12.77 | 19.56 | 27.46
20160708:1200 | 28.36 | 40.89 | 25.82 | 42.85 | 25.93 | 28.06 | 19.63 | 20.54 | 11.9 | 28.87 | 16.18 | 13.1 | 24.05 | 13.23 | 13.69 | 19.77 | 14.1 | 24.02 | 12.1 | 20.59 | 27.64
20160708:1300 | 27.88 | 40.8 | 27.29 | 42.7 | 26.74 | 27.5 | 21.64 | 20.85 | 11.71 | 30.42 | 17.39 | 12.96 | 24.73 | 12.78 | 13.55 | 19.74 | 15.15 | 24.46 | 11.61 | 21.14 | 27.09
20160708:1400 | 27.33 | 40.56 | 28.21 | 42.16 | 27.53 | 30.02 | 23.71 | 22.2 | 12.22 | 32.24 | 19.18 | 13.86 | 25.23 | 13.84 | 14.46 | 18.92 | 18.03 | 25.17 | 11.45 | 21.43 | 26.53
20160708:1500 | 26.86 | 40.03 | 29.08 | 41.18 | 28.15 | 33.59 | 25.94 | 23.7 | 12.95 | 32.92 | 20.88 | 14.68 | 25.29 | 16.19 | 17 | 18.73 | 22.47 | 25.84 | 11.8 | 20.81 | 26.84
20160708:1600 | 26.74 | 39 | 29.71 | 39.28 | 29.38 | 35.99 | 27.87 | 25.14 | 13.88 | 34.79 | 22.76 | 14.94 | 24.33 | 18.02 | 18.7 | 19.18 | 24.8 | 26.75 | 12.69 | 19.62 | 27.19
20160708:1700 | 26.56 | 37.46 | 30.08 | 37.64 | 30.17 | 37.63 | 29.52 | 26.38 | 15.2 | 32 | 24.69 | 15.47 | 23.76 | 19.27 | 20.3 | 19.76 | 26.8 | 27.56 | 13.84 | 19.23 | 27.56
20160708:1800 | 26.51 | 36.07 | 30.38 | 36.27 | 30.53 | 38.97 | 30.76 | 27.53 | 16.86 | 30.81 | 26.46 | 15.88 | 23.94 | 20.17 | 21.84 | 20.16 | 28.68 | 28.35 | 14.79 | 18.56 | 27.91
20160708:1900 | 25.95 | 35 | 29.21 | 35.15 | 30.06 | 39.28 | 31.32 | 28.15 | 18.35 | 34.19 | 26.75 | 16.56 | 26.09 | 19.61 | 23.13 | 20.87 | 29.48 | 27.27 | 15.8 | 17.18 | 28.08
20160708:2000 | 25.43 | 33.69 | 27.87 | 34.04 | 31.52 | 40.43 | 31.84 | 29.07 | 19.09 | 30.76 | 27.67 | 16.72 | 27.21 | 20.19 | 24.2 | 21.41 | 30.94 | 28.05 | 16.64 | 16.43 | 28.3
20160708:2100 | 25.66 | 32.33 | 28.35 | 33.1 | 31.82 | 41.32 | 32.19 | 29.94 | 19.49 | 32.24 | 28.51 | 16.51 | 27.31 | 20.59 | 24.99 | 22.3 | 31.97 | 28.32 | 17.59 | 15.9 | 28.47
20160708:2200 | 25.73 | 30.89 | 28.48 | 32.25 | 32.71 | 41.97 | 32.12 | 30.54 | 19.38 | 32.98 | 29.1 | 15.73 | 26.2 | 20.85 | 25.59 | 22.76 | 32.54 | 28.29 | 18.13 | 15.62 | 28.74
20160708:2300 | 25.54 | 29.45 | 28.35 | 31.55 | 32.65 | 42.38 | 31.79 | 30.86 | 18.88 | 31.29 | 29.21 | 15.76 | 26.61 | 20.82 | 25.94 | 21.43 | 32.58 | 28.01 | 18.4 | 14.84 | 28.75
20160709:0000 | 26.34 | 28.25 | 27.73 | 30.9 | 31.79 | 42.3 | 30.9 | 30.81 | 18.23 | 30.69 | 28.91 | 15.72 | 26.4 | 20.46 | 25.75 | 20.15 | 31.82 | 27.3 | 18.25 | 14.19 | 28.77
20160709:0100 | 27.29 | 27.48 | 27.12 | 30.32 | 30.28 | 42.19 | 29.21 | 30.3 | 17.38 | 30.21 | 28.42 | 15.79 | 25.5 | 19.57 | 24.99 | 19.41 | 29.97 | 26.43 | 16.48 | 13.7 | 28.35
20160709:0200 | 29.52 | 26.9 | 26.81 | 29.83 | 28.59 | 41.25 | 27.16 | 29.09 | 16.31 | 29.39 | 26.87 | 15.49 | 24.75 | 18.46 | 23.82 | 18.87 | 27.55 | 25.49 | 16.89 | 13.51 | 26.99
20160709:0300 | 31.18 | 26.55 | 26.64 | 30.09 | 27.65 | 38.56 | 26.05 | 27.64 | 15.07 | 28.71 | 24.94 | 15.12 | 24.27 | 17.1 | 22.27 | 18.32 | 27.3 | 24.82 | 16.5 | 13.01 | 26.44
20160709:0400 | 31.1 | 28.12 | 26.56 | 32.07 | 26.96 | 36.31 | 25.34 | 26.48 | 13.96 | 28.14 | 23.94 | 14.95 | 23.54 | 15.69 | 20.65 | 17.7 | 25.84 | 24 | 16.54 | 12.67 | 26.68
20160709:0500 | 31.8 | 31.95 | 26.41 | 34.83 | 26.43 | 35.27 | 25.32 | 25.57 | 13.24 | 27.66 | 22.86 | 14.82 | 23.05 | 15 | 19.26 | 17.14 | 21.08 | 23.11 | 16.47 | 12.73 | 26.63
20160709:0600 | 31.75 | 34.71 | 26.33 | 37.41 | 26.15 | 34.59 | 25.01 | 24.07 | 12.75 | 27.29 | 21.9 | 14.71 | 22.93 | 12.98 | 18.56 | 16.63 | 18.68 | 22.25 | 15.77 | 13.81 | 26.29
20160709:0700 | 31.79 | 36.95 | 26.1 | 39.83 | 25.35 | 33.39 | 22.42 | 23.07 | 12.4 | 24.11 | 20.61 | 14.65 | 23.97 | 11.55 | 17.92 | 16.17 | 17.56 | 21.01 | 15.17 | 15.1 | 26.5
20160709:0800 | 31.54 | 38.49 | 25.63 | 41.35 | 24.99 | 32.63 | 22.94 | 22.56 | 12.03 | 23.1 | 19.74 | 14.41 | 23.77 | 9.91 | 17.41 | 15.74 | 15.89 | 20.43 | 14.79 | 16.25 | 26.91
20160709:0900 | 30.9 | 39.59 | 25.29 | 42.24 | 24.82 | 31.97 | 22.9 | 22.36 | 11.77 | 22.67 | 19.23 | 14.44 | 23.51 | 8.87 | 16.74 | 15.45 | 14.44 | 19.9 | 14.09 | 17.06 | 26.93
20160709:1000 | 29.51 | 40.38 | 25.1 | 42.83 | 24.48 | 31.29 | 23.14 | 21.32 | 11.59 | 22.54 | 18.68 | 13.69 | 22.98 | 8.11 | 16.11 | 15.39 | 13.42 | 19.38 | 13.19 | 17.77 | 27.47
20160709:1100 | 29.15 | 40.89 | 25.1 | 43.22 | 24.44 | 30.65 | 23.25 | 21.09 | 11.46 | 22.34 | 17.3 | 12.96 | 22.58 | 7.51 | 15.48 | 16.26 | 12.73 | 18.9 | 12.15 | 18.32 | 27.74
20160709:1200 | 28.94 | 41.05 | 26.73 | 43.42 | 24.52 | 29.96 | 23.31 | 20.94 | 11.4 | 22.72 | 16.68 | 13.02 | 22.96 | 6.67 | 15 | 17.25 | 12.1 | 19.14 | 11.41 | 18.43 | 27.91
20160709:1300 | 28.45 | 40.9 | 28.21 | 43.33 | 26.72 | 29.33 | 25.04 | 21.21 | 11.36 | 23.71 | 16.88 | 13.21 | 24.11 | 6.22 | 15.28 | 18.36 | 13.54 | 20.06 | 10.8 | 19.02 | 28.04
20160709:1400 | 27.21 | 40.64 | 29.19 | 42.96 | 28.57 | 31.34 | 27.68 | 22.72 | 11.48 | 25.25 | 21.07 | 13.38 | 25.41 | 9.96 | 16.17 | 19.47 | 15.08 | 21.14 | 10.34 | 19.52 | 27.85
20160709:1500 | 26.92 | 40.26 | 29.81 | 42.15 | 30.15 | 33.43 | 29.25 | 24.2 | 12.15 | 27.14 | 23.2 | 13.91 | 26.8 | 15.6 | 17.95 | 20.79 | 15.82 | 22.46 | 11.47 | 19.86 | 28.02
20160709:1600 | 26.92 | 39.55 | 30.32 | 40.24 | 31.66 | 35.04 | 30.55 | 25.82 | 12.97 | 28.73 | 24.79 | 14.28 | 28.35 | 18.42 | 19.5 | 21.96 | 16.79 | 23.5 | 13.99 | 19.84 | 27.5
20160709:1700 | 26.3 | 38.36 | 30.54 | 38.55 | 32.97 | 36.55 | 31.5 | 27.04 | 13.97 | 30.2 | 26.23 | 16.07 | 29.35 | 20.2 | 21.05 | 22.77 | 18.1 | 24.35 | 15.23 | 19.26 | 26.98
20160709:1800 | 26.07 | 37.04 | 30.65 | 37.2 | 34.11 | 37.97 | 32.14 | 27.69 | 15.09 | 31.17 | 27.39 | 17.84 | 30.39 | 21.72 | 22.52 | 23.01 | 19.27 | 24.98 | 16.17 | 18.65 | 26.68
20160709:1900 | 25.68 | 35.74 | 31.23 | 35.89 | 35.2 | 38.11 | 32.19 | 28.4 | 15.28 | 31 | 23.47 | 17.24 | 29.55 | 22.5 | 23.5 | 23.8 | 21.18 | 25.49 | 16.53 | 17.94 | 26.45
20160709:2000 | 26.62 | 34.19 | 31.18 | 34.9 | 35.52 | 38.98 | 32.54 | 29.25 | 16.2 | 31.58 | 22.98 | 18.78 | 29.92 | 23.44 | 24.39 | 23.54 | 22.36 | 25.83 | 17.2 | 17.04 | 26.22
20160709:2100 | 26.55 | 32.85 | 29.8 | 34.1 | 32.64 | 39.7 | 32.75 | 30.06 | 16.85 | 31.88 | 24.06 | 19.36 | 29.86 | 24.23 | 25.09 | 23.15 | 22.48 | 26.07 | 17.98 | 16.21 | 26.19
20160709:2200 | 26.38 | 31.82 | 29.29 | 33.39 | 31.38 | 40.4 | 32.48 | 30.4 | 17.05 | 31.92 | 25.45 | 20.1 | 28.65 | 24.46 | 25.67 | 22.63 | 22.14 | 26.18 | 18.65 | 15.42 | 26.73
20160709:2300 | 26.22 | 31.03 | 29.2 | 32.71 | 31.67 | 40.68 | 32.04 | 30.52 | 17.04 | 31.8 | 26.38 | 20.15 | 27.95 | 24.46 | 25.94 | 21.63 | 21.15 | 26.09 | 19.39 | 14.54 | 26.6
20160710:0000 | 26.21 | 30.04 | 28.84 | 32.03 | 31.27 | 39.8 | 31.26 | 30.49 | 16.78 | 31.33 | 24.93 | 20.02 | 27.69 | 24.01 | 25.81 | 20.45 | 20.39 | 25.73 | 19.78 | 13.87 | 26.53
20160710:0100 | 27.33 | 29.17 | 28.01 | 31.34 | 29.89 | 36.09 | 29.93 | 29.72 | 16.25 | 30.03 | 21.48 | 19.21 | 27.41 | 23.21 | 25.11 | 19.66 | 19.84 | 24.8 | 19.88 | 13.55 | 26.53
20160710:0200 | 29.72 | 27.81 | 27.23 | 30.61 | 28.49 | 35.11 | 28.66 | 25.72 | 15.39 | 28.53 | 21 | 18.65 | 26.95 | 22.06 | 23.83 | 18.93 | 19.07 | 23.3 | 19.96 | 12.85 | 26.44
20160710:0300 | 31.11 | 26.37 | 26.68 | 30.56 | 27.54 | 34.19 | 27.67 | 24.91 | 14.32 | 27.51 | 21.01 | 17.92 | 26.64 | 20.92 | 22.06 | 18.19 | 17.89 | 21.3 | 19.66 | 12.32 | 26.5
20160710:0400 | 30.94 | 27.25 | 26.26 | 32.46 | 26.92 | 33.36 | 26.64 | 24.45 | 13.32 | 26.63 | 20.84 | 16.5 | 26.3 | 19.08 | 20.16 | 17.88 | 16.32 | 20.89 | 18.38 | 12.03 | 26.9
20160710:0500 | 31.53 | 30.77 | 25.94 | 35.67 | 26.63 | 32.68 | 25.75 | 23.2 | 12.78 | 25.98 | 20.25 | 15.56 | 25.98 | 16.95 | 18.9 | 17.75 | 14.8 | 20.48 | 17.53 | 12.29 | 27.13
20160710:0600 | 31.45 | 32.96 | 25.6 | 38.39 | 26.28 | 32.02 | 24.98 | 21.8 | 12.46 | 25.4 | 19.65 | 14.64 | 25.73 | 15.15 | 17.55 | 17.64 | 13.92 | 20.31 | 16.65 | 13.63 | 27.33
20160710:0700 | 31.48 | 35.1 | 25.95 | 40.76 | 26.25 | 32.28 | 24.54 | 21.09 | 12.02 | 24.98 | 18.53 | 14.92 | 25.56 | 13.77 | 16.91 | 18.12 | 13.16 | 19.58 | 15.98 | 14.91 | 27.53
20160710:0800 | 31.49 | 36.76 | 25.61 | 41.76 | 25.93 | 31.57 | 24.4 | 20.88 | 11.83 | 24.63 | 17.95 | 14.28 | 25.35 | 12.09 | 15.8 | 18.06 | 13.33 | 19.44 | 14.87 | 16.23 | 27.6
20160710:0900 | 30.82 | 38.3 | 25.92 | 42.54 | 25.63 | 30.78 | 24.32 | 20.92 | 11.76 | 24.15 | 17.57 | 14.31 | 25.13 | 10.53 | 14.89 | 17.81 | 12.99 | 19.23 | 14.05 | 16.83 | 27.6
20160710:1000 | 28.5 | 39.62 | 26.07 | 43.15 | 25.23 | 29.96 | 24.36 | 20.52 | 11.64 | 23.88 | 17.67 | 13.86 | 24.81 | 9.12 | 14.25 | 17.33 | 12.4 | 19.08 | 12.94 | 17.34 | 27.79
20160710:1100 | 28.58 | 40.61 | 25.77 | 43.5 | 25.18 | 29.42 | 24.27 | 20.45 | 11.63 | 23.5 | 16.57 | 13.71 | 24.46 | 8.41 | 13.66 | 17.15 | 11.37 | 19.15 | 12.45 | 18.26 | 27.19
20160710:1200 | 28.17 | 41.15 | 26.42 | 43.57 | 25.4 | 28.9 | 24.71 | 19.79 | 11.6 | 23.89 | 15.93 | 12.9 | 23.04 | 7.95 | 13.03 | 17.3 | 11.26 | 19.77 | 12.15 | 18.57 | 26.49
20160710:1300 | 28.13 | 41.36 | 26.43 | 43.39 | 26.69 | 28.47 | 25.88 | 19.91 | 11.49 | 25.5 | 16.92 | 13.07 | 23.11 | 8.45 | 12.72 | 17.98 | 11.44 | 20.51 | 11.69 | 18.87 | 26.95
20160710:1400 | 27.57 | 41.19 | 26.56 | 43 | 28.55 | 29.81 | 27.23 | 21.37 | 11.86 | 27.21 | 18.73 | 13.96 | 24.86 | 12.5 | 13.66 | 19.04 | 13.46 | 20.01 | 11.82 | 19.2 | 26.93
20160710:1500 | 27.27 | 40.73 | 27.58 | 42.01 | 30.44 | 30.95 | 28.37 | 22.8 | 12.65 | 28.85 | 20.42 | 15.11 | 26.31 | 17.89 | 14.68 | 20.02 | 14.88 | 20.36 | 12.83 | 19.36 | 26.97
20160710:1600 | 26.93 | 39.54 | 28.59 | 40.08 | 32.05 | 30.65 | 29.59 | 24.13 | 13.63 | 30.42 | 22.16 | 15.85 | 27.25 | 21.55 | 15.93 | 20.4 | 15.89 | 21.36 | 14.25 | 18.98 | 27.03
20160710:1700 | 26.41 | 37.71 | 29.45 | 37.74 | 33.46 | 31.6 | 30.93 | 24.99 | 14.94 | 31.24 | 23.8 | 16.88 | 27.48 | 23.34 | 17 | 21.81 | 16.89 | 21.21 | 15.77 | 18.7 | 27.26
20160710:1800 | 26.34 | 35.3 | 29.76 | 35.46 | 34.73 | 32.67 | 32.03 | 25.84 | 16.24 | 31.84 | 25.44 | 17.59 | 27.31 | 24.52 | 18.53 | 22.8 | 17.29 | 20.82 | 17.29 | 18.31 | 26.6
20160710:1900 | 26.64 | 33.77 | 30.02 | 33.51 | 35.17 | 33.3 | 27.42 | 27.32 | 16.5 | 32.52 | 26.31 | 17.48 | 27.62 | 24.46 | 19.46 | 24.23 | 16.8 | 19.98 | 17.03 | 17.23 | 26.03
20160710:2000 | 25.85 | 31.89 | 27.36 | 32.05 | 34.88 | 34.23 | 28.44 | 28.19 | 17.49 | 32.53 | 27.32 | 17.82 | 26.99 | 25.34 | 20.08 | 23.09 | 18.61 | 20.28 | 17.69 | 16.63 | 26.07
20160710:2100 | 25.67 | 31.04 | 26.28 | 31.13 | 34.58 | 34.73 | 29.34 | 28.7 | 18.27 | 32.83 | 28.04 | 18 | 26.63 | 25.84 | 21.2 | 23.13 | 19.61 | 20.28 | 18.3 | 15.77 | 26.35
20160710:2200 | 25.98 | 29.91 | 26.21 | 30.75 | 33.12 | 35.06 | 29.9 | 28.85 | 18.74 | 32.86 | 28.07 | 17.92 | 26.09 | 25.99 | 21.79 | 23.33 | 21.2 | 20.06 | 18.7 | 14.73 | 26.18
20160710:2300 | 25.34 | 28.1 | 26.21 | 30.44 | 32.63 | 35.12 | 30.22 | 28.26 | 18.88 | 32.22 | 26.37 | 18 | 25.35 | 26.07 | 22.03 | 23 | 21.36 | 19.63 | 18.61 | 13.94 | 26.17
20160711:0000 | 25.45 | 26.97 | 25.96 | 30.11 | 31.98 | 35.39 | 30.05 | 26.76 | 18.76 | 31.71 | 25.13 | 18.35 | 24.46 | 25.74 | 21.86 | 22.36 | 21.42 | 19.02 | 18.26 | 13.52 | 26.01
20160711:0100 | 26.08 | 25.22 | 25.58 | 29.82 | 30.92 | 30.3 | 28.98 | 25.67 | 18.21 | 30.24 | 24.89 | 18.26 | 23.66 | 25.01 | 21.24 | 21.35 | 18.67 | 18.23 | 17.48 | 13.4 | 26.13
20160711:0200 | 27.96 | 24.83 | 25.54 | 29.35 | 29.67 | 27.58 | 28.02 | 24.2 | 17.24 | 28.91 | 24.06 | 18.03 | 22.97 | 23.66 | 20.25 | 20.55 | 18.08 | 17.64 | 16.44 | 13.6 | 26.57
20160711:0300 | 29.7 | 24.7 | 25.48 | 29.45 | 28.71 | 26.7 | 27.43 | 23.08 | 15.97 | 28.1 | 22.67 | 17.79 | 22.38 | 22.32 | 18.96 | 19.97 | 17.57 | 16.99 | 15.6 | 13.77 | 26.86
20160711:0400 | 30.04 | 26.61 | 25.26 | 31.52 | 27.96 | 26.63 | 27.05 | 22.38 | 14.76 | 27.59 | 21.31 | 17.17 | 21.93 | 20.25 | 17.34 | 19.64 | 16.03 | 16.48 | 15.16 | 14 | 26.98
20160711:0500 | 30.9 | 31.15 | 25.26 | 35 | 27.34 | 26.62 | 26.6 | 21.74 | 13.98 | 27 | 20.44 | 16.82 | 21.48 | 18.46 | 16.15 | 19.26 | 14.57 | 16.05 | 14.62 | 14.38 | 27.16
20160711:0600 | 30.86 | 34.97 | 25.19 | 38.48 | 26.85 | 26.67 | 26.2 | 21.4 | 13.45 | 26.41 | 19.58 | 16.51 | 21.07 | 16.7 | 15.4 | 19.23 | 13.59 | 15.64 | 14.18 | 14.81 | 26.52
20160711:0700 | 30.48 | 37.49 | 24.64 | 41.62 | 26.5 | 25.41 | 25.8 | 20.48 | 12.6 | 25.79 | 18.69 | 16.92 | 19.63 | 15.36 | 14.82 | 18.63 | 13.17 | 14.82 | 14.15 | 16.22 | 26.19
20160711:0800 | 30.98 | 38.96 | 25.19 | 43.12 | 26.06 | 24.75 | 25.57 | 19.8 | 12.33 | 25.22 | 18.06 | 16.92 | 19.15 | 13.52 | 14.8 | 18.37 | 12.5 | 14.64 | 13.36 | 17.64 | 26.99
20160711:0900 | 31.16 | 40.08 | 25.16 | 44.03 | 25.78 | 23.92 | 25.39 | 19.46 | 12.05 | 24.53 | 17.53 | 16.59 | 18.99 | 11.4 | 14.61 | 18.05 | 12.09 | 14.46 | 12.64 | 18.91 | 27.39
20160711:1000 | 29.4 | 40.85 | 24.13 | 44.79 | 25.47 | 23.61 | 25.17 | 19.44 | 11.86 | 23.92 | 16.68 | 16.36 | 19.17 | 10.18 | 14.4 | 18.03 | 11.58 | 14.31 | 12.21 | 20.21 | 27.44
20160711:1100 | 29.02 | 41.11 | 24.03 | 45.34 | 25.3 | 23.53 | 24.99 | 19.3 | 11.69 | 23.31 | 16.14 | 16.03 | 19.21 | 9.54 | 13.67 | 18.68 | 11.05 | 14.15 | 12.38 | 20.82 | 27.73
20160711:1200 | 28.46 | 41.09 | 25.3 | 45.65 | 25.39 | 23.64 | 25.02 | 18.92 | 11.53 | 23.37 | 15.76 | 15.93 | 20.44 | 9.06 | 12.89 | 19.96 | 9.98 | 14.63 | 11.99 | 20.79 | 27.86
20160711:1300 | 28.38 | 41.05 | 26.67 | 45.62 | 26.69 | 23.58 | 25.48 | 19.37 | 11.56 | 24.38 | 16.56 | 15.7 | 21.82 | 9.41 | 12.23 | 21.09 | 11.09 | 15.54 | 11.83 | 21.19 | 27.89
20160711:1400 | 27.67 | 40.92 | 27.84 | 45.25 | 28.31 | 23.83 | 26.34 | 21.43 | 11.75 | 25.98 | 20.22 | 15.69 | 22.63 | 13.28 | 13.5 | 22.01 | 14.41 | 16.5 | 11.89 | 21.09 | 27.94
20160711:1500 | 27.59 | 40.57 | 28.75 | 44.29 | 30.18 | 24.67 | 27.82 | 23.41 | 12.11 | 27.88 | 22.15 | 16.05 | 23.34 | 18.61 | 15.94 | 22.92 | 17.28 | 17.71 | 12.18 | 20.92 | 28.05
20160711:1600 | 27.49 | 40 | 29.32 | 42.03 | 32.15 | 25.94 | 29.1 | 25.02 | 12.6 | 29.71 | 23.92 | 16.86 | 23.67 | 22.22 | 17.74 | 23.63 | 19.3 | 18.6 | 13.25 | 20.71 | 28.05
20160711:1700 | 27.07 | 38.89 | 29.47 | 39.9 | 33.87 | 27.34 | 31.07 | 26.46 | 13.36 | 31.11 | 25.4 | 18.37 | 23.98 | 23.95 | 19.31 | 24.68 | 20.98 | 19.29 | 14.57 | 20.51 | 27.93
20160711:1800 | 26.99 | 37.41 | 27.86 | 38.11 | 35.3 | 28.66 | 32.35 | 27.76 | 14.1 | 32.27 | 26.71 | 19.48 | 24.23 | 25.28 | 20.8 | 25.59 | 22.39 | 19.85 | 15.69 | 20.43 | 27.9
20160711:1900 | 26.78 | 35.26 | 28.13 | 36.15 | 35.37 | 28.57 | 31.03 | 27.82 | 14.76 | 31.96 | 27.93 | 20.94 | 24.68 | 25.56 | 21.48 | 26.32 | 23.64 | 20.48 | 16.09 | 20.26 | 27.84
20160711:2000 | 26.39 | 33.87 | 27.25 | 34.79 | 36.24 | 29.03 | 32.12 | 28.88 | 15.18 | 32.54 | 28.57 | 21.08 | 24.88 | 26.73 | 22.69 | 26.37 | 24.66 | 20.71 | 17.6 | 19.33 | 27.84
20160711:2100 | 26.34 | 32.48 | 27.32 | 35.24 | 36.78 | 29.71 | 33.08 | 29.41 | 15.56 | 32.85 | 29.41 | 20.81 | 24.89 | 27.38 | 23.64 | 26.36 | 25.61 | 21.34 | 18.99 | 18.53 | 27.83
20160711:2200 | 26.3 | 31.17 | 25.97 | 35.49 | 36.21 | 30.31 | 30.99 | 29.75 | 15.67 | 32.88 | 29.55 | 20.94 | 24.8 | 27.64 | 24.29 | 25.93 | 26.49 | 21.38 | 19.95 | 17.98 | 27.2
20160711:2300 | 25.42 | 29.96 | 24.83 | 34.88 | 33.76 | 30.67 | 31.41 | 29.77 | 15.56 | 32.62 | 29.59 | 20.92 | 24.49 | 27.57 | 24.49 | 24.54 | 26.6 | 21.08 | 20.61 | 17.69 | 27.01
20160712:0000 | 26.51 | 28.43 | 24.45 | 34.17 | 32.73 | 29.83 | 31.01 | 29.55 | 15.33 | 32.21 | 29.27 | 20.18 | 23.92 | 27.38 | 24.17 | 23.14 | 26.85 | 17.11 | 20.88 | 17.28 | 27.13
20160712:0100 | 27.41 | 28 | 24.45 | 33.59 | 31.61 | 29.7 | 30.12 | 29.13 | 14.93 | 30.92 | 28.06 | 19.82 | 23.06 | 26.65 | 23.58 | 22.2 | 26.23 | 16.85 | 21.16 | 16.76 | 27.22
20160712:0200 | 29.65 | 29.71 | 24.41 | 33.02 | 30.52 | 29.5 | 29.32 | 27.99 | 14.38 | 29.41 | 25.14 | 19.47 | 22.05 | 25.12 | 22.44 | 21.37 | 25.05 | 16.47 | 20.88 | 16.44 | 27.32
20160712:0300 | 30.96 | 30.07 | 24.44 | 33.05 | 29.67 | 29 | 28.77 | 26.13 | 13.68 | 28.41 | 23.49 | 18.9 | 21 | 23.59 | 20.93 | 20.84 | 23.01 | 15.97 | 20.45 | 16.03 | 27.61
20160712:0400 | 31.07 | 29.55 | 24.33 | 34.76 | 28.96 | 28.29 | 28.36 | 25.19 | 12.99 | 27.62 | 22.65 | 17.93 | 20.09 | 21.71 | 19.21 | 20.39 | 23.07 | 15.67 | 20.01 | 16.05 | 27.82
20160712:0500 | 32.02 | 31.15 | 24.32 | 37.48 | 28.43 | 27.57 | 28.13 | 24.13 | 12.66 | 26.8 | 22.12 | 16.9 | 19.46 | 19.56 | 18 | 19.78 | 21.97 | 15.42 | 19.19 | 16.23 | 27.98
20160712:0600 | 31.07 | 34.62 | 24.35 | 39.97 | 27.9 | 27.09 | 28.07 | 23.23 | 12.5 | 25.97 | 22.16 | 16.15 | 18.92 | 17.8 | 16.91 | 18.9 | 21.07 | 15.15 | 18.01 | 16.65 | 28.16
20160712:0700 | 30.62 | 36.45 | 25.38 | 41.82 | 27.12 | 27.53 | 27.55 | 22.3 | 11.88 | 25.67 | 19.88 | 15.63 | 18.58 | 15.98 | 16.17 | 18.66 | 19.67 | 14.71 | 17.27 | 18.55 | 28.29
20160712:0800 | 31.19 | 37.97 | 25.08 | 43.37 | 26.8 | 26.97 | 27.14 | 22 | 11.77 | 25.12 | 20.12 | 15.33 | 18.3 | 13.67 | 15.42 | 18.46 | 18.73 | 14.53 | 16 | 18.96 | 28.05
20160712:0900 | 30.68 | 39.04 | 24.53 | 44.34 | 26.53 | 26.99 | 26.81 | 21.56 | 11.69 | 24.47 | 20.95 | 15.16 | 17.89 | 12.02 | 14.71 | 18.21 | 17.74 | 14.46 | 14.65 | 19.46 | 28.26
20160712:1000 | 29.77 | 39.77 | 24.79 | 44.81 | 26.33 | 26.21 | 26.57 | 21.38 | 11.67 | 23.65 | 20.33 | 14.75 | 17.34 | 11.5 | 13.96 | 17.87 | 16.49 | 14.37 | 13.51 | 20.28 | 28.7
20160712:1100 | 29.1 | 40.31 | 25.08 | 45.02 | 26.21 | 24.97 | 26.32 | 20.97 | 11.69 | 22.87 | 18.84 | 14.49 | 16.79 | 11.45 | 13.4 | 17.86 | 14.24 | 14.31 | 12.71 | 20.47 | 28.78
20160712:1200 | 28.46 | 40.7 | 26.43 | 45 | 26.16 | 24.65 | 26.46 | 20.46 | 11.66 | 23.65 | 18.18 | 14.07 | 18.58 | 11.22 | 13.02 | 18.06 | 12.48 | 14.78 | 11.94 | 20.98 | 28.87
20160712:1300 | 28.42 | 40.89 | 27.4 | 44.69 | 26.56 | 24.69 | 27.35 | 20.19 | 11.67 | 26.07 | 18.32 | 13.71 | 21.62 | 11.11 | 13.06 | 18.46 | 13.34 | 15.86 | 11.02 | 20.98 | 28.89
20160712:1400 | 27.8 | 40.73 | 28.08 | 44.05 | 27.34 | 25.47 | 28.61 | 22.67 | 11.85 | 27.97 | 21.57 | 14.67 | 22.69 | 13.94 | 14.32 | 18.53 | 16.6 | 17.1 | 11 | 21.53 | 28.93
20160712:1500 | 27.31 | 40.32 | 28.83 | 42.87 | 28.82 | 26.82 | 30 | 24.87 | 12.23 | 29.68 | 23.95 | 16.01 | 23.52 | 18.75 | 17.98 | 19.01 | 21.48 | 18.29 | 12.5 | 22.21 | 28.89
20160712:1600 | 27.16 | 39.47 | 29.28 | 40.9 | 30.44 | 27.93 | 31.42 | 26.58 | 12.98 | 31.25 | 26.11 | 16.92 | 24.31 | 21.45 | 20.41 | 18.94 | 23.98 | 19.14 | 14.2 | 23.01 | 28.82
20160712:1700 | 26.87 | 38.02 | 29.89 | 39.23 | 32.37 | 28.67 | 32.48 | 28.11 | 13.98 | 32.67 | 27.97 | 17.88 | 25.06 | 23.29 | 22.23 | 19 | 26.08 | 19.37 | 15.65 | 22.42 | 28.74
20160712:1800 | 26.9 | 36.37 | 30.36 | 37.85 | 34.04 | 29.41 | 33.49 | 29.53 | 14.9 | 33.61 | 29.59 | 18.48 | 25.65 | 24.68 | 23.82 | 19.56 | 27.87 | 19.85 | 17.03 | 21.84 | 28.67
20160712:1900 | 26.83 | 34.89 | 30.67 | 36.65 | 35.29 | 31.14 | 33.49 | 30.92 | 15.13 | 33.37 | 30.85 | 19.22 | 26.15 | 25.14 | 24.84 | 20.33 | 29.06 | 19.25 | 18.82 | 21.46 | 28.62
20160712:2000 | 26.47 | 32.89 | 29.34 | 35.57 | 35.55 | 32.03 | 34.1 | 31.75 | 15.52 | 33.39 | 31.66 | 19.81 | 26.34 | 25.71 | 26 | 20.03 | 30.27 | 18.56 | 19.78 | 20.03 | 28.61
20160712:2100 | 26.67 | 32.22 | 28.6 | 34.55 | 34.79 | 32.71 | 34.42 | 32.35 | 15.9 | 33.41 | 32.13 | 20.39 | 26.28 | 26.42 | 26.9 | 19.99 | 31.28 | 18.08 | 20.57 | 18.66 | 28.59
20160712:2200 | 26 | 33.7 | 29 | 33.52 | 33.24 | 33.27 | 34.42 | 32.64 | 15.93 | 33.26 | 32.28 | 21.3 | 26.02 | 26.62 | 27.56 | 19.59 | 32 | 18.5 | 21.1 | 17.79 | 28.06
20160712:2300 | 26.01 | 32.78 | 28.01 | 32.46 | 32.67 | 33.27 | 33.75 | 32.75 | 15.85 | 32.81 | 32.08 | 21.2 | 25.52 | 26.6 | 27.88 | 19.07 | 32.5 | 19 | 21.46 | 16.95 | 28.24
20160713:0000 | 26.81 | 28.83 | 25.97 | 31.42 | 32.22 | 33.04 | 32.74 | 32.53 | 15.38 | 32.27 | 31.3 | 21.72 | 24.9 | 25.75 | 27.81 | 18.37 | 32.66 | 18.78 | 21.82 | 16.38 | 28.09
20160713:0100 | 27.3 | 26.44 | 25.59 | 30.42 | 31.74 | 32.35 | 31.61 | 31.88 | 15.07 | 31.07 | 28.68 | 21.61 | 24.08 | 25.02 | 27.19 | 17.94 | 31.59 | 18.03 | 21.63 | 15.61 | 27.52
20160713:0200 | 28.36 | 25.5 | 25.58 | 29.61 | 30.82 | 31.15 | 30.59 | 30.33 | 14.43 | 29.63 | 24.72 | 21.04 | 23.32 | 23.82 | 26.15 | 17.61 | 29.55 | 17 | 21.28 | 15.14 | 27.18
20160713:0300 | 29.18 | 24.73 | 25.1 | 29.69 | 29.86 | 29.76 | 30.07 | 27.56 | 13.8 | 28.51 | 23.15 | 20.13 | 22.84 | 22.38 | 24.41 | 17.07 | 28.94 | 16.33 | 20.65 | 14.69 | 27.54
20160713:0400 | 27.64 | 26.66 | 25.24 | 31.84 | 29.09 | 28.75 | 29.68 | 25.9 | 13.3 | 27.75 | 22.63 | 18.71 | 22.48 | 20.74 | 22.48 | 16.72 | 27.32 | 15.76 | 19.98 | 14.19 | 27.8
20160713:0500 | 27.88 | 31.48 | 25.19 | 35.34 | 28.44 | 27.79 | 29.38 | 24.33 | 12.95 | 26.91 | 21.71 | 17.58 | 22.12 | 19 | 21.11 | 16.6 | 25.79 | 15.14 | 19.15 | 14.29 | 27.71
20160713:0600 | 27.44 | 35.77 | 24.81 | 38.48 | 27.83 | 26.99 | 29.07 | 23.04 | 12.73 | 26.21 | 22.06 | 16.36 | 21.56 | 17.26 | 20.95 | 16.47 | 23.97 | 14.68 | 18.12 | 15.94 | 27.83
20160713:0700 | 28.07 | 37.77 | 26 | 40.95 | 26.78 | 26.75 | 28.46 | 23.51 | 12.99 | 25.62 | 19.56 | 15.86 | 20.97 | 17.06 | 21.02 | 15.53 | 22.8 | 13.85 | 17.25 | 17.92 | 27.69
20160713:0800 | 27.98 | 39.13 | 24.89 | 42.52 | 26.37 | 26.47 | 28.19 | 22.6 | 12.82 | 24.91 | 18.73 | 15.28 | 20.38 | 17.97 | 20.32 | 15.31 | 20.77 | 13.24 | 16.45 | 19.3 | 27.85
20160713:0900 | 28.5 | 40.17 | 24.56 | 43.34 | 26.11 | 26.33 | 27.97 | 21.85 | 12.7 | 24.04 | 18.18 | 14.59 | 19.82 | 17.5 | 19.01 | 14.78 | 19.19 | 12.51 | 15.69 | 20.68 | 27.96
20160713:1000 | 27.86 | 40.93 | 24.07 | 43.88 | 25.72 | 26.27 | 27.67 | 21.23 | 12.63 | 23.58 | 18.79 | 14.43 | 19.36 | 16.69 | 18.28 | 14.77 | 18.26 | 12.13 | 14.94 | 21.99 | 29.15
20160713:1100 | 27.53 | 41.4 | 23.85 | 44.18 | 25.48 | 26 | 27.23 | 20.42 | 12.59 | 23.21 | 19.82 | 14.4 | 19.18 | 15.82 | 18.31 | 15 | 17.65 | 12.05 | 14.5 | 22.83 | 28.74
20160713:1200 | 26.99 | 41.69 | 25.95 | 44.14 | 25.42 | 25.76 | 26.92 | 20.15 | 12.52 | 23.98 | 19.71 | 14.12 | 20.11 | 14.98 | 17.96 | 15.41 | 16.95 | 12.92 | 14.15 | 23.58 | 28.76
20160713:1300 | 26.88 | 41.77 | 27.69 | 43.82 | 26.95 | 25.71 | 27.07 | 20.01 | 12.48 | 25.79 | 19.39 | 13.88 | 21.92 | 14.16 | 17.72 | 15.96 | 17.21 | 14.7 | 13.64 | 23.8 | 28.88
20160713:1400 | 26.58 | 41.58 | 28.93 | 43.15 | 29.16 | 27.08 | 27.57 | 21.41 | 12.53 | 27.25 | 20.91 | 14.19 | 23.12 | 14.09 | 16.84 | 17.74 | 19.21 | 16.17 | 13.69 | 23.98 | 28.89
20160713:1500 | 26.28 | 41.09 | 29.86 | 41.98 | 31.15 | 28.37 | 28.66 | 24.38 | 12.77 | 28.64 | 23.29 | 14.97 | 24.12 | 16.84 | 19.02 | 19.2 | 23.34 | 17.12 | 14.08 | 23.73 | 28.92
20160713:1600 | 26.52 | 39.9 | 30.6 | 40.01 | 32.62 | 29.43 | 29.63 | 26.65 | 13.17 | 30 | 25.55 | 15.98 | 25.07 | 18.83 | 20.79 | 20.83 | 25.34 | 17.76 | 14.64 | 22.6 | 28.89
20160713:1700 | 26.32 | 38.37 | 31 | 38.32 | 33.82 | 30.21 | 31.04 | 28.55 | 13.84 | 31.24 | 27.62 | 16.9 | 25.93 | 20.31 | 22.36 | 22.02 | 26.86 | 18.04 | 15.22 | 22.16 | 28.46
20160713:1800 | 26.06 | 36.84 | 31.26 | 36.89 | 35.02 | 30.97 | 32.27 | 30.28 | 14.48 | 32.31 | 29.33 | 17.45 | 26.62 | 21.69 | 23.84 | 22.43 | 28.25 | 17.61 | 15.96 | 21.81 | 27.76
20160713:1900 | 25.92 | 35.4 | 31.88 | 35.48 | 35.91 | 31.9 | 33.62 | 31.25 | 15.13 | 32.52 | 29.91 | 18.73 | 26.96 | 22 | 25.08 | 22.23 | 29.79 | 21.56 | 16.61 | 20.36 | 27.2
20160713:2000 | 25.62 | 33.95 | 31.07 | 34.25 | 36.46 | 32.57 | 34.32 | 32.36 | 15.42 | 32.72 | 30.98 | 20.03 | 27.08 | 22.73 | 26.27 | 22.34 | 30.91 | 22.47 | 17.29 | 19.72 | 26.75
20160713:2100 | 24.69 | 32.59 | 29.36 | 33.13 | 37.3 | 33.09 | 34.44 | 33.09 | 15.86 | 32.77 | 31.72 | 21.43 | 26.97 | 23.41 | 27.24 | 22.32 | 29.77 | 22.71 | 17.84 | 19.18 | 26.99
20160713:2200 | 25.65 | 31.35 | 28.73 | 32.12 | 37.43 | 33.34 | 33.96 | 33.6 | 16.06 | 32.93 | 32.07 | 22.49 | 26.83 | 22 | 28 | 22.18 | 28.42 | 22.99 | 17.91 | 18.74 | 26.62
20160713:2300 | 25.34 | 30.24 | 27.21 | 31.2 | 37.71 | 33.43 | 32.9 | 33.81 | 16.07 | 32.48 | 32.14 | 23.09 | 26.83 | 22.33 | 28.5 | 21.59 | 27.32 | 22.77 | 17.99 | 18.07 | 26.52
20160714:0000 | 25.42 | 29.25 | 26.4 | 30.39 | 37.38 | 33.3 | 31.61 | 33.49 | 15.76 | 32.01 | 31.15 | 23.31 | 26.31 | 22.22 | 28.46 | 20.67 | 27.73 | 21.68 | 18.18 | 17.43 | 26.15
20160714:0100 | 25.94 | 28.36 | 25.83 | 29.75 | 35.85 | 32.15 | 30.5 | 32.95 | 15.5 | 31.17 | 30.36 | 23.21 | 25.66 | 21.63 | 27.64 | 19.16 | 27.49 | 20.28 | 17.97 | 17.16 | 25.99
20160714:0200 | 28.06 | 27.61 | 25.57 | 29.3 | 33.23 | 31.33 | 29.35 | 31.6 | 14.91 | 29.89 | 28.52 | 22.46 | 24.94 | 20.41 | 25.92 | 17.94 | 25.85 | 19.75 | 17.66 | 16.87 | 26.05
20160714:0300 | 29.34 | 27.19 | 25.32 | 29.67 | 31.1 | 30.25 | 28.61 | 29.81 | 14.09 | 28.94 | 26.01 | 21.2 | 24.51 | 18.95 | 23.86 | 16.94 | 23.98 | 18.72 | 17.83 | 16.7 | 26.68
20160714:0400 | 28.65 | 28.79 | 24.99 | 32.06 | 30.01 | 29.55 | 27.98 | 28.17 | 13.31 | 28.25 | 24.41 | 19.48 | 24.24 | 17.51 | 21.74 | 16.2 | 21.71 | 18.28 | 17.45 | 16.19 | 27.07
20160714:0500 | 29.68 | 32.3 | 24.66 | 35.64 | 29.25 | 29.63 | 27.45 | 26.59 | 12.89 | 27.47 | 23.73 | 18.09 | 23.91 | 16.4 | 19.86 | 15.47 | 19.25 | 18.29 | 17.09 | 15.79 | 26.75
20160714:0600 | 30.13 | 35.2 | 24.46 | 38.54 | 28.72 | 28.64 | 27.19 | 25.02 | 12.59 | 26.76 | 23.13 | 16.88 | 23.55 | 15.14 | 19.5 | 14.78 | 17.02 | 18.08 | 16.59 | 16.82 | 26.53
20160714:0700 | 30.08 | 37.72 | 24.79 | 40.68 | 27.8 | 27.75 | 26.23 | 24.46 | 12.33 | 25.73 | 22.59 | 15.82 | 23.23 | 13.78 | 17.78 | 14.22 | 15.95 | 17.73 | 15.81 | 18.21 | 26.05
20160714:0800 | 29.9 | 39.65 | 24.76 | 42.12 | 27.47 | 27.25 | 26.15 | 23.53 | 12.17 | 25.16 | 21.65 | 14.98 | 22.69 | 12.72 | 17.25 | 14.02 | 15.01 | 17.09 | 14.62 | 19.7 | 25.85
20160714:0900 | 30 | 40.98 | 24.75 | 43.09 | 27.14 | 27.59 | 26.17 | 22.88 | 12.05 | 24.73 | 20.59 | 14.16 | 22.13 | 12.22 | 16.63 | 13.98 | 14.05 | 16.32 | 13.46 | 20.83 | 26.22
20160714:1000 | 27.63 | 41.91 | 24.79 | 43.73 | 26.84 | 26.84 | 26.1 | 22.27 | 11.85 | 24.38 | 19.53 | 13.45 | 21.7 | 12.24 | 16.21 | 14.04 | 13.2 | 15.82 | 12.47 | 22.1 | 27.28
20160714:1100 | 27.53 | 42.54 | 24.85 | 44.1 | 26.64 | 27.08 | 25.92 | 21.54 | 11.82 | 24.15 | 18.79 | 12.91 | 21.43 | 12.31 | 15.5 | 15.38 | 12.47 | 15.2 | 11.61 | 23.23 | 27.54
20160714:1200 | 26.93 | 42.81 | 25.93 | 44.16 | 26.47 | 27.25 | 26.27 | 20.57 | 11.81 | 24.46 | 18.81 | 12.51 | 22.3 | 10.73 | 15.3 | 17.04 | 12.02 | 14.9 | 10.81 | 24.1 | 27.71
20160714:1300 | 26.58 | 42.66 | 27.57 | 43.87 | 27.44 | 26.66 | 27.84 | 20.36 | 11.79 | 25.58 | 19.79 | 12.25 | 23.51 | 10.16 | 15.1 | 18.54 | 12.78 | 15.03 | 10.57 | 24.38 | 27.83
20160714:1400 | 26.19 | 42.13 | 28.76 | 43.25 | 28.83 | 27.56 | 29.58 | 22.98 | 11.94 | 26.65 | 22.07 | 13.3 | 24.61 | 11.75 | 15.35 | 20.02 | 14.63 | 15.4 | 10.86 | 24.41 | 27.9
20160714:1500 | 26.27 | 41.2 | 29.58 | 42.16 | 30.61 | 28.72 | 31.28 | 25.74 | 12.38 | 27.7 | 24.34 | 15.49 | 25.72 | 13.58 | 16.55 | 21.33 | 18.12 | 16.48 | 12.56 | 24.77 | 28.02
20160714:1600 | 26.45 | 39.7 | 30.17 | 40.32 | 32.12 | 29.89 | 32.94 | 27.77 | 13.05 | 28.47 | 26.73 | 17.1 | 26.76 | 15.55 | 18.11 | 22.44 | 19.54 | 17.37 | 14.45 | 24.2 | 28.11
20160714:1700 | 25.92 | 38.26 | 30.25 | 38.69 | 32.59 | 30.93 | 34.24 | 29.8 | 13.77 | 29.13 | 28.6 | 19.15 | 27.71 | 17.36 | 19.66 | 22.73 | 20.92 | 18.44 | 15.76 | 24.2 | 28.15
20160714:1800 | 26.03 | 36.89 | 30.31 | 37.3 | 33.76 | 31.65 | 35.21 | 31.49 | 14.66 | 29.6 | 30.04 | 21.22 | 28.47 | 18.9 | 21.17 | 22.74 | 22.3 | 19.42 | 16.8 | 23.78 | 28.12
20160714:1900 | 25.81 | 35.78 | 31.04 | 36.43 | 32.06 | 31.41 | 35.2 | 31.8 | 14.79 | 31.03 | 30.02 | 22.81 | 29.06 | 19.1 | 22.56 | 20.83 | 23.69 | 20.13 | 17.35 | 22.23 | 28.1
20160714:2000 | 25.35 | 34.63 | 31.05 | 35.54 | 30.77 | 31.55 | 35.47 | 32.89 | 15.16 | 31.35 | 30.79 | 24.62 | 29.25 | 19.4 | 23.71 | 20.63 | 24.91 | 20.35 | 18.42 | 20.97 | 28.16
20160714:2100 | 25.63 | 33.5 | 30.65 | 34.68 | 30.02 | 32.22 | 35.59 | 33.58 | 15.54 | 31.03 | 31.39 | 26.11 | 29.23 | 20.29 | 24.81 | 20.13 | 25.89 | 20.41 | 18.82 | 19.73 | 28.28
20160714:2200 | 25.77 | 32.42 | 30.1 | 33.8 | 29.92 | 32.65 | 35.32 | 33.63 | 15.74 | 30.17 | 31.51 | 27.2 | 28.84 | 20.76 | 25.65 | 19.69 | 26.6 | 20.61 | 19.41 | 18.91 | 28.27
20160714:2300 | 25.93 | 31.35 | 29.13 | 32.93 | 30.1 | 33.13 | 34.49 | 33.74 | 15.67 | 29.9 | 31.08 | 27.87 | 28.59 | 20.68 | 26.2 | 19.42 | 26.99 | 20.67 | 19.78 | 18.24 | 28.44
20160715:0000 | 25.2 | 30.36 | 28.62 | 32.21 | 28.57 | 33.15 | 33.66 | 33.49 | 15.52 | 29.55 | 29.76 | 28.07 | 27.95 | 20.15 | 26.35 | 19.09 | 26.97 | 20.65 | 19.95 | 17.51 | 28.54
20160715:0100 | 25.54 | 29.48 | 27.92 | 31.55 | 27.73 | 32.65 | 32.53 | 32.61 | 14.9 | 28.92 | 26.21 | 27.84 | 27.21 | 19.25 | 26.05 | 18.71 | 26.63 | 20.23 | 20.25 | 16.81 | 28.62
20160715:0200 | 26.49 | 28.73 | 27.21 | 30.89 | 26.95 | 31.95 | 31.15 | 31.78 | 14.3 | 28.07 | 24.29 | 26.97 | 26.59 | 18.42 | 25.28 | 18.54 | 25.68 | 19.15 | 20.31 | 16.23 | 28.71
20160715:0300 | 28.02 | 28.26 | 26.56 | 30.75 | 26.55 | 31.13 | 29.88 | 30.95 | 13.56 | 27.27 | 23.8 | 25.25 | 26.11 | 17.43 | 23.32 | 18.42 | 24.79 | 18.17 | 20.15 | 15.73 | 28.79
20160715:0400 | 28.54 | 29.71 | 26.34 | 32.4 | 26.35 | 29.89 | 29.42 | 29.92 | 12.92 | 26.53 | 23.15 | 23.07 | 25.59 | 16.11 | 21.36 | 18.26 | 23.59 | 17.41 | 20 | 15.29 | 28.87
20160715:0500 | 29.02 | 32.65 | 26.82 | 34.82 | 26.2 | 28.79 | 28.54 | 28.68 | 12.59 | 25.96 | 22.66 | 21.27 | 25.14 | 14.7 | 19.99 | 18.28 | 22.36 | 16.86 | 19.21 | 15.33 | 28.78
20160715:0600 | 28.2 | 35.29 | 26.59 | 36.9 | 26.23 | 27.85 | 28.58 | 27.47 | 12.41 | 25.35 | 22.32 | 19.63 | 24.69 | 13.42 | 19.08 | 18.22 | 21.11 | 16.46 | 18.54 | 16.38 | 28.69
20160715:0700 | 27.98 | 37.41 | 25.11 | 39.4 | 26.25 | 28.48 | 27.1 | 26.62 | 12.35 | 25.04 | 21.41 | 18.51 | 24.33 | 12.61 | 18.71 | 18.18 | 20.58 | 15.96 | 16.98 | 17.95 | 28.63
20160715:0800 | 28.34 | 39.18 | 25.38 | 41.12 | 25.79 | 27.73 | 26.47 | 25.88 | 12.32 | 24.51 | 20.55 | 17.22 | 23.96 | 11.33 | 17.94 | 18.2 | 19.44 | 15.43 | 15.57 | 19.51 | 28.67
20160715:0900 | 28.52 | 40.64 | 25.61 | 42.2 | 25.58 | 27.13 | 26.28 | 25.09 | 12.22 | 24 | 20.13 | 16.17 | 23.73 | 10.06 | 17.08 | 18.08 | 17.85 | 15.03 | 14.67 | 20.86 | 28.7
20160715:1000 | 27.63 | 41.73 | 25.15 | 42.9 | 25.59 | 26.63 | 25.64 | 24.23 | 12.08 | 23.52 | 20.52 | 15.22 | 23.45 | 8.85 | 16.27 | 17.97 | 15.8 | 14.61 | 15.5 | 22.2 | 28.86
20160715:1100 | 26.94 | 42.39 | 24.78 | 43.22 | 25.56 | 26.25 | 24.97 | 23.5 | 11.95 | 23.07 | 20.19 | 14.48 | 23.32 | 7.99 | 15.65 | 17.99 | 14.92 | 14.35 | 14.98 | 23.14 | 28.9
20160715:1200 | 26.8 | 42.67 | 25.98 | 43.2 | 25.49 | 25.92 | 25.65 | 22.56 | 11.96 | 23.65 | 19.82 | 13.9 | 24.7 | 7.43 | 15.26 | 18.16 | 14.25 | 15.1 | 14.37 | 23.62 | 28.95
20160715:1300 | 26.5 | 42.49 | 27.69 | 42.79 | 25.75 | 25.66 | 27.57 | 22.08 | 11.84 | 25.37 | 19.66 | 13.52 | 26.01 | 7.59 | 15.53 | 18.46 | 14.57 | 16.63 | 13.36 | 24.02 | 29.03
20160715:1400 | 25.79 | 41.95 | 28.58 | 42.01 | 26.54 | 27.62 | 29.15 | 24.52 | 12.14 | 27.12 | 21.07 | 14.74 | 27.16 | 11.36 | 15.84 | 18.99 | 16.92 | 18.03 | 12.04 | 24.03 | 29.12
20160715:1500 | 25.81 | 41.02 | 29.32 | 40.82 | 27.49 | 29.45 | 30.68 | 27.26 | 12.73 | 28.84 | 23.32 | 16.84 | 28.3 | 16.38 | 17.59 | 19.84 | 22.27 | 19.31 | 12.96 | 23.87 | 29.15
20160715:1600 | 25.52 | 39.48 | 29.94 | 38.79 | 28.41 | 31.03 | 32.17 | 29.57 | 13.33 | 30.34 | 25.48 | 18.75 | 29.21 | 19.11 | 19.12 | 21.13 | 25.02 | 20.47 | 14.79 | 23.76 | 29.15
20160715:1700 | 25.52 | 38.02 | 30.45 | 37 | 27.82 | 32.27 | 33.38 | 31.46 | 14.16 | 31.51 | 27.33 | 20.74 | 29.91 | 20.67 | 20.67 | 22.27 | 27.12 | 21.3 | 16.37 | 23.91 | 29.14
20160715:1800 | 25.93 | 36.65 | 30.73 | 35.48 | 28.33 | 33.31 | 34.46 | 32.87 | 15.07 | 32.41 | 28.57 | 22.6 | 30.36 | 21.92 | 22.21 | 23.35 | 28.9 | 22.3 | 17.53 | 23.41 | 29.11
20160715:1900 | 25.73 | 35.63 | 30.82 | 34.42 | 31.53 | 34.4 | 35.03 | 32.44 | 15.1 | 33.09 | 29.51 | 24.42 | 30.64 | 22.44 | 23.51 | 24.6 | 30.12 | 22.93 | 17.84 | 22.34 | 29.01
20160715:2000 | 25.24 | 34.44 | 30.98 | 33.24 | 30.65 | 35.3 | 35.38 | 33.29 | 15.51 | 33.49 | 30.19 | 25.94 | 30.65 | 23.22 | 24.81 | 25.43 | 31.45 | 23.18 | 18.54 | 21.02 | 28.97
20160715:2100 | 25.54 | 33.24 | 30.81 | 32.13 | 28.5 | 36.08 | 35.35 | 33.72 | 15.99 | 33.76 | 30.88 | 27.05 | 30.25 | 23.44 | 26.02 | 25.72 | 32.4 | 23.08 | 19.37 | 19.57 | 28.91
20160715:2200 | 25.34 | 32.07 | 29.73 | 31.13 | 29.07 | 36.42 | 35.25 | 33.99 | 15.92 | 33.63 | 30.99 | 27.8 | 29.61 | 23.8 | 27 | 25.55 | 32.86 | 22.9 | 19.63 | 18.43 | 28.71
20160715:2300 | 25.26 | 31 | 29.22 | 30.28 | 28 | 36.66 | 34.71 | 34.06 | 15.58 | 32.89 | 31.1 | 28.13 | 27.8 | 23.82 | 27.64 | 24.59 | 32.79 | 22.56 | 19.38 | 17.2 | 28.67
20160716:0000 | 25.67 | 29.95 | 28.71 | 29.57 | 26.88 | 36.83 | 33.84 | 33.62 | 15.41 | 31.73 | 30.26 | 27.98 | 27.44 | 23.45 | 27.93 | 23.51 | 32.52 | 22.02 | 18.62 | 16.4 | 28.7
20160716:0100 | 26 | 29.04 | 28.12 | 28.99 | 26.73 | 36.58 | 32.01 | 32.44 | 14.76 | 30.78 | 29.25 | 26.71 | 27.24 | 22.79 | 27.37 | 22.42 | 32.01 | 20.8 | 17.79 | 16 | 28.66
20160716:0200 | 27.66 | 28.13 | 27.5 | 28.45 | 25.95 | 35.97 | 30.36 | 31.65 | 14.09 | 29.76 | 27.86 | 24.64 | 26.87 | 21.77 | 25.88 | 21.61 | 30.92 | 19.58 | 16.97 | 16.89 | 28.72
20160716:0300 | 29.47 | 27.44 | 27.03 | 28.57 | 25.03 | 34.13 | 28.99 | 30.79 | 13.45 | 28.96 | 27.09 | 22.4 | 26.28 | 20.56 | 23.69 | 20.89 | 30.03 | 18.75 | 16.41 | 17.07 | 28.73
20160716:0400 | 29.69 | 28.81 | 26.54 | 30.34 | 24.85 | 32.24 | 27.79 | 29.94 | 12.95 | 28.23 | 25.82 | 20.12 | 25.94 | 18.68 | 21.48 | 20.27 | 28.32 | 18.11 | 15.81 | 16.81 | 28.76
20160716:0500 | 30.25 | 33 | 26.09 | 33.01 | 24.75 | 31.18 | 26.85 | 28.89 | 12.73 | 27.64 | 26.26 | 18.43 | 25.66 | 16.86 | 19.78 | 19.85 | 26.44 | 17.53 | 15.14 | 16.33 | 28.82
20160716:0600 | 29.92 | 36.32 | 25.72 | 35.63 | 24.59 | 29.8 | 26 | 27.02 | 12.55 | 27.16 | 23.64 | 17.12 | 25.75 | 15.23 | 18.54 | 19.43 | 21.85 | 16.75 | 14.25 | 17.28 | 28.85
20160716:0700 | 30.42 | 38.61 | 25.8 | 38 | 25.24 | 30.02 | 24.94 | 26.33 | 12.52 | 26.87 | 21.09 | 16.63 | 25.69 | 14.33 | 18.86 | 18.87 | 21.01 | 15.88 | 13.7 | 19.76 | 28.9
20160716:0800 | 30.42 | 40.09 | 25.58 | 39.41 | 24.91 | 30.26 | 24.25 | 25.12 | 12.5 | 26.38 | 21.75 | 15.53 | 25.28 | 12.61 | 17.54 | 18.66 | 19.08 | 15.25 | 12.86 | 21.61 | 28.95
20160716:0900 | 29.7 | 41.17 | 25.08 | 40.25 | 24.73 | 29.65 | 23.69 | 24.16 | 12.67 | 25.97 | 22.02 | 14.7 | 24.89 | 10.94 | 16.37 | 18.5 | 18.45 | 14.59 | 12.01 | 23.2 | 29
20160716:1000 | 29.45 | 42.26 | 25.03 | 40.9 | 24.4 | 29.14 | 23.25 | 23.13 | 12.69 | 25.57 | 21.66 | 14.21 | 24.47 | 9.97 | 15.2 | 18.38 | 17.49 | 13.85 | 11.47 | 24.56 | 29.3
20160716:1100 | 28.25 | 42.98 | 24.81 | 41.29 | 24.17 | 28.75 | 22.9 | 22.4 | 12.67 | 25.24 | 21.06 | 13.63 | 24.15 | 9.54 | 14.54 | 19.07 | 18.13 | 13.65 | 11.17 | 25.85 | 29.29
20160716:1200 | 26.95 | 43.32 | 25.66 | 41.35 | 24.09 | 28.36 | 23.52 | 21.8 | 12.73 | 25.62 | 20.12 | 13.16 | 24.88 | 9.42 | 13.88 | 20.07 | 17.04 | 15.17 | 10.87 | 26.8 | 29.27
20160716:1300 | 26.73 | 43.19 | 26.86 | 41.13 | 25 | 27.58 | 27.09 | 21.99 | 12.77 | 26.93 | 19.67 | 12.66 | 26.17 | 9.95 | 13.4 | 21.08 | 17.04 | 17.69 | 10.75 | 27.8 | 29.27
20160716:1400 | 26 | 42.68 | 28.15 | 40.6 | 26.52 | 27.75 | 29.46 | 24.21 | 12.94 | 28.38 | 21.46 | 13.49 | 27.51 | 11.99 | 14.28 | 22.44 | 19.83 | 19.44 | 10.78 | 28.53 | 29.21
20160716:1500 | 25.51 | 42.06 | 29.09 | 39.65 | 27.75 | 31.5 | 31.14 | 26.7 | 13.3 | 29.84 | 23.92 | 15.83 | 28.67 | 16.61 | 15.56 | 23.58 | 24.57 | 20.77 | 11.03 | 28.82 | 29.14
20160716:1600 | 25.26 | 41.12 | 29.99 | 37.91 | 25.75 | 33.45 | 32.4 | 28.63 | 13.82 | 31.23 | 26.38 | 16.66 | 29.57 | 20.46 | 16.97 | 24.59 | 25.02 | 21.88 | 11.41 | 28.74 | 28.95
20160716:1700 | 24.88 | 39.94 | 30.55 | 36.35 | 25.76 | 35.03 | 33.5 | 30.46 | 14.45 | 32.38 | 28.51 | 17.82 | 30.1 | 23.09 | 18.48 | 25.36 | 25.79 | 22.88 | 11.94 | 28.42 | 28.65
20160716:1800 | 25.2 | 38.54 | 30.76 | 35.02 | 26.83 | 36.58 | 34.4 | 31.94 | 15.42 | 33.35 | 30.11 | 18.08 | 30.59 | 24.38 | 20.09 | 25.5 | 26.61 | 23.67 | 11.94 | 27.4 | 28.45
20160716:1900 | 25.05 | 36.67 | 30.29 | 33.75 | 30.91 | 38.36 | 34.7 | 32.03 | 16.18 | 34 | 30.7 | 19.62 | 31.16 | 24.29 | 21.02 | 25.58 | 27.49 | 24.83 | 12.42 | 26.91 | 28.39
20160716:2000 | 24.6 | 35.16 | 30.13 | 32.63 | 31.26 | 39.06 | 35.13 | 33.18 | 16.8 | 34.37 | 31.69 | 20.38 | 31.5 | 25.08 | 22.41 | 25.43 | 27.54 | 25.38 | 12.76 | 24.88 | 28.33
20160716:2100 | 24.92 | 33.78 | 29.13 | 31.57 | 27.66 | 40 | 35.37 | 34.16 | 17.18 | 34.44 | 32.26 | 20.82 | 31.82 | 25.35 | 23.55 | 25.18 | 26.85 | 25.61 | 13.3 | 21 | 28.19
20160716:2200 | 24.75 | 32.42 | 29.24 | 30.51 | 27.83 | 40.52 | 35.18 | 34.38 | 17.17 | 34.33 | 32.09 | 22.06 | 31.66 | 25.21 | 24.36 | 24.78 | 26.03 | 25.52 | 14.61 | 20.05 | 27.19
20160716:2300 | 24.82 | 31.43 | 29 | 29.57 | 27.7 | 40.59 | 34.73 | 34.54 | 17.06 | 34.23 | 31.91 | 22.71 | 31.41 | 25.41 | 24.97 | 23.61 | 25.1 | 25.05 | 16 | 19.43 | 27
20160717:0000 | 25.12 | 30.67 | 28.1 | 28.93 | 27.4 | 40.61 | 33.88 | 34.03 | 16.88 | 33.74 | 31.63 | 23.09 | 30.75 | 24.8 | 25.16 | 23.07 | 24.22 | 24.11 | 16.24 | 18.83 | 26.88
20160717:0100 | 26.3 | 29.65 | 27.57 | 28.48 | 26.92 | 40.19 | 32.3 | 33.57 | 16.49 | 32.74 | 30.87 | 23.1 | 29.9 | 23.58 | 24.94 | 21.91 | 22.36 | 22.67 | 16.53 | 18.81 | 26.71
20160717:0200 | 28.23 | 28.79 | 27.32 | 27.96 | 26.15 | 39.48 | 30.89 | 32.94 | 15.74 | 31.47 | 29.78 | 22.62 | 28.77 | 22.28 | 24.04 | 20.84 | 20.65 | 21.23 | 17.13 | 18.53 | 26.58
20160717:0300 | 29.82 | 28.29 | 26.98 | 27.93 | 25.5 | 38.01 | 29.78 | 32.27 | 14.76 | 30.48 | 28.3 | 21.59 | 27.93 | 20.94 | 22.7 | 20.36 | 19.21 | 20.33 | 17.54 | 17.82 | 26.8
20160717:0400 | 30.5 | 29.2 | 26.6 | 29.64 | 24.94 | 36.47 | 28.73 | 31.38 | 14.08 | 29.64 | 26.99 | 19.94 | 27.22 | 19.46 | 21.05 | 20.45 | 17.56 | 19.69 | 17.52 | 17.13 | 27.05
20160717:0500 | 31.72 | 35.15 | 26.28 | 32.44 | 24.59 | 35.82 | 27.81 | 30.46 | 13.73 | 28.86 | 25.61 | 18.64 | 26.55 | 17.8 | 19.19 | 20.26 | 16.15 | 19.13 | 17.23 | 16.66 | 27.16
20160717:0600 | 31.46 | 37.78 | 25.95 | 34.98 | 24.44 | 34.91 | 27.02 | 29.54 | 13.44 | 28.24 | 26.57 | 17.52 | 26.03 | 16.37 | 18.02 | 19.96 | 14.83 | 18.46 | 16.52 | 16.13 | 27.27
20160717:0700 | 30.65 | 39.4 | 25.77 | 37.17 | 24.04 | 34.61 | 26.21 | 27.72 | 13.38 | 28.09 | 22.27 | 17.01 | 25.86 | 15.47 | 17.05 | 19.46 | 13.19 | 18.59 | 14.58 | 16.2 | 27.56
20160717:0800 | 29.9 | 40.77 | 25.94 | 38.47 | 23.86 | 33.82 | 25.48 | 26.42 | 13.21 | 27.68 | 21.31 | 16.19 | 25.38 | 13.66 | 16 | 18.83 | 12.29 | 18.37 | 13.38 | 16.94 | 27.66
20160717:0900 | 28.29 | 41.76 | 25.66 | 39.3 | 23.87 | 33.11 | 24.82 | 25.37 | 13.06 | 27.29 | 20.48 | 15.48 | 24.94 | 11.35 | 15.27 | 17.49 | 12.35 | 18.14 | 12.34 | 18.01 | 27.82
20160717:1000 | 26.38 | 42.48 | 25.95 | 39.95 | 23.62 | 32.46 | 24.19 | 24.41 | 12.97 | 26.85 | 19.87 | 14.81 | 24.54 | 9.86 | 14.55 | 17.21 | 12.57 | 17.84 | 11.68 | 19.08 | 28.06
20160717:1100 | 26.3 | 42.92 | 25.36 | 40.33 | 23.88 | 31.83 | 23.65 | 23.51 | 12.86 | 26.43 | 19.58 | 14.24 | 24.25 | 9.32 | 13.86 | 18.85 | 12.38 | 18.27 | 11.49 | 19.69 | 28.31
20160717:1200 | 26.25 | 43.21 | 27.15 | 40.47 | 23.94 | 31.1 | 23.99 | 23.94 | 12.78 | 26.71 | 19.41 | 13.73 | 24.98 | 8.97 | 13.52 | 19.98 | 11.83 | 17.94 | 11.05 | 20.2 | 28.37
20160717:1300 | 25.99 | 43.01 | 28.48 | 40.3 | 24.32 | 30.37 | 27 | 23.77 | 12.73 | 28.03 | 19.69 | 13.31 | 26.59 | 9.23 | 13.09 | 21.38 | 12.55 | 19.96 | 10.7 | 20.71 | 28.4
20160717:1400 | 25.38 | 42.86 | 29.32 | 39.83 | 24.97 | 30.55 | 29.4 | 25.5 | 12.8 | 29.62 | 22.72 | 14.34 | 28.29 | 12.7 | 13.76 | 22.19 | 14.13 | 21.19 | 10.86 | 21.06 | 28.36
20160717:1500 | 24.95 | 42.41 | 29.71 | 38.97 | 25.74 | 32.9 | 31.81 | 28.09 | 13.24 | 31.37 | 25.24 | 17.11 | 29.61 | 18.25 | 14.66 | 23.17 | 15.82 | 22.44 | 11.79 | 20 | 28.39
20160717:1600 | 25.05 | 41.48 | 29.91 | 37.35 | 26.95 | 34.68 | 33.75 | 30.18 | 13.84 | 32.98 | 27.4 | 19.86 | 30.32 | 22.64 | 15.76 | 23.17 | 17.01 | 23.73 | 12.91 | 17.76 | 28.48
20160717:1700 | 24.74 | 40.05 | 30.16 | 35.79 | 28.15 | 36.46 | 34.92 | 32.09 | 14.59 | 34.19 | 29.27 | 22.8 | 30.72 | 25.02 | 17.32 | 23.54 | 17.88 | 24.8 | 13.86 | 17.81 | 28.48
20160717:1800 | 24.77 | 38.11 | 30.24 | 34.44 | 28.56 | 38.19 | 35.77 | 33.54 | 15.37 | 35.13 | 30.34 | 25.69 | 31.18 | 26.62 | 19.18 | 24.05 | 18.61 | 25.74 | 14.82 | 17.21 | 28.3
20160717:1900 | 24.76 | 36.99 | 31.18 | 33.35 | 28.28 | 39.59 | 36.02 | 33.15 | 16.14 | 35.82 | 27.21 | 27.77 | 32.02 | 26.42 | 20.07 | 24.29 | 19.68 | 26.88 | 14.92 | 16.22 | 28.05
20160717:2000 | 24.56 | 35.91 | 30.44 | 32.34 | 28.41 | 40.8 | 36.53 | 34.04 | 16.74 | 36.09 | 28.34 | 29.74 | 32.49 | 27.38 | 21.42 | 24.57 | 20.32 | 26.77 | 15.5 | 15.08 | 27.85
20160717:2100 | 24.23 | 34.97 | 28.98 | 31.38 | 28.83 | 41.73 | 36.7 | 34.63 | 17.11 | 36.33 | 28.32 | 31.23 | 32.67 | 28.02 | 22.69 | 24.62 | 21.32 | 26.23 | 16.06 | 14.47 | 26.67
20160717:2200 | 24.44 | 33.97 | 29.39 | 30.44 | 28.53 | 42.34 | 36.7 | 35.13 | 17.02 | 36.51 | 28.12 | 32.23 | 32.8 | 28.52 | 23.58 | 24.54 | 21.69 | 26.05 | 16.8 | 14.28 | 28.05
20160717:2300 | 24.3 | 33.16 | 29.13 | 29.54 | 28.78 | 42.59 | 36.39 | 35.2 | 16.65 | 36.08 | 27.73 | 32.75 | 32.69 | 28.9 | 24.07 | 24.41 | 21.68 | 25.21 | 16.94 | 14.38 | 27.79
20160718:0000 | 24.73 | 32.04 | 27.85 | 28.62 | 28.55 | 42.44 | 35.6 | 33.75 | 16.19 | 35.46 | 27.23 | 32.71 | 32.07 | 28.92 | 24.17 | 23.59 | 21.75 | 24.46 | 17.24 | 14.45 | 27.1
20160718:0100 | 25.73 | 30.72 | 27.07 | 27.77 | 27.91 | 41.95 | 33.64 | 33 | 15.55 | 34.35 | 26.84 | 32.19 | 31.03 | 28.51 | 23.7 | 21.99 | 21.35 | 23.35 | 17.2 | 14.51 | 26.69
20160718:0200 | 27.95 | 29.8 | 26.68 | 27.01 | 27.07 | 41.11 | 31.87 | 32.35 | 14.84 | 32.83 | 26.23 | 31.05 | 29.8 | 27.28 | 22.63 | 20.53 | 21 | 22.24 | 17.66 | 14.5 | 26.46
20160718:0300 | 29.56 | 29.57 | 26.21 | 26.92 | 26.35 | 39.67 | 30.66 | 31.4 | 13.96 | 31.73 | 25.36 | 28.86 | 28.82 | 26.15 | 21.08 | 20.32 | 20.41 | 21.51 | 17.79 | 14.51 | 26.27
20160718:0400 | 29.56 | 31.09 | 26 | 28.93 | 25.93 | 38.42 | 29.56 | 30.35 | 13.2 | 30.86 | 24.57 | 26.25 | 27.96 | 23.59 | 19.18 | 20.03 | 19.21 | 20.82 | 17.25 | 14.33 | 26.63
20160718:0500 | 30.31 | 34.31 | 25.6 | 32.02 | 25.52 | 36.79 | 28.6 | 29.32 | 12.83 | 30.26 | 24 | 24.3 | 27.4 | 20.74 | 17.56 | 19.86 | 17.9 | 19.84 | 16.7 | 13.91 | 27.12
20160718:0600 | 29.77 | 37.31 | 25.33 | 34.64 | 25.19 | 35.3 | 27.81 | 28.34 | 12.6 | 29.76 | 23.53 | 22.63 | 26.86 | 18.48 | 16.51 | 19.6 | 16.11 | 19.21 | 15.65 | 14.35 | 27.57
20160718:0700 | 29.71 | 39.31 | 25.66 | 35.8 | 24.48 | 33.69 | 26.51 | 27.17 | 12.73 | 28.67 | 23.38 | 21.71 | 26.81 | 15.81 | 15.21 | 19.32 | 14.38 | 18.4 | 13.84 | 15.15 | 27.91
20160718:0800 | 30.53 | 40.77 | 25.63 | 37.14 | 24.26 | 32.55 | 25.68 | 26.1 | 12.54 | 28.15 | 22.99 | 20.21 | 26.48 | 13.24 | 14.38 | 19.01 | 12.63 | 18.04 | 12.73 | 16.39 | 28.01
20160718:0900 | 30.33 | 41.77 | 25.58 | 38.3 | 23.97 | 32.23 | 24.86 | 25.19 | 12.22 | 27.7 | 22.58 | 18.79 | 26.15 | 11.56 | 13.63 | 18.79 | 11.55 | 17.66 | 11.91 | 17.42 | 28.16
20160718:1000 | 27.74 | 42.43 | 25.47 | 39.26 | 23.65 | 32.86 | 24.13 | 24.26 | 12.01 | 27.32 | 22.44 | 17.56 | 25.82 | 10.83 | 12.97 | 18.59 | 11 | 17.32 | 11.43 | 18.11 | 26.82
20160718:1100 | 27.43 | 42.96 | 25.35 | 39.75 | 23.49 | 32.35 | 23.49 | 23.53 | 11.8 | 26.91 | 22.28 | 16.59 | 25.53 | 10.38 | 12.55 | 19.54 | 10.61 | 16.96 | 11.11 | 18.31 | 26.96
20160718:1200 | 26.61 | 43.21 | 26.88 | 39.94 | 23.56 | 31.5 | 23.83 | 22.77 | 11.69 | 27.22 | 21.95 | 15.82 | 26.26 | 10.05 | 12.3 | 20.56 | 10.29 | 17.91 | 10.84 | 18.84 | 26.91
20160718:1300 | 26.34 | 43.17 | 28.04 | 39.77 | 24.84 | 30.38 | 27.52 | 22.48 | 11.64 | 28.96 | 22.94 | 15.43 | 27.8 | 10.45 | 12.25 | 21.71 | 11.37 | 20.98 | 10.62 | 18.98 | 27.46
20160718:1400 | 25.71 | 42.69 | 29.15 | 39.27 | 26.63 | 30.61 | 30.26 | 25.52 | 12.41 | 31.2 | 23.66 | 16.83 | 29.38 | 13.47 | 12.66 | 22.79 | 14.52 | 22.56 | 10.8 | 19.88 | 27.69
20160718:1500 | 25.61 | 41.93 | 29.62 | 38.44 | 28.67 | 33.3 | 32.67 | 28.38 | 14.11 | 33.6 | 25.5 | 20.44 | 30.75 | 18.88 | 13.19 | 23.99 | 19.17 | 24.04 | 11.57 | 20.73 | 27.76
20160718:1600 | 25.72 | 40.51 | 30.31 | 36.73 | 30.22 | 35.34 | 34.05 | 30.53 | 15.53 | 35.64 | 27.47 | 23.07 | 31.65 | 23.13 | 13.98 | 24.79 | 21.81 | 25.38 | 12.28 | 20.7 | 27.53
20160718:1700 | 25.54 | 38.98 | 30.7 | 35.08 | 31.25 | 37.37 | 35.22 | 32.29 | 16.9 | 36.92 | 29.02 | 25.36 | 32.13 | 25.73 | 15 | 25.74 | 23.84 | 26.46 | 13.79 | 19.18 | 26.36
20160718:1800 | 25.26 | 37.47 | 31 | 33.61 | 32.4 | 39.27 | 36.26 | 33.72 | 18.41 | 37.53 | 30.3 | 27.5 | 32.61 | 27.38 | 16.39 | 26.5 | 25.59 | 27.41 | 14.83 | 17.6 | 26.02
20160718:1900 | 25.35 | 36.23 | 31.54 | 32.29 | 32.5 | 40.9 | 36.43 | 34.05 | 18.5 | 38.05 | 30.98 | 28.96 | 32.75 | 26.72 | 16.58 | 26.45 | 26.66 | 27.6 | 14.61 | 16.72 | 26.63
20160718:2000 | 25.17 | 34.94 | 29.99 | 31.04 | 32.87 | 42.1 | 36.98 | 34.84 | 18.88 | 38.57 | 31.62 | 30.73 | 32.67 | 27.57 | 17.76 | 26.84 | 27.94 | 28.04 | 15.5 | 16.34 | 27.11
20160718:2100 | 25.36 | 33.73 | 30.06 | 29.87 | 32.73 | 42.88 | 37.28 | 35.3 | 19.08 | 38.91 | 32.32 | 32.12 | 32.85 | 28.23 | 19.09 | 26.87 | 28.89 | 28.18 | 16.75 | 16.07 | 27.48
20160718:2200 | 24.67 | 32.55 | 29.67 | 28.86 | 32.16 | 43.26 | 37.17 | 35.41 | 19.11 | 38.58 | 32.67 | 33 | 32.77 | 28.56 | 19.92 | 26.6 | 29.49 | 28.11 | 17.76 | 16.25 | 26.86
20160718:2300 | 24.64 | 31.44 | 28.03 | 28 | 31.79 | 43.31 | 36.82 | 35.4 | 18.48 | 38.38 | 32.28 | 33.36 | 32.59 | 28.69 | 20.53 | 25.99 | 29.7 | 27.91 | 18.25 | 16.19 | 27.02
20160719:0000 | 24.86 | 30.39 | 27.48 | 27.28 | 31.26 | 43.03 | 35.91 | 35.22 | 18.16 | 37.66 | 31.72 | 33.27 | 31.93 | 28.51 | 20.95 | 24.75 | 29.56 | 27.26 | 18.63 | 16.18 | 27.23
20160719:0100 | 25.57 | 29.35 | 27.2 | 26.7 | 29.96 | 42.42 | 34 | 34.82 | 17.63 | 36.19 | 30.36 | 32.59 | 30.9 | 28.02 | 20.51 | 23.35 | 29.12 | 26.07 | 18.49 | 15.83 | 27.21
20160719:0200 | 27.52 | 28.42 | 26.55 | 26.27 | 28.26 | 41.51 | 32.16 | 34.18 | 16.84 | 34.59 | 28.89 | 30.84 | 29.83 | 26.46 | 19.97 | 22.49 | 27.77 | 24.77 | 18.51 | 15.43 | 27.41
20160719:0300 | 28.7 | 27.76 | 26.3 | 26.53 | 27.15 | 39.87 | 30.92 | 33.16 | 15.98 | 33.39 | 27.54 | 27.88 | 29 | 24.98 | 19.13 | 21.82 | 25.51 | 23.79 | 18.5 | 14.86 | 27.49
20160719:0400 | 29.2 | 29.12 | 26.17 | 28.74 | 26.29 | 37.98 | 29.9 | 31.93 | 15.25 | 32.47 | 25.9 | 24.8 | 28.35 | 22.83 | 18.03 | 21.25 | 24.31 | 22.8 | 17.91 | 14.7 | 27.6
20160719:0500 | 30.3 | 32.99 | 26.08 | 32.05 | 25.57 | 36.02 | 29.09 | 30.79 | 14.84 | 31.64 | 24.2 | 22.61 | 27.75 | 20.38 | 16.72 | 20.73 | 21.52 | 21.99 | 17.22 | 14.51 | 27.74
20160719:0600 | 30.13 | 36.09 | 26.08 | 35.1 | 24.93 | 34.55 | 28.56 | 29.66 | 14.5 | 31.06 | 23.37 | 20.94 | 27.27 | 17.31 | 15.72 | 20.27 | 18.9 | 21.14 | 16.29 | 14.91 | 27.87
20160719:0700 | 30.41 | 38.46 | 26.12 | 37.5 | 24.6 | 33.27 | 27.68 | 27.82 | 14.24 | 30.43 | 23.5 | 19.82 | 27.2 | 15.68 | 14.27 | 20.12 | 17.8 | 20.23 | 14.77 | 15.22 | 27.58
20160719:0800 | 31.15 | 39.71 | 25.82 | 38.8 | 24.23 | 32.21 | 27.03 | 27.13 | 13.94 | 29.92 | 22.67 | 18.65 | 26.99 | 13.31 | 13.72 | 19.76 | 15.8 | 19.56 | 14.13 | 15.98 | 27.62
20160719:0900 | 30.54 | 40.63 | 25.49 | 39.62 | 23.82 | 31.23 | 26.4 | 26.36 | 13.81 | 29.51 | 21.95 | 17.52 | 26.73 | 12.08 | 13.24 | 19.48 | 14.43 | 18.89 | 13.7 | 17.02 | 28.09
20160719:1000 | 29.33 | 41.34 | 25.24 | 40.28 | 23.67 | 30.16 | 25.76 | 25.65 | 13.79 | 29.13 | 20.91 | 16.43 | 26.53 | 11.66 | 12.91 | 19.32 | 13.56 | 18.24 | 13.46 | 18.17 | 28.02
20160719:1100 | 28.93 | 41.82 | 25.34 | 40.71 | 23.68 | 29.42 | 25.35 | 24.77 | 13.76 | 28.67 | 20.16 | 15.43 | 26.36 | 11.63 | 12.48 | 20.01 | 12.88 | 17.63 | 13.28 | 19.36 | 28.19
20160719:1200 | 28.52 | 42.04 | 26.94 | 40.9 | 23.21 | 28.54 | 25.64 | 24.04 | 13.65 | 28.78 | 19.55 | 14.54 | 26.74 | 11.88 | 12.1 | 21.31 | 12.39 | 17.49 | 13.14 | 20.07 | 28.24
20160719:1300 | 28.43 | 41.93 | 28.72 | 40.89 | 25.34 | 28.21 | 28.55 | 23.85 | 13.52 | 30.22 | 19.34 | 13.87 | 27.77 | 11.93 | 11.98 | 22.66 | 13.19 | 17.72 | 12.49 | 20.54 | 28.26
20160719:1400 | 27.84 | 41.4 | 29.47 | 40.6 | 27.27 | 29.32 | 30.96 | 24.88 | 13.56 | 32.49 | 20.96 | 14.55 | 29.13 | 14.25 | 13 | 23.95 | 16.75 | 18.34 | 12.25 | 20.93 | 28.18
20160719:1500 | 27.33 | 40.47 | 30.01 | 39.97 | 28.65 | 31.38 | 33.29 | 26.46 | 13.93 | 34.52 | 22.65 | 16.08 | 30.4 | 16.99 | 14.23 | 25.22 | 23.38 | 19.17 | 12.35 | 20.86 | 27.94
20160719:1600 | 26.56 | 38.97 | 30.55 | 38.17 | 30.02 | 32.81 | 34.92 | 28.37 | 14.75 | 36.52 | 24.58 | 17.63 | 31.53 | 19.04 | 15.36 | 26.33 | 26.48 | 19.97 | 12.57 | 20.96 | 27.97
20160719:1700 | 25.87 | 37.5 | 30.97 | 36.35 | 31.14 | 34.45 | 36.15 | 29.95 | 15.8 | 38.37 | 26.25 | 19.48 | 32.65 | 20.82 | 16.44 | 27.28 | 27.78 | 20.64 | 12.73 | 20.98 | 27.79
20160719:1800 | 26.05 | 36.16 | 31.01 | 34.6 | 31.98 | 36.11 | 37.07 | 31.44 | 16.84 | 39.66 | 28.05 | 21.48 | 33.15 | 21.96 | 17.84 | 27.8 | 28.77 | 21.3 | 12.92 | 20.7 | 26.95
20160719:1900 | 26.05 | 35.01 | 31.8 | 33.15 | 32.32 | 36.73 | 37.62 | 32.23 | 17.85 | 38.44 | 28.36 | 23.71 | 33.82 | 21.28 | 18.25 | 26.54 | 29.78 | 21.68 | 13.07 | 19.23 | 26.44
20160719:2000 | 25.68 | 33.8 | 31.62 | 31.96 | 32.57 | 37.85 | 38.18 | 33.12 | 19.03 | 38.77 | 29.73 | 25.45 | 33.97 | 21.95 | 19.82 | 25.5 | 30.6 | 21.9 | 14.05 | 18.64 | 26.19
20160719:2100 | 25.61 | 32.68 | 29.59 | 30.85 | 31.96 | 38.52 | 38.58 | 33.8 | 19.57 | 38.6 | 30.26 | 26.8 | 32.44 | 22.35 | 20.64 | 26.01 | 31.17 | 21.84 | 14.77 | 18.03 | 26.42
20160719:2200 | 25.12 | 31.61 | 29.48 | 29.84 | 27.95 | 38.84 | 38.62 | 34.5 | 19.84 | 38.15 | 30.92 | 27.77 | 32.86 | 20.4 | 21.45 | 25.01 | 31.4 | 21.69 | 14.93 | 17.59 | 26.68
20160719:2300 | 25.18 | 30.65 | 29.53 | 29.04 | 27.21 | 38.91 | 38.32 | 34.11 | 19.73 | 37.53 | 30.65 | 28.33 | 32.63 | 19.45 | 22.09 | 24.66 | 31.38 | 21.17 | 15.4 | 17.25 | 26.08
20160720:0000 | 25.18 | 29.84 | 28.71 | 28.38 | 27.15 | 38.63 | 37.29 | 33.93 | 19.44 | 36.72 | 30.4 | 28.4 | 32.05 | 19.92 | 22.34 | 23.88 | 30.95 | 20.38 | 15.57 | 16.73 | 25.91
20160720:0100 | 25.63 | 29.11 | 27.93 | 27.73 | 26.93 | 37.99 | 35.41 | 32.71 | 19.05 | 35.31 | 29.44 | 27.88 | 31.01 | 19.76 | 22.28 | 22.86 | 29.94 | 19.44 | 15.74 | 16.4 | 25.87
20160720:0200 | 26.95 | 28.45 | 27.58 | 27.07 | 26.46 | 37.14 | 33.87 | 31.73 | 18.33 | 33.86 | 28.42 | 26.59 | 29.96 | 18.7 | 21.64 | 22.3 | 28.18 | 18.5 | 15.18 | 15.5 | 25.86
20160720:0300 | 28.48 | 28.09 | 27.25 | 27.02 | 26.15 | 36.08 | 32.56 | 30.73 | 17.35 | 32.58 | 27.45 | 24.52 | 28.98 | 17.16 | 20.5 | 21.67 | 25.41 | 17.7 | 14.4 | 14.75 | 26.55
20160720:0400 | 28.71 | 29.57 | 26.96 | 29.32 | 25.83 | 34.71 | 31.44 | 29.84 | 16.38 | 31.48 | 26.7 | 21.89 | 27.84 | 15.63 | 19.16 | 21.37 | 23.01 | 17.07 | 13.74 | 14.08 | 27.14
20160720:0500 | 28.43 | 32.7 | 26.54 | 33.04 | 25.53 | 33.47 | 30.17 | 28.8 | 15.84 | 30.49 | 25.95 | 19.84 | 27.14 | 14.65 | 18.02 | 20.99 | 23.09 | 16.41 | 13.38 | 13.74 | 27.49
20160720:0600 | 28.44 | 35.42 | 26.44 | 36.26 | 25.19 | 32.33 | 28.87 | 27.72 | 15.33 | 29.65 | 25.11 | 18.24 | 26.57 | 13.5 | 16.89 | 20.52 | 22.34 | 15.29 | 13.09 | 14.59 | 27.3
20160720:0700 | 28.48 | 37.49 | 26.6 | 38.25 | 24.43 | 32.69 | 27.1 | 27.22 | 15.04 | 27.72 | 22.6 | 17.56 | 26 | 11.91 | 17.01 | 20.36 | 19.67 | 14.04 | 12.65 | 15.67 | 27.41
20160720:0800 | 28.79 | 39.08 | 26.56 | 39.61 | 24.54 | 31.69 | 26.52 | 26.34 | 14.42 | 27.2 | 21.92 | 16.5 | 25.5 | 10.97 | 16.23 | 19.71 | 16.8 | 13.49 | 12.25 | 16.91 | 27.21
20160720:0900 | 28 | 40.14 | 26.55 | 40.55 | 24.61 | 30.73 | 25.88 | 25.49 | 13.79 | 26.66 | 22.73 | 15.53 | 24.92 | 10.17 | 15.61 | 19.15 | 15.55 | 13.59 | 11.8 | 18.21 | 27.4
20160720:1000 | 26.73 | 40.95 | 26.46 | 41.32 | 24.59 | 29.61 | 25.34 | 24.64 | 13.19 | 26.11 | 22.4 | 14.66 | 24.42 | 9.42 | 15.34 | 18.97 | 15.56 | 14.01 | 11.38 | 19.41 | 27.59
20160720:1100 | 26.22 | 41.51 | 26.43 | 41.81 | 24.35 | 26.09 | 24.96 | 23.81 | 12.73 | 25.58 | 22.11 | 13.87 | 23.91 | 8.65 | 15.27 | 20.36 | 15.11 | 14.24 | 10.92 | 20.46 | 27.68
20160720:1200 | 26 | 41.77 | 27.09 | 42.09 | 24.16 | 24.72 | 25.35 | 22.98 | 12.53 | 25.45 | 20.69 | 13.25 | 24.05 | 8.22 | 15.05 | 21.04 | 14.33 | 14.56 | 10.54 | 21.56 | 27.13
20160720:1300 | 25.91 | 41.69 | 28.35 | 42.04 | 24.91 | 24.19 | 27.19 | 22.62 | 12.22 | 26.01 | 19.96 | 12.82 | 24.76 | 8.19 | 14.88 | 22.28 | 14.47 | 16.54 | 10.32 | 22.4 | 26.97
20160720:1400 | 25.86 | 41.23 | 29.29 | 41.69 | 26.38 | 23.88 | 29.04 | 24.92 | 13.11 | 27.08 | 22.74 | 13.66 | 25.68 | 10.38 | 14.9 | 23.63 | 17.67 | 17.91 | 10.25 | 23.05 | 26.8
20160720:1500 | 25.95 | 40.39 | 29.92 | 40.73 | 28.04 | 23.95 | 31.04 | 26.94 | 14.09 | 28.34 | 24.75 | 15.52 | 26.57 | 13.11 | 15.92 | 25.1 | 21.15 | 18.98 | 10.31 | 23.5 | 26.82
20160720:1600 | 25.98 | 39 | 30.48 | 38.74 | 29.38 | 24.38 | 32.79 | 29.09 | 15.17 | 29.25 | 26.64 | 17.42 | 27.36 | 14.98 | 17.5 | 26.26 | 23.83 | 19.98 | 10.36 | 22.56 | 26.85
20160720:1700 | 25.78 | 37.55 | 30.85 | 37.01 | 30.33 | 24.67 | 34.33 | 30.8 | 16.56 | 30.29 | 28.27 | 19.51 | 28.02 | 16.6 | 19.02 | 27.1 | 26.05 | 20.97 | 10.89 | 22.7 | 26.78
20160720:1800 | 25.8 | 36.06 | 30.89 | 35.69 | 29.16 | 26.07 | 35.57 | 32.34 | 18.06 | 31.18 | 29.64 | 21.67 | 28.56 | 18.03 | 20.62 | 27.71 | 27.88 | 21.78 | 11.63 | 22.29 | 27.2
20160720:1900 | 25.6 | 34.89 | 30.86 | 34.26 | 27.85 | 28.55 | 35.92 | 33.43 | 20.99 | 29.11 | 30.63 | 24.12 | 29.27 | 18.75 | 21.35 | 25.93 | 29.4 | 22.54 | 12.59 | 21.34 | 27.64
20160720:2000 | 25.48 | 33.58 | 30.14 | 33.34 | 28.1 | 29.74 | 36.02 | 34.6 | 21.82 | 29.3 | 30.95 | 25.95 | 29.57 | 19.79 | 22.82 | 24.12 | 30.75 | 23.09 | 13.1 | 20.31 | 27.95
20160720:2100 | 25.53 | 32.36 | 30.37 | 32.67 | 28.79 | 30.69 | 35.23 | 35.47 | 22.17 | 29.56 | 31.17 | 27.38 | 29.42 | 20.59 | 24.04 | 24.61 | 31.79 | 23.39 | 14.15 | 19.69 | 28.1
20160720:2200 | 24.9 | 31.28 | 30.33 | 32.25 | 29.05 | 31.34 | 34.83 | 35.82 | 22.09 | 29.65 | 30.96 | 28.44 | 29.24 | 21.09 | 25.04 | 25.09 | 32.23 | 23.41 | 15.19 | 18.98 | 27.7
20160720:2300 | 24.92 | 30.4 | 30.09 | 31.92 | 29.2 | 31.7 | 34.44 | 35.86 | 21.73 | 29.69 | 30.97 | 29.04 | 28.89 | 21.22 | 25.61 | 25.07 | 32.22 | 22.86 | 16.54 | 18.07 | 27.79
20160721:0000 | 25.17 | 29.63 | 29.29 | 31.5 | 28.71 | 31.63 | 34.12 | 35.34 | 21.2 | 29.52 | 30.08 | 29.12 | 28.09 | 20.93 | 25.76 | 24.36 | 31.79 | 22.06 | 17.52 | 17.3 | 28
20160721:0100 | 26.13 | 28.93 | 28.47 | 31.02 | 27.79 | 31.51 | 33.24 | 34.45 | 20.34 | 28.81 | 29.87 | 28.79 | 26.51 | 20.25 | 25.34 | 23.28 | 30.75 | 20.9 | 18.16 | 16.82 | 28.19
20160721:0200 | 27.89 | 28.28 | 27.86 | 30.52 | 26.93 | 31.11 | 31.92 | 33.81 | 19.09 | 27.92 | 29.22 | 27.76 | 25.3 | 19.16 | 24.16 | 22.57 | 28.92 | 19.55 | 18.45 | 16.7 | 28.2
20160721:0300 | 29.63 | 27.92 | 27.29 | 30.57 | 26.23 | 29.93 | 31.02 | 32.54 | 17.51 | 27.18 | 27.12 | 25.93 | 24.59 | 17.79 | 22.42 | 22.04 | 26.12 | 18.7 | 18.85 | 16.85 | 28.11
20160721:0400 | 30.18 | 29.34 | 26.83 | 32.24 | 25.73 | 29.28 | 30.27 | 31.67 | 16.15 | 26.47 | 25.4 | 23.66 | 24.24 | 16.36 | 20.69 | 21.28 | 22.95 | 18.08 | 18.65 | 16.94 | 28.1
20160721:0500 | 30.5 | 32.38 | 26.68 | 35 | 25.42 | 28.77 | 29.6 | 30.69 | 15.32 | 25.89 | 24.33 | 21.83 | 24.02 | 14.83 | 19.39 | 20.51 | 22.51 | 17.54 | 17.98 | 16.99 | 28.1
20160721:0600 | 30.66 | 35.23 | 26.63 | 37.72 | 25.15 | 28.07 | 29 | 29.66 | 14.71 | 25.26 | 23.49 | 20.18 | 23.72 | 13.52 | 18.38 | 19.88 | 22.41 | 17.01 | 16.93 | 18 | 28.03
20160721:0700 | 30.74 | 38.34 | 26.62 | 40.08 | 24.9 | 28.06 | 28.61 | 26.19 | 14.55 | 24.02 | 21.92 | 19.1 | 22.89 | 12.65 | 19.13 | 19.42 | 21.42 | 15.91 | 15.75 | 20.34 | 28.16
20160721:0800 | 30.29 | 40.13 | 26.55 | 41.32 | 24.67 | 27.98 | 28.1 | 25.68 | 14 | 23.46 | 20.99 | 18.02 | 22.69 | 11.48 | 18.36 | 19.03 | 17.72 | 15.45 | 14.96 | 22.86 | 28.17
20160721:0900 | 30.24 | 41.17 | 26.55 | 42.29 | 24.58 | 27.76 | 27.62 | 25.05 | 13.53 | 23.01 | 20.23 | 17.07 | 22.49 | 10.42 | 17.45 | 18.68 | 15.38 | 14.85 | 14.39 | 25.25 | 28.2
20160721:1000 | 28.32 | 41.82 | 26.61 | 43.04 | 24.06 | 27.55 | 27.17 | 24.42 | 13.26 | 22.64 | 19.26 | 16.19 | 22.16 | 9.35 | 16.79 | 18.47 | 14.13 | 14.16 | 14.03 | 27.19 | 28.16
20160721:1100 | 27.91 | 42.19 | 26.41 | 43.57 | 23.67 | 27.22 | 26.81 | 23.73 | 13.14 | 22.26 | 18.51 | 15.36 | 21.8 | 8.44 | 15.49 | 19.2 | 13.52 | 13.56 | 13.55 | 28.71 | 28.11
20160721:1200 | 27.32 | 42.33 | 27.08 | 43.84 | 23.62 | 27.04 | 27.15 | 22.88 | 12.96 | 22.63 | 17.91 | 14.64 | 22.97 | 7.76 | 14.64 | 20.42 | 13.07 | 14.84 | 13.29 | 29.6 | 28.14
20160721:1300 | 26.95 | 42.16 | 28.39 | 43.75 | 24.04 | 27.01 | 29.23 | 22.48 | 12.8 | 24.22 | 18.4 | 14.05 | 24.48 | 7.67 | 14.56 | 21.77 | 14.17 | 18.09 | 13.09 | 30.29 | 28
20160721:1400 | 26.34 | 41.68 | 29.44 | 43.34 | 24.96 | 27.57 | 31.35 | 24.83 | 12.96 | 25.85 | 21.08 | 14.86 | 25.33 | 11.06 | 15.17 | 23.09 | 18.62 | 20.05 | 13.03 | 30.4 | 28.2
20160721:1500 | 25.59 | 40.9 | 30.18 | 42.36 | 26.2 | 28.92 | 33.37 | 26.82 | 13.58 | 27.27 | 22.86 | 17.89 | 26.29 | 16.31 | 15.74 | 24.46 | 23.63 | 21.73 | 12.98 | 30.44 | 28.41
20160721:1600 | 25.71 | 39.46 | 30.92 | 40.4 | 27.85 | 30.23 | 35.19 | 28.8 | 14.53 | 28.75 | 24.84 | 20.5 | 27.29 | 18.69 | 16.63 | 25.51 | 25.96 | 23.02 | 13.08 | 29.68 | 27.85
20160721:1700 | 25.49 | 37.89 | 31.56 | 38.73 | 28.84 | 31.39 | 36.44 | 30.83 | 15.65 | 30.26 | 26.67 | 23.12 | 28.28 | 20.23 | 17.2 | 26.25 | 27.48 | 24.21 | 13.63 | 29.04 | 27.46
20160721:1800 | 25.37 | 36.36 | 32.02 | 37.43 | 29.38 | 32.19 | 37.35 | 32.67 | 17.02 | 31.6 | 28.14 | 25.82 | 29.06 | 21.38 | 18.26 | 26.24 | 28.98 | 25.32 | 14.39 | 27.57 | 27.44
20160721:1900 | 25.19 | 35.24 | 33.12 | 36.57 | 27.8 | 32.03 | 37.67 | 32.9 | 18.46 | 32.62 | 28.8 | 27.56 | 29.75 | 22.03 | 19.61 | 26.65 | 29.98 | 26.38 | 15.3 | 26.85 | 27.71
20160721:2000 | 24.8 | 33.96 | 33.26 | 35.92 | 27.23 | 32.51 | 38.1 | 34.17 | 19.77 | 33.46 | 29.71 | 29.74 | 30.04 | 22.83 | 21.34 | 26.83 | 31.07 | 27.02 | 16 | 25.01 | 27.86
20160721:2100 | 24.83 | 32.76 | 33.07 | 35.39 | 27.3 | 32.88 | 38.16 | 35.05 | 20.61 | 33.89 | 30.84 | 31.44 | 30.11 | 23.32 | 22.88 | 26.43 | 31.87 | 27.35 | 16.36 | 23.54 | 27.41
20160721:2200 | 25.09 | 31.73 | 32.34 | 34.94 | 28.6 | 33.21 | 36.9 | 35.2 | 20.59 | 33.99 | 31.37 | 32.86 | 29.15 | 23.38 | 23.98 | 26.13 | 32.41 | 27.12 | 16.51 | 22.35 | 27.8
20160721:2300 | 24.52 | 30.88 | 31.28 | 34.44 | 28.84 | 33.29 | 36.37 | 35.29 | 19.83 | 33.76 | 31.39 | 33.73 | 27.01 | 23.29 | 24.45 | 25.22 | 32.63 | 26.44 | 16.12 | 21.52 | 27.66
20160722:0000 | 24.91 | 30.2 | 29.75 | 33.91 | 28.65 | 33.36 | 35.52 | 34.53 | 18.87 | 33.12 | 31.29 | 34.02 | 25.98 | 22.82 | 24.67 | 24.1 | 32.54 | 25.21 | 15.92 | 21.1 | 27.72
20160722:0100 | 25.53 | 29.56 | 28.55 | 33.31 | 27.96 | 33.14 | 34.42 | 33.87 | 17.87 | 31.87 | 30.78 | 33.34 | 25.64 | 22.09 | 24.24 | 22.92 | 31.49 | 23.52 | 15.85 | 20.7 | 28.27
20160722:0200 | 26.69 | 28.98 | 27.62 | 32.68 | 27.11 | 32.73 | 33.19 | 32.88 | 16.92 | 30.36 | 29.74 | 31.85 | 25.44 | 21.09 | 23.12 | 22.14 | 29.75 | 22.33 | 15.58 | 20.42 | 28.51
20160722:0300 | 27.71 | 28.67 | 27.03 | 32.54 | 26.52 | 31.33 | 31.54 | 31.92 | 15.88 | 29.32 | 28.28 | 29.77 | 25.2 | 19.86 | 21.43 | 21.46 | 26.73 | 21.6 | 15.55 | 20.05 | 28.35
20160722:0400 | 27.97 | 30.26 | 26.62 | 33.87 | 26.15 | 29.96 | 30.19 | 30.99 | 14.82 | 28.46 | 26.45 | 27.11 | 24.92 | 18.4 | 19.7 | 20.98 | 23.86 | 21.28 | 15.34 | 19.57 | 28.01
20160722:0500 | 28.58 | 33.48 | 26.34 | 35.94 | 25.98 | 29.62 | 29.32 | 29.94 | 14.32 | 27.68 | 24.56 | 24.87 | 24.56 | 16.84 | 18.4 | 20.4 | 23.38 | 21.04 | 15.17 | 19.32 | 27.94
20160722:0600 | 28.99 | 36.56 | 26.22 | 38.4 | 25.86 | 28.72 | 28.64 | 28.78 | 14.14 | 26.86 | 24.28 | 23.36 | 24.13 | 15.43 | 17.15 | 19.79 | 23.44 | 20.88 | 14.94 | 19.42 | 27.94
20160722:0700 | 29.27 | 38.96 | 26.36 | 40.81 | 25.92 | 29.96 | 24.58 | 21.83 | 14.44 | 25.77 | 22.17 | 22.78 | 23.23 | 14.08 | 16.21 | 18.65 | 22.76 | 20.11 | 15.52 | 20.03 | 27.79
20160722:0800 | 28.78 | 40.51 | 26.24 | 42.4 | 25.75 | 30.19 | 24.38 | 21.96 | 14 | 25.13 | 22.42 | 21.54 | 23 | 12.79 | 15.44 | 18.01 | 21.9 | 19.89 | 14.6 | 21.27 | 27.92
20160722:0900 | 27.21 | 41.47 | 26.24 | 43.3 | 25.66 | 29.99 | 24.36 | 21.9 | 13.78 | 24.59 | 22.04 | 20.93 | 22.47 | 11.8 | 14.63 | 17.84 | 20.41 | 19.64 | 14.25 | 22.96 | 28.22
20160722:1000 | 27.55 | 42.04 | 26.06 | 43.87 | 25.59 | 29.53 | 24.35 | 21.82 | 13.63 | 23.98 | 21.42 | 20.23 | 21.97 | 11.7 | 13.98 | 17.7 | 19.34 | 19.56 | 13.78 | 24.57 | 28.59
20160722:1100 | 26.76 | 42.41 | 25.76 | 44.18 | 25.33 | 29.06 | 24.2 | 21.6 | 13.56 | 23.35 | 20.59 | 19.4 | 21.68 | 11.77 | 13.42 | 18.08 | 18.5 | 19.43 | 13.5 | 25.97 | 28.74
20160722:1200 | 26.42 | 42.64 | 26.49 | 44.21 | 25.18 | 28.63 | 24.04 | 21.31 | 13.44 | 23.56 | 20.01 | 18.3 | 22.23 | 11.79 | 12.95 | 18.73 | 16.56 | 18.94 | 13.23 | 26.89 | 28.79
20160722:1300 | 26.21 | 42.57 | 27.78 | 43.94 | 26.57 | 28.25 | 24.19 | 21.26 | 13.34 | 26.2 | 19.97 | 16.69 | 22.71 | 11.47 | 12.67 | 19.56 | 16.4 | 18.38 | 13.04 | 27.21 | 28.81
20160722:1400 | 25.67 | 42.27 | 28.97 | 43.32 | 28.32 | 28.45 | 24.64 | 22.66 | 13.53 | 28.53 | 21.79 | 16.4 | 23.56 | 12.17 | 12.75 | 20.15 | 18.58 | 18.67 | 13.08 | 27.37 | 28.76
20160722:1500 | 25.38 | 41.55 | 29.97 | 42.19 | 29.82 | 30.57 | 25.28 | 24.66 | 14 | 30.69 | 23.86 | 16.58 | 24.29 | 14.68 | 13.07 | 20.58 | 21.6 | 19.92 | 13.88 | 27.45 | 28.72
20160722:1600 | 25.56 | 40.14 | 30.69 | 40.23 | 31.02 | 32.02 | 26.77 | 26.67 | 14.67 | 32.49 | 26.07 | 17.26 | 24.93 | 16.36 | 13.4 | 21.29 | 23.17 | 21.17 | 15.16 | 27.43 | 28.65
20160722:1700 | 25.31 | 38.62 | 30.63 | 38.61 | 32.05 | 33.27 | 28.3 | 28.64 | 15.82 | 33.95 | 28.52 | 18.47 | 25.68 | 17.81 | 14.3 | 22.47 | 23.23 | 22.61 | 16.35 | 26.56 | 28.08
20160722:1800 | 25.43 | 37.11 | 30.36 | 37.37 | 32.75 | 34.27 | 29.54 | 30.42 | 16.83 | 35.18 | 30.24 | 19.64 | 26.46 | 19.08 | 15.16 | 23.6 | 24.27 | 23.95 | 16.91 | 24.34 | 27
20160722:1900 | 25.6 | 36.39 | 29.26 | 36.27 | 32.74 | 35.78 | 29.83 | 31.54 | 18.71 | 35.67 | 31.86 | 21.03 | 28.64 | 19.91 | 15.94 | 24.11 | 26.27 | 24.86 | 18.17 | 20.64 | 26.62
20160722:2000 | 25.36 | 35.38 | 27.7 | 35.5 | 33.14 | 36.39 | 30.56 | 32.88 | 19.49 | 36.48 | 32.77 | 22.6 | 29.06 | 20.75 | 16.83 | 24.47 | 29.02 | 26.13 | 19.14 | 19.4 | 26.64
20160722:2100 | 25.21 | 34.59 | 27.97 | 34.76 | 33.02 | 37.04 | 30.87 | 33.85 | 20.05 | 36.86 | 33.38 | 24.17 | 29.47 | 21.46 | 18.56 | 24.75 | 30.93 | 27.04 | 19.76 | 18.33 | 26.74
20160722:2200 | 25.49 | 33.74 | 28.6 | 33.93 | 32.59 | 37.27 | 30.6 | 34.28 | 20.08 | 36.93 | 33.36 | 25.15 | 29.75 | 21.82 | 19.53 | 24.7 | 32.5 | 27.59 | 19.84 | 17.67 | 28.02
20160722:2300 | 25.41 | 32.93 | 28.9 | 32.88 | 32.09 | 37.38 | 29.66 | 34.68 | 19.62 | 36.68 | 33.36 | 25.78 | 29.73 | 21.78 | 20.25 | 24.02 | 32.18 | 27.65 | 19.97 | 17.54 | 27.93
20160723:0000 | 25.67 | 32.09 | 28.55 | 31.82 | 31.29 | 37.28 | 28.58 | 34.19 | 18.82 | 36.06 | 33.02 | 25.82 | 29.36 | 21.33 | 20.34 | 22.88 | 31.09 | 27.17 | 20.67 | 17.29 | 27.71
20160723:0100 | 26.52 | 31.26 | 27.83 | 30.79 | 29.9 | 36.86 | 27.62 | 33.52 | 17.85 | 34.6 | 32.6 | 25.26 | 28.48 | 20.52 | 19.72 | 21.51 | 26.83 | 26.48 | 21.49 | 16.95 | 27.28
20160723:0200 | 27.57 | 30.55 | 27.28 | 29.8 | 28.51 | 35.09 | 26.73 | 31.39 | 16.7 | 32.91 | 31.64 | 23.99 | 27.41 | 19.37 | 18.81 | 20.32 | 24.63 | 25.18 | 21.11 | 16.81 | 26.95
20160723:0300 | 28.3 | 30.11 | 26.94 | 29.55 | 27.59 | 34.61 | 25.96 | 30.8 | 15.39 | 31.76 | 29.72 | 22.15 | 26.59 | 17.94 | 17.53 | 19.31 | 23.13 | 24.43 | 20.98 | 16.78 | 27.04
20160723:0400 | 28.27 | 31.41 | 26.66 | 31.42 | 27.05 | 33.67 | 25.18 | 30.5 | 14.27 | 30.86 | 29.62 | 19.98 | 25.95 | 16.63 | 16.11 | 18.56 | 21.49 | 23.73 | 20.7 | 16.81 | 27.2
20160723:0500 | 29.14 | 34.41 | 26.51 | 34.86 | 26.62 | 31.83 | 24.47 | 29.91 | 13.75 | 30.05 | 28.85 | 18.25 | 25.43 | 14.69 | 15.13 | 17.51 | 20.03 | 23.13 | 20.43 | 16.6 | 27.11
20160723:0600 | 29.18 | 37.27 | 26.44 | 38.33 | 26.32 | 31.53 | 23.77 | 28.73 | 13.42 | 29.28 | 24.88 | 16.93 | 24.99 | 13.03 | 14.22 | 16.49 | 18.74 | 22.76 | 19.28 | 16.85 | 27.16
20160723:0700 | 29.48 | 39.34 | 25.9 | 41.01 | 25.98 | 29.19 | 22.72 | 24.88 | 13.24 | 28.26 | 24.69 | 16.17 | 22.86 | 11.61 | 13.13 | 15.9 | 18.54 | 21.22 | 19.05 | 18.27 | 27.34
20160723:0800 | 29.86 | 41.15 | 25.78 | 42.43 | 25.77 | 28.79 | 22.12 | 24.56 | 13.09 | 27.7 | 24.16 | 15.28 | 22.59 | 10.48 | 12.48 | 15.34 | 17.91 | 20.9 | 17.56 | 18.6 | 27.69
20160723:0900 | 29.22 | 42.33 | 25.53 | 43.46 | 25.58 | 29.15 | 21.5 | 23.89 | 13 | 27.22 | 23.87 | 14.51 | 22.56 | 9.37 | 12.05 | 14.77 | 16.81 | 20.49 | 16.57 | 19.18 | 27.79
20160723:1000 | 28.56 | 42.93 | 25.38 | 44.11 | 25.54 | 28.58 | 20.89 | 23.3 | 12.92 | 26.78 | 23.61 | 13.9 | 22.66 | 8.23 | 11.73 | 14.34 | 15.9 | 20.38 | 15.71 | 20.21 | 27.75
20160723:1100 | 27.96 | 42.92 | 25.35 | 44.42 | 25.67 | 26.42 | 20.42 | 22.75 | 12.82 | 26.41 | 23.46 | 13.39 | 21.43 | 7.09 | 11.46 | 14.95 | 15.08 | 20.35 | 15.14 | 21.8 | 27.9
20160723:1200 | 27.41 | 42.93 | 26.08 | 44.4 | 25.97 | 25.88 | 20.71 | 22.16 | 12.77 | 26.67 | 22.95 | 12.86 | 21.44 | 6.47 | 11.41 | 16.5 | 14.21 | 20.68 | 14.91 | 22.94 | 28.03
20160723:1300 | 27.32 | 42.87 | 27.33 | 44.11 | 26.73 | 25.59 | 22.88 | 22.54 | 12.73 | 28.08 | 22.27 | 12.44 | 22.13 | 6.39 | 11.35 | 18.11 | 14.4 | 21.65 | 14.69 | 23.63 | 28.18
20160723:1400 | 27 | 42.3 | 28.93 | 43.5 | 27.69 | 27.19 | 24.78 | 24.33 | 12.88 | 29.84 | 24.23 | 13.24 | 22.73 | 9.95 | 11.54 | 19.58 | 17.61 | 22.67 | 14.8 | 23.62 | 28.28
20160723:1500 | 26.27 | 41.6 | 30.1 | 42.48 | 28.73 | 29.88 | 26.35 | 26.34 | 13.45 | 31.83 | 26.11 | 14.93 | 23.86 | 15.97 | 11.98 | 20.72 | 19.48 | 23.56 | 14.78 | 22.8 | 28.13
20160723:1600 | 26.23 | 40.22 | 30.5 | 40.49 | 30.07 | 31.88 | 27.65 | 28.35 | 14.38 | 33.86 | 28.13 | 16.73 | 24.54 | 19.16 | 12.72 | 21.54 | 21.19 | 24.61 | 14.94 | 22.7 | 28.15
20160723:1700 | 26.07 | 38.68 | 30.6 | 38.66 | 31.4 | 33.56 | 28.9 | 30.24 | 15.78 | 35.71 | 30.15 | 18.66 | 24.74 | 20.93 | 13.71 | 22.14 | 22.88 | 25.19 | 14.9 | 22.24 | 28.03
20160723:1800 | 25.51 | 37.16 | 29.21 | 37.06 | 32.38 | 34.93 | 29.96 | 31.84 | 17.08 | 37.07 | 31.74 | 20.66 | 24.93 | 22.36 | 15.05 | 22.67 | 24.47 | 25.55 | 15.12 | 20.47 | 27.99
20160723:1900 | 25.63 | 35.93 | 30.06 | 35.52 | 33.35 | 35.34 | 30.02 | 32.52 | 16.94 | 38.29 | 32.8 | 22.69 | 24.39 | 22.86 | 16.96 | 22.65 | 25.88 | 26.98 | 15.17 | 17.77 | 27.62
20160723:2000 | 25.2 | 34.53 | 27.33 | 34.18 | 34.05 | 36.3 | 30.57 | 33.78 | 17.71 | 39.02 | 33.79 | 24.24 | 24.54 | 23.87 | 17.97 | 22.79 | 26.91 | 27.77 | 15.94 | 17.16 | 26.67
20160723:2100 | 25.3 | 33.19 | 27.2 | 33.03 | 34.28 | 37.13 | 30.7 | 34.74 | 18.09 | 39.45 | 34.39 | 25.63 | 24.57 | 24.63 | 18.98 | 22.8 | 27.68 | 28.26 | 17.4 | 16.58 | 26.43
20160723:2200 | 25 | 32.11 | 26.59 | 32.01 | 34.03 | 37.53 | 30.62 | 35.01 | 18.15 | 39.57 | 34.28 | 26.71 | 23.65 | 25.09 | 19.83 | 22.63 | 28.12 | 28.49 | 18.01 | 16.18 | 26.39
20160723:2300 | 24.73 | 31.28 | 26.79 | 31.17 | 33.39 | 37.86 | 30.27 | 35.32 | 17.96 | 39.42 | 34.13 | 27.29 | 22.06 | 25.22 | 20.05 | 22.22 | 28.22 | 28.48 | 18.8 | 15.97 | 27.15
20160724:0000 | 24.94 | 30.59 | 26.86 | 30.48 | 32.03 | 37.79 | 29.59 | 35.06 | 17.52 | 38.83 | 33.77 | 27.41 | 20.83 | 25.04 | 20.64 | 21.21 | 27.99 | 28 | 19.26 | 15.92 | 27.64
20160724:0100 | 25.84 | 30.02 | 26.75 | 29.84 | 30.21 | 37.41 | 28.31 | 34.7 | 16.83 | 37.31 | 33.03 | 26.87 | 19.95 | 24.55 | 20.23 | 19.88 | 27.61 | 26.99 | 19.27 | 15.71 | 27.94
20160724:0200 | 27.94 | 29.4 | 26.37 | 29.04 | 28.4 | 36.3 | 26.88 | 33.84 | 16.02 | 35.54 | 32.11 | 25.65 | 19.32 | 23.42 | 19.58 | 18.88 | 26.36 | 25.59 | 19.34 | 15.5 | 28.27
20160724:0300 | 29.59 | 28.95 | 25.87 | 28.98 | 27.18 | 34.72 | 25.77 | 31.92 | 15.09 | 34.24 | 30.64 | 23.54 | 19.07 | 22.13 | 18.55 | 18.11 | 24.09 | 24.53 | 19.29 | 15.29 | 28.33
20160724:0400 | 29.28 | 30.34 | 25.74 | 31.48 | 26.29 | 34.13 | 24.7 | 30.63 | 14.37 | 33.28 | 29.49 | 21.02 | 18.79 | 20.18 | 17.32 | 17.7 | 23.03 | 23.6 | 18.94 | 14.98 | 28.54
20160724:0500 | 29.79 | 33.45 | 25.5 | 36.01 | 25.57 | 33.63 | 23.79 | 30.02 | 14.08 | 32.32 | 28.2 | 19.07 | 18.48 | 18.11 | 16.23 | 17.45 | 22.59 | 22.93 | 18.17 | 14.88 | 28.66
20160724:0600 | 29.51 | 36.42 | 25.57 | 40.17 | 25.04 | 32.74 | 23.07 | 29.24 | 13.85 | 31.55 | 26.68 | 17.5 | 18.18 | 16.04 | 15.18 | 17.3 | 21.21 | 22.34 | 17.33 | 15.59 | 28.76
20160724:0700 | 30.06 | 39.23 | 25.08 | 42.02 | 24.75 | 30.27 | 22.58 | 28.14 | 12.68 | 30.77 | 25.91 | 16.52 | 17.56 | 14.35 | 14.72 | 17.16 | 20.15 | 21.99 | 15.95 | 16.13 | 28.83
20160724:0800 | 29.61 | 41.09 | 25.01 | 43.14 | 24.68 | 29.25 | 22.07 | 27.15 | 12.57 | 30.21 | 25.61 | 15.43 | 17.2 | 11.81 | 14.59 | 17.17 | 17.32 | 21.59 | 15.07 | 17.24 | 28.85
20160724:0900 | 29.51 | 42.29 | 24.85 | 43.9 | 24.62 | 28.4 | 21.59 | 26.19 | 12.48 | 29.73 | 25.25 | 14.36 | 16.95 | 10.4 | 14.43 | 16.93 | 15.42 | 21.3 | 14.32 | 18.73 | 28.81
20160724:1000 | 27.66 | 43.01 | 25.18 | 44.58 | 24.66 | 28.48 | 21.11 | 25.55 | 12.48 | 29.29 | 23.69 | 13.44 | 16.57 | 9.82 | 14.22 | 16.91 | 14.49 | 21.06 | 13.55 | 19.93 | 29.28
20160724:1100 | 26.66 | 43.38 | 25.22 | 45.07 | 24.24 | 29.66 | 20.68 | 24.85 | 12.47 | 28.89 | 24.13 | 12.63 | 16.36 | 9.48 | 13.99 | 16.9 | 14.05 | 20.81 | 13.08 | 21.11 | 29.34
20160724:1200 | 26.69 | 43.51 | 26.24 | 45.27 | 24.16 | 29.07 | 20.9 | 23.94 | 12.33 | 29.03 | 23.42 | 11.91 | 16.87 | 9.25 | 12.83 | 17.12 | 13.57 | 21.34 | 12.74 | 21.89 | 29.31
20160724:1300 | 26.64 | 43.33 | 27.61 | 45.18 | 25.43 | 27.28 | 23.77 | 23.39 | 12.18 | 30.35 | 22.65 | 11.2 | 17.57 | 9.52 | 12 | 17.46 | 14.15 | 22.99 | 12.55 | 21.98 | 29.21
20160724:1400 | 26.7 | 42.81 | 28.67 | 44.81 | 27.48 | 27.44 | 26.08 | 25.27 | 12.36 | 32.09 | 23.66 | 12.1 | 18.25 | 12.9 | 13.33 | 18 | 18.07 | 24.85 | 12.73 | 22.36 | 29.19
20160724:1500 | 26.06 | 42.12 | 29.52 | 43.83 | 29.19 | 31.27 | 28.43 | 27.2 | 12.92 | 33.95 | 25.85 | 14.62 | 18.87 | 18.42 | 14.62 | 17.81 | 22.32 | 26.6 | 13.05 | 22.08 | 29.09
20160724:1600 | 25.67 | 41.01 | 29.99 | 41.05 | 30.62 | 33.33 | 29.96 | 29.52 | 13.64 | 35.77 | 28.02 | 16.52 | 19.44 | 24.02 | 16.21 | 17.27 | 24.61 | 28.08 | 13.06 | 19.11 | 29.04
20160724:1700 | 25.14 | 39.65 | 30.54 | 38.69 | 32.19 | 34.88 | 31.07 | 31.84 | 14.68 | 37.34 | 30.07 | 18.45 | 19.97 | 27.02 | 17.88 | 17.01 | 26.33 | 29.27 | 12.83 | 17.98 | 28.99
20160724:1800 | 25.21 | 38.13 | 30.44 | 37.32 | 33.45 | 36.34 | 31.64 | 33.57 | 15.84 | 38.42 | 31.78 | 20.46 | 20.29 | 28.87 | 19.52 | 17.08 | 27.68 | 30.11 | 12.78 | 17.39 | 28.89
20160724:1900 | 24.87 | 37.07 | 29.63 | 36.34 | 34.13 | 37.58 | 32.24 | 33.82 | 16.93 | 39.05 | 32.92 | 21.76 | 20.52 | 29.5 | 20.37 | 17.1 | 28.26 | 30.96 | 13.27 | 17.63 | 28.82
20160724:2000 | 24.85 | 36.13 | 29.2 | 35.4 | 34.9 | 38.72 | 32.47 | 34.4 | 17.84 | 39.63 | 33.82 | 23.23 | 20.67 | 30.54 | 21.61 | 16.81 | 29.12 | 31.29 | 14.21 | 16.99 | 28.81
20160724:2100 | 24.45 | 35.15 | 28 | 34.5 | 35.44 | 39.78 | 32.62 | 34.99 | 18.23 | 39.61 | 34.6 | 24.43 | 20.62 | 31.21 | 22.61 | 16.52 | 29.31 | 31.55 | 15.16 | 16.51 | 28.82
20160724:2200 | 25.04 | 34.17 | 27.89 | 33.72 | 35.56 | 40.49 | 32.4 | 35.48 | 17.99 | 39.35 | 34.86 | 25.27 | 20.4 | 31.54 | 23.4 | 16.38 | 29.84 | 31 | 16.04 | 16.23 | 28.77
20160724:2300 | 24.95 | 33.1 | 28.02 | 33.01 | 35.4 | 40.73 | 32.25 | 35.8 | 17.34 | 38.9 | 34.6 | 25.71 | 20.1 | 31.4 | 23.92 | 16.63 | 29.57 | 30.4 | 16.77 | 15.73 | 28.75
20160725:0000 | 24.97 | 32.02 | 27.82 | 32.42 | 34.38 | 40.82 | 31.82 | 35.69 | 16.55 | 37.69 | 34.29 | 25.73 | 19.68 | 31.01 | 24.07 | 16.65 | 26.07 | 29.58 | 17.52 | 15.02 | 28.74
20160725:0100 | 24.92 | 31.12 | 27.36 | 31.9 | 32.34 | 40.23 | 30.49 | 35.25 | 15.55 | 36.74 | 33.67 | 25.17 | 19.2 | 30.29 | 23.91 | 16.38 | 23.58 | 28.32 | 17.67 | 14.46 | 28.82
20160725:0200 | 26.01 | 30.19 | 26.8 | 31.42 | 30.2 | 39 | 28.79 | 34.62 | 14.55 | 35.49 | 32.79 | 23.92 | 18.79 | 28.59 | 23.13 | 16.39 | 22.28 | 26.76 | 17.43 | 13.93 | 28.85
20160725:0300 | 26.73 | 29.22 | 26.48 | 31.49 | 28.82 | 37.63 | 27.6 | 33.91 | 13.6 | 34.35 | 30.88 | 21.91 | 18.27 | 27.09 | 21.71 | 16.21 | 20.94 | 25.57 | 17.45 | 13.54 | 28.83
20160725:0400 | 26.62 | 30.26 | 26.19 | 33.43 | 27.87 | 36.12 | 26.36 | 32.61 | 12.97 | 33.5 | 29.36 | 19.34 | 17.16 | 24.83 | 20.2 | 15.85 | 19 | 24.38 | 17.14 | 13.21 | 28.8
20160725:0500 | 27.54 | 34.05 | 26.19 | 36.61 | 27.11 | 34.61 | 25.27 | 31.37 | 12.78 | 32.8 | 28.24 | 17.37 | 17.93 | 22.48 | 18.97 | 15.75 | 17.55 | 23.15 | 16.94 | 13.18 | 28.79
20160725:0600 | 27.54 | 36.88 | 26.33 | 39.69 | 26.66 | 33.54 | 24.28 | 30.13 | 12.65 | 32.34 | 27.52 | 15.99 | 17.26 | 19.56 | 17.87 | 15.51 | 16.25 | 22.65 | 16.28 | 14.17 | 28.73
20160725:0700 | 27.79 | 39.25 | 26.51 | 42.25 | 25.72 | 32.69 | 23.64 | 29 | 12.28 | 31.43 | 26.2 | 15.45 | 17.89 | 17.45 | 18.06 | 14.69 | 14.45 | 22.09 | 15.72 | 15.2 | 28.67
20160725:0800 | 28.2 | 40.88 | 26.37 | 44.06 | 25.35 | 31.77 | 22.92 | 28.08 | 12.3 | 31.04 | 26.43 | 14.38 | 17.61 | 15.15 | 17.57 | 14.83 | 12.78 | 22 | 14.36 | 16.55 | 28.62
20160725:0900 | 28.43 | 41.93 | 26.37 | 45.16 | 25.05 | 30.82 | 22.4 | 27.26 | 12.27 | 30.7 | 25.98 | 13.36 | 17.27 | 14.04 | 17.15 | 14.79 | 11.69 | 22.07 | 13.4 | 17.83 | 28.65
20160725:1000 | 27.95 | 42.75 | 26.21 | 45.86 | 24.8 | 29.8 | 21.89 | 26.57 | 12.22 | 30.27 | 25.35 | 12.57 | 16.68 | 13.75 | 16.72 | 14.82 | 11.36 | 22.11 | 12.73 | 18.78 | 29.24
20160725:1100 | 27.59 | 43.24 | 26.03 | 46.21 | 24.52 | 28.93 | 21.56 | 25.63 | 12.25 | 29.89 | 24.72 | 11.83 | 16.1 | 13.78 | 15.02 | 14.96 | 11.11 | 22.08 | 12.38 | 19.42 | 29.32
20160725:1200 | 27.54 | 43.33 | 27 | 46.24 | 24.43 | 27.9 | 21.93 | 24.64 | 12.22 | 29.87 | 24.1 | 11.21 | 16.1 | 14.16 | 13.77 | 15.16 | 10.8 | 22.69 | 12.12 | 19.72 | 29.38
20160725:1300 | 27.55 | 43.29 | 28.57 | 45.99 | 25.7 | 27.38 | 25.28 | 24.13 | 12.16 | 31.12 | 22.14 | 11 | 19.05 | 14.29 | 13.27 | 15.56 | 10.65 | 24.32 | 11.98 | 20.59 | 29.41
20160725:1400 | 26.97 | 42.99 | 29.53 | 45.47 | 27.38 | 28.57 | 28.15 | 26.61 | 12.14 | 32.71 | 24.38 | 11.79 | 20.26 | 16.64 | 14.09 | 16.23 | 10.79 | 25.88 | 12.08 | 20.95 | 29.41
20160725:1500 | 26.55 | 42.54 | 30.31 | 43.76 | 29.22 | 30.8 | 30.39 | 29.06 | 12.57 | 34.54 | 26.9 | 14.53 | 21.1 | 21.8 | 15.4 | 17.35 | 11.38 | 27.33 | 13.12 | 21.08 | 29.31
20160725:1600 | 26.83 | 41.19 | 30.92 | 40.69 | 30.92 | 32.52 | 31.89 | 31.32 | 13.18 | 36.19 | 28.89 | 16.76 | 22.03 | 25.04 | 16.55 | 18.55 | 12.05 | 28.6 | 14.65 | 21.07 | 29.23
20160725:1700 | 26.65 | 39.65 | 31.3 | 38.29 | 32.44 | 34.36 | 33 | 33.37 | 13.99 | 37.57 | 30.48 | 18.94 | 22.92 | 26.26 | 18.17 | 19.38 | 12.91 | 29.67 | 15.98 | 21.09 | 29.14
20160725:1800 | 26.44 | 38.29 | 31.34 | 36.67 | 33.71 | 36.18 | 33.9 | 35.07 | 15.13 | 38.8 | 31.91 | 21.1 | 23.94 | 26.88 | 19.61 | 19.88 | 13.73 | 30.55 | 16.95 | 20.66 | 29.07
20160725:1900 | 25.9 | 36.94 | 30.81 | 34.95 | 34.33 | 36.7 | 34.3 | 35 | 16.06 | 39.31 | 32.51 | 22.9 | 24.51 | 27.21 | 20.87 | 21.47 | 15.57 | 31.17 | 18 | 20.13 | 29
20160725:2000 | 25.86 | 35.53 | 29.89 | 34.22 | 35 | 38.16 | 34.38 | 35.99 | 17.12 | 40.02 | 33.62 | 24.62 | 24.93 | 27.96 | 22.09 | 21.76 | 16.38 | 31.36 | 18.94 | 18.53 | 28.93
20160725:2100 | 25.3 | 34.29 | 29.96 | 33.6 | 35.46 | 39.35 | 34.54 | 36.41 | 17.56 | 40.37 | 34.46 | 26.14 | 25.37 | 28.33 | 23.28 | 22.02 | 16.88 | 31.32 | 19.78 | 17.22 | 28.63
20160725:2200 | 25.28 | 32.95 | 30.05 | 32.97 | 35.6 | 40.13 | 34.01 | 36.79 | 17.73 | 40.37 | 34.71 | 27.22 | 25.77 | 28.46 | 24.42 | 22.1 | 17.32 | 30.92 | 20.35 | 16.44 | 28.93
20160725:2300 | 24.8 | 31.63 | 29.89 | 32.35 | 34.78 | 40.38 | 33.33 | 36.72 | 17.54 | 39.93 | 34.73 | 27.91 | 25.77 | 28.3 | 24.99 | 21.73 | 17.6 | 30.54 | 21.09 | 15.52 | 28.77
20160726:0000 | 24.35 | 30.38 | 29.29 | 31.52 | 32.49 | 40.29 | 32.32 | 36.73 | 17.26 | 39.23 | 34.77 | 28.18 | 25.5 | 27.85 | 25.03 | 20.54 | 17.07 | 29.62 | 21.35 | 14.49 | 28.69
20160726:0100 | 24.32 | 29.56 | 28.56 | 30.68 | 30.67 | 39.57 | 30.94 | 36.1 | 16.74 | 37.71 | 33.92 | 28.05 | 24.7 | 27.24 | 24.29 | 19.09 | 17.19 | 28.4 | 21.71 | 14.19 | 28.67
20160726:0200 | 25.55 | 29.15 | 27.85 | 29.93 | 29.44 | 37.68 | 29.53 | 34.51 | 16.2 | 36.26 | 32.82 | 27.36 | 23.86 | 25.99 | 23.06 | 18.1 | 16.12 | 27.06 | 21.75 | 13.74 | 28.61
20160726:0300 | 27.36 | 28.55 | 27.2 | 29.78 | 28.66 | 36.59 | 28.32 | 33.92 | 15.51 | 35.09 | 31.53 | 25.61 | 23.07 | 24.69 | 21.5 | 17.34 | 15.49 | 26.04 | 21.68 | 13.51 | 28.71
20160726:0400 | 27.02 | 29.86 | 26.84 | 32.04 | 28.06 | 35.63 | 27.55 | 33.33 | 14.92 | 34.14 | 30.63 | 23.27 | 22.25 | 22.72 | 19.7 | 16.7 | 14.58 | 25.19 | 21.17 | 12.27 | 28.8
20160726:0500 | 27.6 | 34.03 | 26.6 | 35.86 | 27.55 | 34.54 | 27.05 | 32.54 | 14.66 | 33.35 | 28.71 | 21.52 | 21.5 | 20.76 | 17.94 | 15.98 | 12.82 | 24.48 | 20.35 | 11.74 | 28.83
20160726:0600 | 27.67 | 37.23 | 26.23 | 39.49 | 26.99 | 33.5 | 26.54 | 31.32 | 14.39 | 32.71 | 25.86 | 20.09 | 20.95 | 18.8 | 16.72 | 15.23 | 11.89 | 24.04 | 18.84 | 13.98 | 28.81
20160726:0700 | 27.69 | 39.53 | 26.59 | 42.56 | 26.25 | 32.72 | 26.42 | 27.97 | 13.92 | 32.24 | 26.64 | 19.25 | 20.52 | 16.9 | 15.8 | 14.56 | 12.75 | 23.72 | 18.28 | 17.27 | 28.94
20160726:0800 | 28.09 | 41.27 | 26.55 | 44.44 | 25.79 | 31.95 | 25.9 | 27.19 | 13.44 | 31.89 | 25.03 | 18.31 | 20.13 | 15.71 | 15.06 | 14.3 | 12.3 | 23.79 | 16.98 | 19.16 | 28.98
20160726:0900 | 27.73 | 42.56 | 26.25 | 45.55 | 25.45 | 31.66 | 25.41 | 26.48 | 12.94 | 31.32 | 23.54 | 17.47 | 19.92 | 15.49 | 14.46 | 13.99 | 11.8 | 23.8 | 15.88 | 20.61 | 29.02
20160726:1000 | 26.95 | 43.35 | 26.36 | 46.2 | 25.41 | 30.44 | 24.99 | 25.63 | 12.74 | 30.7 | 22.88 | 16.69 | 19.54 | 14.9 | 14.18 | 13.97 | 11.38 | 23.65 | 15 | 21.84 | 28.99
20160726:1100 | 26.78 | 43.59 | 26.4 | 46.52 | 25.61 | 29.78 | 24.63 | 24.68 | 12.65 | 30.11 | 23.05 | 15.98 | 19.28 | 14.32 | 14.01 | 15.29 | 10.86 | 23.42 | 14.15 | 22.77 | 29.03
20160726:1200 | 26.39 | 43.35 | 27.66 | 46.57 | 26.03 | 29.09 | 24.77 | 23.68 | 12.48 | 30.09 | 23.17 | 15.34 | 19.21 | 13.57 | 13.98 | 17 | 10.17 | 23.76 | 13.43 | 23.49 | 28.61
20160726:1300 | 26.47 | 43.42 | 29.07 | 46.23 | 26.96 | 28.54 | 25.83 | 23.36 | 12.38 | 30.87 | 23.37 | 14.82 | 19.66 | 12.89 | 14 | 18.72 | 10.09 | 25.04 | 12.84 | 24.24 | 27.34
20160726:1400 | 25.79 | 43.26 | 29.85 | 45.07 | 28.5 | 29.64 | 27.29 | 25.43 | 12.63 | 31.39 | 25.17 | 15.55 | 20.56 | 13.13 | 14.33 | 20.29 | 11.85 | 26.46 | 12.72 | 24.69 | 27.18
20160726:1500 | 25.65 | 42.78 | 29.99 | 42.61 | 29.92 | 30.88 | 28.81 | 27.35 | 13.15 | 31.15 | 28.32 | 18.55 | 21.64 | 15.76 | 14.63 | 21.62 | 15.23 | 27.85 | 13.5 | 24.87 | 27.57
20160726:1600 | 25.9 | 42.1 | 30.28 | 39.89 | 31.58 | 32.33 | 30.21 | 29.33 | 13.8 | 30.9 | 30.4 | 21.4 | 22.26 | 17.91 | 15.15 | 22.56 | 17.15 | 28.83 | 16.23 | 24.86 | 27.97
20160726:1700 | 25.71 | 41.02 | 30.68 | 38.3 | 33.09 | 33.08 | 31.79 | 31.34 | 14.74 | 31.72 | 32.03 | 24.17 | 23.06 | 19.47 | 15.82 | 22.99 | 18.89 | 29.52 | 18.42 | 24.64 | 28.24
20160726:1800 | 25.6 | 39.6 | 31.15 | 37.19 | 34.37 | 33.91 | 32.47 | 33.03 | 15.76 | 34.21 | 33.18 | 27 | 23.96 | 20.52 | 16.61 | 23.11 | 20.41 | 30.56 | 20.36 | 23.99 | 28.34
20160726:1900 | 25.38 | 38.48 | 31.39 | 35.81 | 33.89 | 34.72 | 29.98 | 33.1 | 16.8 | 35.4 | 33.67 | 29.36 | 23 | 20.8 | 17.33 | 22.91 | 21.87 | 30.11 | 21.61 | 22.76 | 28.37
20160726:2000 | 25.12 | 37.41 | 30.21 | 34.69 | 34.93 | 35.86 | 31.19 | 34.22 | 17.76 | 31.04 | 34.37 | 31.32 | 22.66 | 21.59 | 17.8 | 22.85 | 23.12 | 27.89 | 22.89 | 20.98 | 28.07
20160726:2100 | 25.25 | 36.17 | 30.05 | 33.71 | 35.19 | 36.87 | 31.62 | 35.21 | 18.27 | 31.77 | 35.04 | 32.68 | 22.75 | 22.12 | 19.34 | 22.59 | 24.08 | 25.75 | 23.8 | 19.56 | 28.16
20160726:2200 | 24.98 | 34.94 | 29.85 | 33.02 | 35.52 | 37.95 | 31.58 | 35.65 | 18.41 | 32.19 | 35.46 | 33.52 | 21.99 | 22.33 | 20.13 | 21.98 | 24.67 | 25.17 | 24.55 | 18.31 | 28.45
20160726:2300 | 24.94 | 33.92 | 29.74 | 32.5 | 35.24 | 38.42 | 31.44 | 35.76 | 17.81 | 31.98 | 34.99 | 33.88 | 21.95 | 22.25 | 20.63 | 21.4 | 24.98 | 25.03 | 25.03 | 17.17 | 28.53
20160727:0000 | 25.45 | 32.59 | 28.52 | 32.1 | 33.82 | 38.45 | 30.62 | 35.56 | 17.43 | 31.76 | 34.43 | 33.86 | 21.88 | 21.82 | 20.23 | 20.75 | 24.94 | 25.1 | 25.17 | 16.18 | 28.61
20160727:0100 | 26.27 | 31.71 | 26.42 | 31.68 | 31.59 | 37.68 | 29.54 | 34.79 | 16.96 | 31.07 | 33.58 | 33.57 | 21.5 | 21.01 | 19.73 | 20.15 | 24.8 | 24.31 | 24.59 | 15.38 | 28.74
20160727:0200 | 28.54 | 31.15 | 25.57 | 31.28 | 29.91 | 36.62 | 28.55 | 33.59 | 16.23 | 30.23 | 31.77 | 32.4 | 20.41 | 19.92 | 19.18 | 19.82 | 23.95 | 23.4 | 24.62 | 14.73 | 28.81
20160727:0300 | 30.27 | 30.31 | 25.66 | 31.43 | 28.92 | 35.36 | 27.81 | 32.83 | 15.26 | 29.4 | 30.63 | 30.29 | 20.08 | 18.53 | 18.44 | 19.56 | 22.99 | 23.11 | 23.23 | 14.06 | 28.84
20160727:0400 | 30.42 | 31.17 | 25.73 | 33.45 | 28.3 | 33.72 | 27.11 | 30.88 | 14.32 | 28.43 | 29.5 | 27.85 | 19.78 | 17.44 | 17.51 | 19.3 | 21.9 | 22.88 | 23.41 | 13.39 | 28.91
20160727:0500 | 31.09 | 35.18 | 25.97 | 36.83 | 27.88 | 33.48 | 26.54 | 29.93 | 13.75 | 27.84 | 28.33 | 25.96 | 19.4 | 16.61 | 16.94 | 18.86 | 19.08 | 22.62 | 22.78 | 13.03 | 28.95
20160727:0600 | 30.94 | 38.34 | 26.04 | 40.02 | 27.71 | 32.86 | 26.07 | 29.32 | 13.33 | 26.96 | 27.04 | 24.33 | 18.92 | 14.73 | 16.39 | 18.39 | 16.34 | 22.39 | 21.97 | 15.29 | 29
20160727:0700 | 29.88 | 40.69 | 25.87 | 43.11 | 27.27 | 33.28 | 25.16 | 29.31 | 13.45 | 26.36 | 23.74 | 23.07 | 18.29 | 13.58 | 16.31 | 18.35 | 15.53 | 21.88 | 22.48 | 18.93 | 28.99
20160727:0800 | 30.59 | 42.3 | 25.98 | 45.06 | 27.08 | 32.52 | 24.99 | 27.92 | 13.12 | 25.95 | 22.96 | 21.82 | 17.86 | 12.12 | 15.65 | 18.31 | 13.92 | 21.55 | 21.46 | 21.4 | 29.04
20160727:0900 | 29.85 | 43.27 | 25.77 | 46.26 | 27.01 | 31.37 | 24.84 | 26.96 | 12.88 | 25.54 | 22.23 | 20.67 | 17.51 | 11.16 | 15.3 | 18.36 | 13.08 | 21.19 | 18.46 | 22.96 | 29.08
20160727:1000 | 28.94 | 43.86 | 24.95 | 47.07 | 26.85 | 30.59 | 24.75 | 25.54 | 12.74 | 25.16 | 21.4 | 19.68 | 17.1 | 10.37 | 14.82 | 18.4 | 12.75 | 20.88 | 17.55 | 23.05 | 29.28
20160727:1100 | 28.63 | 44.2 | 25.08 | 47.69 | 26.63 | 29.15 | 24.6 | 24.44 | 12.68 | 24.84 | 20.66 | 18.72 | 16.75 | 9.84 | 14.49 | 18.63 | 12.41 | 20.55 | 16.74 | 21.58 | 29.38
20160727:1200 | 27.91 | 44.1 | 25.44 | 47.79 | 26.2 | 28.42 | 25.02 | 23.77 | 12.52 | 25.16 | 20.09 | 17.87 | 16.95 | 8.94 | 14.45 | 18.9 | 11.71 | 20.7 | 16.4 | 19.82 | 29.42
20160727:1300 | 27.52 | 43.86 | 26.29 | 47.44 | 26.29 | 28.44 | 26.59 | 23.59 | 12.46 | 27.06 | 20.16 | 17.09 | 17.47 | 8.36 | 14.25 | 19.35 | 12.34 | 21.54 | 15.84 | 19.88 | 29.46
20160727:1400 | 27.72 | 43.4 | 27.27 | 46.58 | 26.76 | 28.69 | 28.55 | 25.71 | 12.6 | 29.62 | 23.49 | 17.4 | 17.92 | 11.15 | 14.48 | 19.94 | 16.01 | 22.75 | 15.69 | 21.34 | 29.4
20160727:1500 | 27.15 | 42.56 | 28.25 | 44.52 | 28.35 | 30.98 | 30.47 | 28.39 | 13.25 | 31.82 | 26.07 | 20.52 | 18.49 | 16.38 | 14.81 | 21.06 | 20.34 | 24.2 | 16 | 21.11 | 29.23
20160727:1600 | 26.65 | 41.15 | 28.86 | 41.28 | 29.82 | 32.15 | 31.82 | 30.44 | 14.8 | 33.73 | 28.26 | 23.44 | 18.77 | 18.55 | 15.9 | 22.41 | 23.23 | 25.52 | 16.88 | 20.34 | 29.09
20160727:1700 | 25.98 | 39.81 | 29.3 | 39.04 | 31.5 | 33.48 | 32.41 | 32.2 | 16.71 | 34.72 | 29.98 | 25.84 | 19.13 | 19.99 | 17.17 | 23.55 | 24.71 | 26.48 | 17.84 | 19.84 | 28.97
20160727:1800 | 26 | 38.39 | 29.72 | 37.48 | 32.34 | 34.86 | 32.62 | 33.74 | 18.39 | 33.41 | 31.41 | 28.17 | 19.31 | 21.13 | 18.25 | 24.34 | 25.88 | 27.02 | 18.73 | 19.54 | 28.83
20160727:1900 | 26.01 | 37.29 | 30.56 | 36.67 | 33.78 | 35.8 | 31.44 | 34.54 | 17.79 | 34.55 | 31.44 | 29.9 | 18.4 | 21.35 | 18.81 | 24.38 | 26.57 | 27.73 | 19.52 | 18.54 | 28.73
20160727:2000 | 25.51 | 36.18 | 29.6 | 35.69 | 34.15 | 37.1 | 32.27 | 35.43 | 19.01 | 34.81 | 32.57 | 31.88 | 17.97 | 22.25 | 19.71 | 24.63 | 27.61 | 28.06 | 20.81 | 17.71 | 28.66
20160727:2100 | 25.81 | 35.02 | 29.41 | 34.75 | 30.62 | 38.14 | 33.05 | 36.18 | 19.96 | 34.88 | 33.09 | 33.48 | 17.88 | 22.86 | 20.3 | 23.59 | 28.42 | 28.28 | 21.61 | 16.23 | 28.63
20160727:2200 | 25.23 | 33.97 | 28.62 | 33.69 | 30.02 | 38.83 | 32.42 | 36.29 | 20.23 | 34.12 | 33.34 | 34.61 | 17.94 | 23.15 | 20.46 | 22.62 | 28.91 | 28.34 | 22.67 | 15.3 | 27.74
20160727:2300 | 24.96 | 33.13 | 28.17 | 32.62 | 29.32 | 39.28 | 31.4 | 36.48 | 19.8 | 32.9 | 33.5 | 35.24 | 17.96 | 23.06 | 20.77 | 22.22 | 29.03 | 28.22 | 23.03 | 14.93 | 27.71
20160728:0000 | 24.91 | 32.49 | 27.88 | 32.09 | 28.17 | 39.33 | 30.06 | 36.21 | 18.76 | 31.5 | 33.26 | 35.3 | 17.57 | 22.61 | 20.63 | 21.3 | 28.73 | 27.73 | 23.01 | 14.55 | 27.31
20160728:0100 | 25.59 | 31.84 | 26.93 | 32.17 | 27.68 | 38.93 | 29.11 | 35.41 | 17.71 | 30.14 | 32.62 | 34.79 | 17.15 | 21.91 | 19.76 | 20.48 | 28.19 | 25.96 | 22.95 | 14.39 | 27.24
20160728:0200 | 27.21 | 31.42 | 26.85 | 32.16 | 27.03 | 38.15 | 28.39 | 34.55 | 16.55 | 28.9 | 31.71 | 33.38 | 16.74 | 20.79 | 18.62 | 19.73 | 27 | 25.8 | 23.19 | 14.87 | 27.25
20160728:0300 | 28.09 | 31.16 | 26.82 | 32.31 | 26.42 | 36.84 | 28.11 | 33.52 | 15.3 | 27.87 | 30.4 | 30.45 | 16.31 | 19.47 | 17.59 | 18.96 | 25.48 | 25.15 | 23.07 | 15.04 | 27.48
20160728:0400 | 27.55 | 32.08 | 26.85 | 34.35 | 26.1 | 35.54 | 27.8 | 32.33 | 14.33 | 26.88 | 29.38 | 27.38 | 15.77 | 18.03 | 16.32 | 18.36 | 24.45 | 23.09 | 22.69 | 14.82 | 27.66
20160728:0500 | 28.65 | 34.29 | 26.95 | 37.87 | 25.72 | 34.16 | 27.57 | 31.25 | 13.82 | 26.01 | 28.27 | 25.06 | 15.37 | 16.3 | 15.29 | 17.94 | 22.59 | 21.92 | 21.97 | 14.59 | 27.59
20160728:0600 | 28.52 | 36.66 | 26.72 | 41.13 | 25.49 | 32.77 | 27.48 | 30.14 | 13.69 | 25.28 | 27.72 | 23.15 | 15.07 | 14.68 | 14.59 | 17.61 | 20.76 | 21.29 | 20.75 | 14.88 | 27.77
20160728:0700 | 28.84 | 39.11 | 26.3 | 43.48 | 24.97 | 31.95 | 26.62 | 28.39 | 12.86 | 24.46 | 26.91 | 22.06 | 14.6 | 13.4 | 14.31 | 16.84 | 20.21 | 21.04 | 19.41 | 16.91 | 28.09
20160728:0800 | 29.25 | 40.93 | 26.29 | 45.7 | 24.81 | 30.87 | 26.02 | 27.55 | 12.66 | 23.78 | 26.17 | 20.54 | 14.03 | 12.21 | 13.83 | 16.1 | 17.86 | 19.92 | 18.07 | 18.05 | 28.29
20160728:0900 | 29.33 | 42.21 | 26.1 | 47.11 | 24.64 | 29.8 | 25.3 | 26.82 | 12.67 | 23.25 | 25.6 | 19.1 | 13.67 | 11.09 | 13.28 | 15.34 | 15.66 | 19.29 | 17.2 | 19.06 | 28.45
20160728:1000 | 28.55 | 43.06 | 26.02 | 47.73 | 24.51 | 28.66 | 24.73 | 26.17 | 12.73 | 22.78 | 25.01 | 17.83 | 13.41 | 9.69 | 12.96 | 14.82 | 14.35 | 18.95 | 16.47 | 20.35 | 29.05
20160728:1100 | 28.08 | 43.34 | 26.08 | 47.96 | 24.38 | 29.18 | 24.04 | 24.94 | 12.65 | 22.34 | 24.52 | 16.81 | 13.61 | 8.58 | 12.84 | 15.4 | 13.48 | 18.61 | 15.95 | 21.27 | 28.94
20160728:1200 | 27.79 | 43.29 | 27.23 | 47.92 | 24.34 | 28.43 | 23.28 | 23.98 | 12.5 | 22.49 | 23.61 | 16.13 | 14 | 8.01 | 12.3 | 16.58 | 12.91 | 19.41 | 15.52 | 22.08 | 28.87
20160728:1300 | 27.51 | 42.98 | 28.33 | 47.7 | 25.16 | 27.1 | 22.3 | 23.54 | 12.35 | 23.97 | 22.88 | 15.96 | 14.5 | 7.85 | 11.52 | 17.62 | 13.5 | 21.93 | 15.1 | 22.94 | 28.87
20160728:1400 | 26.89 | 42.44 | 28.54 | 47.15 | 26.43 | 27.81 | 21.42 | 25.97 | 12.43 | 25.89 | 25.49 | 16.29 | 15.86 | 10.95 | 12.45 | 18.64 | 16.75 | 23.33 | 14.78 | 23.46 | 28.89
20160728:1500 | 26.25 | 41.74 | 28.25 | 46.07 | 27.83 | 30.33 | 21.1 | 28.16 | 13.1 | 27.63 | 27.56 | 18.63 | 16.9 | 16.89 | 13.47 | 19.65 | 21.99 | 24.62 | 15.3 | 23.82 | 28.83
20160728:1600 | 25.93 | 40.94 | 28.9 | 44 | 29.31 | 32.21 | 21.11 | 30.44 | 14.34 | 28.98 | 29.59 | 20.66 | 17.69 | 20.25 | 14.45 | 20.3 | 25.68 | 25.61 | 16.26 | 23.86 | 28.32
20160728:1700 | 25.53 | 39.86 | 29 | 42.31 | 30.57 | 33.79 | 21.48 | 32.62 | 15.89 | 30.07 | 31.58 | 22.86 | 18.2 | 22.1 | 15.84 | 20.83 | 28.13 | 26.58 | 16.88 | 23.67 | 27.66
20160728:1800 | 25.51 | 38.33 | 28.24 | 41.08 | 31.24 | 35.3 | 22.58 | 34.13 | 17.63 | 31.07 | 33.19 | 25.17 | 18.82 | 23.36 | 17.51 | 21.19 | 29.71 | 27.1 | 17.99 | 23.11 | 27.32
20160728:1900 | 25.52 | 37.67 | 29.55 | 39.89 | 32.66 | 36.56 | 26.44 | 34.68 | 17.55 | 31.6 | 33.59 | 27.04 | 18.71 | 23.65 | 19.03 | 21.89 | 30.1 | 27.98 | 19.21 | 21.93 | 27.24
20160728:2000 | 25.28 | 36.5 | 28.28 | 39.17 | 31.5 | 37.83 | 27.7 | 35.74 | 18.66 | 32.23 | 34.2 | 28.74 | 18.92 | 24.47 | 20.61 | 22.37 | 30.03 | 28.27 | 20.49 | 19.94 | 27.23
20160728:2100 | 25.17 | 35.33 | 26.66 | 38.62 | 31.52 | 38.92 | 28.28 | 36.52 | 19.39 | 32.62 | 34.8 | 30.09 | 19.21 | 25.08 | 22.07 | 22.53 | 30.09 | 28.37 | 21.85 | 17.88 | 27.39
20160728:2200 | 24.92 | 34.02 | 26.21 | 37.97 | 30.88 | 39.65 | 27.81 | 36.88 | 19.52 | 32.47 | 34.97 | 31.04 | 19.16 | 25.37 | 23.2 | 22.6 | 29.42 | 27.78 | 22.99 | 16.18 | 27.18
20160728:2300 | 25.02 | 32.85 | 25.52 | 37.14 | 31.03 | 40.02 | 27.37 | 36.78 | 19.19 | 31.82 | 34.62 | 31.5 | 18.97 | 25.3 | 23.96 | 22.16 | 28.84 | 27.32 | 24.14 | 15.18 | 27.16
20160729:0000 | 25.5 | 31.8 | 25.28 | 36.28 | 30.01 | 39.95 | 27.28 | 35.65 | 18.44 | 30.97 | 34.34 | 31.4 | 18.71 | 24.88 | 24.23 | 20.96 | 28.7 | 26.41 | 24.68 | 14.81 | 27.17
20160729:0100 | 26.48 | 30.55 | 25.18 | 35.43 | 29.2 | 39.49 | 26.68 | 34.75 | 17.5 | 29.86 | 33.7 | 30.62 | 18.17 | 24.1 | 23.64 | 18.71 | 27.67 | 25.13 | 24.94 | 14.48 | 27.34
20160729:0200 | 28.64 | 29.43 | 25.42 | 34.61 | 28.11 | 38.55 | 26.25 | 34.46 | 16.36 | 28.66 | 32.83 | 29.03 | 17.74 | 22.78 | 22.44 | 17.23 | 26.29 | 24.16 | 25.27 | 14.16 | 27.5
20160729:0300 | 30.05 | 28.57 | 25.81 | 34.22 | 27.36 | 37.04 | 26.12 | 33.39 | 15.17 | 27.68 | 31 | 26.83 | 17.04 | 21.48 | 21 | 16.12 | 24.89 | 23.41 | 25.25 | 13.29 | 27.26
20160729:0400 | 29.84 | 29.68 | 26.05 | 35.74 | 26.7 | 35.75 | 26.06 | 31.67 | 14.25 | 26.78 | 29.7 | 24.37 | 16.55 | 20.17 | 19.52 | 15.38 | 23.24 | 22.73 | 24.98 | 12.63 | 26.86
20160729:0500 | 30.49 | 33.04 | 26.13 | 38.86 | 26.12 | 34.43 | 25.98 | 30.73 | 13.87 | 26.16 | 28.46 | 22.48 | 16.05 | 17.31 | 18.25 | 14.72 | 20.52 | 21.96 | 23.8 | 12.45 | 26.91
20160729:0600 | 30.25 | 35.28 | 26.14 | 41.74 | 25.64 | 33.02 | 25.88 | 29.97 | 13.63 | 25.54 | 27.42 | 20.98 | 15.69 | 15.25 | 17.03 | 14.09 | 18.38 | 20.75 | 22.29 | 14.36 | 26.95
20160729:0700 | 30.43 | 37.38 | 25.56 | 43.95 | 25.76 | 32 | 25.79 | 24.18 | 12.1 | 24.63 | 23.72 | 19.36 | 16.25 | 13.74 | 16.13 | 16.12 | 16.9 | 19.7 | 20.73 | 17.8 | 27.41
20160729:0800 | 30.46 | 39.09 | 25.51 | 45.62 | 25.81 | 30.61 | 25.72 | 23.51 | 12.06 | 24.31 | 23.03 | 18.4 | 16.09 | 12.52 | 15.28 | 13.84 | 15.81 | 19.51 | 19.74 | 20.09 | 27.9
20160729:0900 | 30.54 | 40.55 | 25.11 | 46.66 | 25.75 | 29.11 | 25.58 | 23.47 | 12.02 | 23.91 | 23.06 | 17.52 | 15.67 | 11.04 | 14.48 | 12.54 | 15.17 | 18.88 | 18.84 | 22.06 | 28.29
20160729:1000 | 28.55 | 41.57 | 24.76 | 47.28 | 25.37 | 27.96 | 25.36 | 23.32 | 11.95 | 23.51 | 22.4 | 16.68 | 15.38 | 9.51 | 13.86 | 12.79 | 14.75 | 18.8 | 17.94 | 23.68 | 29.12
20160729:1100 | 28.12 | 41.93 | 24.67 | 47.65 | 25.32 | 28.74 | 25.23 | 22.82 | 11.98 | 23.18 | 22.07 | 15.88 | 14.92 | 8.52 | 13.46 | 13.71 | 14.07 | 18.83 | 17.67 | 24.95 | 29.22
20160729:1200 | 27.64 | 42.17 | 24.79 | 47.67 | 24.99 | 28.07 | 25.24 | 22.44 | 11.93 | 23.71 | 21.65 | 15.09 | 15.37 | 8.05 | 13.29 | 14.75 | 13.37 | 19.64 | 17.4 | 25.87 | 29.25
20160729:1300 | 27.5 | 42.18 | 24.91 | 47.44 | 26.38 | 27.16 | 25.93 | 22.28 | 11.96 | 24.21 | 21.4 | 14.39 | 16.58 | 7.94 | 13.21 | 16.44 | 13.73 | 21.8 | 17.66 | 26.61 | 29.19
20160729:1400 | 27.12 | 42.07 | 25.24 | 46.78 | 27.98 | 27.19 | 27.2 | 23.62 | 12.13 | 23.87 | 22.09 | 14.85 | 17.69 | 11.07 | 13.31 | 18.23 | 17.17 | 23.89 | 17.46 | 26.92 | 29.12
20160729:1500 | 26.91 | 41.75 | 26.01 | 45.6 | 29.3 | 29.95 | 28.72 | 25.29 | 12.89 | 24.53 | 22.9 | 17.55 | 19.12 | 17.5 | 13.46 | 19.8 | 22.82 | 25.74 | 17.24 | 26.93 | 29
20160729:1600 | 26.86 | 41.29 | 26.71 | 43.5 | 30.53 | 31.92 | 29.93 | 27.05 | 13.87 | 26.19 | 24.46 | 19.73 | 20.12 | 22.1 | 13.54 | 20.74 | 26.5 | 27.29 | 18.15 | 26.43 | 28.91
20160729:1700 | 26.63 | 40.5 | 27.06 | 41.7 | 31.65 | 33.61 | 30.54 | 28.8 | 15.01 | 28.54 | 25.21 | 22.03 | 20.8 | 24.4 | 13.86 | 21.6 | 28.86 | 28.37 | 19.26 | 25.42 | 28.7
20160729:1800 | 26.43 | 39.42 | 28.15 | 40.17 | 32.75 | 35.32 | 31.54 | 30.4 | 16.28 | 30.24 | 26.61 | 24.29 | 21.38 | 25.94 | 14.32 | 21.97 | 29.92 | 29.1 | 20.43 | 24.19 | 28.55
20160729:1900 | 26.15 | 37.91 | 28.37 | 38.73 | 33.67 | 36.98 | 31.45 | 31.94 | 17.74 | 27.87 | 27.4 | 26.26 | 22.3 | 26.45 | 14.25 | 22.48 | 30.35 | 29.58 | 21.19 | 23.94 | 28.45
20160729:2000 | 25.64 | 36.82 | 28.61 | 37.63 | 34.08 | 38.59 | 31.35 | 33.32 | 18.57 | 28.93 | 28.09 | 28.2 | 22.33 | 27.27 | 14.29 | 22.73 | 30.68 | 30.02 | 21.94 | 22.57 | 28.46
20160729:2100 | 25.85 | 35.92 | 28.75 | 36.71 | 34 | 39.88 | 31.41 | 33.83 | 18.82 | 29.88 | 28.25 | 29.71 | 22.22 | 27.79 | 14.4 | 22.92 | 31.25 | 30.22 | 22.84 | 21.1 | 28.4
20160729:2200 | 25.96 | 35.2 | 28.63 | 35.87 | 33.36 | 40.65 | 32.03 | 33.92 | 18.72 | 30.55 | 27.65 | 30.8 | 21.84 | 28.04 | 14.59 | 22.82 | 31.67 | 30.21 | 23.45 | 19.26 | 27.7
20160729:2300 | 25.96 | 34.02 | 28.11 | 35.08 | 32.38 | 40.94 | 32.1 | 34.13 | 18.17 | 30.57 | 27.01 | 31.46 | 21.48 | 28.04 | 14.77 | 22.02 | 31.78 | 29.84 | 23.77 | 18.31 | 27.54
20160730:0000 | 26.34 | 32.32 | 27.31 | 34.41 | 30.92 | 40.73 | 31.48 | 33.67 | 17.16 | 30.31 | 24.19 | 31.52 | 21.1 | 27.68 | 15.21 | 20.59 | 31.11 | 29.15 | 23.88 | 17.85 | 27.24
20160730:0100 | 26.93 | 30.95 | 26.53 | 33.75 | 29.25 | 40.13 | 30.22 | 32.77 | 16.24 | 29.35 | 23.4 | 30.96 | 20.61 | 26.92 | 14.97 | 19.04 | 29.39 | 27.71 | 23.73 | 17.83 | 27.29
20160730:0200 | 28.85 | 29.7 | 26.28 | 33 | 27.53 | 39.14 | 28.82 | 31.96 | 15.35 | 28.42 | 22.84 | 29.69 | 20.12 | 25.71 | 14.71 | 17.65 | 27.55 | 26.27 | 23.28 | 17.29 | 27.56
20160730:0300 | 30.17 | 28.67 | 25.79 | 32.58 | 26.6 | 37.46 | 27.93 | 31.16 | 14.53 | 27.64 | 22.4 | 27.3 | 19.58 | 24.36 | 14.61 | 16.39 | 25.74 | 25.23 | 22.52 | 15.91 | 27.95
20160730:0400 | 30.23 | 29.94 | 26.04 | 34.15 | 26.01 | 36.15 | 27.37 | 30.1 | 13.89 | 26.95 | 22.19 | 24.51 | 19.34 | 22.03 | 14.27 | 15.65 | 25.11 | 24.4 | 21.69 | 15 | 28.4
20160730:0500 | 30.59 | 32.79 | 26.09 | 37.78 | 25.66 | 34.97 | 26.9 | 28.59 | 13.61 | 26.37 | 21.71 | 22.38 | 18.81 | 19.82 | 13.67 | 15.23 | 21.92 | 23.75 | 20.71 | 14.61 | 28.61
20160730:0600 | 30.63 | 35.2 | 26.1 | 40.83 | 25.46 | 33.82 | 26.46 | 26.84 | 13.44 | 25.94 | 20.68 | 20.75 | 18.51 | 17.5 | 13.07 | 14.92 | 19.4 | 23.14 | 19.52 | 15.09 | 28.66
20160730:0700 | 30.27 | 37.29 | 25.14 | 42.44 | 25.7 | 32.84 | 26.46 | 22.71 | 12.75 | 25.14 | 19.1 | 19.94 | 17.73 | 15.92 | 12.96 | 15.12 | 18.38 | 22.34 | 18.52 | 15.45 | 28.7
20160730:0800 | 28.4 | 38.97 | 25.22 | 43.88 | 25.98 | 31.71 | 26.27 | 22.68 | 12.7 | 24.97 | 18.7 | 18.75 | 17.59 | 13.46 | 12.44 | 13.67 | 17.24 | 21.88 | 17.54 | 16.58 | 28.82
20160730:0900 | 27.88 | 40.27 | 25.28 | 45.01 | 25.79 | 30.43 | 25.85 | 22.94 | 12.63 | 24.72 | 18.35 | 17.55 | 17.59 | 12.03 | 12.08 | 13.63 | 16.54 | 21.58 | 16.6 | 18 | 28.92
20160730:1000 | 28.09 | 41.17 | 25.41 | 46.02 | 25.58 | 29.11 | 25.4 | 23.02 | 12.67 | 24.61 | 18.4 | 16.55 | 17.2 | 11.47 | 11.84 | 15.22 | 16.02 | 21.42 | 15.88 | 18.96 | 29.25
20160730:1100 | 27.66 | 41.66 | 25.42 | 46.88 | 25.43 | 28.86 | 25.09 | 22.91 | 12.68 | 24.38 | 18.18 | 15.69 | 16.96 | 11.3 | 11.67 | 15.5 | 15.46 | 21.3 | 14.8 | 20.11 | 29.23
20160730:1200 | 28.07 | 42 | 26.33 | 47.47 | 25.58 | 28.81 | 25.4 | 22.73 | 12.7 | 24.58 | 18.32 | 14.94 | 17.53 | 11.36 | 11.63 | 17.11 | 14.67 | 21.61 | 14.02 | 20.64 | 29.25
20160730:1300 | 27.82 | 42.19 | 27.65 | 47.6 | 26.38 | 27.7 | 27.12 | 22.58 | 12.74 | 25.82 | 18.69 | 14.31 | 19 | 11.78 | 11.52 | 19.13 | 15.19 | 23 | 14.31 | 21.03 | 29.16
20160730:1400 | 27.52 | 41.9 | 28.46 | 47.31 | 27.86 | 28.16 | 28.82 | 23.8 | 12.95 | 27.46 | 19.14 | 14.87 | 20.43 | 14.21 | 11.63 | 20.76 | 19.05 | 24.8 | 14.62 | 21.53 | 29.04
20160730:1500 | 26.94 | 41.44 | 28.95 | 46.41 | 29.19 | 31.58 | 30.45 | 26.02 | 13.52 | 29.24 | 19.65 | 17.99 | 21.5 | 19.14 | 12.09 | 22.22 | 23.72 | 26.43 | 14.2 | 21.59 | 28.95
20160730:1600 | 26.79 | 40.67 | 28.71 | 44.38 | 30.61 | 33.6 | 31.71 | 27.91 | 14.37 | 30.91 | 20.38 | 20.21 | 21.98 | 25.2 | 12.82 | 23.46 | 26.15 | 27.73 | 15.13 | 21.53 | 28.91
20160730:1700 | 26.48 | 39.53 | 28.55 | 42.48 | 32.21 | 35.47 | 32.95 | 30.17 | 15.46 | 32.41 | 21.3 | 22.68 | 21.79 | 28.22 | 13.81 | 24.49 | 27.63 | 28.88 | 15.95 | 21.11 | 28.88
20160730:1800 | 26.39 | 38.07 | 28.8 | 40.63 | 33.59 | 37.21 | 33.65 | 31.91 | 16.74 | 33.68 | 22.71 | 25.11 | 22.59 | 29.69 | 14.94 | 25.27 | 28.71 | 29.84 | 16.95 | 20.09 | 28.82
20160730:1900 | 25.79 | 37.19 | 28.36 | 38.5 | 34.27 | 38.32 | 34.51 | 28.18 | 17.19 | 31.86 | 23.22 | 27.03 | 22.18 | 28.54 | 15.31 | 25.56 | 29.57 | 30.32 | 16.48 | 19.08 | 28.73
20160730:2000 | 25.13 | 35.74 | 28.76 | 37.97 | 34.84 | 39.76 | 34.73 | 29.92 | 17.87 | 31.64 | 24.4 | 28.79 | 22.19 | 28.73 | 16.26 | 25.77 | 30.49 | 30.91 | 17.33 | 17.57 | 28.67
20160730:2100 | 24.83 | 34.66 | 28.91 | 37.52 | 34.87 | 40.98 | 34.89 | 31.13 | 18.42 | 31.32 | 24.68 | 30.31 | 21.84 | 29.82 | 16.33 | 25.72 | 31.11 | 31.23 | 18.14 | 16.62 | 28.61
20160730:2200 | 24.74 | 33.04 | 28.26 | 35.67 | 34.1 | 41.73 | 34.71 | 31.95 | 18.5 | 31.34 | 25.61 | 31.48 | 22.21 | 30.37 | 17.11 | 25.3 | 31.46 | 31.19 | 18.9 | 15.82 | 28.51
20160730:2300 | 24.83 | 31.69 | 26.96 | 34.01 | 32.86 | 42.05 | 34.5 | 32.26 | 18.07 | 30.89 | 25.51 | 32.1 | 22.13 | 30.75 | 17.86 | 24.15 | 31.57 | 30.89 | 19.35 | 15.18 | 28.58
20160731:0000 | 25.59 | 30.45 | 26.52 | 32.93 | 31.3 | 41.96 | 33.53 | 32.17 | 17.39 | 30.4 | 25.67 | 31.95 | 21.67 | 30.36 | 18.52 | 22.59 | 31.34 | 30.21 | 19.62 | 14.56 | 28.7
20160731:0100 | 26.54 | 29.51 | 26.1 | 32.14 | 29.5 | 41.47 | 31.77 | 32.06 | 16.59 | 29.69 | 25.22 | 31.13 | 21.27 | 29.1 | 18.55 | 21.31 | 30.01 | 28.78 | 19.44 | 14.16 | 28.84
20160731:0200 | 28.66 | 28.72 | 25.94 | 31.38 | 27.85 | 40.53 | 31.77 | 31.62 | 15.65 | 28.49 | 24.29 | 29.24 | 20.86 | 27.62 | 18.18 | 20.53 | 28.98 | 27.32 | 19.02 | 13.78 | 29.01
20160731:0300 | 30.16 | 28.07 | 25.83 | 31.04 | 26.82 | 38.83 | 31.17 | 30.69 | 14.78 | 27.57 | 22.91 | 26.5 | 20.6 | 25.82 | 17.38 | 19.97 | 26.31 | 26.19 | 18.36 | 13.85 | 29.17
20160731:0400 | 30.25 | 29.38 | 25.66 | 33.08 | 26.09 | 37.51 | 28.65 | 29.81 | 14.16 | 26.82 | 21.78 | 23.57 | 20.32 | 23.61 | 16.41 | 19.6 | 23.75 | 25.28 | 17.57 | 13.97 | 29.32
20160731:0500 | 30.97 | 32.8 | 25.68 | 37.85 | 25.54 | 36.31 | 27.57 | 28.97 | 13.88 | 25.9 | 21.23 | 21.64 | 20.22 | 21.39 | 15.47 | 19.28 | 22 | 24.58 | 16.55 | 13.83 | 29.41
20160731:0600 | 29.04 | 35.3 | 25.7 | 41.86 | 25.06 | 35.19 | 26.73 | 27.91 | 13.76 | 25.12 | 20.83 | 20.15 | 20.09 | 19.34 | 14.67 | 19.04 | 20.57 | 24.05 | 15.71 | 14.77 | 29.47
20160731:0700 | 29.73 | 37.69 | 25.24 | 43.81 | 24.45 | 34.05 | 26.44 | 26.69 | 12.9 | 24.16 | 19.93 | 18.86 | 19.93 | 16.97 | 14.39 | 18.57 | 19.61 | 23.28 | 14.4 | 16.31 | 29.48
20160731:0800 | 29.94 | 38.98 | 25.18 | 45.17 | 24.13 | 33.08 | 26.13 | 25.75 | 12.84 | 23.93 | 19.58 | 17.63 | 19.76 | 15.65 | 13.9 | 18.37 | 18.76 | 22.85 | 13.53 | 17.85 | 29.42
20160731:0900 | 30.12 | 39.89 | 25.25 | 46.28 | 23.99 | 32.05 | 25.96 | 25.02 | 12.71 | 23.61 | 19.27 | 16.55 | 19.55 | 14.97 | 13.4 | 18.18 | 18.06 | 22.53 | 12.67 | 19.47 | 29.45
20160731:1000 | 27.54 | 40.55 | 25.33 | 47.2 | 23.78 | 30.96 | 25.83 | 24.1 | 12.55 | 23.25 | 18.6 | 16.05 | 19.37 | 14.5 | 12.85 | 17.81 | 17.5 | 22.24 | 11.88 | 20.85 | 28.91
20160731:1100 | 27.2 | 41 | 25.53 | 47.92 | 23.82 | 29.63 | 25.74 | 24.17 | 12.48 | 22.82 | 18.42 | 15.88 | 19.31 | 14.07 | 12.44 | 18.42 | 17.1 | 21.92 | 10.98 | 22.07 | 28.82
20160731:1200 | 26.72 | 41.15 | 26.27 | 48.36 | 23.71 | 29.86 | 25.98 | 23.99 | 12.46 | 23.21 | 17.98 | 15.35 | 19.23 | 13.76 | 12.28 | 20.09 | 16.49 | 22.13 | 11.52 | 22.8 | 28.73
20160731:1300 | 26.41 | 41.24 | 27.41 | 48.33 | 25.49 | 30.02 | 27.87 | 23.53 | 12.51 | 25.51 | 18.33 | 14.39 | 19.67 | 13.64 | 12.8 | 21.33 | 16.76 | 23.48 | 11.32 | 23.16 | 28.79
20160731:1400 | 25.92 | 41.16 | 28.5 | 47.9 | 27.63 | 29.74 | 29.82 | 25.56 | 12.63 | 27.82 | 20.34 | 14.88 | 20.19 | 15.6 | 13.1 | 22.68 | 19.31 | 25.11 | 10.96 | 23.49 | 28.87
20160731:1500 | 25.47 | 40.88 | 29.18 | 46.86 | 29.15 | 32.36 | 31.51 | 28 | 13.12 | 29.89 | 22.36 | 17.24 | 20.96 | 20.67 | 13.82 | 24.05 | 24.22 | 26.65 | 11.08 | 23.82 | 28.82
20160731:1600 | 24.04 | 36.97 | 30.48 | 37.94 | 35.54 | 41.33 | 35.73 | 34.88 | 17.32 | 37.42 | 26.78 | 27.07 | 22.14 | 29.77 | 18.04 | 26.68 | 32.21 | 32.35 | 15.35 | 22.97 | 28.53
20160731:1700 | 24.46 | 36.51 | 30.19 | 37.92 | 35 | 40.69 | 35.29 | 34.24 | 17.05 | 36.43 | 26.86 | 27.12 | 22.74 | 29.28 | 18.09 | 26.44 | 31.19 | 31.64 | 15.58 | 22.27 | 28.51
20160731:1800 | 24.88 | 36.06 | 29.9 | 37.9 | 34.45 | 40.06 | 34.85 | 33.61 | 16.78 | 35.43 | 26.93 | 27.18 | 23.33 | 28.78 | 18.14 | 26.21 | 30.18 | 30.93 | 15.82 | 21.58 | 28.49
20160731:1900 | 25.3 | 35.61 | 29.61 | 37.89 | 33.91 | 39.42 | 34.42 | 32.98 | 16.52 | 34.43 | 27.01 | 27.23 | 23.93 | 28.29 | 18.19 | 25.97 | 29.16 | 30.21 | 16.06 | 20.88 | 28.48
20160731:2000 | 25.72 | 35.15 | 29.31 | 37.87 | 33.37 | 38.79 | 33.98 | 32.34 | 16.25 | 33.44 | 27.09 | 27.28 | 24.53 | 27.8 | 18.24 | 25.74 | 28.15 | 29.5 | 16.3 | 20.18 | 28.46
20160731:2100 | 26.14 | 34.7 | 29.02 | 37.85 | 32.82 | 38.16 | 33.55 | 31.71 | 15.99 | 32.44 | 27.17 | 27.33 | 25.12 | 27.3 | 18.3 | 25.51 | 27.13 | 28.78 | 16.53 | 19.49 | 28.44
20160731:2200 | 26.57 | 34.25 | 28.73 | 37.83 | 32.28 | 37.52 | 33.11 | 31.08 | 15.72 | 31.45 | 27.24 | 27.38 | 25.72 | 26.81 | 18.35 | 25.27 | 26.12 | 28.07 | 16.77 | 18.79 | 28.43
20160731:2300 | 26.99 | 33.79 | 28.44 | 37.81 | 31.73 | 36.89 | 32.67 | 30.44 | 15.46 | 30.45 | 27.32 | 27.43 | 26.32 | 26.32 | 18.4 | 25.04 | 25.1 | 27.36 | 17.01 | 18.09 | 28.41
20110801:0000 | 27.41 | 33.34 | 28.15 | 37.8 | 31.19 | 36.26 | 32.24 | 29.81 | 15.19 | 29.45 | 27.4 | 27.49 | 26.91 | 25.82 | 18.45 | 24.8 | 24.08 | 26.64 | 17.24 | 17.4 | 28.39
20110801:0100 | 27.83 | 32.89 | 27.85 | 37.78 | 30.64 | 35.62 | 31.8 | 29.18 | 14.92 | 28.46 | 27.48 | 27.54 | 27.51 | 25.33 | 18.5 | 24.57 | 23.07 | 25.93 | 17.48 | 16.7 | 28.37
20110801:0200 | 28.25 | 32.44 | 27.56 | 37.76 | 30.1 | 34.99 | 31.36 | 28.54 | 14.66 | 27.46 | 27.55 | 27.59 | 28.11 | 24.84 | 18.56 | 24.33 | 22.05 | 25.21 | 17.72 | 16.01 | 28.36
20110801:0300 | 28.67 | 31.98 | 27.27 | 37.74 | 29.55 | 34.36 | 30.93 | 27.91 | 14.39 | 26.47 | 27.63 | 27.64 | 28.71 | 24.34 | 18.61 | 24.1 | 21.04 | 24.5 | 17.96 | 15.31 | 28.34
20110801:0400 | 29.09 | 31.53 | 26.98 | 37.72 | 29.01 | 33.72 | 30.49 | 27.28 | 14.13 | 25.47 | 27.71 | 27.69 | 29.3 | 23.85 | 18.66 | 23.86 | 20.02 | 23.79 | 18.19 | 14.61 | 28.32
20110801:0500 | 29.51 | 31.08 | 26.69 | 37.7 | 28.47 | 33.09 | 30.06 | 26.64 | 13.86 | 24.47 | 27.79 | 27.75 | 29.9 | 23.36 | 18.71 | 23.63 | 19.01 | 23.07 | 18.43 | 13.92 | 28.3
20110801:0600 | 29.93 | 30.62 | 26.39 | 37.69 | 27.92 | 32.46 | 29.62 | 26.01 | 13.59 | 23.48 | 27.86 | 27.8 | 30.5 | 22.86 | 18.76 | 23.4 | 17.99 | 22.36 | 18.67 | 13.22 | 28.29
20110801:0700 | 30.35 | 30.17 | 26.1 | 37.67 | 27.38 | 31.82 | 29.18 | 25.38 | 13.33 | 22.48 | 27.94 | 27.85 | 31.09 | 22.37 | 18.81 | 23.16 | 16.97 | 21.64 | 18.9 | 12.53 | 28.27
20110801:0800 | 30.23 | 39.39 | 26.44 | 45.64 | 25.89 | 26.69 | 28.94 | 23.1 | 12.11 | 22.44 | 23.29 | 19.57 | 27.74 | 18.16 | 15.72 | 21.08 | 16.28 | 20.7 | 14.81 | 21.09 | 28.65
20110801:0900 | 30.19 | 40.44 | 26.49 | 46.89 | 25.58 | 25.62 | 27.69 | 22.32 | 11.94 | 22.25 | 22.57 | 18.76 | 27.37 | 16.91 | 14.54 | 20.69 | 15.71 | 20.39 | 13.88 | 23.5 | 28.77
20110801:1000 | 28.97 | 41.22 | 26.44 | 47.67 | 25.33 | 25.53 | 27.4 | 21.47 | 11.78 | 22.13 | 21.93 | 18.05 | 27.01 | 16.11 | 14.54 | 20.41 | 14.73 | 20.2 | 12.93 | 25.54 | 29.08
20110801:1100 | 28.45 | 41.64 | 26.35 | 48.15 | 25.06 | 25.47 | 27.01 | 20.48 | 11.69 | 21.9 | 21.34 | 17.48 | 26.65 | 15.86 | 15.16 | 20.58 | 13.95 | 20.11 | 12.21 | 27.03 | 29.12
20110801:1200 | 28 | 41.78 | 27.13 | 48.28 | 24.89 | 24.77 | 26.99 | 19.55 | 11.64 | 21.84 | 20.8 | 16.81 | 26.83 | 15.84 | 14.82 | 20.94 | 12.97 | 20.42 | 12.02 | 27.82 | 29.21
20110801:1300 | 27.73 | 41.67 | 28.13 | 48.11 | 26.42 | 24.71 | 27.9 | 19.05 | 11.65 | 22.55 | 20.55 | 16.25 | 27.85 | 15.63 | 12.81 | 20.73 | 13.43 | 21.52 | 11.57 | 27.76 | 29.24
20110801:1400 | 27.13 | 41.36 | 28.88 | 47.56 | 28.28 | 25.06 | 29.11 | 21.9 | 11.69 | 23.38 | 23.25 | 16.75 | 29.32 | 16.52 | 13.62 | 20.68 | 15.82 | 22.62 | 11.48 | 25.43 | 29.14
20110801:1500 | 27.05 | 40.84 | 29.58 | 46.29 | 29.96 | 25.68 | 30.69 | 24.55 | 12.09 | 24.64 | 25.5 | 18.52 | 30.77 | 18.51 | 15.51 | 20.64 | 19.03 | 24.02 | 12.28 | 25.23 | 28.96
20110801:1600 | 26.87 | 39.59 | 30 | 44.24 | 31.61 | 26.55 | 32.11 | 26.65 | 12.82 | 25.88 | 27.3 | 20.91 | 32.06 | 21.99 | 16.78 | 20.91 | 21.24 | 25.84 | 14 | 25.57 | 28.73
20110801:1700 | 26.8 | 38.05 | 30.43 | 42.6 | 33.25 | 27.86 | 33.27 | 28.55 | 13.66 | 27.03 | 29.05 | 23.63 | 33.25 | 22.54 | 17.3 | 21.81 | 23.16 | 27.4 | 16.13 | 25.1 | 28.49
20110801:1800 | 26.51 | 36.52 | 30.51 | 41.21 | 34.66 | 28.65 | 33.56 | 29.77 | 14.65 | 27.75 | 30.61 | 26.32 | 34.25 | 24.77 | 18.8 | 22.53 | 24.57 | 28.61 | 17.75 | 24.26 | 28.24
20110801:1900 | 26.52 | 35.27 | 30.77 | 39.49 | 35.05 | 30.81 | 33.85 | 31.4 | 16.29 | 28.29 | 31.88 | 28.93 | 34.57 | 26.04 | 19.03 | 25.16 | 25.48 | 29.33 | 18.81 | 23.15 | 28.13
20110801:2000 | 25.87 | 33.82 | 30.62 | 38.29 | 35.97 | 31.9 | 34.07 | 32.57 | 16.91 | 28.89 | 33.24 | 31.23 | 35.01 | 26.71 | 20.64 | 26.02 | 26.11 | 29.33 | 19.56 | 21.56 | 28.05
20110801:2100 | 25.42 | 32.42 | 29.96 | 37.31 | 36.76 | 32.79 | 34.06 | 33.3 | 16.81 | 29.32 | 34.07 | 33.3 | 34.93 | 27.14 | 22.02 | 26.59 | 26.41 | 29.96 | 19.82 | 20.48 | 28
20110801:2200 | 25.48 | 31.13 | 29.82 | 36.48 | 36.62 | 33.3 | 33.98 | 33.54 | 16.4 | 29.36 | 34.26 | 34.9 | 34.36 | 27.57 | 22.84 | 26.54 | 27.09 | 29.79 | 19.8 | 19.72 | 28.04
20110801:2300 | 25.63 | 30.04 | 29.12 | 35.77 | 35.22 | 33.75 | 33.66 | 33.4 | 16.05 | 29.06 | 34.23 | 35.66 | 33.77 | 27.36 | 23.17 | 26.19 | 26.89 | 29.45 | 19.72 | 19.21 | 28.06
20110802:0000 | 25.83 | 29.01 | 27.88 | 35.14 | 33.91 | 33.79 | 32.79 | 32.02 | 15.32 | 28.46 | 33.59 | 36.11 | 33.06 | 26.75 | 23.27 | 24.9 | 26.04 | 28.61 | 20.51 | 18.7 | 28.03
20110802:0100 | 26.61 | 27.28 | 27.44 | 34.69 | 32.01 | 33.48 | 31.61 | 31.04 | 14.9 | 27.31 | 31.84 | 35.67 | 31.93 | 26.08 | 22.83 | 23.72 | 24.95 | 27.09 | 20.39 | 18.26 | 28.08
20110802:0200 | 28.59 | 26.22 | 27.19 | 34.39 | 30.39 | 32.79 | 30.58 | 29.49 | 14.15 | 26.23 | 30.27 | 34.63 | 30.89 | 25.18 | 21.85 | 22.6 | 23.82 | 25.59 | 20.46 | 17.77 | 28.2
20110802:0300 | 29.71 | 25.36 | 26.9 | 34.38 | 29.32 | 31.26 | 29.88 | 28.02 | 13.35 | 25.49 | 28.93 | 32 | 30.1 | 24.02 | 20.51 | 22.86 | 22.06 | 24.68 | 20.27 | 17.33 | 28.23
20110802:0400 | 29.61 | 28.21 | 26.64 | 35.87 | 28.64 | 30 | 29.2 | 26.52 | 12.8 | 25.07 | 27.75 | 28.91 | 29.58 | 21.98 | 18.99 | 21.57 | 21.79 | 23.97 | 20.11 | 16.78 | 28.19
20110802:0500 | 30.51 | 32.02 | 26.28 | 38.17 | 28.15 | 29.05 | 28.54 | 25.28 | 12.54 | 24.71 | 26.4 | 26.5 | 29.13 | 20.09 | 17.9 | 21.21 | 19.92 | 23.26 | 19.01 | 16.47 | 28.16
20110802:0600 | 30.8 | 36.3 | 26.28 | 40.78 | 27.64 | 28.38 | 27.98 | 24.24 | 12.3 | 24.56 | 25.1 | 24.65 | 28.75 | 18.05 | 17.28 | 20.74 | 17.18 | 22.79 | 17.84 | 16.69 | 28.22
20110802:0700 | 30.59 | 37.92 | 26.58 | 43.84 | 26.77 | 27.54 | 26.98 | 24.3 | 12.04 | 23.55 | 23.93 | 23.22 | 28.12 | 16.57 | 15.85 | 20.94 | 16.43 | 22.27 | 17.33 | 17.4 | 28.32
20110802:0800 | 30.9 | 39.47 | 26.49 | 45.64 | 26.46 | 27.26 | 26.57 | 23.44 | 12.02 | 23.24 | 22.83 | 22.25 | 27.99 | 14.68 | 15.35 | 20.67 | 14.59 | 21.83 | 16.54 | 18.34 | 28.35
20110802:0900 | 29.55 | 40.61 | 26.39 | 46.89 | 26.17 | 26.9 | 26.15 | 22.65 | 11.92 | 22.41 | 21.93 | 21.31 | 27.8 | 13.25 | 14.95 | 20.29 | 13.3 | 21.09 | 15.88 | 19.26 | 28.43
20110802:1000 | 29.32 | 41.44 | 26.26 | 47.73 | 25.72 | 26.78 | 25.78 | 21.94 | 11.83 | 21.7 | 21.52 | 20.34 | 27.67 | 12.55 | 14.52 | 19.95 | 12.57 | 20.56 | 15.31 | 20.73 | 28.61
20110802:1100 | 29 | 41.88 | 26.29 | 48.18 | 25.46 | 26.71 | 25.52 | 21.24 | 11.82 | 21.39 | 21.5 | 19.38 | 27.45 | 12.19 | 14.23 | 20.42 | 12.24 | 20.13 | 14.53 | 21.54 | 28.69
20110802:1200 | 28.63 | 42.01 | 27.29 | 48.18 | 25.15 | 26.25 | 25.63 | 20.54 | 11.82 | 21.19 | 21.23 | 18.46 | 27.48 | 11.94 | 14.04 | 21.71 | 12.12 | 20.15 | 13.69 | 22.62 | 28.76
20110802:1300 | 28.36 | 41.95 | 28.72 | 47.81 | 26.49 | 26.25 | 26.98 | 20.01 | 11.85 | 21.11 | 21.06 | 17.65 | 28.07 | 11.89 | 14.03 | 23.4 | 12.57 | 21.1 | 13.07 | 23.2 | 28.8
20110802:1400 | 27.71 | 41.65 | 29.27 | 47.02 | 28.25 | 26.92 | 28.65 | 22.36 | 11.96 | 21.15 | 22.83 | 17.74 | 29.32 | 14.17 | 14.3 | 25.13 | 16.07 | 22.18 | 12.78 | 23.2 | 28.82
20110802:1500 | 27.49 | 41.25 | 29.93 | 45.73 | 30.01 | 28.37 | 30.43 | 24.75 | 12.34 | 21.52 | 24.85 | 19.87 | 30.62 | 19.27 | 14.71 | 26.43 | 19.66 | 23.27 | 12.68 | 23.09 | 28.81
20110802:1600 | 27.18 | 40.47 | 30.38 | 43.79 | 31.73 | 29.84 | 31.83 | 26.88 | 13.02 | 22.86 | 26.73 | 22.08 | 31.75 | 23.66 | 15.3 | 27.43 | 21.19 | 23.9 | 13.04 | 22.52 | 28.71
20110802:1700 | 26.8 | 39.25 | 30.76 | 42.3 | 33.41 | 30.87 | 33.4 | 28.6 | 13.9 | 24.98 | 28.41 | 24.38 | 32.81 | 25.24 | 15.84 | 28.12 | 22.61 | 24.83 | 14.17 | 22.27 | 28.59
20110802:1800 | 25.92 | 37.78 | 30.86 | 41.03 | 34.91 | 32 | 34.42 | 29.84 | 14.91 | 26.52 | 29.46 | 26.81 | 33.69 | 25.92 | 16.68 | 28.99 | 23.88 | 25.38 | 15.5 | 21.61 | 28.41
20110802:1900 | 25.64 | 37.02 | 31.5 | 40.02 | 34.27 | 33.21 | 34.87 | 31.55 | 16.11 | 24.26 | 31.44 | 28.67 | 34.44 | 26.5 | 17.27 | 29.34 | 24.62 | 25.84 | 16.24 | 20.76 | 28.25
20110802:2000 | 25.63 | 35.8 | 31.53 | 38.94 | 35.14 | 34.16 | 35.4 | 32.5 | 16.82 | 25.5 | 32.5 | 29.96 | 34.81 | 27.48 | 18.38 | 29.55 | 25.59 | 26.04 | 16.84 | 19.56 | 28.2
20110802:2100 | 25.61 | 34.43 | 31.06 | 37.98 | 35.47 | 35 | 35.26 | 33.18 | 16.84 | 26.87 | 33.11 | 31.29 | 34.88 | 27.75 | 19.38 | 29.45 | 26.29 | 26.01 | 16.77 | 18.41 | 28.09
20110802:2200 | 26.04 | 33.11 | 30.49 | 37.2 | 35 | 35.8 | 35.37 | 33.67 | 16.73 | 27.18 | 33.49 | 32.31 | 34.36 | 27.71 | 20.14 | 29.15 | 26.51 | 25.82 | 16.58 | 17.89 | 28.07
20110802:2300 | 26.19 | 31.61 | 30.05 | 36.63 | 33.64 | 36.1 | 35.16 | 33.77 | 16.5 | 26.77 | 33.51 | 32.96 | 34.18 | 27.73 | 20.3 | 28.31 | 26.61 | 25.52 | 16.04 | 17.58 | 27.91
20110803:0000 | 26.72 | 30.45 | 29.25 | 36.1 | 32.29 | 35.9 | 34.09 | 33.28 | 16.06 | 26.29 | 32.88 | 32.73 | 32.94 | 27.55 | 20.4 | 27.03 | 26.49 | 24.83 | 15.1 | 17.16 | 27.84
20110803:0100 | 27.62 | 29.25 | 28.4 | 35.51 | 30.91 | 35.42 | 32.59 | 32.56 | 15.52 | 25 | 32.22 | 31.39 | 31.63 | 26.83 | 20.2 | 25.85 | 25.4 | 23.9 | 14.14 | 16.65 | 27.9
20110803:0200 | 29.3 | 27.81 | 27.77 | 34.9 | 29.71 | 34.85 | 31.45 | 31.18 | 14.8 | 23.85 | 30.32 | 29.11 | 30.53 | 25.77 | 19.75 | 25.16 | 24.32 | 23.01 | 14.17 | 16.06 | 28.05
20110803:0300 | 29.69 | 26.74 | 27.41 | 34.69 | 28.84 | 33.8 | 30.59 | 29.55 | 13.9 | 23.28 | 29.04 | 26.35 | 29.25 | 24.52 | 19.13 | 24.44 | 23.01 | 22.01 | 14.13 | 15.47 | 28.16
20110803:0400 | 29.19 | 28.04 | 27.07 | 36.09 | 28.18 | 32.35 | 29.89 | 28 | 13.23 | 23.15 | 27.68 | 23.68 | 28.3 | 22.52 | 18.43 | 23.99 | 22.4 | 21.05 | 13.73 | 14.94 | 28.26
20110803:0500 | 29.85 | 31.99 | 26.86 | 38.28 | 27.58 | 31.22 | 29.26 | 26.8 | 12.81 | 23.09 | 26.47 | 21.78 | 27.46 | 20.55 | 18.02 | 23.54 | 21.43 | 20.11 | 13.24 | 14.43 | 28.33
20110803:0600 | 30.36 | 34.89 | 26.74 | 40.64 | 27.02 | 30.67 | 28.84 | 25.69 | 12.46 | 22.9 | 25.46 | 20.3 | 26.13 | 18.32 | 17.23 | 23.19 | 20.09 | 19.92 | 12.61 | 15.13 | 28.38
20110803:0700 | 28.92 | 36.85 | 26.5 | 43.04 | 26.46 | 29.75 | 28.25 | 25 | 12.17 | 23.13 | 24.94 | 19.44 | 24.58 | 17.97 | 16.54 | 22.6 | 16.88 | 19.9 | 12.27 | 16.52 | 28.44
20110803:0800 | 28.72 | 38.48 | 26.4 | 44.8 | 26.02 | 29.35 | 27.94 | 24.01 | 12.1 | 22.97 | 24.48 | 18.52 | 23.77 | 15.73 | 15.86 | 22.2 | 16.17 | 19.63 | 11.62 | 17.61 | 28.44
20110803:0900 | 29.1 | 39.69 | 26.46 | 45.98 | 25.63 | 29.19 | 27.82 | 23.05 | 12.07 | 22.83 | 23.92 | 17.81 | 23.73 | 13.93 | 15.35 | 21.79 | 16.25 | 19.42 | 11.27 | 18.73 | 28.49
20110803:1000 | 28.61 | 40.56 | 26.41 | 46.73 | 25.25 | 28.96 | 27.76 | 22.19 | 12.01 | 22.85 | 23.47 | 17.15 | 23.55 | 13.33 | 15 | 21.48 | 16.46 | 19.25 | 10.89 | 20.05 | 28.64
20110803:1100 | 27.77 | 41.13 | 26.42 | 47.09 | 24.98 | 28.55 | 27.73 | 21.34 | 12 | 22.69 | 22.63 | 16.5 | 23.57 | 12.84 | 14.65 | 21.85 | 15.91 | 19.21 | 10.54 | 21.18 | 28.73
20110803:1200 | 27.09 | 41.33 | 27.52 | 47.07 | 24.86 | 28.79 | 27.83 | 20.57 | 11.94 | 22.8 | 21.81 | 15.77 | 23.74 | 12.35 | 14.25 | 22.64 | 15.47 | 19.62 | 10.4 | 21.98 | 28.78
20110803:1300 | 27.05 | 41.33 | 29.09 | 46.75 | 26.4 | 28.81 | 29.67 | 20.58 | 11.95 | 23.42 | 21.39 | 15.13 | 23.85 | 12.01 | 13.89 | 23.69 | 15.12 | 20.74 | 10.21 | 22.63 | 28.78
20110803:1400 | 26.09 | 41.1 | 29.71 | 46.09 | 28.46 | 28.9 | 31.64 | 22.96 | 12.11 | 24.01 | 23.06 | 15.64 | 23.73 | 13.91 | 14.33 | 24.3 | 14.58 | 21.62 | 9.95 | 22.96 | 28.72
20110803:1500 | 26.07 | 40.72 | 30.27 | 44.98 | 30.23 | 31.48 | 33.45 | 25.46 | 12.66 | 24.84 | 24.96 | 17.27 | 23.82 | 19.01 | 16.49 | 24.98 | 17.46 | 22.42 | 10.16 | 22.99 | 28.62
20110803:1600 | 25.7 | 39.82 | 30.56 | 43.35 | 31.84 | 32.91 | 35.21 | 27.6 | 13.55 | 26.38 | 26.67 | 19.24 | 23.86 | 23.16 | 18.39 | 25.69 | 18.59 | 23.34 | 10.65 | 22.85 | 28.5
20110803:1700 | 25.63 | 38.75 | 30.92 | 42.06 | 33.53 | 34.4 | 36.63 | 29.36 | 14.71 | 27.03 | 28.41 | 21.46 | 23.56 | 25.18 | 20.14 | 26.44 | 19.65 | 23.95 | 10.94 | 22.46 | 28.37
20110803:1800 | 25.88 | 37.33 | 31.21 | 40.97 | 34.92 | 35.64 | 37.63 | 30.37 | 15.84 | 27.85 | 29.92 | 23.98 | 22.88 | 26.64 | 21.76 | 27 | 20.97 | 24.84 | 11.07 | 21.85 | 28.21
20110803:1900 | 25.81 | 36.02 | 31.65 | 40.13 | 34.6 | 36.51 | 38.13 | 31.48 | 16.73 | 27.44 | 30.75 | 26.07 | 23.53 | 26.84 | 22.77 | 28.01 | 21.74 | 24.99 | 12.03 | 20.99 | 28.12
20110803:2000 | 25.75 | 34.48 | 31.58 | 39.2 | 34.67 | 37.8 | 38.49 | 31.94 | 17.29 | 28.3 | 32 | 28.21 | 24.58 | 27.74 | 23.94 | 27.95 | 22.76 | 25.31 | 12.55 | 20.11 | 28.1
20110803:2100 | 25.72 | 33.05 | 31.26 | 38.3 | 34.64 | 38.54 | 38.57 | 32.52 | 17.68 | 28.76 | 32.9 | 29.95 | 25.14 | 28.4 | 24.86 | 27.84 | 22.64 | 25.39 | 13.19 | 19.2 | 28.07
20110803:2200 | 26.25 | 31.7 | 30.71 | 37.53 | 34.42 | 39.17 | 38.26 | 33.12 | 17.86 | 28.74 | 33.26 | 31.17 | 25.39 | 28.61 | 25.45 | 27.57 | 22.36 | 25.21 | 13.1 | 18.41 | 28.16
20110803:2300 | 25.99 | 30.46 | 30.12 | 36.82 | 33.25 | 39.38 | 37.72 | 33.05 | 17.71 | 28.8 | 33.08 | 31.73 | 25.54 | 28.41 | 25.67 | 26.89 | 22.07 | 24.81 | 13.71 | 17.31 | 28.05
20110804:0000 | 25.5 | 31.3 | 29.09 | 36.19 | 32.08 | 39.17 | 35.85 | 32.86 | 17.26 | 28.31 | 30.02 | 31.56 | 25.23 | 28.14 | 25.55 | 25.6 | 21.74 | 23.85 | 13.95 | 16.4 | 28.06
20110804:0100 | 25.34 | 31.15 | 28.24 | 35.68 | 30.64 | 38.83 | 33.98 | 32.45 | 16.56 | 27.53 | 29.83 | 30.69 | 24.6 | 27.15 | 25.16 | 24.14 | 21.01 | 22.52 | 14.33 | 15.63 | 28.11
20110804:0200 | 26.36 | 30.73 | 27.78 | 35.25 | 29.49 | 38.11 | 32.67 | 31.82 | 15.55 | 26.4 | 28.57 | 28.87 | 23.86 | 25.92 | 24.15 | 22.92 | 19.94 | 21.73 | 14.61 | 14.88 | 28.04
20110804:0300 | 27.04 | 30.99 | 27.36 | 35.18 | 28.75 | 37.19 | 31.93 | 30.82 | 14.48 | 26.1 | 27.6 | 26.23 | 23.15 | 24.6 | 22.51 | 21.76 | 18.49 | 21.5 | 14.89 | 14.45 | 28.08
20110804:0400 | 27.03 | 31.43 | 27.14 | 36.34 | 28.26 | 35.94 | 31.31 | 29.6 | 13.73 | 26.34 | 26.42 | 23.33 | 22.44 | 22.57 | 20.86 | 20.83 | 17.25 | 21.45 | 14.88 | 14.42 | 28
20110804:0500 | 27.72 | 32.32 | 27 | 38.15 | 27.89 | 34.64 | 30.85 | 28.47 | 13.36 | 25.05 | 25.77 | 21.24 | 21.8 | 20.55 | 19.64 | 19.88 | 16.27 | 21.65 | 14.23 | 13.92 | 27.97
20110804:0600 | 28.38 | 35.8 | 26.84 | 40.16 | 27.63 | 33.36 | 30.5 | 27.29 | 13.05 | 24.28 | 25.04 | 19.64 | 21.23 | 18.26 | 18.88 | 19.12 | 15.46 | 22.23 | 13.66 | 15 | 27.99
20110804:0700 | 28.19 | 37.5 | 26.78 | 42.42 | 27.09 | 33.37 | 29.72 | 26.09 | 12.19 | 23.78 | 23.48 | 18.05 | 20.14 | 16.59 | 18.55 | 18.92 | 14.19 | 20.57 | 13.18 | 17.26 | 28.07
20110804:0800 | 27.03 | 38.79 | 26.57 | 44.22 | 26.77 | 33.36 | 29.44 | 25.27 | 12.11 | 23.66 | 22.14 | 17.19 | 19.54 | 14.45 | 18.02 | 18.58 | 13.36 | 20.9 | 12.6 | 18.86 | 28.46
20110804:0900 | 26.82 | 39.75 | 26.24 | 45.6 | 26.57 | 32.55 | 29.21 | 24.38 | 12.07 | 23.41 | 20.93 | 16.39 | 19.18 | 13.07 | 17.51 | 18.23 | 12.65 | 20.68 | 12.21 | 20.08 | 28.67
20110804:1000 | 25.12 | 40.47 | 26.02 | 46.6 | 26.45 | 31.86 | 28.96 | 23.46 | 12.04 | 23.12 | 20.17 | 15.63 | 19.03 | 12.78 | 17.15 | 17.99 | 12.3 | 20.05 | 11.74 | 21.12 | 28.6
20110804:1100 | 24.68 | 41.09 | 25.7 | 47.23 | 26.27 | 30.98 | 28.68 | 22.62 | 12 | 22.79 | 19.85 | 15.07 | 18.97 | 12.68 | 16.8 | 19 | 11.94 | 19.67 | 11.4 | 21.68 | 28.72
20110804:1200 | 24.29 | 41.65 | 26.98 | 47.46 | 26.08 | 29.9 | 28.65 | 22.06 | 11.89 | 22.89 | 19.13 | 14.55 | 20.19 | 12.54 | 16.56 | 20.95 | 11.46 | 19.68 | 11 | 22.2 | 28.74
20110804:1300 | 24 | 41.77 | 28.82 | 47.19 | 27.34 | 29.1 | 30.14 | 21.63 | 11.82 | 23.67 | 19.23 | 14.24 | 22.72 | 12.44 | 16.43 | 23.21 | 11.37 | 20.88 | 10.72 | 22.85 | 28.72
20110804:1400 | 23.8 | 41.72 | 29.44 | 46.43 | 29.06 | 29.57 | 32.16 | 23.82 | 12.15 | 24.67 | 22.32 | 14.3 | 24.59 | 14.04 | 16.95 | 25.41 | 13.48 | 21.53 | 10.5 | 23.21 | 28.64
20110804:1500 | 23.93 | 41.28 | 29.99 | 45.05 | 30.66 | 32.34 | 33.85 | 26.21 | 13.16 | 25.46 | 25.82 | 15.5 | 26.16 | 19.07 | 19.49 | 26.96 | 14.78 | 21.65 | 10.76 | 23.38 | 28.56
20110804:1600 | 23.85 | 40.55 | 30.53 | 43.24 | 32.13 | 33.55 | 35.5 | 28.37 | 14.38 | 25.91 | 27.77 | 17.12 | 27.34 | 24.31 | 22.58 | 28.45 | 16.46 | 21.54 | 11.5 | 23.02 | 28.47
20110804:1700 | 23.93 | 39.49 | 30.76 | 42.02 | 33.23 | 35.1 | 36.85 | 30.17 | 15.75 | 27.32 | 29.35 | 19.03 | 28.21 | 26.79 | 25.02 | 29.86 | 17.86 | 21.27 | 11.82 | 22.54 | 28.35
20110804:1800 | 24.08 | 38.03 | 30.8 | 40.96 | 34.56 | 36.79 | 37.8 | 31.63 | 17.16 | 28.12 | 30.75 | 21.22 | 28.68 | 27.43 | 26.92 | 31.05 | 19.15 | 22.04 | 12.34 | 21.73 | 28.21
20110804:1900 | 24.22 | 36.91 | 31.67 | 39.39 | 34.51 | 36.86 | 36.61 | 32.52 | 18.35 | 29.61 | 31.37 | 23.26 | 29.05 | 25.67 | 27.67 | 31.98 | 19.25 | 22.26 | 12.86 | 20.79 | 28.12
20110804:2000 | 24.36 | 35.25 | 31.36 | 38.36 | 34.62 | 38.09 | 36.15 | 33.03 | 19.13 | 30.02 | 31.03 | 25.2 | 28.99 | 26.44 | 29.04 | 32.67 | 20.48 | 23.14 | 13.59 | 19.15 | 28.01
20110804:2100 | 24.46 | 33.91 | 31.19 | 37.36 | 34.73 | 39.03 | 36.54 | 32.18 | 19.55 | 29.91 | 29.9 | 27.1 | 28.72 | 26.78 | 30.22 | 32.93 | 21.33 | 23.34 | 13.78 | 17.8 | 27.83
20110804:2200 | 24.47 | 32.86 | 30.17 | 36.5 | 32.96 | 39.86 | 36.38 | 29.29 | 19.66 | 29.68 | 30.84 | 28.47 | 28.19 | 24.83 | 31.1 | 32.7 | 22.42 | 23.06 | 13.7 | 17.46 | 27.94
20110804:2300 | 24.58 | 31.52 | 29.21 | 35.76 | 32.25 | 40.19 | 36.39 | 29.79 | 19.34 | 29.61 | 27.98 | 29.21 | 27.46 | 18.33 | 31.55 | 31.74 | 22.89 | 22.71 | 13.84 | 17.23 | 27.79
20110805:0000 | 25.01 | 30.59 | 28.37 | 35.02 | 31.67 | 40.19 | 35.5 | 30.37 | 18.77 | 29.07 | 24.15 | 29.12 | 26.92 | 16.63 | 31.46 | 29.88 | 22.88 | 21.88 | 14.06 | 16.67 | 27.84
20110805:0100 | 26.21 | 29.47 | 27.7 | 34.33 | 30.77 | 39.75 | 34.05 | 29.59 | 18.03 | 28.12 | 24.43 | 27.75 | 26.16 | 16.25 | 30.71 | 28.45 | 22 | 21.2 | 14.17 | 16.24 | 27.93
20110805:0200 | 28.02 | 28.41 | 27.35 | 33.73 | 29.77 | 39.13 | 32.67 | 28.83 | 17.15 | 27.33 | 24.25 | 25.66 | 25.35 | 15.82 | 29.24 | 27.61 | 20.78 | 20.34 | 14.28 | 15.87 | 27.84
20110805:0300 | 28.62 | 27.92 | 27.27 | 33.53 | 29.04 | 38.35 | 31.65 | 27.59 | 16.02 | 26.8 | 22.85 | 23.14 | 24.77 | 15.32 | 27.18 | 27.06 | 19.02 | 19.46 | 14.03 | 15.13 | 27.53
20110805:0400 | 28.72 | 29.67 | 27.19 | 34.65 | 28.49 | 37.6 | 30.94 | 26.63 | 15.13 | 26.47 | 21.88 | 20.82 | 24.07 | 14.77 | 24.96 | 26.41 | 17.53 | 18.24 | 13.88 | 14.92 | 27.18
20110805:0500 | 29.77 | 33.56 | 27.15 | 36.43 | 28.04 | 36.61 | 30.32 | 25.75 | 14.61 | 26.15 | 21.12 | 18.98 | 22.98 | 14.28 | 23.41 | 25.87 | 16.13 | 17.33 | 13.57 | 14.46 | 27.25
20110805:0600 | 29.99 | 36.83 | 27.08 | 38.39 | 27.7 | 35.46 | 29.87 | 24.87 | 14.27 | 25.22 | 20.39 | 17.58 | 22.52 | 13.71 | 22.19 | 25.41 | 14.39 | 16.52 | 13.06 | 15.52 | 27.51
20110805:0700 | 29.98 | 38.11 | 27.27 | 40.49 | 26.97 | 33.76 | 29.54 | 24.15 | 13.95 | 24.78 | 20.17 | 16.31 | 21.79 | 13.85 | 21.54 | 25.13 | 14.28 | 15.56 | 12.05 | 17.3 | 27.84
20110805:0800 | 30.01 | 39.37 | 27.08 | 42.16 | 26.59 | 32.86 | 29.23 | 23.36 | 13.61 | 24.2 | 19.72 | 15.4 | 21.67 | 12.79 | 20.55 | 24.74 | 14.45 | 14.97 | 11.2 | 18.89 | 28.19
20110805:0900 | 30 | 40.45 | 26.95 | 43.41 | 26.29 | 31.63 | 28.86 | 22.67 | 13.28 | 23.64 | 19.28 | 14.67 | 21.67 | 11.95 | 19.7 | 24.45 | 14.11 | 14.55 | 10.81 | 20.07 | 28.39
20110805:1000 | 29.67 | 41.4 | 26.74 | 44.33 | 26.16 | 30.51 | 28.5 | 22.02 | 13.02 | 23.05 | 19.19 | 13.98 | 21.71 | 11.22 | 19.22 | 24.18 | 13.75 | 14.2 | 10.47 | 21.18 | 28.52
20110805:1100 | 28.95 | 42.09 | 26.45 | 44.84 | 26.04 | 29.79 | 28.15 | 21.43 | 12.91 | 22.68 | 19.38 | 13.44 | 21.49 | 10.59 | 18.85 | 24.54 | 13.34 | 13.9 | 9.81 | 21.84 | 28.63
20110805:1200 | 28.38 | 42.4 | 27.28 | 45.06 | 25.83 | 29.06 | 28.12 | 20.96 | 12.56 | 22.6 | 19.3 | 12.95 | 20.89 | 10.09 | 18.78 | 25.5 | 12.93 | 13.94 | 9.13 | 22.6 | 28.63
20110805:1300 | 27.92 | 42.18 | 28.55 | 44.88 | 26.96 | 28.39 | 30.06 | 20.82 | 12.08 | 23.23 | 19.42 | 12.54 | 24.08 | 9.85 | 19.28 | 26.76 | 12.7 | 14.9 | 8.41 | 22.74 | 28.57
20110805:1400 | 26.98 | 41.61 | 29.28 | 44.34 | 28.83 | 27.54 | 31.73 | 22.08 | 12.07 | 24.52 | 19.95 | 12.9 | 25.58 | 12.52 | 19.15 | 28.06 | 13.16 | 16.04 | 8.4 | 21.96 | 28.48
20110805:1500 | 26.63 | 40.62 | 29.92 | 43.2 | 30.44 | 27.69 | 33 | 23.6 | 14.02 | 26.26 | 20.86 | 14.27 | 26.73 | 17.71 | 21.16 | 29.4 | 16.21 | 17.17 | 9.03 | 19.35 | 28.35
20110805:1600 | 26.38 | 39.2 | 30.4 | 41.4 | 32.32 | 28.23 | 34.14 | 25.04 | 15.25 | 27.72 | 22.05 | 16.27 | 27.63 | 20.61 | 24.5 | 30.89 | 18.44 | 17.8 | 10.19 | 18.25 | 28.24
20110805:1700 | 26.14 | 37.91 | 30.57 | 39.96 | 34.1 | 28.74 | 35.02 | 26.52 | 16.38 | 29.02 | 23.04 | 18.57 | 28.36 | 22.29 | 26.8 | 32.71 | 20.57 | 18.82 | 11.66 | 17.9 | 28.18
20110805:1800 | 26.37 | 36.66 | 29.67 | 38.72 | 35.54 | 29.24 | 35.96 | 27.81 | 17.28 | 30 | 24.11 | 20.99 | 28.95 | 23.57 | 28.67 | 31.52 | 22.66 | 19.83 | 13.05 | 17.7 | 28.13
20110805:1900 | 26.09 | 35.68 | 31.5 | 37.62 | 35.41 | 32.42 | 36.22 | 26.66 | 17.86 | 29.27 | 26.38 | 22.58 | 28.99 | 23.75 | 29.68 | 26.57 | 24.88 | 21.07 | 14.67 | 16.91 | 27.99
20110805:2000 | 25.67 | 34.62 | 30.49 | 36.48 | 36.44 | 32.67 | 36.62 | 27.46 | 18.04 | 29.6 | 27.36 | 24.56 | 29.07 | 24.69 | 30.9 | 26.62 | 26.33 | 21.73 | 15.67 | 16.4 | 27.77
20110805:2100 | 25.51 | 33.53 | 30.47 | 35.45 | 36.82 | 33.3 | 36.67 | 28.41 | 18.24 | 29.81 | 27.79 | 26.12 | 29.1 | 25.17 | 31.91 | 28.09 | 27.34 | 22.15 | 16.23 | 15.96 | 27.7
20110805:2200 | 25.15 | 32.37 | 30.59 | 34.49 | 36.17 | 33.26 | 35.31 | 29.4 | 18.34 | 29.5 | 27.83 | 27.31 | 28.79 | 25.49 | 32.58 | 28.17 | 28.02 | 22.32 | 16.24 | 15.94 | 27.66
20110805:2300 | 25.08 | 31.2 | 29.87 | 33.63 | 35.21 | 33.48 | 33.89 | 29.93 | 18.17 | 28.91 | 27.42 | 27.92 | 28.47 | 25.44 | 32.87 | 25.17 | 28.33 | 22.23 | 16.65 | 15.63 | 27.7
20110806:0000 | 26.28 | 30.11 | 28.95 | 32.83 | 34.02 | 33.18 | 32.57 | 29.67 | 17.57 | 27.96 | 26.54 | 27.98 | 27.7 | 25.19 | 32.71 | 23.94 | 26.79 | 21.76 | 16.94 | 15.36 | 27.61
20110806:0100 | 27.07 | 29.06 | 28.01 | 32.05 | 32.25 | 32.34 | 31.22 | 28.96 | 16.91 | 26.93 | 24.95 | 27.28 | 26.81 | 24.46 | 32.02 | 23.05 | 27 | 20.78 | 17.23 | 14.92 | 27.65
20110806:0200 | 28.73 | 28.1 | 27.41 | 31.36 | 30.58 | 31.34 | 30.21 | 27.21 | 16.07 | 25.93 | 24.32 | 25.55 | 25.95 | 23.11 | 30.32 | 22.75 | 25.83 | 19.7 | 17.27 | 14.55 | 27.71
20110806:0300 | 28.81 | 27.48 | 27.09 | 31.06 | 29.49 | 29.94 | 29.21 | 25.75 | 15.33 | 25.06 | 23.63 | 23.04 | 25.41 | 21.32 | 28.08 | 22.51 | 23.99 | 18.94 | 17.11 | 14.19 | 27.72
20110806:0400 | 29.01 | 28.89 | 26.95 | 32.5 | 28.6 | 29.06 | 28.48 | 24.59 | 14.8 | 24.27 | 22.94 | 20.2 | 24.93 | 21.04 | 25.76 | 21.98 | 24.3 | 18.35 | 17.23 | 13.86 | 27.85
20110806:0500 | 28.58 | 32.57 | 26.75 | 34.97 | 27.96 | 28.23 | 28.11 | 23.67 | 14.55 | 23.56 | 21.95 | 18.16 | 24.49 | 18.91 | 23.93 | 21.22 | 22.56 | 17.94 | 16.43 | 13.86 | 27.93
20110806:0600 | 28.96 | 35.98 | 26.21 | 37.23 | 27.39 | 27.48 | 27.63 | 22.99 | 14.21 | 22.98 | 21.09 | 16.77 | 23.99 | 16.69 | 22.54 | 20.33 | 20.28 | 17.56 | 15.47 | 14.56 | 27.97
20110806:0700 | 29.38 | 38.35 | 26.68 | 39.43 | 26.59 | 28.89 | 26.64 | 21.76 | 14.17 | 21.95 | 20.44 | 15.5 | 23.4 | 15.48 | 21.3 | 19.93 | 18.82 | 16.86 | 14.76 | 15.72 | 27.97
20110806:0800 | 29.72 | 39.59 | 26.56 | 41.04 | 26.35 | 28.46 | 26.57 | 21.14 | 13.88 | 21.37 | 19.52 | 14.71 | 23.17 | 13.85 | 20.22 | 19.24 | 17.58 | 16.61 | 13.35 | 16.34 | 28.03
20110806:0900 | 29.65 | 40.57 | 26.59 | 42.26 | 26.39 | 27.81 | 26.39 | 20.53 | 13.67 | 20.92 | 19.68 | 13.98 | 22.86 | 12.17 | 19.26 | 18.68 | 16.76 | 16.49 | 12.19 | 17.49 | 28.09
20110806:1000 | 28.82 | 41.3 | 26.55 | 43.13 | 26.22 | 27.21 | 26.46 | 20.02 | 13.65 | 20.43 | 18.62 | 13.37 | 22.53 | 11.09 | 18.57 | 18.13 | 15.95 | 16.41 | 10.9 | 18.86 | 28.27
20110806:1100 | 28.51 | 41.76 | 26.5 | 43.66 | 26.07 | 26.71 | 26.25 | 19.58 | 13.66 | 20.38 | 17.36 | 12.77 | 22.07 | 10.61 | 18.18 | 18.31 | 15.36 | 16.36 | 9.79 | 20.07 | 28.31
20110806:1200 | 28.16 | 41.94 | 27.14 | 43.86 | 26.01 | 26.43 | 26.15 | 19.27 | 13.69 | 20.72 | 16.68 | 12.36 | 22.12 | 10.3 | 18.03 | 19.03 | 14.71 | 16.71 | 8.86 | 20.33 | 28.2
20110806:1300 | 27.75 | 41.84 | 28.57 | 43.67 | 27.3 | 26.16 | 26.43 | 19.39 | 13.68 | 21.96 | 16.37 | 12.04 | 23.14 | 10.1 | 17.8 | 19.71 | 14.62 | 18.04 | 8.02 | 20.52 | 28.16
20110806:1400 | 26.84 | 41.41 | 29.4 | 43.16 | 29.13 | 26.35 | 27.19 | 20.36 | 13.82 | 23.58 | 19.19 | 12.43 | 24.57 | 12.27 | 17.97 | 20.34 | 16.97 | 19.84 | 7.57 | 21.1 | 28.13
20110806:1500 | 26.48 | 40.62 | 30.15 | 42.08 | 30.76 | 27.41 | 28.2 | 21.9 | 14.11 | 25.16 | 21.22 | 13.86 | 26.08 | 18.06 | 18.3 | 20.92 | 21.56 | 21.75 | 8.98 | 21.34 | 28.05
20110806:1600 | 26.42 | 39.24 | 30.55 | 40.19 | 32.53 | 28.34 | 29.2 | 23.62 | 14.6 | 26.51 | 23.09 | 15.52 | 27.28 | 22.4 | 18.93 | 21.6 | 24.33 | 23.5 | 11.99 | 21.24 | 28.02
20110806:1700 | 25.56 | 37.76 | 30.86 | 38.65 | 34.31 | 29.67 | 29.77 | 25.27 | 15.55 | 28.4 | 24.83 | 16.86 | 28.47 | 24.25 | 20.29 | 21.75 | 26.52 | 25 | 14.75 | 21 | 27.96
20110806:1800 | 25.42 | 36.3 | 30.68 | 37.38 | 36.04 | 30.69 | 30.08 | 26.94 | 16.46 | 29.99 | 26.48 | 18.62 | 29.85 | 25.44 | 22.42 | 22.08 | 28.15 | 26.14 | 16.77 | 20.43 | 27.86
20110806:1900 | 25.19 | 34.99 | 31.62 | 36.34 | 36.46 | 30.28 | 30.98 | 28.35 | 17.49 | 30.18 | 27.52 | 19.41 | 28.01 | 25.66 | 21.58 | 22.22 | 28.37 | 27.11 | 17.31 | 18.34 | 27.71
20110806:2000 | 24.88 | 33.62 | 31.28 | 35.4 | 37.25 | 30.63 | 31.04 | 29.49 | 17.91 | 30.47 | 28.47 | 20.92 | 28.9 | 26.46 | 23.51 | 22.9 | 29.54 | 27.62 | 18.49 | 17.31 | 27.6
20110806:2100 | 24.98 | 32.31 | 30.67 | 34.53 | 37.3 | 31.65 | 31.14 | 29.97 | 17.64 | 30 | 29.28 | 21.51 | 29.61 | 27.06 | 25.09 | 23.09 | 30.17 | 27.87 | 19.71 | 16.72 | 27.64
20110806:2200 | 24.9 | 30.99 | 30.44 | 33.69 | 36.19 | 32.14 | 31.36 | 30.38 | 17.73 | 28.89 | 29.86 | 22.09 | 30.06 | 27.21 | 26.54 | 23.01 | 30.23 | 27.91 | 20.7 | 16.19 | 27.66
20110806:2300 | 24.8 | 29.66 | 29.8 | 32.86 | 35.3 | 33 | 31.3 | 29.95 | 17.96 | 28.27 | 30.01 | 22.03 | 29.99 | 27.21 | 27.41 | 22.59 | 29.93 | 27.58 | 20.28 | 15.56 | 27.47
20110807:0000 | 24.9 | 28.4 | 29.01 | 32.09 | 34.15 | 33.19 | 30.81 | 28.14 | 17.91 | 27.2 | 29.71 | 21.79 | 29.34 | 26.85 | 27.82 | 21.56 | 27.12 | 26.64 | 20.18 | 15.37 | 27.51
20110807:0100 | 24.54 | 27.36 | 28.36 | 31.28 | 32.29 | 33.04 | 29.75 | 28.2 | 17.3 | 25.7 | 29.13 | 20.58 | 28.26 | 26.17 | 27.84 | 20.49 | 23.59 | 25.46 | 20.31 | 15.05 | 27.7
20110807:0200 | 25.14 | 27.65 | 27.9 | 30.47 | 30.47 | 32.25 | 28.49 | 27.19 | 16.42 | 24.67 | 28.46 | 19.22 | 27.29 | 24.94 | 27.18 | 19.51 | 19.46 | 24.05 | 20.34 | 14.72 | 27.84
20110807:0300 | 25.85 | 29.49 | 27.5 | 30 | 29.2 | 31.48 | 27.59 | 26.3 | 15.44 | 24.19 | 27.07 | 17.88 | 26.34 | 23.8 | 25.62 | 18.37 | 18.18 | 23.22 | 19.88 | 14.08 | 27.88
20110807:0400 | 26.55 | 30.62 | 27.21 | 31.67 | 28.42 | 30.84 | 27.01 | 25.61 | 14.84 | 23.78 | 25.82 | 16.94 | 25.56 | 20.95 | 23.52 | 17.68 | 17.8 | 22.53 | 19.27 | 13.36 | 27.81
20110807:0500 | 26.94 | 32.54 | 26.97 | 35.28 | 27.76 | 30.05 | 26.61 | 24.89 | 14.52 | 23.57 | 24.06 | 16.4 | 24.94 | 18.98 | 21.76 | 17.4 | 17.4 | 21.6 | 18.61 | 13.18 | 27.92
20110807:0600 | 27.48 | 34.94 | 26.79 | 38.31 | 27.4 | 29.27 | 26.27 | 24.36 | 14.24 | 23.37 | 23.23 | 15.9 | 24.69 | 18 | 20.82 | 17.26 | 16.43 | 21.28 | 17.62 | 13.97 | 27.92
20110807:0700 | 27.58 | 36.96 | 27.03 | 40.44 | 26.78 | 27.48 | 25.67 | 23.5 | 14.16 | 22.51 | 21.94 | 15.16 | 23.81 | 16.48 | 20 | 16.73 | 15.36 | 20.76 | 16.81 | 15.44 | 28.06
20110807:0800 | 27.5 | 38.54 | 26.89 | 41.49 | 26.7 | 27.06 | 25.42 | 22.75 | 13.87 | 22.68 | 21.58 | 15 | 23.39 | 15.47 | 19.15 | 16.45 | 14.55 | 20.16 | 15.55 | 16.61 | 28.19
20110807:0900 | 27.73 | 39.85 | 26.81 | 42.38 | 26.59 | 26.71 | 25.13 | 21.96 | 13.62 | 22.46 | 21.11 | 14.82 | 23.26 | 14.59 | 18.11 | 16.2 | 14.19 | 19.47 | 14.55 | 18.03 | 28.16
20110807:1000 | 27.19 | 40.8 | 26.7 | 43.14 | 26.51 | 26.27 | 24.93 | 21.23 | 13.39 | 22.21 | 20.71 | 14.51 | 22.76 | 13.14 | 17.37 | 16 | 13.74 | 18.77 | 13.89 | 19.38 | 27.97
20110807:1100 | 26.99 | 41.66 | 26.61 | 43.68 | 26.6 | 25.82 | 24.66 | 20.4 | 13.23 | 21.89 | 20.16 | 14.65 | 22.94 | 11.81 | 16.88 | 16.7 | 13.25 | 18.13 | 13.32 | 20.23 | 28.15
20110807:1200 | 26.87 | 42.26 | 27.13 | 43.97 | 26.43 | 25.5 | 24.5 | 19.73 | 13.21 | 21.78 | 19.28 | 14.65 | 23.66 | 11.03 | 16.41 | 18.66 | 12.87 | 17.88 | 13.26 | 20.65 | 27.96
20110807:1300 | 26.48 | 42.4 | 28.29 | 43.97 | 27.28 | 25.06 | 25.46 | 19.5 | 13.15 | 21.84 | 18.71 | 14.5 | 25.41 | 10.61 | 16.09 | 20.36 | 13.14 | 18.67 | 13.21 | 21.33 | 28.09
20110807:1400 | 26.42 | 42.13 | 29 | 43.62 | 28.82 | 26.1 | 27.15 | 22 | 13.23 | 22.62 | 21.63 | 14.46 | 26.5 | 12.62 | 16.25 | 22.06 | 15.53 | 19.94 | 13.02 | 21.49 | 28.19
20110807:1500 | 26.34 | 41.46 | 29.6 | 42.75 | 30.61 | 27.81 | 28.9 | 24.32 | 14.2 | 22.52 | 23.59 | 15 | 27.2 | 19.21 | 17.62 | 23.7 | 19.15 | 21.21 | 12.99 | 21.95 | 28.23
20110807:1600 | 25.61 | 40.21 | 30 | 40.9 | 32.5 | 29.55 | 30.69 | 26.35 | 15.54 | 22.8 | 25.21 | 16.11 | 27.32 | 23.23 | 19.2 | 25.16 | 21.8 | 22.28 | 13.83 | 21.84 | 28.22
20110807:1700 | 25.04 | 38.79 | 30.49 | 39.35 | 34.63 | 31.05 | 31.92 | 27.81 | 16.75 | 24.09 | 26.99 | 17.1 | 27.13 | 24.92 | 20.47 | 26.33 | 23.46 | 23.09 | 14.55 | 21.56 | 28.15
20110807:1800 | 25.42 | 37.36 | 30.53 | 38.02 | 36.39 | 32.22 | 32.93 | 29.29 | 17.9 | 24.99 | 28.81 | 17.96 | 26.65 | 26.01 | 22.08 | 27.1 | 24.55 | 23.73 | 14.77 | 20.83 | 28.05
20110807:1900 | 25.46 | 36.02 | 31.38 | 36.6 | 36.93 | 33.59 | 32.79 | 30.79 | 18.51 | 24.99 | 28.94 | 19.28 | 27.57 | 25.5 | 22.47 | 27.76 | 25.97 | 24.31 | 14.74 | 20.15 | 28
20110807:2000 | 24.73 | 34.56 | 31.54 | 35.45 | 37.84 | 34.88 | 33.32 | 31.76 | 19.11 | 25.5 | 30.03 | 20.59 | 27.57 | 26.12 | 23.42 | 27.78 | 26.9 | 24.57 | 14.23 | 19.56 | 27.97
20110807:2100 | 25.14 | 33.14 | 30.94 | 34.46 | 38.19 | 36.09 | 33.71 | 32.52 | 19.46 | 26 | 31.01 | 21.37 | 27.06 | 26.4 | 24.61 | 27.56 | 27.32 | 24.67 | 13.98 | 18.85 | 27.94
20110807:2200 | 25.02 | 31.87 | 30.45 | 33.57 | 37.86 | 36.88 | 33.37 | 32.88 | 19.72 | 26.02 | 31.11 | 21.73 | 26.15 | 26.64 | 25.52 | 27.08 | 27.35 | 24.64 | 14.17 | 17.94 | 28.13
20110807:2300 | 25.03 | 30.73 | 29.81 | 32.86 | 36.06 | 37.25 | 33.13 | 32.66 | 19.82 | 25.85 | 30.09 | 21.64 | 25.29 | 26.45 | 25.99 | 26.16 | 26.41 | 24.23 | 14.32 | 17.03 | 27.95
20110808:0000 | 25.67 | 29.66 | 28.82 | 32.38 | 33.9 | 37.25 | 32.16 | 30.97 | 19.67 | 25.2 | 29.23 | 21.12 | 24.65 | 26.22 | 25.89 | 24.85 | 25.53 | 23.54 | 14.33 | 16.13 | 27.93
20110808:0100 | 27.04 | 28.34 | 28.04 | 32.11 | 31.56 | 37.04 | 31.17 | 28.92 | 19.15 | 24.3 | 27.46 | 20.49 | 24.09 | 24.92 | 25.27 | 23.67 | 24.05 | 22.41 | 13.73 | 15.76 | 27.91
20110808:0200 | 28.69 | 27.54 | 27.59 | 31.81 | 29.85 | 36.51 | 30.42 | 28.59 | 18.21 | 22.86 | 25.11 | 19.55 | 23.6 | 23.99 | 24.4 | 22.73 | 22.35 | 21.11 | 13.23 | 15.22 | 27.63
20110808:0300 | 29.3 | 27.67 | 27.32 | 31.7 | 28.73 | 35.96 | 29.82 | 28.3 | 17.08 | 22.13 | 24.44 | 18.67 | 23.43 | 22.73 | 22.89 | 21.91 | 21.13 | 20.06 | 12.73 | 14.78 | 27.68
20110808:0400 | 29.69 | 27.87 | 27.08 | 33.46 | 27.92 | 34.92 | 27.92 | 27.49 | 16.34 | 21.69 | 23.64 | 17.5 | 23.29 | 20.42 | 21.32 | 21.84 | 18.9 | 19.15 | 12.39 | 14.44 | 27.83
20110808:0500 | 30.17 | 32.16 | 26.84 | 36.75 | 27.27 | 33.42 | 27.24 | 26.4 | 15.93 | 20.94 | 22.59 | 16.41 | 23.2 | 18.77 | 20.06 | 21.17 | 17.07 | 18.6 | 12.03 | 14.16 | 27.77
20110808:0600 | 29.75 | 35.91 | 26.63 | 39.76 | 26.79 | 32.12 | 26.96 | 25.31 | 15.58 | 20.72 | 21.84 | 15.62 | 23.11 | 17.33 | 19.01 | 19.23 | 16.3 | 17.93 | 11.6 | 14.49 | 27.84
20110808:0700 | 30.3 | 37.99 | 26.79 | 41.64 | 26.03 | 31.32 | 26.25 | 24.42 | 15.06 | 20.82 | 21.85 | 15.07 | 22.37 | 16.1 | 16.44 | 18.77 | 15.46 | 17.98 | 10.77 | 16.86 | 28
20110808:0800 | 30.19 | 39.79 | 26.75 | 42.93 | 25.67 | 29.85 | 26.26 | 23.5 | 14.69 | 20.5 | 21.03 | 14.02 | 22.08 | 14.77 | 15.73 | 18.43 | 14.85 | 18.18 | 10.5 | 19.36 | 28.14
20110808:0900 | 30 | 41.04 | 26.53 | 43.92 | 25.36 | 28.86 | 26.09 | 22.75 | 14.28 | 20.32 | 20.11 | 13.84 | 21.84 | 13.3 | 15.12 | 18.1 | 14.34 | 18.09 | 10.3 | 20.95 | 28.35
20110808:1000 | 28.04 | 41.82 | 26.28 | 44.56 | 25.12 | 28.16 | 25.67 | 21.94 | 13.68 | 19.95 | 19.51 | 13.97 | 21.47 | 11.78 | 14.59 | 17.67 | 14.02 | 17.94 | 9.96 | 21.95 | 28.61
20110808:1100 | 27.91 | 42.21 | 26.05 | 44.97 | 25.05 | 27.09 | 25.59 | 21.29 | 13.3 | 19.96 | 18.87 | 13.77 | 21.2 | 10.89 | 14.24 | 18.19 | 13.98 | 17.31 | 9.84 | 22.82 | 28.72
20110808:1200 | 27.36 | 42.51 | 27.05 | 45.11 | 25.33 | 25.58 | 25.92 | 20.85 | 13.4 | 20.24 | 18.08 | 13.56 | 21.13 | 10.43 | 13.98 | 19.7 | 13.82 | 17.3 | 9.85 | 23.86 | 28.72
20110808:1300 | 26.96 | 42.81 | 28.76 | 44.99 | 26.49 | 24.37 | 27.66 | 20.55 | 13.42 | 21.83 | 17.69 | 13.59 | 21.84 | 10.14 | 13.71 | 21.22 | 13.72 | 17.82 | 9.71 | 24.52 | 28.61
20110808:1400 | 26.39 | 42.67 | 29.51 | 44.56 | 28.19 | 25.44 | 28.89 | 22.78 | 13.78 | 23.52 | 21.49 | 13.58 | 22.46 | 12.24 | 13.94 | 22.57 | 16.59 | 18.76 | 8.99 | 24.88 | 28.49
20110808:1500 | 26.18 | 42.16 | 30.08 | 43.6 | 29.8 | 29.57 | 30.2 | 25.43 | 14.68 | 25.28 | 24.65 | 14.75 | 23.09 | 18.32 | 14.85 | 23.73 | 20.24 | 19.54 | 9.67 | 25.18 | 28.42
20110808:1600 | 25.71 | 41.49 | 30.75 | 41.72 | 31.87 | 32.24 | 31.3 | 27.53 | 15.71 | 26.35 | 26.67 | 16.35 | 23.65 | 22.54 | 15.87 | 24.73 | 22.9 | 20.23 | 10.36 | 25.33 | 28.35
20110808:1700 | 25.48 | 40.49 | 31.07 | 40.13 | 33.93 | 34.59 | 32.28 | 28.9 | 16.94 | 27.07 | 28.23 | 17.3 | 24.01 | 24.48 | 17.18 | 25.63 | 24.62 | 20.47 | 11.23 | 25.23 | 28.3
20110808:1800 | 25.72 | 39.14 | 31.37 | 38.88 | 35.82 | 36.29 | 33.09 | 30.31 | 18.36 | 27.48 | 29.46 | 18.31 | 24.33 | 25.59 | 18.61 | 26.47 | 25.67 | 20.02 | 11.89 | 24.76 | 28.23
20110808:1900 | 25.47 | 37.24 | 31.28 | 37.63 | 36.09 | 37.22 | 33.25 | 30.86 | 20.09 | 28.12 | 30.33 | 20.67 | 23.96 | 25.71 | 19.3 | 26.9 | 26.57 | 21.48 | 12.11 | 22.85 | 28.19
20110808:2000 | 24.92 | 35.78 | 31.6 | 36.5 | 37.02 | 38.23 | 33.79 | 31.96 | 21.11 | 28.22 | 30.96 | 22.64 | 23.9 | 26.39 | 20 | 27.16 | 27.61 | 21.42 | 12.97 | 20.65 | 28.19
20110808:2100 | 24.89 | 34.54 | 31.3 | 35.48 | 37.39 | 39.02 | 33.69 | 32.46 | 21.66 | 28.47 | 31.57 | 23.52 | 23.7 | 26.74 | 20.98 | 27.25 | 28.21 | 21.42 | 13.8 | 19.13 | 28.17
20110808:2200 | 25.27 | 33.32 | 30.68 | 34.54 | 36.71 | 39.61 | 31.96 | 32.58 | 21.74 | 28.59 | 31.45 | 24.9 | 23.64 | 26.93 | 21.34 | 27.09 | 28.47 | 21.3 | 14.39 | 18.11 | 27.93
20110808:2300 | 25.29 | 32.01 | 29.58 | 33.68 | 35.32 | 39.81 | 30.89 | 32.86 | 21.38 | 27.96 | 31.73 | 25.44 | 23.36 | 26.93 | 21.71 | 25.85 | 28.2 | 21.74 | 15.02 | 17.45 | 27.99
20110809:0000 | 25.6 | 30.77 | 28.81 | 32.87 | 33.05 | 39.75 | 30.58 | 32.65 | 20.73 | 26.74 | 31.42 | 25.15 | 23.16 | 25.88 | 21.72 | 25.31 | 27.07 | 21.54 | 15.3 | 16.66 | 28.07
20110809:0100 | 26.54 | 29.62 | 28.13 | 32.17 | 30.99 | 39.33 | 30.08 | 32.04 | 19.8 | 25.7 | 30.83 | 24.32 | 22.7 | 24.36 | 21.25 | 24.32 | 25.25 | 20.7 | 15.57 | 16.06 | 28.11
20110809:0200 | 28.5 | 28.5 | 27.67 | 31.65 | 29.4 | 38.71 | 29.3 | 29.91 | 18.8 | 25.98 | 29.96 | 23.36 | 22.07 | 23.04 | 20.59 | 23.23 | 24.21 | 19.57 | 15.51 | 15.65 | 28.16
20110809:0300 | 28.85 | 27.76 | 27.47 | 31.56 | 28.4 | 38.09 | 28.68 | 29.19 | 17.48 | 24.44 | 28.52 | 21.98 | 21.52 | 21.12 | 19.84 | 22.11 | 22.71 | 18.77 | 15.53 | 15.31 | 28.11
20110809:0400 | 29.07 | 29.14 | 26.94 | 33.61 | 27.63 | 36.86 | 28.32 | 28.81 | 16.84 | 23.43 | 27.3 | 20.34 | 21.02 | 19.25 | 18.7 | 21.52 | 21.27 | 18.39 | 15.44 | 14.93 | 28.08
20110809:0500 | 30.28 | 33.44 | 26.86 | 37.43 | 26.86 | 35.51 | 28.05 | 28.03 | 16.3 | 22.94 | 26.16 | 19.2 | 20.63 | 17.5 | 17.58 | 20.98 | 19.8 | 17.47 | 15.07 | 14.58 | 28.13
20110809:0600 | 29.58 | 36.59 | 26.91 | 40.27 | 26.2 | 34.46 | 27.76 | 27.21 | 15.78 | 22.61 | 24.75 | 18.11 | 20.57 | 15.94 | 16.82 | 20.22 | 17.69 | 17.3 | 14.51 | 15.86 | 28.23
20110809:0700 | 29.43 | 38.59 | 27.17 | 42.62 | 25.44 | 33.61 | 28.19 | 26.16 | 15.77 | 21.91 | 23.79 | 17.91 | 20.38 | 14.53 | 16.66 | 20.66 | 19.14 | 17.01 | 13.57 | 18.23 | 28.25
20110809:0800 | 29.77 | 40.35 | 26.97 | 44.58 | 24.96 | 32.31 | 27.76 | 25.07 | 15.03 | 21.79 | 22.8 | 17.49 | 20.55 | 13.38 | 16.05 | 20.03 | 18.33 | 16.91 | 13.68 | 20.13 | 28.36
20110809:0900 | 29.46 | 41.58 | 26.88 | 45.7 | 24.62 | 31.09 | 27.45 | 24.2 | 14.38 | 21.7 | 21.73 | 16.88 | 20.44 | 12.51 | 15.6 | 19.49 | 17.43 | 16.8 | 12.82 | 21.86 | 28.5
20110809:1000 | 28.9 | 42.42 | 26.74 | 46.33 | 24.34 | 29.9 | 27.09 | 23.32 | 13.84 | 21.41 | 21.13 | 16.57 | 20.35 | 11.81 | 15.3 | 19.1 | 16.7 | 16.78 | 10.95 | 23.36 | 28.52
20110809:1100 | 28.48 | 42.9 | 26.71 | 46.72 | 24.29 | 28.92 | 26.91 | 22.56 | 13.38 | 21.33 | 20.52 | 16.38 | 20.2 | 11.23 | 15.03 | 19.29 | 16.1 | 16.14 | 9.57 | 24.5 | 28.67
20110809:1200 | 28.2 | 43.06 | 27.55 | 46.86 | 25.08 | 28.04 | 26.97 | 21.95 | 13.18 | 21.82 | 19.93 | 16.3 | 20.52 | 10.73 | 14.6 | 20.08 | 15.63 | 16.43 | 8.67 | 25.31 | 28.78
20110809:1300 | 27.95 | 42.99 | 28.96 | 46.67 | 26.37 | 26.67 | 28.49 | 21.62 | 13.38 | 23.22 | 19.6 | 16.05 | 21.75 | 10.38 | 14.25 | 21.16 | 15.17 | 17.27 | 7.96 | 25.23 | 28.78
20110809:1400 | 26.81 | 42.63 | 29.79 | 46.21 | 28.01 | 26.84 | 29.27 | 24 | 13.55 | 24.19 | 22.48 | 16.35 | 22.82 | 12.18 | 14.4 | 22.08 | 16.71 | 18.31 | 7.26 | 24.99 | 28.65
20110809:1500 | 26.8 | 42.14 | 30.53 | 45.11 | 29.73 | 30.55 | 30.28 | 26.25 | 15.41 | 24.98 | 24.94 | 16.91 | 24.13 | 17.18 | 15.82 | 23.01 | 19.51 | 19.06 | 8.01 | 24.77 | 28.47
20110809:1600 | 26.78 | 41.11 | 31.05 | 43.04 | 31.75 | 33.11 | 31.69 | 27.98 | 16.94 | 25.73 | 26.8 | 17.66 | 25.42 | 21.41 | 17.38 | 23.44 | 22.11 | 19.95 | 10.65 | 24.85 | 28.35
20110809:1700 | 26.33 | 40.02 | 31.26 | 41.26 | 33.25 | 35.17 | 32.61 | 29.55 | 18.78 | 26.46 | 28.69 | 18.43 | 26.6 | 23.63 | 18.9 | 23.94 | 24.13 | 20.24 | 14.06 | 24.53 | 28.31
20110809:1800 | 26.14 | 38.03 | 31.37 | 39.77 | 34.87 | 37.02 | 33.38 | 30.79 | 20.6 | 26.73 | 29.98 | 19.67 | 27.54 | 24.92 | 20.29 | 24.42 | 25.46 | 20.07 | 15.86 | 23.8 | 28.22
20110809:1900 | 26.06 | 36.55 | 31.94 | 38.45 | 35.5 | 38.27 | 33.41 | 31.48 | 22.42 | 24.05 | 31.56 | 20.99 | 27.74 | 23.93 | 20.2 | 25.49 | 26.19 | 19.84 | 15.98 | 22.4 | 28.09
20110809:2000 | 25.48 | 34.85 | 31.38 | 37.31 | 36.38 | 39.31 | 34.07 | 32.71 | 23.39 | 23.45 | 32.71 | 22 | 28.54 | 24.77 | 21.42 | 25.14 | 26.84 | 19.8 | 17.06 | 20.91 | 27.99
20110809:2100 | 25.45 | 33.06 | 31.13 | 36.27 | 36.41 | 40.09 | 34.11 | 33.54 | 23.84 | 22.92 | 33.13 | 23.27 | 28.75 | 25.29 | 22.34 | 23.96 | 27.16 | 18.71 | 18.09 | 19.76 | 27.98
20110809:2200 | 26.04 | 31.75 | 30.88 | 35.31 | 34.57 | 40.64 | 34.49 | 33.9 | 23.97 | 23.17 | 33.55 | 24.32 | 29.02 | 25.47 | 23.04 | 23.36 | 27.05 | 18.5 | 18.79 | 18.86 | 28.03
20110809:2300 | 25.63 | 30.81 | 30.07 | 34.5 | 33.5 | 40.94 | 33.9 | 33.53 | 23.7 | 23.18 | 33.4 | 24.94 | 29.08 | 25.36 | 23.29 | 22.4 | 24.27 | 17.47 | 19.34 | 18.01 | 28.13
20110810:0000 | 26.23 | 30.05 | 29.01 | 33.82 | 32.81 | 40.93 | 31.93 | 30.14 | 23.05 | 23.16 | 33.38 | 25.3 | 28.65 | 24.84 | 23.05 | 21.39 | 21.53 | 17.26 | 19.7 | 17.27 | 28.05
20110810:0100 | 27.29 | 29.19 | 28.19 | 33.25 | 31.69 | 40.74 | 31.37 | 29.95 | 22.11 | 22.96 | 32.75 | 24.98 | 27.74 | 24.11 | 22.44 | 20.26 | 20.43 | 17.35 | 19.84 | 16.47 | 27.9
20110810:0200 | 29.13 | 28.27 | 27.68 | 32.79 | 30.53 | 40 | 30.71 | 29.4 | 20.75 | 22.76 | 31.38 | 23.92 | 26.88 | 22.8 | 21.55 | 19.65 | 19.48 | 17.07 | 19.83 | 15.77 | 27.95
20110810:0300 | 29.55 | 27.15 | 27.36 | 32.64 | 29.55 | 38.87 | 29.97 | 28.33 | 19.29 | 22.53 | 29.82 | 21.89 | 26.19 | 21.6 | 20.21 | 19.32 | 17.6 | 17.04 | 19.58 | 14.97 | 27.98
20110810:0400 | 30.28 | 28.46 | 27.15 | 34.42 | 28.87 | 37.49 | 29.28 | 26.25 | 18.12 | 22.29 | 28.73 | 19.62 | 25.65 | 20.52 | 18.9 | 19.06 | 16.48 | 17.04 | 19.14 | 14.24 | 28.12
20110810:0500 | 30.72 | 33.13 | 26.9 | 37.6 | 28.38 | 35.72 | 28.77 | 24.68 | 17.26 | 22.07 | 27.9 | 18 | 24.94 | 18.16 | 18.11 | 18.87 | 15.54 | 16.99 | 18.06 | 13.68 | 28.27
20110810:0600 | 30.47 | 36.64 | 26.68 | 40.3 | 28.03 | 34.03 | 28.3 | 23.87 | 16.54 | 21.71 | 26.83 | 16.79 | 24.38 | 16.58 | 18.04 | 18.77 | 14.51 | 16.77 | 16.81 | 14.63 | 28.35
20110810:0700 | 29.57 | 39.01 | 26.44 | 42.91 | 27.57 | 33.05 | 27.7 | 24.38 | 16.74 | 20.55 | 24.94 | 16.01 | 24.1 | 15.54 | 17.63 | 18.88 | 14.25 | 15.85 | 15.1 | 17.14 | 28.43
20110810:0800 | 28.1 | 40.78 | 26.34 | 44.66 | 27.34 | 31.91 | 27.26 | 23.89 | 16.07 | 20.11 | 24.07 | 14.82 | 23.61 | 14.52 | 17.17 | 18.8 | 13.52 | 15.87 | 13.9 | 19.39 | 28.53
20110810:0900 | 27.82 | 42.18 | 26.34 | 45.78 | 27.05 | 30.94 | 26.94 | 23.2 | 15.4 | 19.89 | 23.5 | 13.92 | 22.79 | 13.02 | 16.74 | 18.84 | 12.49 | 15.93 | 13.99 | 21.35 | 28.66
20110810:1000 | 27.82 | 43.15 | 26.02 | 46.42 | 26.74 | 29.97 | 26.76 | 22.86 | 14.66 | 19.7 | 23 | 13.41 | 22.22 | 11.43 | 16.45 | 18.82 | 11.95 | 15.73 | 14 | 22.69 | 28.61
20110810:1100 | 26.9 | 43.3 | 25.71 | 46.81 | 26.6 | 28.85 | 26.55 | 22.42 | 14.2 | 19.66 | 22.13 | 13.13 | 22.01 | 10.24 | 16.05 | 19.31 | 11.58 | 15.48 | 13.36 | 23.67 | 28.59
20110810:1200 | 26.96 | 43.17 | 26.83 | 46.88 | 26.56 | 29.07 | 26.72 | 21.73 | 13.79 | 19.86 | 21.32 | 12.46 | 21.99 | 9.71 | 15.75 | 20.11 | 11.36 | 15.42 | 12.77 | 24.47 | 28.53
20110810:1300 | 26.76 | 43.17 | 28.55 | 46.68 | 27.59 | 28.78 | 28.26 | 21.31 | 13.62 | 21.6 | 20.8 | 11.8 | 22.54 | 9.35 | 15.16 | 21.07 | 11.53 | 16.38 | 12.22 | 25.08 | 28.47
20110810:1400 | 26.45 | 42.9 | 29.43 | 46.19 | 28.67 | 28.39 | 29.72 | 23.47 | 13.94 | 22.73 | 23.16 | 12.47 | 24.18 | 11.41 | 13.92 | 22.17 | 14.01 | 17.49 | 11.71 | 25.44 | 28.45
20110810:1500 | 26.49 | 42.41 | 29.93 | 45.08 | 29.85 | 30.5 | 31.19 | 25.53 | 15.81 | 24 | 25.04 | 15 | 25.49 | 17.48 | 15.87 | 23.43 | 17.79 | 18.48 | 11.13 | 25.54 | 28.33
20110810:1600 | 26.71 | 41.46 | 30.77 | 43.06 | 31.51 | 32.19 | 32.25 | 27.56 | 17.69 | 25.19 | 26.86 | 17.41 | 26.55 | 21.82 | 17.3 | 24.05 | 20.35 | 19.2 | 11.61 | 25.26 | 28.22
20110810:1700 | 26.17 | 40.3 | 31.15 | 41.42 | 32.2 | 34.03 | 32.66 | 29.44 | 20.31 | 26.38 | 28.73 | 19.96 | 27.06 | 23.66 | 19.17 | 24.25 | 22.64 | 19.76 | 14.44 | 24.62 | 28.08
20110810:1800 | 26.1 | 39.21 | 31.39 | 40.15 | 33.51 | 35.84 | 33.41 | 30.58 | 22.71 | 27.59 | 30.33 | 22.39 | 26.75 | 24.79 | 20.76 | 23.09 | 24.24 | 20.38 | 16.63 | 23.58 | 27.98
20110810:1900 | 25.84 | 38.03 | 31.64 | 38.66 | 33.21 | 36.8 | 34.03 | 31.46 | 23.45 | 27.93 | 31.14 | 24.46 | 25.6 | 24.56 | 22.29 | 22.77 | 24.3 | 20.75 | 17.55 | 21.82 | 27.89
20110810:2000 | 25.36 | 36.85 | 31.64 | 37.88 | 33.59 | 38.02 | 32.88 | 32.14 | 23.47 | 28.73 | 31.65 | 26.3 | 25.54 | 25.12 | 23.38 | 22.05 | 25.24 | 21.11 | 18.87 | 20.17 | 27.88
20110810:2100 | 25.41 | 35.79 | 31.51 | 37.32 | 33.73 | 38.98 | 33.12 | 33.13 | 23.09 | 29.09 | 32.47 | 27.65 | 25.4 | 25.6 | 24.28 | 21.25 | 25.57 | 21.23 | 20 | 18.89 | 27.86
20110810:2200 | 25.39 | 34.55 | 30.82 | 36.78 | 29.22 | 39.65 | 32.64 | 33.52 | 22.46 | 29.14 | 33.02 | 28.54 | 25.2 | 25.61 | 24.88 | 20.55 | 25.5 | 21.05 | 20.87 | 17.74 | 27.64
20110810:2300 | 25.13 | 33.52 | 30.01 | 36.14 | 28.31 | 39.95 | 32.5 | 33.69 | 21.91 | 28.85 | 32.81 | 28.9 | 24.83 | 25.5 | 25.04 | 20.3 | 25.47 | 20.56 | 21.32 | 16.69 | 27.6
20110811:0000 | 25.33 | 32.37 | 29.26 | 35.44 | 28.17 | 39.86 | 31.78 | 33.51 | 21.14 | 27.99 | 32.46 | 28.3 | 24.23 | 24.99 | 24.78 | 20.07 | 22.83 | 19.97 | 21.64 | 15.75 | 27.39
20110811:0100 | 26.62 | 31.46 | 28.57 | 34.68 | 28.04 | 39.55 | 31.19 | 33.28 | 20.04 | 26.73 | 31.86 | 26.51 | 24.01 | 24.03 | 24.29 | 19.79 | 18.02 | 19.07 | 21.68 | 14.97 | 27.68
20110811:0200 | 29.09 | 30.48 | 28.02 | 33.81 | 27.76 | 38.96 | 30.09 | 32.57 | 18.69 | 25.53 | 30.91 | 24.24 | 24.1 | 22.88 | 23.35 | 19.71 | 16.19 | 17.87 | 21.59 | 14.42 | 27.81
20110811:0300 | 29.68 | 29.77 | 27.53 | 33.15 | 27.5 | 38.43 | 29.4 | 31.64 | 17.31 | 24.56 | 29.77 | 22.25 | 24.17 | 21.71 | 21.93 | 19.41 | 14.99 | 16.72 | 21.19 | 13.97 | 27.78
20110811:0400 | 30.09 | 31.02 | 27.13 | 34.28 | 27.22 | 37.84 | 28.75 | 29.98 | 16.36 | 23.68 | 28.38 | 20.77 | 24.18 | 19.46 | 20.63 | 19.06 | 14.44 | 15.53 | 20.31 | 13.57 | 27.64
20110811:0500 | 30.63 | 33.94 | 26.61 | 36.66 | 26.96 | 36.72 | 28.29 | 28.76 | 15.78 | 23.2 | 26.74 | 19.85 | 24.11 | 17.71 | 19.68 | 18.8 | 14.19 | 14.79 | 19.36 | 13.22 | 27.83
20110811:0600 | 30.91 | 36.73 | 26.25 | 39.07 | 26.8 | 35.54 | 28.1 | 27.98 | 15.23 | 22.64 | 25.88 | 19.04 | 23.74 | 16.4 | 19.28 | 18.59 | 13.75 | 14.4 | 18.02 | 14.17 | 27.77
20110811:0700 | 30.69 | 39.15 | 26.15 | 41.37 | 26.71 | 34.53 | 27.55 | 27.21 | 14.9 | 22.73 | 24.65 | 18.94 | 23.38 | 17.5 | 18.73 | 18.92 | 14.77 | 14.79 | 18.36 | 16.67 | 28.14
20110811:0800 | 30.75 | 41.18 | 25.43 | 42.91 | 26.48 | 33.55 | 27.14 | 26.12 | 14.44 | 22.49 | 23.38 | 18.35 | 23.02 | 16.72 | 18.36 | 18.99 | 14.94 | 12.81 | 17.61 | 18.78 | 28.41
20110811:0900 | 30.65 | 42.54 | 24.93 | 43.83 | 26.25 | 32.71 | 26.79 | 25.12 | 14.25 | 22.22 | 22.38 | 17.9 | 22.59 | 15.91 | 17.8 | 19.07 | 14.28 | 12.6 | 16.8 | 20.91 | 28.63
20110811:1000 | 29.49 | 43.04 | 25.02 | 44.46 | 26.04 | 31.95 | 26.97 | 24.27 | 14.14 | 21.93 | 21.57 | 17.65 | 22.12 | 14.49 | 17.23 | 19.09 | 12.48 | 12.67 | 16.02 | 22.88 | 28.85
20110811:1100 | 28.77 | 42.99 | 25.06 | 44.82 | 25.8 | 31.23 | 27.46 | 23.52 | 14.04 | 21.73 | 20.8 | 17.21 | 21.52 | 13.33 | 16.65 | 19.47 | 11.48 | 12.8 | 15.43 | 24.32 | 28.98
20110811:1200 | 27.99 | 43.06 | 26.25 | 44.89 | 25.57 | 30.49 | 27.41 | 22.74 | 13.95 | 21.84 | 20.28 | 17.5 | 21.07 | 13.26 | 16.36 | 20.4 | 11.06 | 13.2 | 14.96 | 25.43 | 28.91
20110811:1300 | 27.53 | 42.76 | 27.51 | 44.61 | 26.57 | 29.64 | 28.7 | 22.13 | 13.86 | 22.99 | 19.97 | 17.58 | 21 | 12.53 | 16.29 | 21.82 | 10.97 | 15.59 | 14.51 | 26.25 | 28.78
20110811:1400 | 26.84 | 42.24 | 28.69 | 43.98 | 28.34 | 30.25 | 30.48 | 24.15 | 13.86 | 24.75 | 22.83 | 17.78 | 21.36 | 12.84 | 16.24 | 23.3 | 12.65 | 17.8 | 14.06 | 26.64 | 28.63
20110811:1500 | 26.82 | 41.77 | 29.49 | 42.8 | 29.97 | 32.47 | 31.93 | 26.59 | 14.35 | 26.88 | 24.94 | 18.27 | 21.89 | 15.75 | 17.04 | 24.47 | 14.94 | 19.48 | 13.63 | 26.77 | 28.49
20110811:1600 | 26.39 | 40.86 | 30.16 | 40.89 | 31.32 | 34.18 | 33.13 | 28.88 | 15.13 | 28.17 | 26.71 | 19.48 | 22.75 | 18.26 | 19.4 | 25.44 | 17.23 | 20.84 | 13.79 | 26.46 | 28.35
20110811:1700 | 25.87 | 39.51 | 30.9 | 39.3 | 32.15 | 35.87 | 34.14 | 31 | 16.38 | 29.79 | 28.31 | 21.17 | 23.62 | 19.83 | 21.22 | 26.38 | 19.39 | 21.76 | 16.01 | 25.77 | 28.26
20110811:1800 | 26.02 | 38.38 | 30.76 | 37.82 | 29.97 | 37.42 | 34.84 | 32.56 | 17.86 | 31.02 | 29.57 | 22.07 | 24.17 | 20.92 | 22.78 | 26.93 | 21.46 | 22.42 | 16.91 | 24.63 | 28.19
20110811:1900 | 25.69 | 37.33 | 31.16 | 36.52 | 31.54 | 38.1 | 35.21 | 33.03 | 18.28 | 31.52 | 30.67 | 24.83 | 23.84 | 21.06 | 23.44 | 26.81 | 23.3 | 23.04 | 17.32 | 22.71 | 28.16
20110811:2000 | 25.02 | 36.37 | 31.09 | 35.65 | 31.07 | 39.42 | 35.41 | 33.69 | 18.85 | 32.11 | 31.45 | 26.29 | 23.83 | 21.98 | 24.62 | 27.16 | 24.25 | 23.22 | 18.67 | 21.07 | 28.2
20110811:2100 | 25.11 | 35.22 | 31.17 | 35.02 | 31.12 | 40.43 | 35.59 | 33.64 | 18.73 | 32.43 | 32.27 | 26.95 | 23.61 | 22.7 | 25.67 | 26.56 | 23.01 | 23.32 | 20.09 | 19.76 | 28.18
20110811:2200 | 26.2 | 33.86 | 30.6 | 34.48 | 31.14 | 41.14 | 35.04 | 34.16 | 18.93 | 32.45 | 32.49 | 28.02 | 23.86 | 23.04 | 26.37 | 26.17 | 22.61 | 23.25 | 21.13 | 18.73 | 27.97
20110811:2300 | 26 | 32.71 | 29.72 | 33.9 | 30.78 | 41.48 | 34.29 | 34.28 | 18.56 | 32.09 | 31.67 | 28.47 | 23.84 | 23.02 | 26.68 | 25.21 | 19.19 | 22.98 | 21.73 | 17.89 | 28.2
20110812:0000 | 26.08 | 31.55 | 28.95 | 33.33 | 30.15 | 41.43 | 33.19 | 34.08 | 18.15 | 31.04 | 31.4 | 28.47 | 23.51 | 22.67 | 26.43 | 23.94 | 18.8 | 22.21 | 21.65 | 17.11 | 28.26
20110812:0100 | 27.07 | 30.69 | 28.18 | 32.69 | 29 | 41.09 | 31.87 | 33.6 | 17.48 | 29.5 | 30.65 | 26.59 | 23.05 | 21.92 | 25.83 | 22.68 | 19.62 | 21.02 | 21.55 | 16.39 | 28.27
20110812:0200 | 28.89 | 29.6 | 27.48 | 32.07 | 27.92 | 40.49 | 30.79 | 32.95 | 16.65 | 28.27 | 26.28 | 24.5 | 22.82 | 20.6 | 24.5 | 21.71 | 19.25 | 19.97 | 21.57 | 15.55 | 28.28
20110812:0300 | 29.3 | 28.82 | 27.38 | 31.78 | 27.21 | 39.98 | 29.98 | 32 | 15.8 | 27.52 | 23.21 | 22.71 | 22.54 | 19.35 | 22.67 | 21.17 | 17.88 | 19.1 | 21.07 | 14.87 | 28.17
20110812:0400 | 29.84 | 29.75 | 26.98 | 33.42 | 26.72 | 38.96 | 29.24 | 29.21 | 15.41 | 26.92 | 22.57 | 21.2 | 22.08 | 18.39 | 21.05 | 21 | 16.34 | 18.33 | 20.3 | 14.4 | 28.31
20110812:0500 | 31.14 | 32.72 | 26.2 | 36.42 | 26.34 | 37.64 | 28.49 | 27.11 | 15.19 | 26.43 | 22.54 | 20.11 | 21.46 | 16.28 | 19.97 | 20.89 | 15.16 | 17.56 | 19.32 | 14.04 | 28.3
20110812:0600 | 30.98 | 34.88 | 26.13 | 39.12 | 26.1 | 36.58 | 28.24 | 26.22 | 15.14 | 26.07 | 22.47 | 19.49 | 20.74 | 14.03 | 18.99 | 20.76 | 14.45 | 16.95 | 18.1 | 15.14 | 28.4
20110812:0700 | 31.19 | 37.11 | 26.07 | 41.59 | 26.08 | 35.88 | 27.93 | 25.6 | 14.83 | 25.93 | 23.02 | 19.34 | 19.68 | 12.67 | 18.21 | 20.31 | 12.28 | 16.34 | 17.43 | 17.82 | 28.54
20110812:0800 | 30.57 | 38.92 | 26.52 | 43.01 | 25.82 | 34.94 | 27.63 | 24.91 | 14.67 | 25.73 | 22.33 | 18.94 | 19.11 | 11.57 | 17.28 | 20.04 | 11.33 | 15.88 | 16.41 | 19.94 | 28.74
20110812:0900 | 30.84 | 40.53 | 26.25 | 44.01 | 25.65 | 33.97 | 27.61 | 24.23 | 14.61 | 25.74 | 22.21 | 18.49 | 18.65 | 10.36 | 16.64 | 19.63 | 10.4 | 15.5 | 15.24 | 21.81 | 28.82
20110812:1000 | 29.01 | 41.6 | 25.16 | 44.73 | 25.44 | 32.78 | 27.44 | 23.48 | 14.48 | 25.87 | 20.29 | 18.31 | 18.26 | 8.98 | 16.36 | 19.46 | 10 | 15.36 | 14.11 | 23.41 | 28.85
20110812:1100 | 28.16 | 42.09 | 24.89 | 45.19 | 25.2 | 32.31 | 26.8 | 22.57 | 14.56 | 24.51 | 20.18 | 18.14 | 17.85 | 8.17 | 16.09 | 19.65 | 9.68 | 15.32 | 13.21 | 24.93 | 28.97
20110812:1200 | 27.35 | 42.19 | 25.96 | 45.27 | 25.02 | 31.88 | 26.97 | 22.1 | 14.49 | 23.61 | 19.4 | 17.9 | 17.91 | 7.74 | 15.81 | 20.38 | 9.27 | 15.65 | 12.51 | 26.06 | 28.86
20110812:1300 | 26.75 | 41.82 | 27.72 | 45.06 | 26.34 | 31.42 | 29.43 | 21.97 | 14.49 | 23.87 | 19.29 | 17.86 | 18.72 | 7.43 | 15.7 | 21.22 | 9.39 | 17.47 | 11.88 | 26.8 | 28.6
20110812:1400 | 25.87 | 41.47 | 28.97 | 44.42 | 27.8 | 31.43 | 31.21 | 23.23 | 14.68 | 25.2 | 21.15 | 17.91 | 19.66 | 9.55 | 16.3 | 22.52 | 11.98 | 18.99 | 11.21 | 26.95 | 28.38
20110812:1500 | 25.93 | 41.17 | 29.94 | 43.25 | 29.18 | 33.9 | 32.71 | 25.15 | 15.67 | 26.02 | 22.51 | 17.96 | 20.75 | 15.5 | 18.39 | 23.6 | 15.77 | 20.17 | 11.65 | 26.58 | 28.19
20110812:1600 | 25.38 | 40.48 | 30.62 | 41.5 | 30.32 | 36.03 | 33.9 | 27.34 | 17.35 | 26.79 | 23.25 | 18.33 | 21.9 | 20.06 | 21.57 | 24.53 | 17.49 | 21.22 | 13.03 | 25.65 | 28.03
20110812:1700 | 24.91 | 39.42 | 30.76 | 40.1 | 31.42 | 38.13 | 34.96 | 29.38 | 19.1 | 27.6 | 24.41 | 18.51 | 22.91 | 22.12 | 23.98 | 25.06 | 19.1 | 21.94 | 14.38 | 24.96 | 27.95
20110812:1800 | 25.04 | 38.39 | 30.95 | 38.92 | 31.8 | 40.05 | 35.55 | 30.9 | 20.75 | 28.86 | 25.66 | 20.46 | 23.7 | 23.57 | 25.8 | 25.73 | 20.41 | 22.2 | 16.43 | 24.17 | 27.88
20110812:1900 | 25.05 | 37.65 | 31.68 | 37.48 | 33.55 | 40.91 | 36.47 | 27.07 | 21.76 | 29.59 | 24.14 | 21.79 | 24.42 | 24.08 | 26.71 | 25.62 | 20.41 | 22.88 | 18.06 | 22.51 | 27.87
20110812:2000 | 24.87 | 36.63 | 29.47 | 36.55 | 34.2 | 42.31 | 36.62 | 28.7 | 22.77 | 30.1 | 25.06 | 23.23 | 24.79 | 24.94 | 27.91 | 25.82 | 21.29 | 23.01 | 19.53 | 21.59 | 27.89
20110812:2100 | 24.71 | 35.44 | 28.41 | 35.75 | 33.88 | 42.95 | 36.58 | 29.63 | 23.29 | 30.46 | 25.97 | 24.03 | 24.97 | 25.57 | 28.83 | 25.58 | 21.63 | 22.72 | 20.83 | 20.31 | 27.94
20110812:2200 | 24.57 | 34.29 | 28.49 | 34.99 | 33.75 | 43.52 | 34.86 | 30.15 | 23.37 | 30.74 | 26.77 | 24.02 | 24.9 | 25.92 | 29.38 | 25.55 | 21.62 | 22.46 | 20.89 | 19.28 | 27.81
20110812:2300 | 24.54 | 33.27 | 27.9 | 34.28 | 31.79 | 43.66 | 34.56 | 30.52 | 23.07 | 29.51 | 25.96 | 23.64 | 24.6 | 25.94 | 29.48 | 24.68 | 21.86 | 22 | 21.54 | 18.5 | 27.84
20110813:0000 | 25.33 | 32.19 | 27.23 | 33.51 | 31.01 | 43.42 | 33.96 | 30.56 | 22.25 | 28.5 | 23.62 | 22.85 | 24.09 | 25.54 | 29.09 | 23.54 | 21.6 | 21.67 | 21.47 | 17.55 | 27.98
20110813:0100 | 26.34 | 31.26 | 27.01 | 32.77 | 30.04 | 43.11 | 32.75 | 28.37 | 21.36 | 27.68 | 22.1 | 21.92 | 23.31 | 24.78 | 28.08 | 22.62 | 20.99 | 20.93 | 21.45 | 16.87 | 27.87
20110813:0200 | 28.95 | 30.32 | 26.74 | 32.01 | 29.05 | 42.58 | 31.79 | 23.55 | 20.48 | 26.67 | 21.28 | 20.92 | 22.73 | 23.46 | 26.63 | 21.92 | 19.79 | 20.23 | 21.29 | 16.42 | 28.09
20110813:0300 | 29.55 | 29.54 | 26.28 | 31.52 | 28.32 | 41.7 | 31 | 22.92 | 19.52 | 25.98 | 20.67 | 19.95 | 22 | 22.04 | 24.73 | 21.4 | 18.33 | 19.84 | 21.04 | 16.18 | 27.77
20110813:0400 | 29.81 | 30.3 | 25.9 | 32.97 | 27.64 | 40.58 | 30.27 | 22.58 | 18.78 | 25.33 | 20.51 | 19.01 | 21.21 | 19.9 | 23.07 | 21.02 | 16.33 | 19.21 | 20.2 | 15.88 | 27.88
20110813:0500 | 28.68 | 32.51 | 25.73 | 35.96 | 27.08 | 39.35 | 29.58 | 22.34 | 18.24 | 24.56 | 20.14 | 18.23 | 20.65 | 17.87 | 22 | 20.64 | 14.96 | 18.81 | 19.12 | 15.72 | 27.96
20110813:0600 | 29.37 | 34.4 | 25.66 | 38.47 | 26.7 | 38.22 | 29.13 | 22.07 | 17.67 | 23.88 | 19.53 | 17.45 | 20.08 | 15.46 | 22.24 | 20.22 | 15.26 | 18.36 | 17.71 | 16.91 | 27.83
20110813:0700 | 30.23 | 35.82 | 25.52 | 40.75 | 26.11 | 36.68 | 27.97 | 22.02 | 17.29 | 23.48 | 18.88 | 17.44 | 19.32 | 13.45 | 21.5 | 19.9 | 14.55 | 17.55 | 17.04 | 19.26 | 27.94
20110813:0800 | 29.27 | 37.61 | 25.44 | 42.09 | 25.84 | 35.43 | 27.41 | 21.87 | 16.67 | 22.87 | 18.85 | 16.75 | 18.82 | 11.48 | 20.54 | 19.65 | 12.66 | 17.25 | 16.2 | 20.55 | 28.11
20110813:0900 | 29.23 | 38.92 | 25.54 | 42.96 | 25.66 | 34.08 | 27.04 | 21.71 | 16.22 | 22.19 | 18.69 | 16.17 | 18.34 | 10.85 | 19.93 | 19.4 | 12.11 | 17.11 | 15.47 | 21.97 | 28.25
20110813:1000 | 28.16 | 39.88 | 25.67 | 43.59 | 25.55 | 32.57 | 26.74 | 21.35 | 16.01 | 21.4 | 18.41 | 15.52 | 17.86 | 10.69 | 19.57 | 19.37 | 11.81 | 17 | 14.72 | 22.86 | 28.68
20110813:1100 | 27.57 | 40.48 | 25.79 | 43.97 | 25.56 | 32.89 | 26.54 | 20.45 | 15.7 | 20.78 | 18.46 | 14.82 | 17.37 | 10.63 | 19.05 | 19.44 | 11.28 | 16.86 | 14.02 | 24.15 | 28.8
20110813:1200 | 27.04 | 40.71 | 26.76 | 44.04 | 25.56 | 30.5 | 26.59 | 19.84 | 15.63 | 21.17 | 18.42 | 14.17 | 17.43 | 10.52 | 18.74 | 19.99 | 10.77 | 17 | 13.42 | 24.73 | 28.8
20110813:1300 | 26.83 | 40.69 | 28.53 | 43.81 | 26.62 | 29.41 | 28.52 | 20.19 | 15.5 | 23.04 | 18.22 | 13.75 | 18.72 | 10.19 | 18.5 | 20.89 | 10.57 | 18.09 | 12.93 | 25.48 | 28.7
20110813:1400 | 25.91 | 40.41 | 29.33 | 43.2 | 28.69 | 30.15 | 30.42 | 21.21 | 15.44 | 24.69 | 18.66 | 13.6 | 20.31 | 11.41 | 17.73 | 21.7 | 10.16 | 19.36 | 12.64 | 25.44 | 28.51
20110813:1500 | 25.97 | 39.93 | 30.12 | 42.09 | 30.17 | 33.98 | 32.29 | 22.53 | 16.65 | 26.03 | 19.68 | 14.47 | 22.01 | 15.65 | 18.84 | 22.87 | 9.76 | 20.37 | 12.76 | 25.39 | 28.38
20110813:1600 | 26.18 | 39.15 | 30.79 | 40.27 | 31.94 | 36.64 | 33.76 | 23.69 | 18.12 | 26.94 | 20.77 | 15.84 | 23.7 | 21.69 | 21.69 | 23.71 | 9.79 | 21 | 13.98 | 25.23 | 28.26
20110813:1700 | 25.96 | 38.25 | 31.16 | 38.84 | 33.18 | 38.84 | 34.81 | 24.86 | 19.73 | 28.03 | 21.89 | 17.32 | 24.99 | 25.54 | 23.75 | 24.37 | 9.93 | 22.19 | 15.96 | 24.74 | 28.11
20110813:1800 | 25.99 | 36.81 | 31.3 | 37.68 | 34.32 | 40.73 | 35.72 | 25.89 | 21.19 | 28.32 | 23.21 | 18.83 | 25.99 | 27.49 | 25.32 | 24.73 | 11.42 | 22.67 | 17.49 | 23.92 | 28.01
20110813:1900 | 25.42 | 35.41 | 30.94 | 36.72 | 35.83 | 41.4 | 35.52 | 26.15 | 21.19 | 27.19 | 24.84 | 20.63 | 26.89 | 27.84 | 25.57 | 25.32 | 12.07 | 23.36 | 18.67 | 22.46 | 27.94
20110813:2000 | 25.53 | 33.82 | 31.3 | 35.92 | 36.47 | 42.54 | 36.08 | 26.62 | 22.03 | 26.63 | 25.53 | 22.05 | 27.39 | 28.55 | 26.77 | 25.57 | 13.66 | 23.77 | 20.05 | 21.58 | 27.84
20110813:2100 | 24.94 | 32.33 | 31.35 | 35.17 | 36.87 | 43.23 | 36.34 | 26.8 | 22.54 | 25.51 | 26.05 | 22.8 | 27.66 | 28.55 | 27.84 | 25.38 | 14.37 | 23.64 | 21.13 | 20.51 | 27.81
20110813:2200 | 24.37 | 30.9 | 31.17 | 34.38 | 37.07 | 43.74 | 36.47 | 27.73 | 22.57 | 25.21 | 25.25 | 22.77 | 27.75 | 28.36 | 28.55 | 24.99 | 15.24 | 23.54 | 21.76 | 20.38 | 27.95
20110813:2300 | 24.83 | 29.6 | 30.42 | 33.59 | 36.9 | 43.9 | 35.59 | 27.75 | 22.36 | 24.81 | 21.98 | 22.4 | 27.42 | 27.82 | 28.78 | 24.3 | 15.78 | 23.24 | 22.09 | 18.19 | 27.95
20110814:0000 | 25.09 | 28.5 | 29.54 | 32.82 | 35.62 | 43.69 | 34.92 | 27.12 | 21.64 | 24.29 | 22.12 | 21.51 | 26.53 | 26.88 | 28.44 | 23.29 | 16.27 | 22.51 | 22.34 | 17.09 | 27.85
20110814:0100 | 26.21 | 27.51 | 28.57 | 32.08 | 33.09 | 43.26 | 33.46 | 26.14 | 20.59 | 23.92 | 22.1 | 20.6 | 25.37 | 25.93 | 27.64 | 22.31 | 16.05 | 21.52 | 22.38 | 16.59 | 27.97
20110814:0200 | 28.36 | 26.86 | 28.01 | 31.31 | 30.83 | 42.46 | 32.21 | 25.34 | 19.42 | 23.66 | 21.63 | 19.72 | 24.41 | 24.53 | 26.17 | 21.61 | 14.86 | 20.42 | 22.42 | 16.04 | 27.95
20110814:0300 | 29.28 | 26.96 | 27.71 | 30.82 | 29.52 | 41.27 | 31.24 | 23.75 | 18.13 | 23.51 | 21.02 | 18.65 | 23.69 | 23.29 | 24.36 | 21.1 | 13.52 | 19.63 | 22.01 | 15.73 | 27.77
20110814:0400 | 29.68 | 28.91 | 27.41 | 32.26 | 28.56 | 39.71 | 30.51 | 22.39 | 17.18 | 23.44 | 20.5 | 17.16 | 23.07 | 21.21 | 22.87 | 20.58 | 12.44 | 19.09 | 21.39 | 15.38 | 27.66
20110814:0500 | 28.97 | 31.6 | 27.12 | 34.92 | 27.83 | 38.37 | 29.93 | 21.52 | 16.53 | 23.38 | 19.96 | 15.87 | 22.69 | 19.55 | 21.63 | 20.08 | 11.62 | 18.59 | 19.92 | 15.11 | 27.33
20110814:0600 | 29.32 | 34.89 | 26.86 | 37.21 | 27.23 | 37.37 | 29.44 | 20.88 | 15.95 | 23.31 | 19.25 | 15.03 | 22.45 | 18.1 | 20.97 | 19.87 | 11.38 | 18.2 | 18.53 | 16.84 | 27.22
20110814:0700 | 29.79 | 36.54 | 26.63 | 39.38 | 26.22 | 34.54 | 28.95 | 19.96 | 15.6 | 22.56 | 18.36 | 14.5 | 21.66 | 16.76 | 20.73 | 19.45 | 11.3 | 17.15 | 17.83 | 18.93 | 27.32
20110814:0800 | 28.83 | 37.89 | 26.45 | 40.82 | 25.99 | 33.44 | 28.64 | 19.79 | 15.15 | 22.46 | 17.97 | 13.98 | 21.68 | 15.84 | 20.4 | 19.09 | 10.89 | 16.52 | 16.56 | 20.64 | 27.61
20110814:0900 | 28.82 | 38.94 | 26.28 | 41.81 | 25.9 | 32.63 | 28.39 | 19.78 | 14.73 | 22.43 | 17.93 | 13.23 | 21.86 | 14.7 | 20.04 | 18.87 | 11.06 | 16.02 | 15.44 | 22.03 | 27.83
20110814:1000 | 28.09 | 39.71 | 26.13 | 42.49 | 25.8 | 31.88 | 28.13 | 19.4 | 14.36 | 22.38 | 17.3 | 12.63 | 21.62 | 13.43 | 19.71 | 18.59 | 11.21 | 15.92 | 14.45 | 23.31 | 28.49
20110814:1100 | 27.91 | 40.4 | 26.01 | 42.86 | 25.7 | 31.17 | 27.87 | 19.12 | 14.09 | 22.39 | 16.7 | 12.5 | 21.38 | 12.07 | 19.27 | 19.05 | 11.25 | 15.61 | 13.7 | 24.11 | 28.56
20110814:1200 | 28.42 | 41.11 | 26.88 | 42.96 | 25.94 | 30.12 | 27.79 | 18.63 | 13.9 | 22.39 | 16.48 | 12.22 | 21.44 | 11.09 | 18.92 | 20.41 | 11.19 | 15.61 | 13.23 | 24.35 | 28.58
20110814:1300 | 28.19 | 41.45 | 28.45 | 42.76 | 27.02 | 29.4 | 29.22 | 18.71 | 13.7 | 22.5 | 16.38 | 12.17 | 21.8 | 10.59 | 18.57 | 21.57 | 11.09 | 17.1 | 12.94 | 24.25 | 28.55
20110814:1400 | 27.51 | 41.26 | 29.41 | 42.13 | 28.73 | 30.08 | 30.74 | 19.64 | 13.71 | 22.76 | 17.3 | 12.62 | 21.9 | 12.6 | 18.05 | 22.52 | 11.25 | 19.16 | 12.61 | 23.9 | 28.46
20110814:1500 | 26.2 | 40.55 | 30.42 | 40.9 | 30.22 | 32.15 | 32.3 | 20.57 | 14.59 | 23.15 | 18.48 | 14.07 | 22.11 | 17.38 | 18.9 | 23.31 | 11.41 | 20.75 | 12.89 | 23.8 | 28.33
20110814:1600 | 26.25 | 39.5 | 31.38 | 39.07 | 32.29 | 33.7 | 33.84 | 21.49 | 15.8 | 24.06 | 19.44 | 15.35 | 22.79 | 22.89 | 20.48 | 24 | 12.28 | 21.58 | 14.3 | 24.17 | 28.21
20110814:1700 | 25.77 | 38.45 | 31.8 | 37.66 | 33.81 | 35.27 | 35.14 | 23 | 17.07 | 25.13 | 20.79 | 17.21 | 24.07 | 24.99 | 21.78 | 24.82 | 13.48 | 21.83 | 17.09 | 24.21 | 27.99
20110814:1800 | 25.51 | 37.24 | 31.48 | 36.5 | 35.14 | 36.87 | 36.16 | 24.09 | 18.2 | 26.55 | 21.83 | 18.25 | 25.39 | 26 | 23.17 | 25.23 | 14.44 | 22.38 | 19.31 | 23.94 | 27.51
20110814:1900 | 25.15 | 36.02 | 32.33 | 35.64 | 35.89 | 36.99 | 35.9 | 23.88 | 18.98 | 26.68 | 23.55 | 18.84 | 25.9 | 26.51 | 23.94 | 24.87 | 14.94 | 22.74 | 20.16 | 23.37 | 27.29
20110814:2000 | 24.86 | 34.72 | 31.69 | 34.75 | 36.59 | 38.27 | 36.34 | 24.17 | 19.67 | 27.25 | 24.29 | 19.67 | 26.31 | 27.35 | 24.85 | 25.06 | 15.62 | 22.78 | 21.63 | 22.15 | 27.19
20110814:2100 | 24.82 | 33.39 | 29.44 | 33.88 | 36.91 | 39.44 | 36.53 | 24.45 | 20.12 | 27.23 | 24.64 | 20.53 | 26.48 | 27.79 | 25.88 | 25.48 | 16.5 | 22.81 | 22.75 | 21.78 | 26.7
20110814:2200 | 24.79 | 31.98 | 28.52 | 33.05 | 36.79 | 40.26 | 36.38 | 25.5 | 20.35 | 26.72 | 24.63 | 21.06 | 26.5 | 27.79 | 26.46 | 23.8 | 17.18 | 22.76 | 23.52 | 21.12 | 27.59
20110814:2300 | 24.69 | 30.44 | 27.89 | 32.25 | 35.04 | 40.59 | 35.91 | 25.56 | 20.27 | 26.04 | 24 | 21.17 | 26.3 | 27.61 | 26.55 | 23.39 | 17.58 | 22.77 | 23.96 | 20.78 | 27.07
20110815:0000 | 25.28 | 30.33 | 27.6 | 31.52 | 32.25 | 40.64 | 35.06 | 25.35 | 19.86 | 25.15 | 23.42 | 21.36 | 25.57 | 27.26 | 26.1 | 22.68 | 17.61 | 22.15 | 24.68 | 20.49 | 26.77
20110815:0100 | 25.74 | 31.41 | 27.5 | 30.83 | 30.83 | 40.32 | 33.39 | 23.61 | 19.07 | 24.23 | 22.65 | 21.13 | 24.38 | 26.93 | 24.92 | 21.96 | 17.19 | 21.39 | 24.81 | 20.23 | 26.61
20110815:0200 | 27.46 | 31.55 | 27.47 | 30.12 | 30.08 | 39.67 | 32.11 | 21.86 | 17.95 | 23.27 | 21.85 | 20.21 | 23.17 | 25.56 | 23.46 | 21.51 | 16.46 | 19.07 | 24.71 | 19.95 | 26.27
20110815:0300 | 27.34 | 31.29 | 27.48 | 29.71 | 29.41 | 38.78 | 31.32 | 20.94 | 16.73 | 22.35 | 20.69 | 18.97 | 22.27 | 23.91 | 21.93 | 21.14 | 15.19 | 18.05 | 23.68 | 19.67 | 26.05
20110815:0400 | 26.29 | 31.5 | 27.57 | 31.13 | 28.67 | 37.82 | 30.84 | 20.57 | 15.87 | 21.76 | 20.74 | 17.12 | 21.66 | 21.94 | 20.77 | 20.55 | 13.53 | 17.76 | 23.55 | 19.49 | 25.87
20110815:0500 | 27.51 | 32.69 | 27.26 | 33.84 | 28.17 | 36.89 | 30.45 | 20.4 | 15.36 | 21.19 | 18.73 | 15.75 | 21.15 | 20.44 | 20.01 | 19.98 | 12.94 | 17.6 | 22.26 | 19.35 | 26.44
20110815:0600 | 27.85 | 35.64 | 26.97 | 36.4 | 27.81 | 35.89 | 30.1 | 20.24 | 14.96 | 20.71 | 17.69 | 14.66 | 20.65 | 18.82 | 19.47 | 19.43 | 13.38 | 17.37 | 20.37 | 20.17 | 26.96
20110815:0700 | 27.96 | 37.53 | 26.81 | 39.11 | 25.67 | 34.92 | 29.88 | 19.52 | 14.46 | 20.93 | 17.8 | 14.11 | 19.85 | 18.5 | 19.27 | 19.17 | 13.44 | 16.97 | 21.07 | 22.45 | 27.37
20110815:0800 | 27.6 | 38.73 | 26.9 | 40.79 | 25.59 | 34.03 | 29.61 | 19.12 | 14.08 | 20.9 | 17.92 | 13.27 | 19.32 | 17.57 | 18.73 | 18.99 | 13.15 | 16.59 | 20.09 | 24.76 | 27.59
20110815:0900 | 27.64 | 39.69 | 26.93 | 41.97 | 25.52 | 32.89 | 29.34 | 18.6 | 13.87 | 20.64 | 16.7 | 12.57 | 18.91 | 16.52 | 18.2 | 18.85 | 12.75 | 16.31 | 19.37 | 26.87 | 27.9
20110815:1000 | 26.88 | 40.47 | 26.83 | 42.71 | 24.99 | 31.78 | 29.04 | 18.66 | 13.74 | 20.17 | 16.19 | 12.03 | 18.58 | 15.64 | 17.74 | 19.16 | 12.41 | 16.12 | 17.07 | 28.09 | 27.91
20110815:1100 | 26.44 | 41.13 | 26.91 | 43.16 | 24.61 | 30.87 | 28.79 | 18.8 | 13.44 | 19.6 | 16.9 | 11.55 | 18.35 | 14.73 | 17.46 | 19.12 | 12.21 | 16.02 | 15.32 | 28.38 | 28.06
20110815:1200 | 26.3 | 41.46 | 26.46 | 43.27 | 24.13 | 30.02 | 28.75 | 18.75 | 13.47 | 19.03 | 17.22 | 10.78 | 18.62 | 13.72 | 17.16 | 19.51 | 11.85 | 16.26 | 14.57 | 28.11 | 28.19
20110815:1300 | 26.01 | 41.46 | 26.57 | 43.02 | 24.06 | 29.25 | 30.06 | 18.66 | 13.42 | 18.97 | 16.66 | 9.94 | 20.05 | 12.97 | 17 | 19.97 | 11.15 | 17.69 | 14.65 | 28.51 | 28.35
20110815:1400 | 25.67 | 41.06 | 27.35 | 42.37 | 24.13 | 30.02 | 31.62 | 18.78 | 13.44 | 19.33 | 17.79 | 10.44 | 21.7 | 12.7 | 17.05 | 20.41 | 11.87 | 19.44 | 14.6 | 27.74 | 28.44
20110815:1500 | 25.48 | 40.32 | 26.31 | 41.03 | 24.4 | 32.43 | 33.17 | 19.02 | 14.38 | 20.02 | 18.81 | 12.52 | 23.14 | 15.08 | 18.73 | 20.93 | 14.01 | 20.8 | 14.63 | 26.84 | 28.46
20110815:1600 | 25.05 | 39.14 | 26.73 | 39.02 | 25.56 | 34.11 | 34.86 | 19.41 | 15.41 | 21.1 | 20.06 | 14.2 | 24.32 | 17.43 | 20.94 | 21.73 | 16.11 | 22.35 | 14.89 | 25.58 | 28.4
20110815:1700 | 24.59 | 37.86 | 26.65 | 37.5 | 26.64 | 35.95 | 36.38 | 20.43 | 16.76 | 22.16 | 20.84 | 15.88 | 25.09 | 19.01 | 23.06 | 22.55 | 17.87 | 23.71 | 17.03 | 24.28 | 28.24
20110815:1800 | 24.62 | 36.44 | 27.06 | 36.27 | 27.34 | 37.77 | 37.5 | 22.22 | 18.41 | 22.72 | 21.99 | 16.89 | 25.57 | 20.03 | 24.89 | 23.44 | 19.39 | 24.87 | 19.04 | 23.3 | 28.09
20110815:1900 | 24.29 | 35.29 | 28.95 | 35.3 | 28.7 | 37.27 | 36.56 | 24.42 | 20.11 | 22.51 | 23.15 | 18.15 | 26.17 | 20.46 | 25.65 | 24.21 | 20.53 | 25 | 20.51 | 21.28 | 27.97
20110815:2000 | 24.24 | 33.85 | 27.07 | 34.41 | 28.55 | 38.71 | 37.16 | 25.27 | 21.28 | 22.84 | 24.08 | 19.57 | 26.51 | 20.94 | 27.09 | 24.56 | 21.5 | 25.25 | 21.56 | 20.27 | 27.63
20110815:2100 | 24.56 | 32.43 | 26.44 | 33.54 | 29.33 | 39.88 | 37.44 | 25.92 | 22.04 | 22.85 | 24.48 | 20.98 | 26.59 | 21.35 | 28.22 | 24.33 | 22.15 | 25.44 | 22.43 | 19.21 | 27.32
20110815:2200 | 24 | 31.05 | 26.68 | 32.54 | 29.92 | 40.46 | 36.77 | 26.36 | 22.43 | 22.78 | 24.63 | 22.16 | 26.63 | 21.54 | 28.89 | 24.3 | 22.58 | 24.9 | 22.96 | 18.34 | 27.83
20110815:2300 | 24.32 | 29.68 | 27.01 | 31.49 | 29.71 | 40.7 | 36.23 | 26.59 | 22.36 | 22.67 | 24.01 | 22.44 | 26.36 | 21.45 | 29.35 | 23.75 | 22.63 | 24.37 | 23.23 | 17.6 | 27.95
20110816:0000 | 24.97 | 28.95 | 26.84 | 30.51 | 29.09 | 40.77 | 34.96 | 26.41 | 21.79 | 22.34 | 23.66 | 22.62 | 25.77 | 20.96 | 29.2 | 22.85 | 22.19 | 24.07 | 23.29 | 16.96 | 27.98
20110816:0100 | 25.98 | 28.75 | 26.73 | 29.54 | 28.07 | 40.4 | 33.59 | 25.92 | 20.79 | 21.97 | 23.5 | 22.38 | 24.63 | 20.21 | 28.4 | 21.85 | 20.94 | 23.27 | 23.33 | 16.43 | 27.95
20110816:0200 | 28.15 | 29.01 | 26.76 | 28.69 | 27.16 | 39.8 | 32.67 | 24.55 | 19.26 | 21.6 | 22.78 | 21.32 | 23.19 | 19.1 | 26.92 | 20.77 | 19.25 | 22.67 | 23 | 15.96 | 27.8
20110816:0300 | 29.67 | 29.91 | 26.96 | 28.27 | 26.4 | 39.25 | 31.87 | 23.11 | 17.64 | 21.07 | 21.83 | 19.62 | 22 | 17.84 | 24.88 | 19.98 | 17.16 | 22.33 | 22.36 | 15.49 | 27.89
20110816:0400 | 30.08 | 30.29 | 27.16 | 30.11 | 25.78 | 38.49 | 31.31 | 22.23 | 16.43 | 20.58 | 20.7 | 17.55 | 21.01 | 16.36 | 23.08 | 19.63 | 14.85 | 19.98 | 21.36 | 15.08 | 28.11
20110816:0500 | 30.91 | 32.15 | 27.35 | 33.6 | 25.25 | 37.39 | 30.72 | 21.53 | 15.6 | 19.84 | 19.92 | 16.01 | 20.32 | 15.02 | 21.82 | 19.31 | 14.17 | 19.3 | 20.32 | 14.79 | 28.24
20110816:0600 | 31.27 | 35.02 | 27.2 | 36.45 | 24.73 | 36.27 | 30.17 | 20.95 | 14.94 | 19.26 | 19.38 | 14.81 | 19.87 | 13.74 | 20.87 | 19.15 | 13.96 | 18.96 | 19.05 | 15.53 | 28.26
20110816:0700 | 30.77 | 36.9 | 25.92 | 39.04 | 24.62 | 35.31 | 29.56 | 20.56 | 14.68 | 19.02 | 18.21 | 14.22 | 19.34 | 12.47 | 20.47 | 18.82 | 14.32 | 18.1 | 18.53 | 17.26 | 28.22
20110816:0800 | 30.89 | 38.18 | 26.18 | 40.96 | 24.22 | 33.97 | 29.22 | 19.88 | 14.12 | 18.75 | 17.49 | 13.4 | 18.99 | 11.13 | 19.74 | 18.46 | 14.04 | 17.23 | 17.66 | 19.07 | 28.35
20110816:0900 | 30.26 | 39.07 | 26.11 | 42.33 | 24.16 | 32.52 | 28.81 | 19.45 | 13.67 | 18.43 | 16.72 | 12.61 | 18.67 | 9.55 | 19.16 | 18.22 | 13.59 | 16.42 | 17 | 20.75 | 28.47
20110816:1000 | 28.82 | 39.88 | 26.11 | 43.2 | 23.59 | 31.33 | 28.44 | 18.91 | 13.27 | 17.94 | 16.18 | 11.91 | 18.29 | 8.55 | 18.75 | 17.97 | 13.24 | 15.84 | 16.43 | 22.19 | 28.82
20110816:1100 | 28.17 | 40.49 | 26.14 | 43.68 | 23.32 | 30.55 | 28.12 | 18.4 | 13.28 | 17.47 | 15.91 | 11.25 | 17.92 | 8.09 | 18.39 | 18.18 | 12.82 | 15.61 | 15.91 | 23.34 | 28.98
20110816:1200 | 27.45 | 40.89 | 26.78 | 43.8 | 23.01 | 30.04 | 27.84 | 17.84 | 13.17 | 17.43 | 15.46 | 10.91 | 18.13 | 7.72 | 18.07 | 19.26 | 12.15 | 15.62 | 15.51 | 24.18 | 29.04
20110816:1300 | 26.93 | 41 | 28.23 | 43.57 | 24.72 | 29.59 | 28.11 | 17.4 | 12.97 | 19.52 | 15.41 | 10.3 | 19.91 | 7.42 | 17.69 | 20.42 | 11.73 | 15.75 | 15.1 | 24.96 | 28.98
20110816:1400 | 26.32 | 40.89 | 29.07 | 42.96 | 27.23 | 29.84 | 28.96 | 19.5 | 13.21 | 22 | 17.56 | 10.37 | 21.72 | 9.27 | 17.51 | 21.75 | 12.3 | 15.87 | 14.71 | 25.5 | 28.88
20110816:1500 | 26.35 | 40.52 | 29.91 | 41.59 | 28.76 | 32.4 | 30.09 | 21.44 | 13.84 | 23.63 | 20.69 | 13 | 23.35 | 14.41 | 19.93 | 22.77 | 14.78 | 16.49 | 14.82 | 25.95 | 28.73
20110816:1600 | 26.24 | 39.83 | 30.35 | 39.5 | 30.13 | 34.9 | 31.19 | 23.03 | 14.71 | 24.3 | 22.51 | 15.02 | 24.46 | 18.65 | 23.37 | 23.33 | 17.3 | 16.9 | 15.39 | 25.96 | 28.58
20110816:1700 | 25.42 | 38.67 | 30.71 | 37.79 | 31.3 | 37.12 | 32.31 | 24.39 | 16.11 | 24.97 | 23.96 | 17.05 | 25.19 | 20.79 | 25.83 | 24.44 | 19.3 | 17.57 | 15.88 | 25.54 | 28.44
20110816:1800 | 26.1 | 37.25 | 30.71 | 36.35 | 32.29 | 39.06 | 33.16 | 25.57 | 17.49 | 25.63 | 25.13 | 19.07 | 25.72 | 22.41 | 27.86 | 24.85 | 21.05 | 18.25 | 16.57 | 24.8 | 28.32
20110816:1900 | 25.78 | 36.12 | 31.36 | 35.22 | 32.61 | 39.77 | 32.03 | 26.63 | 18.61 | 26.27 | 26.09 | 20.46 | 26.3 | 22.89 | 28.95 | 25.09 | 22.74 | 18.01 | 16.88 | 22.72 | 28.27
20110816:2000 | 25.24 | 34.7 | 30.92 | 34.2 | 33.28 | 41.23 | 32.35 | 27.27 | 19.64 | 26.62 | 27.05 | 22.15 | 26.45 | 23.8 | 30.48 | 25.38 | 23.77 | 17.86 | 17.28 | 21.32 | 28.26
20110816:2100 | 24.82 | 33.32 | 30.71 | 33.25 | 33.53 | 41.66 | 32.88 | 27.81 | 20.12 | 26.8 | 27.54 | 23.56 | 26.23 | 24.43 | 31.75 | 25.38 | 24.67 | 17.8 | 17.91 | 20.41 | 28.21
20110816:2200 | 26.45 | 31.94 | 30.18 | 32.3 | 33.72 | 42.26 | 32.9 | 28.22 | 20.25 | 26.65 | 27.79 | 24.66 | 25.8 | 24.79 | 32.63 | 25.42 | 25.24 | 17.58 | 17.94 | 19.87 | 27.9
20110816:2300 | 26.4 | 30.46 | 29.45 | 31.32 | 33.27 | 42.52 | 32.64 | 28.14 | 19.94 | 26.19 | 27.59 | 25.39 | 25.25 | 24.75 | 32.94 | 24.93 | 25.46 | 17.18 | 18.33 | 19.42 | 27.93
20110817:0000 | 26.38 | 29.54 | 28.56 | 30.37 | 32.59 | 42.25 | 31.93 | 27.9 | 19.18 | 25.22 | 27.27 | 25.63 | 24.55 | 24.34 | 32.66 | 23.73 | 25.21 | 16.86 | 18.6 | 18.99 | 27.51
20110817:0100 | 27.01 | 31.23 | 27.91 | 29.48 | 30.92 | 41.99 | 30.79 | 27.2 | 18.03 | 23.65 | 26.38 | 25.33 | 23.59 | 23.58 | 31.79 | 23.55 | 24.83 | 16.41 | 18.83 | 18.41 | 27.51
20110817:0200 | 28.8 | 30.58 | 27.51 | 28.77 | 29.43 | 41.35 | 29.85 | 25.55 | 16.73 | 22.43 | 25.04 | 24.56 | 22.83 | 22.34 | 29.9 | 21.22 | 23.22 | 15.94 | 19.39 | 18.01 | 27.74
20110817:0300 | 29.3 | 28.49 | 27.14 | 28.6 | 28.73 | 39.89 | 29.06 | 23.81 | 15.49 | 21.58 | 23.49 | 22.77 | 22.29 | 20.83 | 27.49 | 20 | 21.55 | 15.61 | 19.24 | 17.63 | 27.71
20110817:0400 | 29.53 | 29.8 | 26.89 | 30.75 | 27.86 | 39.07 | 28.33 | 22.5 | 14.8 | 20.87 | 22.05 | 20.91 | 22.04 | 19.08 | 25.65 | 19.44 | 20.88 | 15.1 | 19.01 | 17.2 | 27.9
20110817:0500 | 30.07 | 31.74 | 26.8 | 34.39 | 27.52 | 38.09 | 27.74 | 21.53 | 14.46 | 20.34 | 21.28 | 19.49 | 21.78 | 17.44 | 24.41 | 19.01 | 19.58 | 14.63 | 17.96 | 16.91 | 28.05
20110817:0600 | 30.08 | 35.07 | 26.67 | 37.61 | 26.04 | 36.5 | 27.13 | 20.78 | 14.13 | 19.94 | 21.83 | 18.27 | 21.36 | 15.71 | 23.21 | 18.69 | 18.19 | 14.17 | 17.91 | 17.6 | 28.04
20110817:0700 | 30 | 37.05 | 26.62 | 40.5 | 25.25 | 34.95 | 26.49 | 20.91 | 14.27 | 19.73 | 21.59 | 17.62 | 20.06 | 14.14 | 22.57 | 18.43 | 17.75 | 14 | 16.69 | 19.74 | 28.22
20110817:0800 | 29.28 | 38.91 | 26.25 | 42.26 | 24.63 | 34.03 | 26.24 | 20.36 | 13.81 | 19.44 | 21.09 | 16.91 | 19.4 | 11.73 | 22.17 | 18 | 16.37 | 13.3 | 16.18 | 22.32 | 28.43
20110817:0900 | 28.48 | 40.13 | 26.04 | 43.39 | 24.39 | 33.07 | 26.07 | 19.81 | 13.62 | 19.14 | 20.67 | 16.25 | 18.87 | 10.24 | 21.64 | 17.76 | 15.28 | 12.65 | 14.21 | 24.64 | 28.59
20110817:1000 | 27.57 | 40.92 | 26.09 | 44.06 | 23.99 | 32.19 | 25.8 | 19.22 | 13.29 | 18.91 | 19.52 | 15.62 | 18.25 | 9.67 | 20.75 | 17.86 | 14.56 | 12.1 | 13.56 | 26.8 | 28.74
20110817:1100 | 27.19 | 41.42 | 26.43 | 44.45 | 23.59 | 32.03 | 25.51 | 18.67 | 13.16 | 18.72 | 18.77 | 15.03 | 17.86 | 9.31 | 19.92 | 18.8 | 13.52 | 11.65 | 13.26 | 28.46 | 28.8
20110817:1200 | 26.64 | 41.69 | 27.13 | 44.54 | 23.23 | 31 | 25.47 | 18.24 | 13.06 | 18.86 | 18.59 | 14.46 | 18.63 | 9.07 | 19.28 | 20.34 | 12.86 | 11.56 | 12.93 | 29.59 | 28.74
20110817:1300 | 26.6 | 41.68 | 28.17 | 44.34 | 23.85 | 29.79 | 26.09 | 18.05 | 13.13 | 20.12 | 18.13 | 13.97 | 20.37 | 8.98 | 18.78 | 22.03 | 12.57 | 12.5 | 12.16 | 30.38 | 28.63
20110817:1400 | 25.98 | 41.43 | 28.86 | 43.81 | 25.5 | 29.97 | 27.55 | 20.22 | 13.13 | 21.97 | 19.59 | 14.04 | 21.74 | 10.81 | 18.53 | 23.24 | 15.17 | 13.9 | 11.5 | 30.88 | 28.5
20110817:1500 | 25.92 | 40.93 | 29.36 | 42.61 | 27.43 | 33.03 | 29.02 | 22.7 | 13.52 | 23.87 | 22.27 | 16.69 | 23.41 | 15.95 | 20.52 | 23.7 | 19.32 | 15.26 | 11.32 | 31.05 | 28.37
20110817:1600 | 25.66 | 39.78 | 30.17 | 40.52 | 29.32 | 35.44 | 30.68 | 24.65 | 14.23 | 25.77 | 24.36 | 19.83 | 25.08 | 21.86 | 23.37 | 24.19 | 22.97 | 16.47 | 11.92 | 30.83 | 28.24
20110817:1700 | 25.09 | 38.37 | 30.43 | 38.94 | 30.82 | 37.51 | 32.02 | 26.32 | 15.37 | 26.94 | 26.27 | 22.74 | 26.29 | 24.65 | 25.63 | 24.39 | 25.22 | 17.61 | 12.7 | 30.19 | 28.18
20110817:1800 | 25.07 | 37.07 | 29.98 | 37.55 | 32 | 39.33 | 33.11 | 27.9 | 16.47 | 28.14 | 27.62 | 25.6 | 27.14 | 26.21 | 27.48 | 22.83 | 26.55 | 18.62 | 13.32 | 28.85 | 28.13
20110817:1900 | 24.95 | 35.82 | 30.88 | 36.09 | 32.42 | 39.69 | 31.6 | 29.43 | 17.57 | 27.81 | 28.52 | 27.98 | 27.47 | 26.79 | 28.74 | 22.75 | 27.09 | 19.41 | 14.25 | 26.93 | 28.09
20110817:2000 | 24.73 | 34.54 | 30.74 | 35.01 | 33.06 | 41.08 | 31.88 | 30.12 | 18.41 | 28.49 | 29.02 | 29.81 | 27.65 | 27.49 | 30.15 | 23.44 | 27.96 | 19.8 | 14.55 | 25.28 | 28.05
20110817:2100 | 24.63 | 33.31 | 30.52 | 33.96 | 33.48 | 42.07 | 32.11 | 30.45 | 18.69 | 28.91 | 29.42 | 30.98 | 27.68 | 27.92 | 31.26 | 23.89 | 28.6 | 20.07 | 15.32 | 24.13 | 28.09
20110817:2200 | 24.53 | 31.92 | 29.94 | 32.92 | 33.56 | 42.36 | 30.38 | 30.77 | 18.7 | 28.55 | 29.4 | 31.6 | 28.02 | 27.99 | 32.04 | 23.88 | 29.03 | 20.17 | 16.75 | 23.29 | 28.2
20110817:2300 | 25.04 | 30.58 | 28.65 | 31.94 | 33.32 | 42.59 | 29.51 | 30.36 | 18.07 | 27.9 | 28.92 | 31.86 | 27.65 | 27.7 | 32.47 | 23.16 | 29.17 | 19.84 | 17.61 | 22.64 | 28.22
20110818:0000 | 25.5 | 29.76 | 27.36 | 31.05 | 32.72 | 42.38 | 29.04 | 28.79 | 17.3 | 26.54 | 28.02 | 31.65 | 26.91 | 27.05 | 32.52 | 22.15 | 28.74 | 19.34 | 17.54 | 22.05 | 28.19
20110818:0100 | 26.76 | 28.89 | 26.8 | 30.18 | 31.07 | 41.86 | 28.54 | 27.57 | 16.41 | 24.93 | 27.18 | 30.95 | 26.02 | 26.02 | 32.36 | 21.24 | 27.23 | 18.65 | 17.86 | 21.44 | 28.18
20110818:0200 | 28.93 | 28.24 | 26.59 | 29.35 | 29.01 | 41.11 | 28.22 | 26.08 | 15.31 | 23.56 | 26.09 | 29.63 | 25.05 | 24.49 | 30.99 | 20.38 | 24.77 | 17.88 | 17.9 | 20.81 | 28.2
20110818:0300 | 29.53 | 27.31 | 26.74 | 28.82 | 27.55 | 40.25 | 27.9 | 24.85 | 14.35 | 22.54 | 25.05 | 27.51 | 24.26 | 23.13 | 28.3 | 19.62 | 22.03 | 17.08 | 17.69 | 20.19 | 28.27
20110818:0400 | 29.94 | 28.69 | 26.67 | 30.88 | 26.32 | 39.26 | 27.57 | 23.75 | 13.68 | 21.61 | 23.97 | 25.6 | 23.75 | 20.66 | 26.72 | 18.95 | 20.89 | 16.45 | 17.35 | 19.63 | 28.27
20110818:0500 | 30.72 | 32.06 | 26.63 | 35.52 | 25.76 | 38.38 | 27.27 | 22.9 | 13.47 | 20.76 | 22.85 | 24.21 | 23.33 | 18.74 | 25.47 | 18.27 | 19.67 | 15.77 | 16.58 | 19.16 | 28.28
20110818:0600 | 30.37 | 35.48 | 26.76 | 38.65 | 25.78 | 37.21 | 26.96 | 22.32 | 13.23 | 19.98 | 21.74 | 22.89 | 23.06 | 17.13 | 24.17 | 17.71 | 18.94 | 15.28 | 15.1 | 19.83 | 28.26
20110818:0700 | 29.94 | 37.7 | 26.69 | 41.64 | 24.33 | 35.48 | 25.96 | 22.04 | 12.4 | 19.1 | 20.16 | 21.87 | 23.12 | 15.61 | 22.74 | 16.98 | 18.47 | 14.94 | 13.7 | 22.51 | 28.22
20110818:0800 | 29.2 | 39.18 | 26.81 | 42.87 | 23.95 | 34.48 | 25.73 | 21.31 | 12.23 | 18.5 | 19.13 | 20.86 | 22.87 | 14.5 | 22.02 | 16.51 | 18.24 | 14.68 | 12.88 | 25.26 | 28.26
20110818:0900 | 29.67 | 40.3 | 26.8 | 43.85 | 23.29 | 33.07 | 25.56 | 20.45 | 12.2 | 17.92 | 18.27 | 19.93 | 22.47 | 13.58 | 20.6 | 16.1 | 17.69 | 14.52 | 12.41 | 27.86 | 28.31
20110818:1000 | 28.62 | 41.09 | 26.59 | 44.6 | 22.77 | 32.13 | 25.32 | 19.79 | 12.15 | 17.38 | 17.63 | 19.04 | 22.33 | 12.58 | 19.94 | 15.68 | 16.88 | 14.49 | 11.73 | 30.24 | 28.58
20110818:1100 | 28.4 | 41.53 | 26.47 | 45.11 | 22.41 | 31.63 | 25.2 | 19.21 | 12.01 | 16.73 | 17.12 | 18.36 | 22.23 | 11.28 | 19.32 | 15.83 | 15.76 | 14.51 | 11.2 | 32.35 | 28.55
20110818:1200 | 27.53 | 41.72 | 27.28 | 45.39 | 22.18 | 31.96 | 25.11 | 19.1 | 11.97 | 16.47 | 16.82 | 17.92 | 22.36 | 10.04 | 18.59 | 16.56 | 14.81 | 14.57 | 10.49 | 34.1 | 28.42
20110818:1300 | 27.6 | 41.73 | 27.84 | 45.36 | 23.58 | 31.88 | 25.62 | 19.48 | 11.94 | 18.61 | 17.4 | 17.42 | 22.96 | 9.31 | 18.11 | 17.48 | 13.66 | 15.75 | 9.82 | 35.38 | 28.38
20110818:1400 | 27.11 | 41.54 | 28.26 | 45.13 | 26.1 | 30.65 | 25.99 | 20.79 | 11.93 | 20.38 | 19.14 | 17.15 | 23.92 | 10.82 | 18.03 | 18.4 | 15.61 | 17.24 | 9.16 | 36.11 | 28.38
20110818:1500 | 26.79 | 41.08 | 29.27 | 44.32 | 28.23 | 33.68 | 26.97 | 22.92 | 12.38 | 22.13 | 21.7 | 19.47 | 24.48 | 17.06 | 19.28 | 18.98 | 19.45 | 18.72 | 9.3 | 36.44 | 28.3
20110818:1600 | 26.71 | 40.04 | 27.94 | 41.73 | 29.94 | 35.39 | 27.63 | 24.65 | 13.19 | 23.66 | 23.71 | 22.58 | 25.57 | 21.62 | 20.86 | 19.5 | 22.75 | 20.24 | 10.61 | 36.27 | 28.27
20110818:1700 | 25.77 | 38.64 | 28.69 | 39.81 | 31.07 | 37.25 | 28.54 | 26.32 | 14.47 | 24.69 | 25.62 | 25.05 | 26.64 | 23.63 | 22.4 | 20.11 | 25.16 | 21.53 | 13.74 | 35.57 | 28.12
20110818:1800 | 25.75 | 37.22 | 29.62 | 38.23 | 32.01 | 39.06 | 29.59 | 27.57 | 16.39 | 25.51 | 27.11 | 27.54 | 27.17 | 24.92 | 24.02 | 20.22 | 27.08 | 22.39 | 15.76 | 33.99 | 27.92
20110818:1900 | 25.51 | 35.67 | 29.34 | 36.92 | 32.1 | 40.43 | 30.9 | 28.43 | 17.75 | 26.3 | 28.45 | 29.31 | 27.99 | 25.23 | 24.13 | 20.7 | 28.09 | 23.04 | 16.89 | 31.37 | 27.7
20110818:2000 | 24.97 | 34.18 | 29.05 | 35.83 | 32.48 | 41.71 | 31.72 | 29.38 | 18.84 | 26.78 | 29.08 | 31.29 | 27.21 | 25.89 | 24.32 | 21.03 | 28.87 | 23.37 | 18.18 | 29.62 | 27.61
20110818:2100 | 25.25 | 33.03 | 28.76 | 34.72 | 32.12 | 42.54 | 32.25 | 30.06 | 19.38 | 27.01 | 29.49 | 32.81 | 26.92 | 26.22 | 24.69 | 21.16 | 28.63 | 23.22 | 19.32 | 28.63 | 27.59
20110818:2200 | 25.65 | 31.99 | 28.51 | 33.36 | 31.45 | 43.03 | 32.05 | 30.59 | 19.46 | 26.99 | 29.58 | 33.88 | 26.6 | 26.34 | 24.74 | 20.86 | 26.57 | 22.6 | 20.33 | 27.91 | 27.8
20110818:2300 | 25.36 | 31.02 | 28.01 | 31.84 | 30.71 | 43.08 | 31.56 | 30.75 | 18.93 | 26.64 | 29.27 | 34.27 | 26.26 | 26.06 | 24.14 | 20.18 | 26.39 | 19.73 | 20.85 | 27.06 | 27.85
20110819:0000 | 25.32 | 29.87 | 27.02 | 30.82 | 29.92 | 42.62 | 30.51 | 30.5 | 18.11 | 25.78 | 28.77 | 34.08 | 25.89 | 25.49 | 23.88 | 18.87 | 26.28 | 18.12 | 21.27 | 25.89 | 27.91
20110819:0100 | 26.56 | 28.69 | 26.45 | 30.28 | 29.02 | 41.88 | 29.34 | 29.64 | 17.13 | 24.14 | 27.84 | 33.4 | 24.42 | 24.53 | 23.78 | 17.82 | 25.97 | 17.75 | 20.95 | 24.28 | 28.01
20110819:0200 | 29.05 | 27.47 | 26.38 | 30.02 | 28.02 | 41.04 | 28.43 | 28.18 | 15.94 | 22.78 | 26.99 | 31.91 | 23.9 | 23.02 | 23.42 | 16.85 | 24.23 | 17.05 | 20.62 | 22.5 | 28.09
20110819:0300 | 29.51 | 26.33 | 26.42 | 29.76 | 27.27 | 40.07 | 27.75 | 26.54 | 14.68 | 21.78 | 25.53 | 29.28 | 23.66 | 21.67 | 22.6 | 15.85 | 22.66 | 16.46 | 19.84 | 21.05 | 28.17
20110819:0400 | 29.97 | 27.99 | 26.41 | 31.42 | 26.46 | 39.5 | 27 | 25.25 | 13.95 | 21.12 | 23.89 | 27.15 | 23.43 | 19.5 | 21.67 | 15 | 20.28 | 15.79 | 18.94 | 19.87 | 28.2
20110819:0500 | 29.3 | 31.16 | 26.32 | 35.71 | 25.77 | 38.46 | 26.85 | 23.01 | 13.63 | 20.59 | 23.09 | 25.59 | 23.11 | 17.71 | 21.03 | 14.33 | 18.22 | 15.58 | 17.88 | 19 | 28.24
20110819:0600 | 29.37 | 34.74 | 26.26 | 38.83 | 25.3 | 37.52 | 25.98 | 21.76 | 13.57 | 20.14 | 22.31 | 24.16 | 22.98 | 16.05 | 20.32 | 13.94 | 16.57 | 15.52 | 16.86 | 19.81 | 28.2
20110819:0700 | 28.35 | 37.81 | 26.62 | 41.26 | 24.7 | 35.8 | 26.92 | 22.76 | 12.65 | 19.49 | 22.64 | 22.88 | 22.77 | 14.53 | 18.62 | 13.67 | 15.09 | 15.05 | 15.98 | 22.72 | 28.27
20110819:0800 | 29.07 | 39.6 | 26.51 | 42.96 | 24.18 | 34.52 | 26.72 | 21.79 | 12.62 | 19.15 | 22.21 | 21.65 | 22.84 | 13.37 | 17.83 | 13.33 | 14.23 | 14.74 | 15.28 | 25.6 | 28.33
20110819:0900 | 28.29 | 40.61 | 25.3 | 43.9 | 23.7 | 33.52 | 25.94 | 21.23 | 12.48 | 18.86 | 21.53 | 20.54 | 22.44 | 11.74 | 17.24 | 13.1 | 13.73 | 14.42 | 14.82 | 28.98 | 28.39
20110819:1000 | 27.17 | 41.25 | 24.68 | 44.45 | 24.31 | 32.67 | 24.82 | 21.06 | 12.25 | 18.59 | 21.09 | 19.6 | 22 | 10.01 | 16.71 | 12.96 | 13.38 | 14.14 | 14.5 | 31.86 | 28.46
20110819:1100 | 27.2 | 42.32 | 24.76 | 44.88 | 23.23 | 31.59 | 24.42 | 21.72 | 12.18 | 18.34 | 20.6 | 18.65 | 21.58 | 9.17 | 16.27 | 13.59 | 12.82 | 13.81 | 13.81 | 33.77 | 28.5
20110819:1200 | 26.87 | 43.04 | 25.15 | 45.16 | 22.55 | 30.92 | 24.54 | 20 | 12.01 | 18.33 | 19.75 | 18.29 | 21.51 | 8.69 | 15.95 | 15.78 | 12.31 | 13.66 | 12.88 | 35.22 | 28.44
20110819:1300 | 26.21 | 43.2 | 25.49 | 45.16 | 24.32 | 30.77 | 26.46 | 19.35 | 11.96 | 19.69 | 19.31 | 18.92 | 22.12 | 8.23 | 15.64 | 17.66 | 12.1 | 14.63 | 11.68 | 36.29 | 28.27
20110819:1400 | 26.11 | 42.69 | 26.1 | 44.69 | 27.54 | 30.86 | 28.19 | 21.48 | 11.89 | 21.59 | 20.9 | 19.05 | 23.14 | 9.81 | 15.57 | 19.39 | 14.53 | 16.11 | 11.02 | 36.77 | 28.1
20110819:1500 | 26.04 | 41.59 | 26.72 | 43.4 | 29.77 | 32.23 | 29.86 | 24.29 | 12.24 | 23.58 | 22.87 | 19.96 | 24.29 | 15.7 | 15.83 | 20.92 | 19.83 | 17.57 | 10.77 | 36.84 | 27.94
20110819:1600 | 26.1 | 39.95 | 27.42 | 41.34 | 31.49 | 33.56 | 31.51 | 26.21 | 13.03 | 25.45 | 24.76 | 23.61 | 25.56 | 20.69 | 16.59 | 22.06 | 23.18 | 18.53 | 11.93 | 36.44 | 27.86
20110819:1700 | 26.27 | 38.29 | 27.31 | 39.78 | 32.65 | 35.05 | 32.82 | 27.7 | 14.4 | 27.1 | 26.52 | 26.27 | 26.35 | 22.92 | 17.68 | 22.73 | 24.42 | 19.25 | 14.28 | 35.5 | 27.83
20110819:1800 | 25.9 | 36.5 | 26.66 | 38.33 | 33.57 | 36.56 | 33.62 | 28.92 | 16.11 | 28.61 | 28.21 | 28.57 | 26.85 | 24.34 | 18.95 | 23.14 | 25.08 | 19.81 | 15.81 | 33.97 | 27.81
20110819:1900 | 25.36 | 34.8 | 28.52 | 36.57 | 33.86 | 38.33 | 34.53 | 28 | 16.85 | 29.64 | 28.46 | 30.9 | 26.5 | 24.92 | 19.9 | 23.25 | 25.96 | 20.49 | 17.35 | 31.43 | 27.78
20110819:2000 | 24.98 | 33 | 28.75 | 35.18 | 34.02 | 39.64 | 34.87 | 28.86 | 17.77 | 30.43 | 29.18 | 33 | 26.22 | 25.78 | 21.23 | 23.44 | 26.63 | 20.81 | 18.33 | 29.6 | 27.77
20110819:2100 | 25.01 | 31.22 | 28.61 | 34.07 | 34.09 | 40.35 | 35.06 | 29.52 | 18.04 | 30.78 | 29.42 | 34.85 | 25.92 | 26.35 | 22.49 | 23.44 | 27.19 | 20.97 | 19.32 | 27.86 | 27.81
20110819:2200 | 25.17 | 29.59 | 28.55 | 33.28 | 33.82 | 41.04 | 35.1 | 29.91 | 18.01 | 30.74 | 29.39 | 36.14 | 24.96 | 26.59 | 23.52 | 23.15 | 27.5 | 20.89 | 20.07 | 26.06 | 28.04
20110819:2300 | 24.69 | 28.2 | 28.4 | 32.75 | 33.09 | 41.22 | 34.66 | 30.05 | 17.65 | 30.12 | 28.57 | 36.7 | 24.85 | 26.44 | 24.23 | 22.13 | 27.54 | 20.62 | 20.37 | 24.39 | 28.02
20110820:0000 | 24.66 | 27.49 | 27.82 | 32.4 | 31.86 | 39.51 | 33.32 | 27.68 | 16.82 | 28.84 | 27.88 | 36.5 | 24.63 | 25.92 | 24.44 | 20.84 | 27 | 19.95 | 20.49 | 23.11 | 28.06
20110820:0100 | 24.91 | 27.01 | 27.23 | 32.09 | 29.76 | 38.02 | 31.35 | 27.2 | 15.95 | 27.39 | 27.23 | 35.55 | 23.72 | 25.06 | 23.59 | 19.28 | 25.98 | 19.01 | 20.34 | 22.09 | 28.13
20110820:0200 | 26.75 | 26.64 | 26.87 | 31.54 | 28.12 | 37.16 | 29.66 | 26.91 | 14.84 | 26.35 | 25.17 | 33.26 | 22.65 | 23.47 | 22.61 | 18.3 | 23.97 | 18.05 | 19.94 | 21.24 | 28.19
20110820:0300 | 27.46 | 26.32 | 26.6 | 30.92 | 27.29 | 36.35 | 28.54 | 25.91 | 13.83 | 25.56 | 23.54 | 29.42 | 22.22 | 21.94 | 21 | 17.39 | 21.03 | 17.08 | 19.57 | 20.45 | 28.26
20110820:0400 | 27.68 | 27.24 | 26.43 | 32.32 | 26.73 | 35.66 | 27.76 | 24.1 | 13.19 | 25.02 | 22.81 | 26.17 | 22 | 19.89 | 19.31 | 16.58 | 20.75 | 15.96 | 18.88 | 19.43 | 28.32
20110820:0500 | 27.59 | 31.6 | 26.34 | 36 | 26.22 | 34.81 | 27.12 | 22.45 | 12.96 | 24.6 | 22.04 | 23.88 | 21.97 | 17.87 | 17.99 | 15.8 | 19.24 | 15.95 | 17.66 | 18.98 | 28.34
20110820:0600 | 27.85 | 34.9 | 26.23 | 38.8 | 25.73 | 33.83 | 26.55 | 21.49 | 12.89 | 24.3 | 20.53 | 22.16 | 21.54 | 16.13 | 16.92 | 15.26 | 17.43 | 16.38 | 16.42 | 19.45 | 28.38
20110820:0700 | 27.16 | 37.14 | 26.23 | 41.11 | 25.02 | 33.37 | 26.49 | 20.83 | 12.56 | 23.63 | 21.98 | 20.67 | 20.72 | 14.91 | 15.96 | 15.02 | 17.17 | 12.96 | 15.77 | 20.46 | 28.46
20110820:0800 | 26.94 | 38.66 | 26.22 | 42.73 | 24.42 | 32.55 | 26.19 | 20.1 | 12.42 | 23.61 | 20.8 | 19.58 | 20.47 | 13.7 | 15.05 | 14.5 | 14.61 | 12.61 | 14.74 | 21.86 | 28.54
20110820:0900 | 27.54 | 39.84 | 26.04 | 43.99 | 24.22 | 31.75 | 25.86 | 19.94 | 12.37 | 23.52 | 18.09 | 18.52 | 20.32 | 12.13 | 14.52 | 14.52 | 12.76 | 12.59 | 13.82 | 22.95 | 28.59
20110820:1000 | 26.27 | 40.65 | 25.91 | 44.85 | 23.57 | 30.96 | 25.69 | 19.82 | 12.3 | 23.18 | 17.75 | 17.67 | 19.92 | 10.56 | 14.06 | 15.3 | 11.92 | 12.56 | 12.76 | 24.91 | 28.6
20110820:1100 | 25.73 | 41.25 | 25.89 | 45.37 | 23.29 | 30.47 | 25.54 | 19.7 | 12.37 | 22.92 | 17.05 | 16.98 | 19.82 | 9.92 | 13.83 | 15.55 | 11.4 | 12.47 | 12.71 | 26.47 | 28.59
20110820:1200 | 25.82 | 41.53 | 26.57 | 45.48 | 23.22 | 29.97 | 25.83 | 19.64 | 12.37 | 22.99 | 16.8 | 16.35 | 19.89 | 9.66 | 13.5 | 17.59 | 11 | 12.62 | 12.34 | 26.77 | 28.48
20110820:1300 | 25.99 | 41.48 | 28.3 | 45.15 | 24.22 | 29.54 | 27.39 | 19.55 | 12.36 | 24.54 | 17.21 | 15.87 | 20.65 | 9.34 | 13.28 | 19.57 | 10.85 | 14.23 | 11.91 | 27.28 | 28.31
20110820:1400 | 25.86 | 40.98 | 29.21 | 44.45 | 25.79 | 29.69 | 28.92 | 20.57 | 12.47 | 26.55 | 20.26 | 15.62 | 21.65 | 10.65 | 13.01 | 21.11 | 13.47 | 16.89 | 11.34 | 27.34 | 28.27
20110820:1500 | 25.44 | 40.25 | 29.92 | 43.09 | 27.47 | 30.66 | 30.27 | 21.58 | 13 | 28.52 | 21.57 | 16.47 | 22.22 | 15.87 | 14.9 | 22.44 | 18.3 | 18.82 | 11.01 | 27.81 | 28.21
20110820:1600 | 25.14 | 39.3 | 30.54 | 41.38 | 29.3 | 31.92 | 31.15 | 22.81 | 13.95 | 30.48 | 23.05 | 17.98 | 22.64 | 21.97 | 16.02 | 23.49 | 22.29 | 20.07 | 11.66 | 28.29 | 28.2
20110820:1700 | 24.94 | 38.23 | 30.93 | 40.15 | 30.72 | 33.67 | 29.96 | 23.98 | 15.06 | 32.33 | 24.17 | 20.11 | 22.79 | 25.52 | 17.43 | 23.9 | 24 | 20.84 | 12.3 | 28.33 | 28.19
20110820:1800 | 25.09 | 37.26 | 31.05 | 39.08 | 31.73 | 35.39 | 29.55 | 24.96 | 16.24 | 33.92 | 24.73 | 22.62 | 22.87 | 27.51 | 18.8 | 24.05 | 25.36 | 21.49 | 13.2 | 27.76 | 28.19
20110820:1900 | 24.95 | 36.37 | 31.55 | 37.8 | 30.04 | 36.03 | 33.4 | 24.25 | 17.41 | 34.82 | 26.65 | 24.54 | 22.67 | 27.79 | 20.92 | 23.52 | 26 | 22.12 | 15.86 | 25.87 | 28.11
20110820:2000 | 24.56 | 35.54 | 31.36 | 36.72 | 30.38 | 37.8 | 33.63 | 25.62 | 18.34 | 35.86 | 27.79 | 26.74 | 22.9 | 28.43 | 22.07 | 23.5 | 26.99 | 22.27 | 16.93 | 25.18 | 28.04
20110820:2100 | 24.53 | 34.53 | 31.26 | 35.74 | 30.38 | 39.23 | 33.74 | 26.61 | 18.81 | 36.35 | 28.38 | 28.36 | 22.98 | 28.08 | 23.11 | 23.43 | 27.76 | 22.11 | 17.32 | 24.14 | 28.01
20110820:2200 | 24.42 | 33.58 | 30.71 | 34.74 | 29.77 | 40.19 | 32.96 | 27.25 | 18.75 | 36.46 | 28.55 | 29.12 | 22.91 | 28.66 | 23.74 | 22.86 | 28.21 | 22 | 17.22 | 23.23 | 28.01
20110820:2300 | 24.25 | 32.48 | 30.07 | 33.77 | 29.11 | 40.71 | 31.34 | 27.25 | 18.02 | 36.34 | 28.18 | 28.96 | 22.6 | 28.85 | 24.29 | 21.91 | 28.38 | 21.82 | 17.49 | 22.8 | 27.96
20110821:0000 | 24.72 | 31.52 | 28.93 | 33.05 | 28.69 | 40.75 | 30.59 | 27.29 | 17.07 | 35.04 | 27.26 | 27.93 | 22.02 | 28.75 | 24.45 | 20.81 | 28.05 | 21.15 | 17.25 | 22.14 | 27.96
20110821:0100 | 25.47 | 30.76 | 28.1 | 32.52 | 28.16 | 40.34 | 29.8 | 26.43 | 16.09 | 32.68 | 25.16 | 25.89 | 21.24 | 27.93 | 24.16 | 19.57 | 26.64 | 20.18 | 15.96 | 21.61 | 28.03
20110821:0200 | 27.23 | 29.73 | 27.66 | 32.13 | 27.6 | 39.62 | 29.28 | 24.86 | 15.19 | 31.34 | 23.36 | 23.14 | 20.61 | 26.64 | 23.3 | 18.67 | 24.57 | 18.97 | 14.22 | 20.92 | 28.1
20110821:0300 | 27.58 | 28.83 | 27.44 | 32.03 | 27.09 | 38.88 | 28.9 | 23.39 | 14.39 | 30.34 | 22.16 | 20.78 | 19.48 | 24.96 | 21.82 | 17.84 | 22.75 | 17.81 | 13.8 | 20.42 | 28.16
20110821:0400 | 28.22 | 29.59 | 27.2 | 33.57 | 26.55 | 38.04 | 28.6 | 22.42 | 13.77 | 29.45 | 21.38 | 19.19 | 19.84 | 22.07 | 20.13 | 17.26 | 22.85 | 16.85 | 13.43 | 19.82 | 27.99
20110821:0500 | 29.42 | 33.48 | 26.95 | 36.08 | 26.04 | 37.16 | 28.42 | 21.65 | 13.49 | 28.69 | 20.58 | 18.05 | 19.53 | 20.39 | 18.81 | 16.6 | 21.94 | 16.18 | 12.98 | 19.38 | 28.04
20110821:0600 | 29.54 | 35.63 | 26.59 | 38.73 | 25.81 | 36.29 | 28.19 | 21.01 | 13.49 | 28.11 | 19.75 | 17.03 | 18.69 | 18.44 | 17.87 | 16.2 | 20.76 | 15.55 | 12.3 | 19.53 | 28
20110821:0700 | 29.63 | 37.31 | 25.26 | 41.92 | 25.01 | 35.34 | 28.34 | 20.6 | 13.28 | 27.31 | 18.76 | 15.96 | 18.39 | 17.21 | 17.91 | 15.98 | 19.91 | 15.12 | 13.18 | 20.39 | 28.16
20110821:0800 | 28.77 | 39.14 | 25.07 | 44.12 | 24.71 | 34.38 | 28.13 | 20.13 | 13.39 | 26.87 | 18 | 15.39 | 17.96 | 14.85 | 17.43 | 15.4 | 19.15 | 14.62 | 12.57 | 21.71 | 28.33
20110821:0900 | 28.82 | 40.65 | 25 | 45.73 | 24.4 | 33.54 | 28.03 | 19.83 | 13.43 | 26.62 | 17.33 | 14.89 | 17.84 | 12.76 | 16.59 | 14.85 | 18.21 | 14.4 | 11.9 | 23.32 | 28.43
20110821:1000 | 28.37 | 41.62 | 25.11 | 46.59 | 24.1 | 32.71 | 27.9 | 19.45 | 13.51 | 26.35 | 16.69 | 14.24 | 17.48 | 11.84 | 15.19 | 14.7 | 16.67 | 14.31 | 11.44 | 25.03 | 28.26
20110821:1100 | 28.04 | 41.94 | 25.09 | 47.03 | 23.9 | 31.99 | 27.79 | 19.38 | 13.51 | 26.12 | 16.01 | 13.97 | 16.48 | 11.34 | 14.63 | 14.83 | 15.25 | 14.25 | 11.07 | 26.64 | 28.43
20110821:1200 | 27.59 | 42.15 | 25.76 | 47.04 | 23.86 | 31.25 | 27.78 | 19.02 | 13.42 | 26.07 | 15.53 | 13.51 | 16.23 | 10.97 | 14.46 | 16.8 | 14.01 | 14.3 | 10.93 | 27.95 | 28.58
20110821:1300 | 27.13 | 42.11 | 27.38 | 46.65 | 25.18 | 30.35 | 28.65 | 18.82 | 13.41 | 27.35 | 15.32 | 13.19 | 19.27 | 10.75 | 14.21 | 18.43 | 12.96 | 15.76 | 10.58 | 28.65 | 28.67
20110821:1400 | 26.49 | 41.78 | 28.71 | 45.83 | 27.19 | 30.72 | 29.92 | 20.54 | 13.25 | 28.57 | 17.76 | 13.72 | 20.87 | 12.76 | 14.11 | 20.25 | 14.38 | 18.13 | 10.17 | 29.01 | 28.72
20110821:1500 | 26.45 | 41.07 | 29.75 | 44.18 | 28.79 | 33.11 | 31.29 | 22.35 | 13.56 | 29.97 | 20.85 | 15.21 | 21.95 | 18.02 | 15.05 | 21.44 | 19.02 | 20.32 | 9.93 | 29.17 | 28.71
20110821:1600 | 26.37 | 39.77 | 30.46 | 42.09 | 30.16 | 35.3 | 32.79 | 24.07 | 14.18 | 31.3 | 22.85 | 16.41 | 22.86 | 24.11 | 16.26 | 21.94 | 22.92 | 22.11 | 9.96 | 28.58 | 28.66
20110821:1700 | 25.88 | 38.65 | 30.86 | 40.49 | 31.46 | 37.53 | 33.79 | 25.41 | 15.5 | 32.56 | 24.88 | 17.88 | 23.54 | 27.61 | 17.44 | 22.51 | 26.13 | 23.23 | 10.49 | 27.62 | 28.56
20110821:1800 | 25.92 | 37.33 | 31.26 | 39.07 | 33.05 | 39.35 | 34.46 | 26.6 | 17.09 | 33.21 | 26.91 | 19.71 | 24.44 | 29.1 | 18.8 | 23 | 28.87 | 23.96 | 11.38 | 26.4 | 28.3
20110821:1900 | 25.71 | 36.18 | 31.77 | 37.57 | 33.86 | 40.4 | 34.5 | 26.73 | 19.05 | 32.79 | 28.28 | 21.5 | 25.33 | 29.15 | 19.9 | 23.01 | 30.12 | 24.19 | 12.6 | 25.2 | 27.89
20110821:2000 | 25.18 | 34.93 | 31.78 | 36.39 | 34.16 | 41.54 | 34.71 | 27.62 | 20.42 | 33.22 | 29.12 | 23.24 | 25.75 | 29.91 | 20.61 | 22.67 | 30.94 | 24.56 | 13.55 | 23.14 | 27.62
20110821:2100 | 25.01 | 33.67 | 31.44 | 35.33 | 31.65 | 42.35 | 34.75 | 28.12 | 21.38 | 33.41 | 29.43 | 24.76 | 26.05 | 30.35 | 21.15 | 22.42 | 31.64 | 24.71 | 14.38 | 21.46 | 27.31
20110821:2200 | 25.17 | 32.42 | 30.61 | 34.35 | 29.54 | 42.83 | 34.7 | 28.52 | 22 | 33.63 | 29.79 | 26.03 | 26.06 | 30.55 | 21.57 | 22.06 | 31.54 | 24.56 | 14.6 | 20.02 | 27.84
20110821:2300 | 25.21 | 31.02 | 29.25 | 33.53 | 29.59 | 42.98 | 34.35 | 28.69 | 21.81 | 33.13 | 29.23 | 26.8 | 25.84 | 30.33 | 21.71 | 21.27 | 31.56 | 24.1 | 15.15 | 18.86 | 27.85
20110822:0000 | 25.76 | 29.73 | 28.47 | 32.84 | 29.52 | 42.82 | 33.5 | 28.54 | 20.81 | 32.41 | 28.68 | 27.04 | 25.29 | 30.09 | 21.37 | 20.12 | 31.29 | 23.05 | 15.34 | 17.81 | 27.81
20110822:0100 | 26.63 | 28.73 | 27.81 | 32.21 | 28.74 | 42.23 | 31.94 | 27.6 | 19.44 | 31.3 | 27.3 | 26.42 | 24.45 | 29.13 | 20.54 | 19.11 | 30.07 | 21.4 | 15.69 | 16.75 | 27.74
20110822:0200 | 28.56 | 27.9 | 27.19 | 31.67 | 27.96 | 41.26 | 30.69 | 25.85 | 18.02 | 30.42 | 25.92 | 24.96 | 22.43 | 27.61 | 19.09 | 18.37 | 29.41 | 20.19 | 15.69 | 16.1 | 27.39
20110822:0300 | 28.83 | 27.2 | 26.61 | 31.47 | 27.37 | 39.97 | 29.93 | 24.4 | 16.8 | 29.83 | 24.84 | 22.66 | 21.16 | 25.75 | 17.76 | 17.79 | 25.27 | 19.36 | 15.65 | 15.71 | 27.23
20110822:0400 | 28.87 | 28.49 | 26.07 | 32.91 | 26.84 | 38.73 | 28.91 | 23.29 | 15.94 | 29.27 | 23.54 | 20.68 | 20.28 | 23.16 | 16.81 | 17.16 | 22.19 | 18.72 | 15.32 | 15.25 | 27.03
20110822:0500 | 29.36 | 32.78 | 25.78 | 35.3 | 26.45 | 37.51 | 28.39 | 22.34 | 15.4 | 28.82 | 22.78 | 19.24 | 19.81 | 21.08 | 16.12 | 16.71 | 20.67 | 18.17 | 14.4 | 15.01 | 26.97
20110822:0600 | 28.47 | 35.3 | 26.07 | 37.89 | 26.04 | 36.46 | 28.36 | 21.57 | 15.05 | 28.41 | 22.17 | 18.09 | 19.66 | 19.4 | 15.39 | 16.32 | 21.2 | 17.69 | 13.16 | 15.26 | 27.27
20110822:0700 | 28.68 | 36.77 | 24.41 | 39.95 | 25.73 | 35.39 | 27.32 | 20.95 | 15.67 | 28.26 | 21.11 | 17.21 | 19.33 | 18.16 | 15.24 | 16.09 | 21.22 | 17.17 | 11.26 | 16.68 | 27.68
20110822:0800 | 28.49 | 38.19 | 24.1 | 41.45 | 25.61 | 34.27 | 27 | 20.4 | 15.22 | 28.1 | 20.29 | 16.5 | 19.16 | 15.95 | 15.36 | 15.76 | 20.32 | 16.94 | 10.31 | 17.94 | 27.95
20110822:0900 | 27.88 | 39.57 | 23.93 | 42.51 | 25.35 | 33.11 | 26.82 | 19.96 | 14.78 | 27.95 | 19.65 | 15.94 | 19.02 | 13.65 | 14.9 | 15.61 | 18.69 | 16.79 | 9.57 | 19.18 | 28.19
20110822:1000 | 27.74 | 40.68 | 23.77 | 43.23 | 25.02 | 32.11 | 26.52 | 19.7 | 14.6 | 27.78 | 19.31 | 15.57 | 18.84 | 12.72 | 14.56 | 15.46 | 18.36 | 16.62 | 8.66 | 20.58 | 28.26
20110822:1100 | 27.36 | 41.63 | 23.62 | 43.63 | 24.82 | 31.79 | 26.23 | 19.74 | 14.32 | 27.62 | 18.94 | 15.6 | 18.69 | 12.46 | 13.95 | 15.66 | 17.34 | 16.45 | 7.82 | 21.82 | 28.5
20110822:1200 | 26.82 | 41.86 | 24.68 | 43.69 | 24.83 | 31.97 | 26.06 | 19.38 | 14.06 | 27.5 | 18.5 | 15.4 | 18.89 | 12.22 | 13.21 | 17.4 | 15.36 | 16.34 | 7.28 | 22.86 | 28.58
20110822:1300 | 26.83 | 41.55 | 26.69 | 43.42 | 25.61 | 31.33 | 27.54 | 19.17 | 13.84 | 27.93 | 18.05 | 15.13 | 20.44 | 11.75 | 12.73 | 19.08 | 14.92 | 17.2 | 6.98 | 23.61 | 28.61
20110822:1400 | 25.9 | 41.22 | 28.49 | 42.72 | 27 | 30.82 | 28.82 | 21.05 | 13.82 | 28.45 | 20.14 | 15.31 | 22.36 | 12.8 | 13.01 | 20.72 | 16.28 | 19.02 | 6.61 | 24.13 | 28.58
20110822:1500 | 25.66 | 40.71 | 29.65 | 41.4 | 28.63 | 33.11 | 30.21 | 24.15 | 14.43 | 29.34 | 22.86 | 15.94 | 24.14 | 18.91 | 13.99 | 22.25 | 20.65 | 21.06 | 6.49 | 24.34 | 28.48
20110822:1600 | 25.73 | 39.75 | 30.72 | 39.59 | 30.11 | 35.37 | 31.74 | 25.8 | 15.45 | 30.55 | 24.94 | 16.95 | 25.52 | 25.01 | 14.7 | 23.14 | 23.35 | 23.11 | 7.83 | 24.26 | 28.31
20110822:1700 | 25.45 | 38.54 | 31.29 | 38.15 | 31.29 | 37.51 | 32.86 | 27.29 | 16.51 | 31.57 | 27.02 | 18.36 | 26.4 | 27.09 | 15.15 | 24.19 | 24.22 | 24.94 | 11.19 | 23.88 | 28.2
20110822:1800 | 25.36 | 37.24 | 31.65 | 36.85 | 32.53 | 39.58 | 33.72 | 28.64 | 17.46 | 32.34 | 28.89 | 20.13 | 27.03 | 28.29 | 15.99 | 24.78 | 24.21 | 26.34 | 13.63 | 23.22 | 28.13
20110822:1900 | 25.34 | 36.06 | 31.89 | 35.81 | 33.58 | 39.26 | 33.8 | 27.25 | 17.36 | 32.86 | 29.32 | 22.36 | 27.65 | 28.84 | 16.76 | 24.96 | 24.74 | 27.41 | 14.27 | 21.78 | 28.03
20110822:2000 | 25.07 | 34.76 | 32.03 | 34.76 | 34.23 | 40.53 | 34.2 | 28.05 | 17.64 | 33.14 | 30.12 | 24.01 | 28.06 | 29.6 | 17.75 | 24.84 | 25.17 | 28.04 | 15.85 | 20.21 | 27.86
20110822:2100 | 24.65 | 33.52 | 30.52 | 33.65 | 34.41 | 41.6 | 34.36 | 28.63 | 18.05 | 33.3 | 30.67 | 25.42 | 28.19 | 29.95 | 18.75 | 24.47 | 25.29 | 28.36 | 17.17 | 18.93 | 27.55
20110822:2200 | 24.98 | 32.23 | 29.41 | 32.68 | 32.06 | 42.21 | 32.48 | 29.01 | 17.89 | 33.4 | 30.8 | 26.41 | 27.97 | 29.92 | 19.27 | 23.97 | 24.24 | 28.29 | 18.28 | 17.73 | 27.68
20110822:2300 | 24.71 | 30.98 | 29.32 | 31.93 | 31.82 | 42.51 | 32.27 | 29.23 | 17.64 | 33.12 | 30.66 | 26.82 | 27.44 | 29.67 | 20.65 | 22.78 | 23.13 | 27.67 | 19.16 | 16.81 | 27.46
20110823:0000 | 25.36 | 29.84 | 28.18 | 31.37 | 31.13 | 42.44 | 31.89 | 29.22 | 17.15 | 32.3 | 30.17 | 26.59 | 26.54 | 29 | 20.77 | 21.41 | 22.31 | 26.42 | 19.77 | 15.92 | 27.49
20110823:0100 | 26.12 | 28.83 | 27.51 | 30.92 | 29.98 | 42.05 | 31.11 | 28.63 | 16.69 | 31.24 | 29.23 | 25.51 | 25.39 | 27.82 | 20.29 | 19.6 | 20.5 | 24.68 | 20.07 | 14.99 | 27.69
20110823:0200 | 27.61 | 27.9 | 27.12 | 30.54 | 28.86 | 41.18 | 30.31 | 27.4 | 15.78 | 30.37 | 28.24 | 23.74 | 23.99 | 26.4 | 19.52 | 18.54 | 18.49 | 23.5 | 20.05 | 14.02 | 27.52
20110823:0300 | 28.05 | 27.09 | 26.72 | 30.33 | 28 | 40.22 | 29.62 | 25.5 | 14.85 | 29.61 | 27.24 | 21.32 | 23.01 | 24.78 | 18.32 | 18.41 | 16.8 | 22.57 | 19.72 | 13.37 | 27.21
20110823:0400 | 28.46 | 28.01 | 26.36 | 31.69 | 27.4 | 38.85 | 28.97 | 24.75 | 14.37 | 28.91 | 25.92 | 19.21 | 23.71 | 22.39 | 17.12 | 18.28 | 15.55 | 21.77 | 18.83 | 12.95 | 27.41
20110823:0500 | 27.85 | 32.48 | 25.99 | 33.91 | 26.73 | 37.49 | 28.19 | 24.11 | 14.23 | 28.31 | 24.84 | 17.66 | 23.22 | 20.49 | 16.26 | 18.01 | 14.13 | 21 | 17.12 | 12.67 | 27.59
20110823:0600 | 27.7 | 35.47 | 25.62 | 36.28 | 26.49 | 36.15 | 27.44 | 23.33 | 14.11 | 27.8 | 24.12 | 16.46 | 21.02 | 18.72 | 15.65 | 17.79 | 13.31 | 20.73 | 15.36 | 13.52 | 27.75
20110823:0700 | 28.62 | 37.05 | 25.59 | 38.71 | 25.9 | 34.94 | 26.45 | 22.99 | 13.93 | 27.49 | 23.07 | 15.97 | 20.91 | 19.21 | 15.77 | 17.81 | 13.64 | 19.99 | 14.32 | 15.53 | 28.01
20110823:0800 | 29.12 | 38.43 | 25.7 | 40.4 | 25.84 | 33.79 | 25.96 | 21.41 | 13.86 | 27.06 | 22.11 | 15.15 | 20.52 | 18.12 | 15.25 | 17.64 | 12.94 | 20.03 | 13.04 | 17.45 | 28.32
20110823:0900 | 29.63 | 39.33 | 25.81 | 41.59 | 25.49 | 32.87 | 25.55 | 20.98 | 13.74 | 26.76 | 21.42 | 14.37 | 20 | 16.53 | 14.76 | 17.43 | 12.14 | 20.06 | 11.99 | 19.36 | 28.43
20110823:1000 | 28.59 | 40.38 | 25.79 | 42.4 | 25.23 | 31.85 | 25.22 | 20.89 | 13.62 | 26.42 | 20.75 | 13.45 | 19.35 | 15.35 | 14.46 | 17.18 | 11.34 | 20.13 | 11.17 | 21.06 | 28.72
20110823:1100 | 27.6 | 41.05 | 25.95 | 42.8 | 24.39 | 31.65 | 24.88 | 20.5 | 13.49 | 26.11 | 19.84 | 12.54 | 18.71 | 14.3 | 14.34 | 17.31 | 10.36 | 20.06 | 10.53 | 22.46 | 28.68
20110823:1200 | 27.19 | 41.6 | 26.22 | 42.91 | 24.3 | 30.72 | 24.73 | 20.06 | 13.5 | 25.98 | 19.1 | 11.63 | 18.87 | 13.39 | 14.21 | 18.77 | 9.25 | 20.01 | 9.99 | 23.73 | 28.61
20110823:1300 | 26.68 | 41.67 | 27.61 | 42.66 | 25.83 | 30.04 | 26.17 | 19.79 | 13.3 | 27.29 | 18.65 | 11.14 | 20.96 | 12.64 | 14.03 | 20.4 | 8.38 | 20.66 | 9.58 | 24.23 | 28.49
20110823:1400 | 26.14 | 41.21 | 28.59 | 41.98 | 28.23 | 30.42 | 27.96 | 21.16 | 13.31 | 29.09 | 20.72 | 11.09 | 22.61 | 12.95 | 14.02 | 21.88 | 10.11 | 21.78 | 9.18 | 24.54 | 28.39
20110823:1500 | 26.32 | 40.39 | 29.58 | 40.5 | 30.12 | 32.86 | 29.69 | 24.24 | 13.61 | 30.8 | 23.38 | 13.54 | 24.59 | 18.15 | 14.16 | 23.36 | 12.77 | 22.32 | 9.07 | 23.78 | 28.24
20110823:1600 | 25.48 | 39.34 | 30.63 | 38.52 | 31.88 | 34.44 | 31.25 | 26.19 | 14.39 | 32.32 | 25.2 | 15.12 | 26.22 | 22.42 | 14.21 | 24.62 | 14.38 | 22.86 | 10.18 | 23.9 | 28.16
20110823:1700 | 25.17 | 38.23 | 30.47 | 37 | 33.3 | 35.94 | 32.32 | 27.68 | 15.19 | 33.25 | 26.86 | 16.73 | 27.33 | 24.46 | 14.54 | 25.51 | 15.82 | 23.34 | 13.15 | 23.76 | 28.08
20110823:1800 | 24.84 | 36.71 | 30.92 | 35.77 | 34.68 | 37.49 | 32.89 | 29.04 | 16.28 | 34.07 | 28.48 | 18.41 | 28.19 | 25.78 | 15 | 26.24 | 17.13 | 24.34 | 15.55 | 23.35 | 27.97
20110823:1900 | 24.9 | 35.3 | 31.71 | 34.76 | 34.66 | 38.77 | 33.18 | 28.43 | 17.45 | 34.5 | 29.35 | 20.05 | 28.83 | 26.25 | 16.15 | 26.6 | 18.5 | 26.47 | 17.26 | 21.23 | 27.88
20110823:2000 | 24.48 | 34.07 | 31.59 | 33.84 | 35.22 | 40.03 | 33.68 | 29.13 | 17.94 | 35.01 | 30.16 | 21.42 | 29.5 | 26.95 | 17.34 | 26.25 | 19.24 | 27.22 | 18.57 | 19.85 | 27.84
20110823:2100 | 25.07 | 32.92 | 30.85 | 33 | 35.19 | 41 | 33.76 | 29.6 | 18.22 | 35.24 | 30.63 | 22.57 | 29.81 | 27.47 | 18.68 | 25.16 | 20.14 | 27.78 | 19.52 | 18.97 | 27.8
20110823:2200 | 25.05 | 31.74 | 30.11 | 32.24 | 31.92 | 41.61 | 33.57 | 30.02 | 18.17 | 35.14 | 30.29 | 23.44 | 29.85 | 27.73 | 19.26 | 24.23 | 20.49 | 27.93 | 19.93 | 18.36 | 27.77
20110823:2300 | 25.02 | 30.55 | 28.2 | 31.52 | 31.51 | 41.84 | 33.01 | 30.11 | 17.96 | 34.67 | 30.43 | 23.8 | 29.32 | 27.55 | 18.71 | 23.31 | 20.88 | 27.81 | 20.12 | 17.82 | 27.78
20110824:0000 | 25.89 | 29.49 | 27.31 | 30.89 | 31.26 | 41.81 | 31.7 | 29.92 | 17.48 | 33.5 | 29.46 | 23.74 | 27.94 | 27.02 | 18.06 | 22.16 | 20.77 | 27.08 | 20.03 | 17.59 | 27.83
20110824:0100 | 26.66 | 28.63 | 27.17 | 30.29 | 30.48 | 41.14 | 30.02 | 29.3 | 16.67 | 32.02 | 28.13 | 23.22 | 24.47 | 26.03 | 17.43 | 21.15 | 20.03 | 25.73 | 19.38 | 17.56 | 28.03
20110824:0200 | 28.68 | 28.07 | 26.94 | 29.68 | 29.5 | 37 | 28.7 | 27.94 | 15.8 | 30.91 | 25.92 | 22.08 | 22.23 | 24.56 | 16.6 | 20.17 | 18.66 | 24.62 | 18.42 | 17.37 | 28.18
20110824:0300 | 29.68 | 27.62 | 26.65 | 29.3 | 28.81 | 35.71 | 27.5 | 26.2 | 14.89 | 30.1 | 23.56 | 20.29 | 22.43 | 23.05 | 15.56 | 19.13 | 17.01 | 21.97 | 17.66 | 16.97 | 28.2
20110824:0400 | 28.62 | 29.07 | 26.41 | 30.81 | 28.36 | 34.74 | 26.42 | 25.45 | 14.44 | 29.46 | 22.91 | 18.45 | 22.8 | 20.61 | 14.84 | 18.3 | 16.92 | 21.52 | 16.69 | 16.22 | 28.24
20110824:0500 | 30.29 | 32.99 | 26.35 | 34 | 27.79 | 33.81 | 25.54 | 24.4 | 14.13 | 28.91 | 22.23 | 16.99 | 22.81 | 19.13 | 14.27 | 17.76 | 15.68 | 20.77 | 15.57 | 15.48 | 28.32
20110824:0600 | 29.85 | 36.14 | 26.38 | 37.16 | 27.44 | 32.98 | 24.87 | 23.5 | 13.89 | 28.48 | 21.66 | 15.73 | 22.78 | 17.75 | 13.54 | 17.53 | 14.33 | 20.18 | 14.27 | 15.53 | 28.45
20110824:0700 | 29.18 | 37.42 | 26.84 | 39.33 | 26.86 | 33.28 | 23.93 | 22.33 | 13.5 | 27.77 | 21.98 | 14.63 | 22.84 | 16.58 | 13.29 | 16.91 | 12.85 | 18.87 | 13.97 | 17.39 | 28.52
20110824:0800 | 29.22 | 38.56 | 26.83 | 40.84 | 26.54 | 32.24 | 23.29 | 21.42 | 13.28 | 27.37 | 20.92 | 13.8 | 22.69 | 14.66 | 13.23 | 16.5 | 11.13 | 18.82 | 13.34 | 19.15 | 28.71
20110824:0900 | 30.16 | 39.75 | 26.63 | 41.91 | 26.48 | 31.44 | 22.69 | 21.65 | 13.01 | 27.02 | 20 | 12.94 | 22.36 | 12.95 | 12.33 | 15.9 | 10.25 | 18.66 | 12.59 | 21.15 | 28.82
20110824:1000 | 29.17 | 40.53 | 26.26 | 42.68 | 25.75 | 31.23 | 22.2 | 21.9 | 12.77 | 26.69 | 19.18 | 12.07 | 22.19 | 11.91 | 11.65 | 15.6 | 9.61 | 18.5 | 12.02 | 22.73 | 28.98
20110824:1100 | 28.45 | 41.45 | 26.06 | 43.21 | 25.46 | 31.18 | 21.79 | 21.71 | 12.76 | 26.34 | 18.49 | 11.35 | 22.02 | 11.39 | 11.11 | 15.55 | 9.1 | 18.4 | 11.39 | 23.58 | 28.95
20110824:1200 | 28.07 | 41.75 | 26.05 | 43.42 | 25.43 | 30.69 | 21.62 | 21.38 | 12.77 | 26.18 | 17.87 | 10.65 | 21.99 | 11.01 | 10.51 | 16.9 | 9.03 | 18.42 | 10.75 | 24.25 | 28.81
20110824:1300 | 27.59 | 41.81 | 26.94 | 43.27 | 26.55 | 30.36 | 23.98 | 21.01 | 12.6 | 27.25 | 17.32 | 10.05 | 22.43 | 10.71 | 10.17 | 18.73 | 8.88 | 19.35 | 10.2 | 24.77 | 28.61
20110824:1400 | 26.45 | 41.46 | 27.56 | 42.7 | 28.46 | 30.47 | 26.34 | 21 | 12.64 | 29.02 | 19.63 | 9.89 | 23.25 | 12.28 | 10.28 | 20.61 | 10.65 | 20.75 | 9.57 | 24.73 | 28.47
20110824:1500 | 26.45 | 40.79 | 28.03 | 41.15 | 30.2 | 32.79 | 28.37 | 23.37 | 12.96 | 30.76 | 22.18 | 12.69 | 24.84 | 18.03 | 12.35 | 22.33 | 14.5 | 22.23 | 9.59 | 23.82 | 28.36
20110824:1600 | 26.51 | 39.69 | 29.05 | 38.88 | 31.7 | 34.84 | 29.66 | 25 | 13.53 | 32.36 | 24.23 | 15.26 | 26.79 | 24.32 | 13.31 | 23.64 | 17.69 | 23.81 | 11.09 | 23.26 | 28.21
20110824:1700 | 25.98 | 38.53 | 29.88 | 37.05 | 32.87 | 36.41 | 30.64 | 26.33 | 14.28 | 33.78 | 26.29 | 17.64 | 27.94 | 27.93 | 14.55 | 24.59 | 19.67 | 25.34 | 12.66 | 22.14 | 28.13
20110824:1800 | 25.6 | 37.15 | 29.32 | 35.11 | 33.95 | 37.84 | 31.44 | 27.61 | 15.59 | 34.95 | 27.98 | 19.92 | 28.67 | 29.67 | 15.59 | 25.29 | 21.39 | 26.67 | 14.33 | 20.31 | 28.05
20110824:1900 | 25.54 | 35.54 | 29.26 | 33.46 | 33.78 | 39.27 | 31.06 | 27.95 | 16.73 | 36.1 | 28.31 | 21.97 | 29.63 | 30.14 | 16.92 | 26.28 | 21.88 | 26.99 | 15.31 | 18.38 | 28.03
20110824:2000 | 25.29 | 33.86 | 29.1 | 31.63 | 34.8 | 40.47 | 31.2 | 29.02 | 17.74 | 36.84 | 29.09 | 24.03 | 30.11 | 30.92 | 17.99 | 26.54 | 23.24 | 27.73 | 16.25 | 18.13 | 28.05
20110824:2100 | 25.2 | 32.72 | 29.54 | 30.65 | 34.88 | 41.33 | 31.45 | 29.92 | 18.19 | 37.13 | 29.76 | 25.74 | 30.25 | 31.34 | 19.14 | 26.44 | 24.31 | 28.12 | 17.17 | 18.27 | 28.06
20110824:2200 | 25.39 | 33.59 | 28.82 | 29.92 | 34.3 | 41.71 | 31.42 | 30.37 | 17.84 | 36.95 | 29.98 | 26.96 | 30.04 | 31.51 | 19.88 | 26.09 | 25.06 | 28.23 | 17.9 | 18.36 | 28.25
20110824:2300 | 25.46 | 34.09 | 27.81 | 29.32 | 33.2 | 41.75 | 30.91 | 30.24 | 16.9 | 36.26 | 29.88 | 27.62 | 29.54 | 31.05 | 20.19 | 24.78 | 25.4 | 28.01 | 17.93 | 18.56 | 28.21
20110825:0000 | 25.8 | 32.25 | 26.97 | 28.72 | 31.92 | 41.52 | 29.93 | 30.05 | 16.15 | 34.54 | 29.2 | 27.63 | 28.31 | 30.5 | 19.97 | 23.15 | 25.27 | 27.09 | 17.15 | 18.87 | 28.18
20110825:0100 | 26.6 | 29.57 | 25.82 | 28.05 | 30.64 | 40.31 | 28.79 | 29.56 | 15.61 | 32.77 | 28.21 | 26.8 | 26.92 | 29.4 | 19.57 | 21.86 | 24.29 | 25.88 | 16.17 | 18.8 | 27.87
20110825:0200 | 27.96 | 28 | 25.97 | 27.39 | 29.52 | 37.24 | 27.56 | 29 | 14.84 | 31.63 | 26.73 | 24.65 | 25.77 | 27.85 | 18.44 | 20.93 | 23.18 | 24.66 | 15.09 | 18.52 | 27.14
20110825:0300 | 28.56 | 27.12 | 26.19 | 26.99 | 28.75 | 36.19 | 26.4 | 28.33 | 14.09 | 30.75 | 25.3 | 21.25 | 24.91 | 26.05 | 17.02 | 20.3 | 22.15 | 23.97 | 14.26 | 17.99 | 27
20110825:0400 | 28.73 | 28.19 | 26.19 | 28.67 | 28.13 | 35.09 | 25.71 | 27.28 | 13.65 | 30.13 | 24.42 | 18.43 | 24.21 | 23.96 | 16.01 | 19.96 | 20.88 | 23.63 | 13.73 | 17.44 | 27.12
20110825:0500 | 28.76 | 31.72 | 26.26 | 32.84 | 27.44 | 33.94 | 25.43 | 26.35 | 13.55 | 29.58 | 23.61 | 16.61 | 23.75 | 22.05 | 15.51 | 19.79 | 19.51 | 23.35 | 13.16 | 17.08 | 26.94
20110825:0600 | 28.52 | 36.11 | 26.21 | 36.67 | 26.82 | 33.29 | 25.28 | 24.86 | 13.44 | 29.11 | 22.82 | 15.3 | 23.36 | 20.22 | 15.07 | 19.57 | 18.21 | 23.07 | 12.7 | 17.26 | 26.49
20110825:0700 | 28.94 | 38.52 | 25.61 | 40.03 | 26.73 | 32.29 | 24.93 | 24.48 | 12.99 | 28.13 | 21.94 | 14.43 | 21.92 | 20.29 | 14.51 | 18.42 | 16.62 | 23.28 | 11.88 | 17.91 | 26.39
20110825:0800 | 28.19 | 40.1 | 25.48 | 41.74 | 26.4 | 31.63 | 24.63 | 23.69 | 12.88 | 27.69 | 21.12 | 13.57 | 21.41 | 18.59 | 14.11 | 17.57 | 14.54 | 23.22 | 11.31 | 18.96 | 26.84
20110825:0900 | 28.24 | 40.94 | 25.51 | 42.72 | 26.17 | 31.45 | 24.74 | 23.56 | 12.74 | 27.27 | 20.39 | 12.84 | 21.13 | 16.35 | 13.82 | 17.17 | 12.95 | 22.86 | 10.58 | 19.86 | 27.25
20110825:1000 | 28.54 | 41.07 | 25.54 | 43.27 | 25.79 | 30.94 | 24.79 | 23.29 | 12.5 | 26.9 | 19.72 | 12.38 | 20.93 | 14.85 | 13.67 | 17.1 | 11.82 | 22.29 | 10.11 | 20.91 | 27.4
20110825:1100 | 28.17 | 41.71 | 25.56 | 43.59 | 25.55 | 30.27 | 24.74 | 22.71 | 12.5 | 26.52 | 19 | 12.11 | 20.73 | 14.12 | 13.56 | 17.45 | 11.16 | 21.73 | 9.82 | 22.08 | 27.54
20110825:1200 | 27.46 | 42.13 | 26.01 | 43.72 | 25.05 | 29.63 | 24.87 | 21.91 | 12.37 | 26.38 | 18.3 | 12.05 | 20.79 | 13.53 | 13.41 | 20.07 | 10.58 | 21.44 | 9.43 | 22.67 | 27.71
20110825:1300 | 27.28 | 42.33 | 27 | 43.62 | 25.28 | 29.21 | 25.48 | 21.09 | 12.23 | 27.62 | 17.9 | 12.5 | 21.37 | 13.29 | 13.18 | 22.38 | 10.2 | 22.02 | 9.45 | 22.88 | 27.85
20110825:1400 | 26.64 | 42.01 | 28.16 | 43.25 | 26.12 | 29.75 | 26.4 | 22.29 | 12.28 | 29.49 | 20.09 | 12.84 | 22.24 | 14.19 | 12.96 | 24.52 | 12.34 | 23.16 | 9.53 | 23.32 | 27.93
20110825:1500 | 25.81 | 41.17 | 29.12 | 42.13 | 26.83 | 31.76 | 27.61 | 25.88 | 12.67 | 31.37 | 23.01 | 13.76 | 23.89 | 18 | 14.29 | 26.36 | 17.28 | 24.44 | 9.54 | 23.54 | 27.98
20110825:1600 | 25.89 | 40.39 | 29.75 | 40.1 | 28.15 | 32.96 | 28.99 | 28.26 | 13.53 | 33.18 | 25.07 | 14.54 | 25.57 | 23.19 | 16.38 | 27.86 | 21.5 | 25.59 | 9.57 | 23.36 | 27.97
20110825:1700 | 25.27 | 39.45 | 30.22 | 38.23 | 28.81 | 34.19 | 29.6 | 30.07 | 14.57 | 34.77 | 27.11 | 15.59 | 27.17 | 26.34 | 18.31 | 29.05 | 24.31 | 26.59 | 9.85 | 22.51 | 27.98
20110825:1800 | 25.09 | 38.35 | 30.41 | 36.41 | 28.24 | 35.19 | 29.94 | 31.5 | 16.02 | 36.08 | 28.81 | 16.31 | 28.32 | 28.05 | 19.94 | 29.77 | 26.54 | 27.19 | 10.24 | 21.58 | 27.51
20110825:1900 | 25 | 37.45 | 30.71 | 34.55 | 27.25 | 31.05 | 30.73 | 31.71 | 17.28 | 36.81 | 29.7 | 16.74 | 29.04 | 28.58 | 20.63 | 30.03 | 27.65 | 26.35 | 10.73 | 20.19 | 25.86
20110825:2000 | 24.41 | 36.42 | 30.59 | 33.01 | 26.97 | 32.63 | 31.16 | 32.59 | 18.38 | 37.34 | 30.42 | 18.25 | 29.57 | 29.28 | 22.05 | 30.17 | 28.92 | 26.2 | 11.29 | 19.07 | 25.37
20110825:2100 | 24.32 | 35.37 | 30.27 | 31.75 | 27.74 | 33.74 | 31.26 | 32.84 | 19.01 | 37.44 | 31.05 | 19.72 | 29.81 | 29.72 | 23.35 | 30.2 | 29.8 | 26.17 | 12.69 | 17.82 | 25.61
20110825:2200 | 24.59 | 34.45 | 29.66 | 30.74 | 28.5 | 34.45 | 31.13 | 33.06 | 19.24 | 35.43 | 30.97 | 21.04 | 29.77 | 29.82 | 24.38 | 29.65 | 30.34 | 25.8 | 13.52 | 16.91 | 25.38
20110825:2300 | 24.38 | 32.87 | 28.79 | 30.27 | 28.26 | 34.78 | 30.58 | 33.23 | 18.82 | 33.04 | 30.88 | 21.77 | 29.3 | 29.47 | 25.07 | 28.32 | 30.48 | 25.32 | 14.14 | 16.56 | 25.46
20110826:0000 | 24.64 | 32.63 | 27.94 | 30.06 | 27.44 | 34.52 | 29.61 | 32.96 | 18.09 | 32.09 | 30.5 | 21.34 | 28.27 | 28.85 | 25.22 | 26.63 | 30.05 | 24.67 | 14.61 | 16.43 | 25.95
20110826:0100 | 25.15 | 30.83 | 27.43 | 29.84 | 26.48 | 32.85 | 28.55 | 32.77 | 17.09 | 30.86 | 29.98 | 21.38 | 27.07 | 27.93 | 24.74 | 25.3 | 28.83 | 23.82 | 14.64 | 16.27 | 25.93
20110826:0200 | 26.03 | 30.04 | 27.2 | 29.63 | 25.85 | 32.32 | 27.8 | 32.12 | 15.96 | 31.06 | 29.18 | 20.72 | 26.15 | 26.55 | 23.54 | 24.59 | 26.57 | 23.17 | 14.51 | 15.82 | 26.05
20110826:0300 | 26.79 | 29.69 | 27.05 | 29.65 | 25.67 | 32.06 | 27.23 | 31.23 | 14.81 | 30.35 | 27.35 | 19.13 | 25.4 | 24.98 | 21.76 | 24.02 | 26.33 | 22.56 | 14.23 | 15.69 | 26.49
20110826:0400 | 26.13 | 30.41 | 26.8 | 31.49 | 25.92 | 31.89 | 26.75 | 29.89 | 14.04 | 28.48 | 27.16 | 17.74 | 24.87 | 23.01 | 19.91 | 23.45 | 25.16 | 22.02 | 13.75 | 15.55 | 26.8
20110826:0500 | 26.65 | 34.57 | 26.72 | 35.16 | 25.59 | 31.4 | 26.28 | 28.11 | 13.57 | 27.65 | 27.39 | 16.46 | 24.5 | 21.17 | 18.57 | 22.98 | 23.59 | 21.68 | 13.18 | 15.4 | 27.19
20110826:0600 | 27.26 | 37.6 | 26.49 | 38.83 | 25.08 | 30.8 | 25.96 | 26.75 | 13.25 | 27.1 | 26.96 | 15.23 | 24 | 19.5 | 19.01 | 22.29 | 21.11 | 21.3 | 12.44 | 15.44 | 27.49
20110826:0700 | 26.98 | 39.31 | 26.87 | 40.69 | 24.7 | 30.45 | 23.9 | 25.71 | 13.06 | 26.74 | 22.19 | 14.48 | 23.54 | 18.27 | 18.53 | 21.37 | 19.14 | 20.96 | 12.03 | 15.95 | 27.65
20110826:0800 | 27.21 | 40.65 | 26.68 | 42.31 | 24.62 | 29.64 | 23.29 | 24.59 | 12.89 | 26.54 | 21.67 | 13.58 | 23.38 | 16.32 | 17.25 | 20.85 | 16.72 | 20.66 | 11.24 | 16.85 | 27.57
20110826:0900 | 27.89 | 41.33 | 26.44 | 43.07 | 24.26 | 29.11 | 22.79 | 24.49 | 12.71 | 26.44 | 20.98 | 12.88 | 23.19 | 14.6 | 15.75 | 20.42 | 15.04 | 20.36 | 10.77 | 18.12 | 27.84
20110826:1000 | 27.61 | 42.21 | 26.18 | 43.63 | 24.28 | 28.5 | 22.31 | 24.73 | 12.53 | 26.15 | 20.52 | 12.24 | 22.93 | 13.79 | 15.33 | 20.02 | 13.8 | 20.16 | 10.38 | 19.68 | 28.77
20110826:1100 | 27.26 | 42.76 | 26 | 44.2 | 24.25 | 28.2 | 21.87 | 24.11 | 12.43 | 25.63 | 20.52 | 11.7 | 22.57 | 13.3 | 15.19 | 20.05 | 12.86 | 19.9 | 10.09 | 20.61 | 28.77
20110826:1200 | 27.31 | 42.92 | 26.6 | 44.47 | 24.04 | 27.67 | 21.57 | 23.16 | 12.32 | 25.63 | 20.52 | 11.19 | 22.71 | 12.89 | 15.01 | 21.83 | 12.18 | 19.89 | 9.91 | 21.42 | 28.31
20110826:1300 | 27.13 | 42.72 | 28.24 | 44.4 | 23.79 | 27.34 | 22.3 | 22.55 | 12.25 | 27.18 | 20.17 | 10.72 | 23.8 | 12.59 | 15.01 | 23.69 | 11.62 | 20.26 | 9.74 | 21.38 | 27.72
20110826:1400 | 26.58 | 42.1 | 28.93 | 43.9 | 23.94 | 27.86 | 23.78 | 23.67 | 12.08 | 28.37 | 21.82 | 10.5 | 25.17 | 13.85 | 14.84 | 25.15 | 13.81 | 21.36 | 9.99 | 21.64 | 27.86
20110826:1500 | 26.48 | 41.12 | 29.61 | 42.47 | 24.19 | 30.48 | 25.36 | 26.72 | 12.33 | 29.83 | 24.29 | 13.21 | 26.27 | 18.99 | 15.5 | 26.6 | 19.27 | 22.75 | 9.59 | 21.93 | 26.6
20110826:1600 | 25.4 | 39.61 | 29.96 | 40.21 | 24.62 | 32.54 | 26.92 | 29.01 | 13.14 | 30.91 | 26.72 | 16.29 | 27.2 | 24.82 | 16.86 | 27.92 | 24.04 | 24.23 | 9.27 | 21.52 | 26.07
20110826:1700 | 25.34 | 38.13 | 29.89 | 38.54 | 25.17 | 33.89 | 28.36 | 30.86 | 14.37 | 30.36 | 29.12 | 19.26 | 28.07 | 27.75 | 18.33 | 28.99 | 27.03 | 25.6 | 9.56 | 21.08 | 25.79
20110826:1800 | 25.08 | 36.5 | 28.35 | 37.17 | 25.81 | 35.36 | 29.42 | 32.34 | 15.89 | 30.78 | 30.81 | 22.13 | 28.3 | 29.23 | 19.69 | 29.7 | 29.36 | 26.71 | 10.06 | 20.48 | 26.01
20110826:1900 | 25.14 | 34.78 | 29.5 | 36 | 25.49 | 35.79 | 29.88 | 33.48 | 16.94 | 27.02 | 31.52 | 24.09 | 25.79 | 29.83 | 20.46 | 29.79 | 30.88 | 27.19 | 10.6 | 19.67 | 26.1
20110826:2000 | 24.86 | 33.23 | 29.15 | 34.96 | 25.4 | 37.05 | 30.3 | 34.5 | 18.08 | 26.86 | 32.41 | 26.17 | 25.57 | 30.78 | 21.12 | 29.94 | 32.63 | 27.42 | 10.84 | 18.86 | 26.3
20110826:2100 | 25.03 | 31.89 | 29.12 | 33.97 | 26.27 | 38.21 | 30.5 | 35.23 | 18.71 | 26.57 | 32.77 | 27.87 | 25.25 | 31.23 | 21.62 | 29.87 | 33.55 | 27.36 | 11.1 | 17.93 | 26.16
20110826:2200 | 24.95 | 30.75 | 28.69 | 33.03 | 26.39 | 38.82 | 30.36 | 35.5 | 19.07 | 26.54 | 32.96 | 29.17 | 24.99 | 31.37 | 21.94 | 29.31 | 33.62 | 27.08 | 11.32 | 17.08 | 26.3
20110826:2300 | 24.54 | 29.88 | 28.61 | 32.02 | 25.52 | 39.07 | 29.89 | 35.45 | 18.82 | 26.36 | 32.77 | 29.95 | 24.5 | 31.15 | 22.37 | 28.06 | 33.06 | 26.58 | 11.41 | 16.41 | 25.5
20110827:0000 | 25.2 | 28.79 | 28.05 | 30.92 | 25.27 | 38.87 | 28.77 | 34.62 | 18.27 | 26.01 | 32.3 | 30.19 | 23.89 | 30.4 | 22.49 | 26.49 | 32.02 | 25.6 | 11.48 | 16.02 | 25.93
20110827:0100 | 25.68 | 27.98 | 27.6 | 29.88 | 24.96 | 38.36 | 27.27 | 31.92 | 17.28 | 24.53 | 31.37 | 29.92 | 23.4 | 29.39 | 21.54 | 25.33 | 30.74 | 24.28 | 11.33 | 15.75 | 26.18
20110827:0200 | 27.12 | 27.59 | 27.37 | 28.98 | 24.78 | 37.15 | 26.19 | 31.43 | 15.9 | 23.61 | 29.8 | 28.56 | 23.23 | 28.04 | 19.48 | 24.63 | 28.71 | 23.04 | 11.1 | 15.72 | 26.55
20110827:0300 | 27.88 | 27.04 | 27.21 | 28.3 | 24.61 | 36.01 | 25.32 | 30.82 | 14.59 | 23.31 | 28.33 | 26.58 | 22.96 | 26.25 | 17.69 | 24.17 | 25.75 | 21.92 | 10.88 | 15.75 | 26.97
20110827:0400 | 25.93 | 28.1 | 26.84 | 29.79 | 24.52 | 35.08 | 24.57 | 29.38 | 13.82 | 23.19 | 27.07 | 23.97 | 22.67 | 24.04 | 16.55 | 23.68 | 24.14 | 20.91 | 10.71 | 15.69 | 26.72
20110827:0500 | 26.86 | 32.28 | 26.4 | 34.64 | 24.42 | 34.26 | 23.96 | 28.32 | 13.21 | 23.07 | 25.92 | 21.81 | 22.4 | 22.24 | 15.86 | 23 | 21.04 | 20.02 | 10.57 | 15.7 | 26.32
20110827:0600 | 27.63 | 37.04 | 26.45 | 39.46 | 24.3 | 33.6 | 23.39 | 27.06 | 12.77 | 22.88 | 24.69 | 20.19 | 22.42 | 20.53 | 15.24 | 22.32 | 19.65 | 19.36 | 10.43 | 16.02 | 26
20110827:0700 | 28 | 38.36 | 26.26 | 41.8 | 23.83 | 33.69 | 22.36 | 25 | 12.6 | 22.06 | 22.04 | 17.37 | 22.33 | 19.29 | 15.3 | 21.26 | 19.29 | 18.69 | 10.32 | 17.19 | 26.37
20110827:0800 | 28.86 | 40.17 | 26.04 | 42.88 | 23.76 | 32.67 | 21.88 | 24.03 | 12.3 | 21.86 | 20.66 | 16.13 | 22.2 | 17.46 | 15 | 20.83 | 17.53 | 18.3 | 10.32 | 19.39 | 26.74
20110827:0900 | 28.07 | 41.64 | 25.76 | 43.75 | 23.66 | 31.71 | 21.4 | 23.44 | 12.04 | 21.71 | 19.62 | 15.05 | 22.17 | 15.67 | 14.65 | 20.56 | 16.09 | 18 | 10.27 | 21.43 | 27.05
20110827:1000 | 27.07 | 42.55 | 25.53 | 44.38 | 23.52 | 30.92 | 20.91 | 24.05 | 11.92 | 21.56 | 18.73 | 14.32 | 22.11 | 14.38 | 14.54 | 20.46 | 15.21 | 17.73 | 10.22 | 22.96 | 26.89
20110827:1100 | 26.76 | 42.62 | 25.37 | 44.75 | 23.43 | 30.08 | 20.46 | 23.66 | 11.83 | 21.34 | 17.89 | 13.75 | 21.84 | 13.62 | 14.14 | 20.62 | 14.3 | 17.47 | 10.15 | 24 | 27.13
20110827:1200 | 26.59 | 42.23 | 26.29 | 44.87 | 23.38 | 29.77 | 20.14 | 23.07 | 11.76 | 21.11 | 17.24 | 13.14 | 22.05 | 13.13 | 13.9 | 21.8 | 13.3 | 17.34 | 9.96 | 24.82 | 27.37
20110827:1300 | 26.4 | 42.19 | 28 | 44.68 | 23.67 | 30.19 | 21.35 | 22.32 | 11.61 | 21.13 | 17 | 12.51 | 22.65 | 12.9 | 13.68 | 23.42 | 12.27 | 18.19 | 9.7 | 25.4 | 27.51
20110827:1400 | 25.86 | 41.79 | 28.99 | 44.12 | 24.71 | 30.02 | 23.44 | 22.78 | 11.38 | 21.76 | 19.84 | 12.22 | 23.48 | 14 | 13.68 | 24.98 | 13.04 | 19.74 | 9.27 | 25.89 | 27.72
20110827:1500 | 25.77 | 41.11 | 29.67 | 42.55 | 26.32 | 32.65 | 25.63 | 26.6 | 12.87 | 22.9 | 24.42 | 15.34 | 23.85 | 18.92 | 14.35 | 26.25 | 14.29 | 21.19 | 8.66 | 26.08 | 27.6
20110827:1600 | 25.71 | 40 | 30.2 | 40.48 | 27.85 | 34.87 | 27.76 | 28.96 | 14.75 | 24.6 | 27.03 | 19.16 | 24.57 | 23.66 | 15.72 | 27.3 | 15.48 | 22.41 | 8.61 | 25.97 | 27.37
20110827:1700 | 25.77 | 38.63 | 30.58 | 38.85 | 29.05 | 36.49 | 29.32 | 30.93 | 17.53 | 25.52 | 29.17 | 22.25 | 24.82 | 25.67 | 17.08 | 27.88 | 16.84 | 23.41 | 8.84 | 25.51 | 27.4
20110827:1800 | 26.05 | 37.36 | 30.64 | 37.3 | 30.15 | 37.79 | 30.28 | 32.51 | 20.59 | 25.74 | 30.9 | 25.01 | 24.95 | 26.44 | 18.39 | 28.18 | 18.22 | 24.21 | 9.09 | 24.43 | 27.25
20110827:1900 | 25.38 | 35.87 | 30.07 | 35.73 | 31.23 | 37.81 | 30.61 | 33.23 | 21.27 | 25.25 | 31.45 | 26.77 | 23.84 | 26.25 | 19.15 | 26.85 | 19.55 | 24.57 | 10.02 | 22.89 | 27.18
20110827:2000 | 25.05 | 34.33 | 29.96 | 34.38 | 31.73 | 38.96 | 31.12 | 34.2 | 22.94 | 25.5 | 32.25 | 28.72 | 23.71 | 27.13 | 19.62 | 25.98 | 20.46 | 24.95 | 10.26 | 21.91 | 27.14
20110827:2100 | 25.58 | 32.82 | 29.86 | 35.19 | 31.64 | 39.88 | 31.31 | 34.77 | 24.1 | 25.71 | 32.67 | 30.34 | 23.61 | 27.11 | 19.67 | 24.32 | 21.19 | 24.78 | 10.66 | 21.02 | 27.14
20110827:2200 | 25.08 | 31.49 | 28.77 | 30.89 | 31.61 | 40.35 | 31.18 | 35.09 | 24.81 | 25.04 | 32.82 | 31.39 | 23.55 | 27.49 | 20.22 | 23.7 | 21.52 | 24.62 | 11.31 | 20.21 | 25.82
20110827:2300 | 25.29 | 30.32 | 28.35 | 29.92 | 31.35 | 40.78 | 30.67 | 35.22 | 24.93 | 24.74 | 32.69 | 31.93 | 23.35 | 27.35 | 20.7 | 23.08 | 21.48 | 24.15 | 11.98 | 19.68 | 25.78
20110828:0000 | 25.95 | 29.3 | 27.8 | 29.55 | 30.66 | 40.58 | 29.19 | 34.93 | 24.2 | 24.14 | 32.41 | 31.73 | 23.11 | 27.29 | 20.88 | 22.45 | 21.07 | 23.3 | 12.11 | 19.31 | 25.88
20110828:0100 | 26.7 | 28.33 | 27.04 | 29.23 | 28.99 | 40.06 | 27.51 | 34.14 | 22.81 | 23.77 | 31.65 | 30.88 | 22.8 | 26.63 | 20.37 | 22.08 | 20.38 | 21.98 | 11.85 | 19.04 | 26.52
20110828:0200 | 28.49 | 27.29 | 26.59 | 29.03 | 27.75 | 39.26 | 26.47 | 32.62 | 20.9 | 23.46 | 29.94 | 29.01 | 22.55 | 25.6 | 19.79 | 21.77 | 18.98 | 20.84 | 11.52 | 18.44 | 26.79
20110828:0300 | 28.72 | 26.62 | 26.47 | 28.89 | 26.77 | 38.5 | 25.83 | 31.11 | 19.26 | 23.16 | 28.17 | 26.22 | 22.46 | 23.94 | 18.64 | 21.7 | 16.97 | 20.02 | 10.96 | 18.12 | 27.03
20110828:0400 | 28.51 | 28.03 | 26.11 | 30.73 | 26.06 | 37.6 | 25.42 | 30.45 | 18.26 | 22.81 | 26.84 | 23.66 | 22.32 | 22.05 | 17.38 | 21.31 | 16.03 | 19.34 | 10.56 | 17.92 | 27.25
20110828:0500 | 29.04 | 31.54 | 25.62 | 34.82 | 25.48 | 36.63 | 25.22 | 29.61 | 17.61 | 22.56 | 25.77 | 21.73 | 22.34 | 20.28 | 17.05 | 20.96 | 14.88 | 18.36 | 9.9 | 17.76 | 27.12
20110828:0600 | 29.41 | 35.1 | 25.32 | 39.44 | 24.99 | 35.55 | 24.94 | 28.98 | 17.15 | 22.25 | 24.65 | 20.75 | 22.53 | 18.71 | 16.26 | 20.53 | 14.7 | 17.77 | 9.4 | 17.7 | 26.65
20110828:0700 | 29.49 | 37.29 | 25.12 | 42.65 | 24.32 | 34.51 | 23.83 | 27.77 | 16.99 | 21.83 | 21.88 | 19.76 | 21.97 | 17.31 | 15.33 | 20.01 | 12.87 | 16.71 | 8.65 | 18.15 | 26.36
20110828:0800 | 29.57 | 39.26 | 24.99 | 43.78 | 23.9 | 33.96 | 23.41 | 26.75 | 16.03 | 21.41 | 20.81 | 17.77 | 21.67 | 15.93 | 15.41 | 19.94 | 12.46 | 16.78 | 8.17 | 18.98 | 26.87
20110828:0900 | 29.13 | 40.81 | 25.05 | 44.69 | 24.22 | 32.57 | 23.09 | 25.84 | 15.15 | 21.13 | 19.65 | 16.47 | 21.62 | 14.45 | 14.9 | 20.04 | 12.94 | 16.15 | 7.75 | 20.32 | 27.05
20110828:1000 | 27.45 | 41.44 | 25.42 | 45.39 | 23.9 | 31.41 | 22.85 | 24.84 | 14.63 | 20.41 | 18.64 | 16.73 | 21.6 | 13.53 | 13.54 | 19.95 | 12.93 | 16.48 | 7.23 | 21.49 | 27.2
20110828:1100 | 27.56 | 41.94 | 24.84 | 45.86 | 22.95 | 30.52 | 22.62 | 23.65 | 14.26 | 19.71 | 17.89 | 16.75 | 21.52 | 13.21 | 13.13 | 19.84 | 12.39 | 16.66 | 6.74 | 22.64 | 27.45
20110828:1200 | 27.45 | 42.26 | 25.72 | 46.06 | 22.59 | 29.68 | 22.57 | 22.27 | 14.21 | 19.13 | 17.3 | 15.19 | 21.5 | 13.02 | 13.03 | 20.19 | 11.94 | 16.77 | 6.38 | 23.84 | 27.59
20110828:1300 | 27.05 | 41.96 | 27.78 | 45.83 | 24.16 | 28.47 | 24.32 | 21.64 | 13.92 | 19.64 | 16.78 | 14.04 | 21.5 | 13.09 | 12.83 | 20.83 | 11.52 | 17.91 | 5.9 | 24.72 | 27.71
20110828:1400 | 26.01 | 41.37 | 29 | 44.77 | 26.99 | 27.94 | 26.21 | 22.85 | 14.86 | 20.86 | 19.16 | 13.41 | 21.5 | 14.01 | 12.93 | 21.31 | 11.68 | 20.43 | 5.53 | 25.14 | 27.81
20110828:1500 | 26.54 | 40.29 | 30.02 | 41.81 | 28.77 | 31.79 | 28.16 | 26.65 | 15.21 | 22.41 | 22.07 | 15.44 | 21.31 | 17.87 | 13.95 | 21.56 | 13.52 | 21.79 | 5.04 | 25.37 | 27.94
20110828:1600 | 26.22 | 38.94 | 30.87 | 38.71 | 30.13 | 34.77 | 29.37 | 29.04 | 16.84 | 23.76 | 24.65 | 17.96 | 20.74 | 23.08 | 15.24 | 22.04 | 15.3 | 22.98 | 5.51 | 25.28 | 27.99
20110828:1700 | 25.24 | 37.57 | 31.6 | 36.88 | 30.81 | 37.13 | 30.44 | 31.04 | 18.57 | 24.88 | 27.19 | 20.35 | 20.4 | 25.97 | 16.92 | 22.66 | 16.54 | 23.99 | 6.77 | 24.78 | 28.03
20110828:1800 | 25.85 | 36.27 | 31.65 | 35.78 | 31.33 | 39.32 | 31.34 | 32.84 | 21.01 | 25.72 | 29.04 | 21.55 | 19.91 | 27.64 | 18.38 | 22.98 | 16.97 | 24.84 | 8.11 | 23.62 | 27.92
20110828:1900 | 25.79 | 35.15 | 30.31 | 34.8 | 32.52 | 40.65 | 31.27 | 31.55 | 27.49 | 26.79 | 29.4 | 22.96 | 20.15 | 28.8 | 18.55 | 22.75 | 17.64 | 25.23 | 9.11 | 22.06 | 27.89
20110828:2000 | 25.4 | 33.8 | 29.28 | 33.88 | 33 | 41.6 | 31.77 | 32.71 | 28.21 | 27.07 | 30.42 | 23.11 | 19.65 | 29.67 | 19.24 | 22.58 | 17.91 | 25.49 | 10.18 | 20.66 | 27.78
20110828:2100 | 25.41 | 32.52 | 29.73 | 33.04 | 32.91 | 42.4 | 32.02 | 33.59 | 27.79 | 27.18 | 30.22 | 22.29 | 19.49 | 30 | 20.17 | 22.11 | 16.81 | 25.58 | 11.19 | 19.23 | 27.69
20110828:2200 | 24.56 | 31.3 | 29.87 | 32.26 | 32.84 | 42.9 | 32.08 | 34.06 | 27.75 | 26.97 | 27.92 | 21.5 | 19.54 | 29.95 | 20.73 | 20.88 | 16.71 | 25.43 | 12.16 | 18.42 | 26.75
20110828:2300 | 25.15 | 30.14 | 29.45 | 31.67 | 32.22 | 42.95 | 30.4 | 34.14 | 27.79 | 26.45 | 26.91 | 21.03 | 19.57 | 29.59 | 20.38 | 19.69 | 16.36 | 24.79 | 12.4 | 19.3 | 27.14
20110829:0000 | 25.34 | 29.07 | 28.71 | 30.87 | 31.2 | 42.79 | 29.27 | 33.8 | 26.92 | 25.33 | 26.5 | 21.45 | 19.24 | 29.15 | 19.92 | 18.58 | 15.74 | 23.5 | 12.66 | 19.01 | 27.52
20110829:0100 | 25.11 | 28.14 | 27.91 | 30 | 29.57 | 42.23 | 28.19 | 32.71 | 26.03 | 23.86 | 25.75 | 20.13 | 19.13 | 27.57 | 18.74 | 17.77 | 14.27 | 22.02 | 12.92 | 16.84 | 27.75
20110829:0200 | 25.58 | 27.23 | 27.64 | 29.04 | 28.13 | 41.58 | 27.38 | 31.52 | 25.18 | 22.79 | 24.87 | 18.55 | 19.23 | 26.25 | 17.61 | 17.06 | 12.87 | 21.12 | 12.92 | 17.02 | 27.85
20110829:0300 | 25.98 | 26.43 | 27.07 | 28.19 | 27.3 | 40.65 | 26.71 | 29.19 | 24 | 22.04 | 23.81 | 17.48 | 19.46 | 24.63 | 16.65 | 16.18 | 11.92 | 20.51 | 12.72 | 17.05 | 27.88
20110829:0400 | 26.7 | 27.13 | 26.13 | 28.77 | 26.46 | 38.98 | 26.29 | 26.73 | 23.07 | 21.48 | 22.55 | 16.86 | 19.83 | 22.94 | 15.92 | 15.62 | 10.9 | 19.97 | 12.23 | 16.24 | 27.95
20110829:0500 | 27.84 | 31.46 | 25.79 | 32.75 | 25.82 | 37.89 | 26.01 | 24.94 | 22.24 | 20.94 | 21.36 | 16.2 | 20.02 | 21.34 | 15.15 | 15.29 | 10.19 | 19.49 | 11.34 | 16.22 | 28.03
20110829:0600 | 28.41 | 35.3 | 25.8 | 35.83 | 25.36 | 37.31 | 25.68 | 23.77 | 21.41 | 20.31 | 20.09 | 15.85 | 20.07 | 19.15 | 14.66 | 14.87 | 9.84 | 19.08 | 10.1 | 16.18 | 28.03
20110829:0700 | 28.75 | 37.1 | 25.86 | 39.63 | 25.37 | 35.46 | 25.49 | 22.55 | 20.32 | 19.47 | 18.64 | 15.61 | 19.77 | 17.25 | 14.27 | 14.11 | 10.06 | 18.39 | 8.97 | 17.49 | 28.03
20110829:0800 | 29.4 | 38.9 | 25.78 | 41.47 | 25.35 | 33.36 | 25.23 | 21.96 | 19.75 | 18.74 | 17.56 | 14.66 | 20.07 | 15.92 | 13.66 | 13.61 | 10.16 | 18.14 | 8.01 | 19.48 | 28.03
20110829:0900 | 29.17 | 40.46 | 25.75 | 43.25 | 25.36 | 32.06 | 25.04 | 21.34 | 19.14 | 18.33 | 16.78 | 14.34 | 20.28 | 15.43 | 13.43 | 13.2 | 9.75 | 17.92 | 7.29 | 21.4 | 28.16
20110829:1000 | 27.98 | 41.49 | 25.79 | 44.7 | 25.19 | 31.13 | 24.84 | 20.66 | 18.46 | 18.43 | 16.17 | 13.85 | 20.42 | 15.49 | 13.14 | 12.89 | 9.92 | 17.69 | 6.61 | 22.85 | 28.22
20110829:1100 | 27.77 | 41.96 | 25.79 | 45.27 | 25.12 | 30.25 | 24.6 | 19.8 | 17.84 | 17.92 | 15.63 | 13.21 | 20.4 | 15.44 | 13.12 | 13.09 | 9.84 | 17.52 | 6.19 | 24.03 | 27.99
20110829:1200 | 27.82 | 42.28 | 26.34 | 45.04 | 24.77 | 29.42 | 24.54 | 19.01 | 17.34 | 17.53 | 15.08 | 13.12 | 20.38 | 15.2 | 13.43 | 14.7 | 10.13 | 17.5 | 5.58 | 25.1 | 27.92
20110829:1300 | 27.62 | 42.15 | 27.68 | 43.98 | 25.51 | 28.72 | 25.29 | 18.62 | 16.94 | 19.46 | 14.61 | 13.05 | 20.43 | 15.25 | 13.53 | 16.6 | 9.41 | 18.92 | 5.43 | 25.77 | 27.84
20110829:1400 | 26.89 | 41.55 | 28.82 | 42.02 | 26.98 | 29.11 | 26.57 | 20.24 | 16.64 | 21.88 | 17.34 | 13.55 | 20.78 | 15.18 | 13.63 | 18.4 | 9.02 | 21.15 | 5.19 | 26.04 | 27.87
20110829:1500 | 26.79 | 40.46 | 29.8 | 39.28 | 28.27 | 32.75 | 28.08 | 22.9 | 18.13 | 23.91 | 21.23 | 14.84 | 20.84 | 18.51 | 13.95 | 20.1 | 8.84 | 23.05 | 5.06 | 25.75 | 28.22
20110829:1600 | 26.61 | 39.1 | 30.77 | 36.79 | 29.93 | 36.27 | 29.28 | 24.91 | 20.4 | 25.41 | 23.55 | 16.11 | 20.97 | 22 | 14.42 | 21.44 | 8.66 | 24.86 | 5.63 | 25.56 | 28.35
20110829:1700 | 25.66 | 37.84 | 31.32 | 35.15 | 31.63 | 39.22 | 30.51 | 26.63 | 22.48 | 26.47 | 25.51 | 17.77 | 21.15 | 23.55 | 14.88 | 22.56 | 8.98 | 26.45 | 7.82 | 25.27 | 28.28
20110829:1800 | 25.86 | 36.72 | 29.65 | 33.8 | 32.9 | 41.11 | 30.35 | 28.05 | 24.26 | 27.44 | 27.34 | 19.19 | 21.05 | 24.53 | 15.61 | 23.33 | 9.4 | 27.8 | 10 | 24.12 | 28.09
20110829:1900 | 25.97 | 35.52 | 31.07 | 32.26 | 34.27 | 41.61 | 28.32 | 28.86 | 25.5 | 27.96 | 28.19 | 20.03 | 20.71 | 24.33 | 17.87 | 23.62 | 10.96 | 28.45 | 10.77 | 22.16 | 27.92
20110829:2000 | 26.34 | 34.23 | 30.97 | 31.29 | 34.35 | 42.77 | 28.04 | 30.03 | 26.14 | 28.54 | 29.69 | 21.66 | 20.83 | 25.09 | 18.7 | 23.75 | 12.71 | 28.8 | 12.43 | 21.17 | 27.68
20110829:2100 | 26.08 | 32.91 | 31 | 30.22 | 34.82 | 43.49 | 27.56 | 31.02 | 26.28 | 28.85 | 30.49 | 22.57 | 20.66 | 25.62 | 19.33 | 23.37 | 13.6 | 28.79 | 13.44 | 20.18 | 28
20110829:2200 | 25.83 | 31.5 | 30.25 | 30 | 34.72 | 43.73 | 27.26 | 31.44 | 26.19 | 28.76 | 30.74 | 23.11 | 20.03 | 25.79 | 19.74 | 22.69 | 14.12 | 28.44 | 13.8 | 19.32 | 27.88
20110829:2300 | 25.44 | 29.97 | 29.36 | 28.38 | 34.49 | 43.75 | 26.88 | 31.57 | 25.75 | 28.35 | 30.54 | 23.57 | 19.89 | 25.59 | 20.11 | 21.69 | 14.54 | 27.71 | 13.81 | 18.59 | 27.98
20110830:0000 | 26 | 29.9 | 28.96 | 27.71 | 33.15 | 43.33 | 26.47 | 31.27 | 25.05 | 27.39 | 30.1 | 23.54 | 19.65 | 25 | 19.78 | 20.61 | 14.2 | 26.54 | 13.66 | 18.03 | 28.38
20110830:0100 | 26.75 | 31.54 | 28.2 | 27.16 | 31.09 | 42.75 | 25.86 | 30.45 | 23.85 | 26.17 | 29.07 | 23.4 | 19.5 | 24.07 | 19.4 | 19.53 | 13.63 | 25.14 | 13.73 | 17.7 | 28.52
20110830:0200 | 28.02 | 31.16 | 28.21 | 26.92 | 29.36 | 41.31 | 25.57 | 29.03 | 22.4 | 25.16 | 27.91 | 22.54 | 19.38 | 22.7 | 18.9 | 18.78 | 12.28 | 24.34 | 13.8 | 17.26 | 28.49
20110830:0300 | 28.59 | 30.47 | 27.82 | 26.88 | 28.19 | 40.17 | 25.53 | 27.58 | 20.79 | 24.53 | 26.1 | 21 | 19.53 | 21.47 | 17.72 | 18.13 | 11.07 | 23.91 | 13.64 | 16.66 | 28.35
20110830:0400 | 28.7 | 27.16 | 27.4 | 28.75 | 27.46 | 39.17 | 25.5 | 26.48 | 19.68 | 23.73 | 23.99 | 19.88 | 19.28 | 19.27 | 16.65 | 17.55 | 9.56 | 23.68 | 12.93 | 16.02 | 28.25
20110830:0500 | 29.88 | 31.37 | 26.3 | 33.24 | 26.9 | 37.93 | 25.38 | 25.34 | 18.78 | 23.22 | 22.28 | 18.53 | 19.27 | 17.88 | 16 | 17.05 | 9.62 | 23.56 | 12.37 | 15.51 | 28.21
20110830:0600 | 29.87 | 35.52 | 26.24 | 37.4 | 26.48 | 36.89 | 25.18 | 24.3 | 17.97 | 22.77 | 20.78 | 17.53 | 19.38 | 16.49 | 15.25 | 16.69 | 9.29 | 23.64 | 11.93 | 15.23 | 28.19
20110830:0700 | 29.94 | 37.45 | 25.87 | 40.8 | 26.28 | 35.37 | 24.48 | 23.07 | 17.18 | 22.27 | 20.25 | 16.88 | 19.42 | 15.55 | 15.19 | 16.01 | 8.65 | 23.26 | 11.89 | 16.33 | 28.2
20110830:0800 | 28.58 | 39.16 | 25.74 | 42.74 | 26.12 | 34.61 | 24.3 | 21.9 | 16.44 | 21.87 | 19.89 | 16.31 | 19.54 | 14.08 | 14.44 | 15.67 | 7.96 | 23.12 | 11.67 | 17.74 | 28.27
20110830:0900 | 27.81 | 40.17 | 25.54 | 43.91 | 25.84 | 34 | 24.2 | 20.71 | 15.77 | 21.58 | 19.62 | 15.72 | 19.56 | 12.63 | 14.26 | 15.33 | 7.57 | 23.08 | 11.45 | 18.68 | 28.29
20110830:1000 | 26.79 | 40.73 | 25.42 | 44.7 | 25.72 | 33.55 | 24.04 | 20.4 | 15.18 | 21.27 | 19.24 | 15.25 | 19.25 | 11.5 | 13.82 | 15.11 | 7.39 | 23.02 | 11.15 | 19.68 | 28.41
20110830:1100 | 27.01 | 41.09 | 25.43 | 45.12 | 25.63 | 33.02 | 23.92 | 19.28 | 14.67 | 20.79 | 18.49 | 15.22 | 19.15 | 10.94 | 13.18 | 15.19 | 6.84 | 22.9 | 10.72 | 20.68 | 28.45
20110830:1200 | 26.75 | 41.6 | 26.15 | 45.29 | 25.42 | 32.33 | 23.89 | 18.39 | 14.41 | 20.36 | 17.59 | 15.16 | 19.16 | 10.54 | 13.34 | 16.3 | 6.86 | 22.66 | 9.8 | 21.46 | 28.35
20110830:1300 | 26.48 | 41.81 | 27.22 | 45.21 | 26.21 | 31.75 | 24.79 | 18.13 | 14.15 | 20.68 | 16.76 | 14.92 | 19.93 | 10.15 | 13.23 | 17.97 | 6.87 | 23.15 | 9.44 | 21.65 | 28.37
20110830:1400 | 26.02 | 41.58 | 28.32 | 44.98 | 28.02 | 32.17 | 26.38 | 20.4 | 13.89 | 21.51 | 18.67 | 14.95 | 20.67 | 11.02 | 12.5 | 19.73 | 7.82 | 24.62 | 8.95 | 22.06 | 28.41
20110830:1500 | 26.27 | 41.09 | 29.64 | 43.68 | 29.74 | 35.16 | 27.76 | 24 | 14.11 | 22.66 | 22.04 | 15.84 | 20.94 | 16.36 | 13.02 | 21.61 | 8.13 | 26.1 | 8.55 | 21.37 | 28.47
20110830:1600 | 26.35 | 40.04 | 30.65 | 41.35 | 31.07 | 37.61 | 28.87 | 26.99 | 14.81 | 23.83 | 24.27 | 17.27 | 21.46 | 21.73 | 14.71 | 23.36 | 9.11 | 27.23 | 9.12 | 20.62 | 28.53
20110830:1700 | 26.21 | 38.71 | 31.33 | 39.58 | 31.9 | 39.48 | 29.85 | 29.45 | 15.65 | 24.82 | 26.34 | 18.9 | 22.08 | 24.08 | 15.5 | 24.91 | 9.91 | 28.11 | 10.96 | 18.88 | 28.55
20110830:1800 | 26.12 | 37.35 | 31.66 | 38.37 | 32.77 | 40.84 | 30.79 | 31.44 | 16.63 | 25.51 | 28.45 | 20.58 | 22.29 | 25.58 | 16.88 | 25.98 | 10.49 | 28.66 | 13.51 | 17.82 | 28.45
20110830:1900 | 26.03 | 36.24 | 29.71 | 37.1 | 33.25 | 40.7 | 30.62 | 32.39 | 16.94 | 25.62 | 30.4 | 21.79 | 22.47 | 26.07 | 18.02 | 26.73 | 11.7 | 28.96 | 15.91 | 16.28 | 28.25
20110830:2000 | 25.58 | 35.08 | 29.47 | 35.91 | 34.15 | 41.73 | 31.46 | 33.66 | 17.48 | 25.63 | 32.09 | 23.7 | 22.26 | 26.75 | 19.23 | 27.21 | 12.36 | 29.28 | 18.09 | 15.58 | 28.06
20110830:2100 | 25.61 | 34.21 | 29.3 | 35 | 34.44 | 42.18 | 30.21 | 34.48 | 17.6 | 25.47 | 33 | 25.42 | 22.18 | 27 | 20.04 | 27.4 | 12.94 | 28.96 | 19.74 | 15.17 | 27.92
20110830:2200 | 25.85 | 33.18 | 29.42 | 34.34 | 34.39 | 42.51 | 27.87 | 35.02 | 17.69 | 25.02 | 33.57 | 26.92 | 22.04 | 27.08 | 20.52 | 26.89 | 13.41 | 28.82 | 20.81 | 14.68 | 28.02
20110830:2300 | 25.85 | 32.11 | 29.07 | 33.39 | 32.84 | 42.59 | 27.48 | 35.22 | 17.26 | 24.23 | 33.79 | 27.85 | 21.86 | 26.69 | 21.02 | 25.68 | 13.34 | 28.44 | 21.3 | 14.23 | 27.98
20110831:0000 | 26.72 | 31.2 | 28.01 | 32.72 | 31.11 | 42.29 | 27.36 | 34.92 | 17.06 | 23.15 | 33.74 | 28.12 | 21.64 | 26.05 | 20.88 | 24.28 | 13.24 | 27.38 | 21.13 | 13.7 | 27.91
20110831:0100 | 27 | 29.97 | 27.31 | 32.12 | 29.38 | 41.48 | 26.92 | 34.52 | 16.3 | 21.81 | 33.05 | 27.73 | 21.42 | 24.94 | 20.17 | 23.22 | 12.78 | 26.23 | 20.6 | 12.99 | 27.94
20110831:0200 | 28.33 | 29.1 | 26.97 | 31.64 | 28.3 | 40.9 | 26.69 | 33.26 | 15.47 | 20.77 | 31.22 | 26.32 | 21.22 | 23.55 | 18.93 | 22.63 | 11.69 | 25.16 | 19.62 | 12.51 | 27.92
20110831:0300 | 29.13 | 28.23 | 27 | 31.35 | 27.59 | 40.13 | 26.33 | 31.29 | 14.8 | 19.93 | 29.6 | 23.68 | 20.8 | 21.91 | 17.52 | 22.29 | 10.41 | 24.18 | 18.6 | 12.22 | 27.93
20110831:0400 | 29.94 | 28.8 | 26.2 | 32.51 | 27.04 | 39.1 | 25.92 | 29.65 | 14.54 | 19.21 | 28.16 | 21.7 | 20.27 | 20.29 | 16.38 | 22.17 | 9.81 | 23.1 | 17.49 | 11.83 | 27.88
20110831:0500 | 30.88 | 32.33 | 26.21 | 34.76 | 26.56 | 37.74 | 25.51 | 28.17 | 14.31 | 18.59 | 26.35 | 20.17 | 19.73 | 18.78 | 15.59 | 22.05 | 9.1 | 22.12 | 16.21 | 11.86 | 27.77
20110831:0600 | 30.78 | 35.05 | 26.24 | 37.32 | 26.17 | 36.68 | 25.11 | 26.81 | 14.19 | 18.06 | 24.73 | 18.91 | 19.11 | 17.42 | 15 | 21.83 | 8.43 | 21.33 | 15.18 | 12.11 | 27.75
20110831:0700 | 30.67 | 36.85 | 26.1 | 40.02 | 25.7 | 35.12 | 24.56 | 25.25 | 13.93 | 17.44 | 25.33 | 18.12 | 18.33 | 16.01 | 14.83 | 21.84 | 6.48 | 19.66 | 14.89 | 12.63 | 27.83
20110831:0800 | 30.48 | 38.3 | 26 | 42.06 | 25.34 | 33.54 | 24.23 | 23.78 | 13.79 | 16.86 | 24.86 | 17.28 | 17.81 | 14.92 | 14.44 | 21.76 | 5.88 | 19 | 13.86 | 13.59 | 27.94
20110831:0900 | 30.39 | 39.38 | 26.02 | 43.53 | 25.08 | 32.55 | 23.88 | 22.81 | 13.69 | 16.33 | 22.1 | 16.55 | 17.46 | 14.07 | 14.03 | 21.66 | 5.4 | 18.43 | 13.1 | 14.51 | 28.05
20110831:1000 | 29.29 | 40.16 | 25.21 | 44.57 | 24.83 | 31.73 | 23.59 | 22.34 | 13.57 | 15.84 | 24.51 | 15.93 | 17.24 | 13.69 | 13.55 | 21.37 | 4.77 | 17.96 | 12.6 | 15.35 | 28.07
20110831:1100 | 28.72 | 40.7 | 25.23 | 45.16 | 24.56 | 30.89 | 23.37 | 21.71 | 13.45 | 15.43 | 23.94 | 15.38 | 17.2 | 14.75 | 12.95 | 21.26 | 4.38 | 17.53 | 11.81 | 15.9 | 28.25
20110831:1200 | 28.03 | 41.11 | 25.88 | 45.34 | 24.4 | 30.11 | 23.35 | 21.09 | 13.45 | 15.18 | 21.9 | 14.88 | 17.28 | 14.26 | 13.48 | 21.48 | 4.16 | 17.18 | 11.47 | 16.27 | 28.33
20110831:1300 | 27.39 | 41.26 | 27.57 | 45.14 | 25.5 | 29.38 | 24.19 | 20.5 | 13.42 | 16.32 | 19.91 | 14.52 | 17.93 | 13.47 | 13.72 | 21.69 | 3.96 | 17.85 | 11.13 | 17.33 | 28.4
20110831:1400 | 26.77 | 41 | 28.31 | 44.52 | 27.65 | 29.73 | 25.72 | 21.86 | 13.39 | 18.05 | 21.18 | 14.33 | 18.69 | 12.24 | 13.61 | 23.11 | 5.63 | 19.72 | 10.76 | 18.15 | 28.43
20110831:1500 | 27.11 | 40.33 | 28.86 | 42.74 | 29.36 | 33.54 | 27.32 | 27.12 | 13.62 | 19.88 | 24.63 | 15.67 | 19.44 | 14.86 | 13.37 | 22.31 | 9.53 | 21.48 | 10.36 | 18.22 | 28.42
20110831:1600 | 24.97 | 35.77 | 30.99 | 36.5 | 34.96 | 42.14 | 34.04 | 36.53 | 16.79 | 23.3 | 33.35 | 23.51 | 21.16 | 21.02 | 17.63 | 24.75 | 15.32 | 25.39 | 11.24 | 15.8 | 28.57
20110831:1700 | 25.14 | 35.29 | 30.64 | 36.35 | 34.35 | 41.72 | 32.95 | 35.95 | 16.73 | 23.78 | 32.75 | 23.43 | 21.32 | 20.27 | 17.55 | 24.25 | 15.13 | 25.23 | 11.54 | 15.74 | 28.41
20110831:1800 | 25.31 | 34.81 | 30.3 | 36.19 | 33.75 | 41.3 | 31.85 | 35.36 | 16.68 | 24.26 | 32.15 | 23.36 | 21.48 | 19.52 | 17.46 | 23.76 | 14.94 | 25.07 | 11.85 | 15.69 | 28.25
20110831:1900 | 25.48 | 34.33 | 29.95 | 36.03 | 33.15 | 40.88 | 30.75 | 34.78 | 16.62 | 24.74 | 31.55 | 23.29 | 21.64 | 18.77 | 17.38 | 23.27 | 14.75 | 24.9 | 12.15 | 15.63 | 28.09
20110831:2000 | 25.66 | 33.84 | 29.6 | 35.87 | 32.54 | 40.47 | 29.65 | 34.2 | 16.57 | 25.22 | 30.95 | 23.22 | 21.79 | 18.02 | 17.3 | 22.77 | 14.56 | 24.74 | 12.45 | 15.58 | 27.94
20110831:2100 | 25.83 | 33.36 | 29.25 | 35.71 | 31.94 | 40.05 | 28.56 | 33.61 | 16.51 | 25.7 | 30.35 | 23.14 | 21.95 | 17.27 | 17.22 | 22.28 | 14.36 | 24.58 | 12.76 | 15.52 | 27.78
20110831:2200 | 26 | 32.88 | 28.91 | 35.55 | 31.33 | 39.63 | 27.46 | 33.03 | 16.46 | 26.18 | 29.75 | 23.07 | 22.11 | 16.52 | 17.14 | 21.79 | 14.17 | 24.41 | 13.06 | 15.47 | 27.62
20110831:2300 | 26.17 | 32.39 | 28.56 | 35.39 | 30.73 | 39.21 | 26.36 | 32.44 | 16.4 | 26.66 | 29.16 | 23 | 22.27 | 15.77 | 17.06 | 21.3 | 13.98 | 24.25 | 13.36 | 15.41 | 27.46
20080901:0000 | 26.34 | 31.91 | 28.21 | 35.23 | 30.13 | 38.8 | 25.27 | 31.86 | 16.34 | 27.14 | 28.56 | 22.93 | 22.43 | 15.02 | 16.98 | 20.8 | 13.79 | 24.09 | 13.67 | 15.35 | 27.31
20080901:0100 | 26.51 | 31.43 | 27.86 | 35.07 | 29.52 | 38.38 | 24.17 | 31.28 | 16.29 | 27.62 | 27.96 | 22.86 | 22.58 | 14.27 | 16.89 | 20.31 | 13.6 | 23.93 | 13.97 | 15.3 | 27.15
20080901:0200 | 26.68 | 30.95 | 27.51 | 34.91 | 28.92 | 37.96 | 23.07 | 30.69 | 16.23 | 28.1 | 27.36 | 22.78 | 22.74 | 13.52 | 16.81 | 19.82 | 13.4 | 23.76 | 14.27 | 15.24 | 26.99
20080901:0300 | 26.85 | 30.46 | 27.17 | 34.75 | 28.31 | 37.55 | 21.97 | 30.11 | 16.18 | 28.58 | 26.76 | 22.71 | 22.9 | 12.77 | 16.73 | 19.33 | 13.21 | 23.6 | 14.58 | 15.19 | 26.83
20080901:0400 | 27.02 | 29.98 | 26.82 | 34.59 | 27.71 | 37.13 | 20.88 | 29.52 | 16.12 | 29.06 | 26.16 | 22.64 | 23.06 | 12.01 | 16.65 | 18.83 | 13.02 | 23.44 | 14.88 | 15.13 | 26.68
20080901:0500 | 27.19 | 29.5 | 26.47 | 34.44 | 27.11 | 36.71 | 19.78 | 28.94 | 16.07 | 29.54 | 25.56 | 22.57 | 23.22 | 11.26 | 16.57 | 18.34 | 12.83 | 23.27 | 15.18 | 15.08 | 26.52
20080901:0600 | 27.36 | 29.01 | 26.12 | 34.28 | 26.5 | 36.29 | 18.68 | 28.35 | 16.01 | 30.02 | 24.96 | 22.49 | 23.37 | 10.51 | 16.49 | 17.85 | 12.64 | 23.11 | 15.49 | 15.02 | 26.36
20080901:0700 | 27.53 | 28.53 | 25.78 | 34.12 | 25.9 | 35.88 | 17.58 | 27.77 | 15.96 | 30.5 | 24.37 | 22.42 | 23.53 | 9.76 | 16.41 | 17.35 | 12.44 | 22.95 | 15.79 | 14.96 | 26.2
20080901:0800 | 27.47 | 37.75 | 26.4 | 42.86 | 24.97 | 31.25 | 16.78 | 23.97 | 14.07 | 26.11 | 20.35 | 16.95 | 22.02 | 8.92 | 14.44 | 16.04 | 11.38 | 20.76 | 10.62 | 16.44 | 27.16
20080901:0900 | 27.36 | 38.97 | 26.42 | 44.19 | 24.56 | 30.43 | 16.11 | 23.11 | 13.64 | 25.59 | 19.47 | 16.13 | 21.88 | 9.42 | 14.31 | 15.54 | 11.19 | 20.34 | 9.89 | 17.12 | 27.32
20080901:1000 | 26.38 | 39.93 | 26.29 | 44.96 | 24.09 | 30.03 | 15.56 | 22.1 | 13.12 | 25.22 | 18.78 | 15.35 | 21.73 | 9.61 | 14.15 | 15.07 | 10.88 | 20.05 | 9.24 | 18.08 | 27.97
20080901:1100 | 26.26 | 40.73 | 26.22 | 45.33 | 23.87 | 29.95 | 15.07 | 20.97 | 12.83 | 24.86 | 18.3 | 14.6 | 21.41 | 9.81 | 14.03 | 14.96 | 10.61 | 19.81 | 8.77 | 19.05 | 28.18
20080901:1200 | 26.51 | 41.02 | 26.42 | 45.33 | 23.37 | 27.8 | 14.84 | 19.83 | 12.89 | 24.46 | 17.65 | 13.93 | 21.03 | 9.68 | 13.94 | 16.21 | 10.68 | 19.57 | 8.39 | 19.47 | 28.18
20080901:1300 | 26.36 | 40.83 | 27.15 | 45.02 | 24.38 | 27.12 | 16.23 | 19.13 | 12.53 | 25.67 | 17.01 | 13.3 | 22.43 | 9.58 | 13.9 | 17.25 | 10.48 | 19.54 | 7.99 | 19.85 | 27.6
20080901:1400 | 25.91 | 40.17 | 27.47 | 44.34 | 27.34 | 28.24 | 18.07 | 20.63 | 12.34 | 27.61 | 18.63 | 12.77 | 23.69 | 9.36 | 13.96 | 18.28 | 10.6 | 19.96 | 7.55 | 20.24 | 27.11
20080901:1500 | 25.23 | 39.2 | 27.72 | 42.77 | 29.32 | 30.63 | 19.94 | 25.74 | 14.14 | 29.92 | 21.06 | 14.98 | 24.95 | 9.39 | 15.18 | 19.35 | 11.7 | 20.79 | 7.13 | 20.18 | 26.93
20080901:1600 | 24.8 | 37.96 | 28.24 | 40.72 | 30.98 | 33.07 | 21.71 | 28.73 | 16.26 | 32.17 | 23.5 | 18.56 | 26.22 | 9.84 | 17.57 | 20.38 | 13.21 | 21.25 | 7.48 | 19.99 | 26.84
20080901:1700 | 24.55 | 36.58 | 28.84 | 39.12 | 32.14 | 35.08 | 23.17 | 30.84 | 18.31 | 34.01 | 25.7 | 21.09 | 26.83 | 10.28 | 19.9 | 21.18 | 14.46 | 21.05 | 9 | 19.56 | 27.08
20080901:1800 | 24.31 | 35.25 | 28.92 | 37.71 | 33.4 | 36.78 | 24.18 | 32.29 | 19.88 | 35.23 | 27.79 | 23.48 | 27.47 | 12.17 | 21.93 | 21.79 | 15.39 | 20.94 | 11.87 | 18.96 | 26.56
20080901:1900 | 23.9 | 33.54 | 30.54 | 36.12 | 34.1 | 36.56 | 24.43 | 33.28 | 19.03 | 32.98 | 29.24 | 24.31 | 27.46 | 13.02 | 22.81 | 22.02 | 16.2 | 20.49 | 14.12 | 18.06 | 26.1
20080901:2000 | 23.72 | 32.13 | 30.58 | 34.99 | 34.77 | 37.9 | 24.65 | 34.08 | 19.39 | 32.57 | 30.29 | 26.27 | 28.17 | 14.72 | 24.25 | 22.32 | 16.75 | 20.05 | 15.76 | 16.89 | 26.17
20080901:2100 | 23.87 | 30.83 | 29.97 | 33.98 | 34.07 | 39 | 24.7 | 34.62 | 19.49 | 31.52 | 31.03 | 28.01 | 28.59 | 14.77 | 25.44 | 22.21 | 17.44 | 19.43 | 17.03 | 16.19 | 26.48
20080901:2200 | 24.02 | 29.68 | 28.96 | 33.17 | 32.49 | 39.6 | 24.23 | 34.85 | 19.3 | 31.23 | 31.13 | 29.37 | 28.77 | 14.58 | 26.27 | 21.8 | 17.78 | 18.93 | 17.91 | 15.64 | 27.58
20080901:2300 | 24.23 | 28.53 | 28.06 | 32.57 | 32 | 39.9 | 23.6 | 34.76 | 18.82 | 29.79 | 30.55 | 30.04 | 28.53 | 14.58 | 26.62 | 20.94 | 17.89 | 18.58 | 18.61 | 15.16 | 27.7
20080902:0000 | 24.46 | 27.42 | 27.26 | 32.31 | 31.32 | 39.83 | 22.6 | 34.25 | 18 | 27.65 | 29.12 | 30.03 | 27.97 | 15.14 | 26.38 | 19.9 | 17.77 | 18.09 | 18.9 | 15.19 | 27.29
20080902:0100 | 24.72 | 26.3 | 26.89 | 32.07 | 30.04 | 39.34 | 21.38 | 33.42 | 16.86 | 26.46 | 27.04 | 28.93 | 26.89 | 14.5 | 25.36 | 19.15 | 17.81 | 17.54 | 19.04 | 14.93 | 26.4
20080902:0200 | 26.34 | 25.32 | 26.52 | 31.65 | 28.88 | 38.71 | 20.37 | 32.07 | 15.53 | 25.76 | 24.29 | 26.93 | 25.66 | 13.64 | 23.35 | 18.63 | 16.69 | 17.06 | 18.82 | 14.94 | 26.81
20080902:0300 | 27.86 | 24.4 | 25.96 | 31.24 | 28.09 | 37.85 | 19.55 | 30.81 | 14.46 | 25.42 | 20.54 | 23.92 | 24.3 | 12.62 | 21.29 | 18.22 | 14.93 | 16.64 | 18.22 | 15.14 | 27.53
20080902:0400 | 27.11 | 25.02 | 25.56 | 32.59 | 27.44 | 36.71 | 18.82 | 29.43 | 13.77 | 25.37 | 19.68 | 21.54 | 24.05 | 11.21 | 20.17 | 17.83 | 12.46 | 16.38 | 16.72 | 15.05 | 27.64
20080902:0500 | 28.13 | 28.94 | 25.04 | 35.88 | 26.94 | 35.44 | 18.26 | 27.86 | 13.46 | 25.29 | 19.32 | 19.59 | 23.85 | 9.95 | 19.35 | 17.38 | 10.71 | 16.1 | 15.16 | 15.02 | 27.4
20080902:0600 | 28.11 | 33.14 | 24.57 | 39.21 | 26.51 | 33.88 | 17.92 | 26.45 | 13.18 | 25.16 | 19.24 | 18.06 | 23.31 | 8.82 | 18.51 | 16.77 | 9.9 | 15.86 | 13.51 | 15.23 | 27.56
20080902:0700 | 27.8 | 35.47 | 24.16 | 41.69 | 26.15 | 34.12 | 17.42 | 25.07 | 11.82 | 24.83 | 19.86 | 17.42 | 23.03 | 8.84 | 18.17 | 15.56 | 9.63 | 14.88 | 12.02 | 15.87 | 26.89
20080902:0800 | 27.3 | 37.03 | 23.82 | 43.26 | 25.83 | 32.5 | 17.26 | 23.85 | 11.61 | 24.35 | 19.28 | 16.36 | 22.77 | 7.55 | 17.46 | 14.99 | 9.15 | 14.65 | 10.22 | 16.45 | 26.8
20080902:0900 | 27.61 | 38.39 | 23.44 | 44.32 | 25.46 | 31.38 | 17.27 | 22.78 | 11.5 | 23.87 | 18.8 | 15.26 | 22.4 | 6.77 | 16.64 | 14.58 | 8.65 | 14.5 | 8.95 | 17.26 | 27.06
20080902:1000 | 25.42 | 39.64 | 23.08 | 44.91 | 25.13 | 30.79 | 17.11 | 21.85 | 11.38 | 23.26 | 18.31 | 14.38 | 21.96 | 5.44 | 15.76 | 14.27 | 8.18 | 14.28 | 8.11 | 18 | 28.22
20080902:1100 | 25.15 | 40.52 | 22.86 | 45.13 | 24.8 | 30.16 | 16.84 | 20.96 | 11.29 | 22.8 | 18.38 | 13.71 | 21.36 | 4.82 | 15.14 | 14.18 | 7.86 | 14.2 | 7.44 | 19.07 | 28.35
20080902:1200 | 24.5 | 40.82 | 23.62 | 45.07 | 24.56 | 29.4 | 16.55 | 20.15 | 11.22 | 22.66 | 17.94 | 13.62 | 21.19 | 4.52 | 14.5 | 14.94 | 7.71 | 14.17 | 6.86 | 20.08 | 28.41
20080902:1300 | 24.68 | 40.68 | 25.86 | 44.71 | 25.69 | 28.83 | 17.93 | 19.5 | 11.22 | 22.7 | 17.68 | 14.13 | 21.78 | 4.25 | 13.94 | 15.95 | 7.51 | 14.24 | 6.34 | 20.29 | 27.49
20080902:1400 | 24.69 | 40.06 | 27.45 | 44.03 | 28.18 | 28.97 | 20.2 | 21.11 | 11.15 | 23.32 | 18.81 | 14.23 | 22.67 | 4.72 | 13.62 | 16.89 | 8.99 | 14.65 | 5.92 | 20.02 | 26.87
20080902:1500 | 24.63 | 39.09 | 28.6 | 42.41 | 29.98 | 30.38 | 22.12 | 25.86 | 11.46 | 24.6 | 20.02 | 14.73 | 23.38 | 9.24 | 15.3 | 17.71 | 13.48 | 15.15 | 5.53 | 19.8 | 27.07
20080902:1600 | 24.55 | 37.75 | 29.46 | 40.46 | 31.63 | 31.75 | 23.95 | 28.9 | 12.16 | 26.1 | 21.17 | 16.21 | 23.83 | 14.13 | 19.19 | 18.54 | 17.1 | 15.31 | 5.89 | 19.5 | 27.49
20080902:1700 | 24.29 | 36.35 | 30.09 | 38.99 | 33.15 | 33.2 | 25.34 | 31.39 | 13.46 | 27.32 | 22.89 | 17.86 | 23.8 | 16.71 | 21.98 | 18.68 | 18.46 | 16.05 | 8.87 | 18.98 | 27.71
20080902:1800 | 24.34 | 34.81 | 30.4 | 37.73 | 34.59 | 34.75 | 26.33 | 33.18 | 14.73 | 28.3 | 24.56 | 19.22 | 23.77 | 18.3 | 24.15 | 18.42 | 19.38 | 16.87 | 11.8 | 18.37 | 27.52
20080902:1900 | 24.32 | 33.57 | 31.32 | 36.23 | 34.98 | 36.68 | 26.32 | 33.67 | 15.77 | 28.9 | 25.13 | 20.46 | 23.48 | 19.16 | 25.34 | 18.43 | 19.49 | 16.9 | 14.19 | 17.52 | 26.83
20080902:2000 | 24.36 | 32.35 | 31.27 | 35.24 | 35.29 | 37.9 | 26.34 | 34.44 | 16.78 | 29.29 | 25.43 | 22.44 | 23.34 | 20.25 | 26.84 | 18.4 | 19.83 | 17.6 | 16.07 | 16.99 | 26.07
20080902:2100 | 24.02 | 31.19 | 31.01 | 34.54 | 35.16 | 38.44 | 26.37 | 34.68 | 17.24 | 29.39 | 26.52 | 23.54 | 22.8 | 21.09 | 28.05 | 18.2 | 20.32 | 18.17 | 17.34 | 16.59 | 26
20080902:2200 | 24.27 | 29.92 | 30.43 | 34.03 | 34.59 | 39.09 | 26.1 | 34.86 | 17.18 | 29.25 | 26.92 | 24.52 | 22.25 | 21.65 | 28.96 | 17.96 | 20.51 | 18.52 | 18.22 | 15.83 | 26.28
20080902:2300 | 24.08 | 28.35 | 29.59 | 33.48 | 32.81 | 39.29 | 25.54 | 34.61 | 16.77 | 28.8 | 26.87 | 24.96 | 21.92 | 21.95 | 29.4 | 17.58 | 20.32 | 18.57 | 18.74 | 15.19 | 26.31
20080903:0000 | 24.07 | 28.52 | 28.42 | 32.89 | 31.45 | 39.1 | 24.53 | 34.6 | 15.99 | 27.87 | 26.02 | 25.13 | 21.23 | 21.9 | 29.08 | 17.22 | 19.78 | 18.19 | 18.88 | 14.68 | 26.34
20080903:0100 | 24.95 | 27.38 | 27.58 | 32.26 | 29.96 | 38.79 | 23.37 | 34.15 | 15.13 | 26.62 | 24.65 | 24.67 | 20.96 | 21.21 | 27.92 | 17.06 | 18.22 | 16.85 | 18.98 | 14.24 | 26.24
20080903:0200 | 26.26 | 25.45 | 27.16 | 31.64 | 28.92 | 37.61 | 22.51 | 33.31 | 14.13 | 25.61 | 23.29 | 23.46 | 20.78 | 20.01 | 25.86 | 16.84 | 16.16 | 15.42 | 18.82 | 13.79 | 26.18
20080903:0300 | 27.72 | 24.32 | 26.84 | 31.17 | 28.29 | 35.55 | 21.84 | 32.05 | 13.19 | 24.71 | 22.51 | 21.13 | 20.67 | 18.79 | 23.44 | 16.54 | 13.87 | 14.38 | 18.11 | 13.65 | 26.37
20080903:0400 | 27.74 | 25.18 | 26.64 | 32.55 | 27.68 | 33.8 | 21.42 | 30.76 | 12.62 | 23.93 | 21.87 | 19.25 | 20.51 | 15.65 | 21.16 | 16.17 | 13.35 | 13.51 | 16.75 | 13.86 | 26.65
20080903:0500 | 28.42 | 30.04 | 26.53 | 36.09 | 27.07 | 32.5 | 20.91 | 29.09 | 12.35 | 23.12 | 21.24 | 17.76 | 20.17 | 13.96 | 20.8 | 15.69 | 11.61 | 12.97 | 15.22 | 14.33 | 26.3
20080903:0600 | 28.53 | 34.34 | 26.43 | 39.49 | 26.58 | 31.59 | 20.51 | 27.61 | 12.25 | 22.36 | 20.3 | 16.58 | 19.98 | 12.32 | 19.9 | 15.42 | 11.19 | 12.65 | 13.29 | 14.73 | 26.58
20080903:0700 | 28.02 | 36.61 | 26.45 | 42.23 | 26.26 | 31.88 | 19.59 | 26.57 | 11.67 | 20.77 | 19.86 | 15.99 | 19.02 | 11.06 | 19.61 | 15.15 | 10.21 | 12.58 | 12.21 | 15.29 | 27.04
20080903:0800 | 27.71 | 38.21 | 26.22 | 43.67 | 25.98 | 31.07 | 19.03 | 25.41 | 11.68 | 20.26 | 19.09 | 15.02 | 18.85 | 8.94 | 18.93 | 14.66 | 9.87 | 12.38 | 10.94 | 15.83 | 27.38
20080903:0900 | 27.93 | 39.4 | 26.07 | 44.58 | 25.67 | 30.29 | 18.48 | 24.51 | 11.62 | 19.72 | 19.28 | 13.98 | 18.53 | 7.64 | 17.94 | 14.17 | 8.73 | 12.44 | 9.98 | 16.14 | 27.64
20080903:1000 | 26.93 | 40.13 | 25.68 | 45.24 | 25.4 | 29.5 | 18.15 | 24.09 | 11.58 | 19.26 | 18.15 | 13.23 | 18.29 | 7.18 | 17.66 | 13.82 | 8.05 | 12.47 | 9.33 | 16.83 | 27.98
20080903:1100 | 26.26 | 40.53 | 25.37 | 45.53 | 25.05 | 28.74 | 17.91 | 23.18 | 11.52 | 18.8 | 17.37 | 12.75 | 17.94 | 7.04 | 17.67 | 13.85 | 7.65 | 12.41 | 8.77 | 16.83 | 28.16
20080903:1200 | 26.1 | 40.5 | 26.23 | 45.53 | 24.74 | 28.26 | 17.87 | 22.49 | 11.48 | 18.46 | 17.17 | 12.18 | 17.95 | 6.99 | 17.52 | 15.1 | 7.63 | 12.41 | 8.38 | 17.12 | 28.28
20080903:1300 | 25.66 | 39.97 | 27.83 | 45.23 | 25.69 | 27.66 | 19.68 | 21.54 | 11.5 | 19.41 | 16.96 | 12.15 | 18.3 | 6.98 | 17.21 | 16.63 | 8 | 13.52 | 8.01 | 18.09 | 28.35
20080903:1400 | 25.39 | 39.55 | 28.77 | 44.58 | 28.02 | 27.98 | 21.85 | 22.55 | 11.51 | 21.17 | 18.59 | 12 | 19.08 | 7.66 | 16.48 | 17.97 | 7.93 | 15.63 | 7.74 | 18.48 | 28.32
20080903:1500 | 25.34 | 38.91 | 29.54 | 42.96 | 30.36 | 30.23 | 23.56 | 26.14 | 11.81 | 22.93 | 20.2 | 13.39 | 19.83 | 11.96 | 17.21 | 18.64 | 9.77 | 17.54 | 7.52 | 17.96 | 28.1
20080903:1600 | 25.05 | 37.81 | 30.25 | 41.02 | 32.66 | 31.95 | 24.99 | 29.22 | 12.5 | 24.37 | 21.85 | 15.42 | 20.71 | 18.22 | 19.77 | 19.25 | 11.39 | 19.03 | 8.02 | 17.28 | 27.92
20080903:1700 | 25.12 | 36.34 | 31.15 | 39.51 | 34.41 | 33.89 | 26 | 31.64 | 13.6 | 25.37 | 22.99 | 17.54 | 21.43 | 21.84 | 22.32 | 20.29 | 13.17 | 20.3 | 9.66 | 16.59 | 27.75
20080903:1800 | 25.05 | 34.86 | 31.34 | 38.24 | 35.57 | 35.8 | 26.71 | 33.7 | 14.83 | 26.38 | 24.5 | 19.31 | 22.2 | 24 | 24.42 | 21.08 | 14.79 | 21.38 | 12.58 | 15.72 | 27.46
20080903:1900 | 24.65 | 33.8 | 31.16 | 37.46 | 35.91 | 37.47 | 27.43 | 34.71 | 15.18 | 26.42 | 25.4 | 21.24 | 22.8 | 25.16 | 25.41 | 21.84 | 16.13 | 22.45 | 14.09 | 14.82 | 27.37
20080903:2000 | 24.62 | 32.22 | 30.55 | 36.6 | 36.66 | 38.76 | 27.91 | 35.6 | 16.24 | 27.16 | 26.23 | 22.39 | 23.33 | 26.14 | 26.94 | 22.05 | 17.16 | 23.15 | 15.56 | 14.04 | 27.22
20080903:2100 | 24.72 | 31.09 | 29.47 | 35.77 | 36.85 | 39.57 | 27.84 | 36.21 | 16.71 | 27.59 | 26.95 | 23.37 | 23.62 | 26.8 | 28.11 | 22.01 | 18.15 | 23.52 | 16.71 | 13.46 | 27.31
20080903:2200 | 24.34 | 32.59 | 28.21 | 34.94 | 34.19 | 40 | 27.75 | 36.35 | 16.78 | 27.62 | 27.28 | 23.53 | 23.69 | 27.11 | 28.93 | 21.48 | 18.72 | 23.6 | 17.56 | 12.68 | 27.45
20080903:2300 | 24.44 | 32.24 | 26.78 | 34.13 | 33.11 | 40.34 | 27.4 | 36.32 | 16.2 | 27.26 | 26.65 | 23.87 | 23.5 | 27.07 | 29.33 | 20.48 | 18.92 | 23.21 | 18.22 | 12.03 | 27.24
20080904:0000 | 24.94 | 30.77 | 26.55 | 33.34 | 32.45 | 40.1 | 26.19 | 36.04 | 15.6 | 26.47 | 26.07 | 24.01 | 23.15 | 26.55 | 29.15 | 19.69 | 18.67 | 22.1 | 18.52 | 11.41 | 26.82
20080904:0100 | 26.07 | 26.34 | 26.54 | 32.62 | 31.38 | 39.43 | 24.56 | 35.56 | 14.9 | 24.97 | 25.19 | 23.45 | 22.5 | 25.5 | 28.51 | 18.91 | 17.4 | 20.86 | 18.38 | 10.82 | 26.91
20080904:0200 | 27.61 | 25.3 | 26.17 | 32.01 | 30.43 | 38.61 | 23.43 | 35 | 14.09 | 23.71 | 23.97 | 22.07 | 21.64 | 24.16 | 26.6 | 18.41 | 15.95 | 20.06 | 17.96 | 10.34 | 27.1
20080904:0300 | 28.59 | 24.44 | 26 | 31.67 | 29.55 | 37.36 | 22.58 | 34.1 | 13.41 | 22.68 | 23.04 | 19.76 | 20.85 | 21.45 | 24.38 | 17.86 | 14.03 | 19.6 | 17.34 | 10.05 | 27.18
20080904:0400 | 27.58 | 26 | 25.77 | 33.28 | 28.77 | 36.42 | 21.75 | 32.82 | 13.03 | 21.75 | 22.13 | 17.88 | 20.11 | 19.16 | 22.36 | 17.2 | 13.55 | 19.36 | 16.24 | 9.85 | 27.25
20080904:0500 | 27.27 | 30.32 | 25.65 | 36.81 | 28.21 | 35.29 | 21.04 | 31 | 12.88 | 21.19 | 21.53 | 16.62 | 19.44 | 16.71 | 20.8 | 16.71 | 13.33 | 19.28 | 14.33 | 9.78 | 27.23
20080904:0600 | 27.67 | 34.54 | 25.56 | 40.46 | 27.67 | 34.01 | 20.34 | 30.11 | 12.81 | 20.38 | 20.87 | 15.6 | 18.85 | 14.25 | 21.56 | 16.12 | 12.72 | 19.26 | 12.52 | 9.76 | 27.43
20080904:0700 | 27.89 | 37.15 | 25.78 | 43.1 | 27.05 | 31.35 | 20.29 | 27.95 | 12.35 | 19.41 | 19.36 | 15.07 | 17.55 | 12.85 | 20.89 | 15.42 | 11.88 | 19.18 | 12.66 | 11.31 | 27.45
20080904:0800 | 28.21 | 39.16 | 25.78 | 44.61 | 26.66 | 30.16 | 19.86 | 27.05 | 12.42 | 18.79 | 18.9 | 13.9 | 17 | 11.6 | 20.18 | 14.84 | 11.27 | 18.84 | 12.73 | 13.26 | 27.63
20080904:0900 | 27.95 | 40.1 | 25.82 | 45.56 | 26.52 | 29.44 | 19.79 | 26.29 | 12.44 | 18.2 | 18.51 | 12.96 | 16.73 | 10.96 | 19.45 | 14.43 | 10.59 | 18.45 | 11.9 | 14.49 | 27.86
20080904:1000 | 26.24 | 40.45 | 25.75 | 46.17 | 26.09 | 28.72 | 19.16 | 25.44 | 12.46 | 17.75 | 18.09 | 12.15 | 16.56 | 10.3 | 18.32 | 13.98 | 9.6 | 18.04 | 10.79 | 15.34 | 28.28
20080904:1100 | 25.69 | 40.73 | 25.63 | 46.47 | 25.86 | 28.14 | 18.98 | 24.55 | 12.39 | 17.68 | 17.49 | 12.05 | 16.45 | 9.75 | 17.4 | 13.86 | 8.5 | 17.59 | 9.21 | 15.72 | 28.42
20080904:1200 | 25.15 | 40.61 | 26.17 | 46.38 | 25.55 | 27.63 | 19.16 | 23.66 | 12.31 | 17.4 | 16.96 | 12.42 | 16.55 | 9.24 | 16.77 | 15.13 | 7.3 | 17.16 | 8.21 | 15.95 | 28.47
20080904:1300 | 25.15 | 40.44 | 27.4 | 45.89 | 26.45 | 27.11 | 20.94 | 22.84 | 12.3 | 19.15 | 16.63 | 12.02 | 18.17 | 8.88 | 16.15 | 16.77 | 6.19 | 17.53 | 7.86 | 16.22 | 28.54
20080904:1400 | 25.02 | 39.87 | 28.33 | 45.14 | 28.23 | 27.38 | 23.15 | 23.88 | 12.28 | 22.1 | 18.55 | 11.7 | 20.35 | 9.75 | 15.43 | 18.34 | 7.16 | 17.98 | 7.64 | 16.17 | 28.59
20080904:1500 | 24.98 | 38.82 | 29.44 | 43.06 | 30.25 | 29.03 | 24.36 | 26.4 | 12.56 | 24.35 | 21.53 | 12.75 | 22.25 | 14.81 | 16.49 | 19.8 | 11.84 | 18.3 | 7.44 | 15.95 | 28.59
20080904:1600 | 24.88 | 37.31 | 30.25 | 40.73 | 31.9 | 30.56 | 25.34 | 28.98 | 13.21 | 25.91 | 23.17 | 14.92 | 23.7 | 20.77 | 19.35 | 21.11 | 15.25 | 18.52 | 7.71 | 15.67 | 28.15
20080904:1700 | 24.55 | 35.81 | 30.61 | 38.53 | 33.27 | 32.32 | 26.3 | 31.4 | 14.03 | 27.08 | 24.51 | 16.71 | 25.05 | 23 | 20.88 | 22.12 | 17.87 | 18.88 | 9.24 | 15.49 | 27.7
20080904:1800 | 24.39 | 34.39 | 30.71 | 36.96 | 34.78 | 34.09 | 27.3 | 33.48 | 14.99 | 28.11 | 25.52 | 18.29 | 26.21 | 24.16 | 22.56 | 22.82 | 20.29 | 19.58 | 11.69 | 14.62 | 27.34
20080904:1900 | 24.21 | 33.08 | 31.08 | 36.66 | 34.98 | 35.32 | 27.46 | 33.47 | 16.11 | 28.56 | 26.4 | 19.86 | 26.68 | 23.81 | 23.36 | 23.34 | 22.05 | 19.45 | 13.67 | 13.94 | 27.08
20080904:2000 | 24.5 | 31.57 | 30.88 | 35.82 | 35.04 | 36.83 | 27.9 | 34.75 | 17.49 | 29.18 | 27.38 | 21.07 | 27.36 | 23.82 | 24.91 | 23.54 | 23.85 | 20.05 | 14.8 | 12.71 | 27.04
20080904:2100 | 24.48 | 29.79 | 28.71 | 35.07 | 30.81 | 37.99 | 28.31 | 35.17 | 18.36 | 29.48 | 28.09 | 22.35 | 27.71 | 23.7 | 26.15 | 23.39 | 25.21 | 20.59 | 15.73 | 11.74 | 27.02
20080904:2200 | 24.48 | 28.2 | 27.74 | 34.29 | 31.43 | 38.64 | 28.38 | 35.65 | 18.38 | 29.46 | 28.5 | 23.07 | 27.9 | 22.67 | 26.95 | 22.94 | 26.09 | 20.91 | 16.39 | 10.91 | 25.86
20080904:2300 | 24.52 | 27.21 | 27.41 | 33.54 | 31.65 | 38.75 | 28 | 35.51 | 18.01 | 29.06 | 28.28 | 23.32 | 27.69 | 22.79 | 27.2 | 21.67 | 26.43 | 20.93 | 16.58 | 10.18 | 26.01
20080905:0000 | 24.71 | 26.17 | 27.08 | 32.9 | 31.16 | 38.59 | 26.87 | 35.42 | 17.2 | 28.2 | 27.55 | 22.9 | 26.75 | 21.77 | 26.96 | 20.2 | 26.19 | 20.57 | 16.87 | 9.58 | 25.72
20080905:0100 | 25.28 | 25.36 | 26.92 | 32.45 | 30.14 | 37.49 | 25.53 | 34.92 | 16.21 | 26.15 | 26.78 | 21.93 | 25.42 | 21.36 | 26.32 | 19.15 | 25.74 | 19.51 | 16.74 | 9.01 | 25.54
20080905:0200 | 26.38 | 24.71 | 26.47 | 31.92 | 29.21 | 35.76 | 24.31 | 34.3 | 15.11 | 24.88 | 25.41 | 20.4 | 24.17 | 20.34 | 24.59 | 18.08 | 24.07 | 19.46 | 16.57 | 8.49 | 26.1
20080905:0300 | 27.69 | 24.09 | 25.73 | 31.35 | 28.34 | 34.79 | 23.35 | 33.06 | 14.11 | 24.2 | 23.63 | 18.55 | 23.11 | 18.4 | 23 | 17.06 | 22.68 | 18.68 | 16.02 | 8.07 | 26.38
20080905:0400 | 27.15 | 25.07 | 25.44 | 32.59 | 27.69 | 34.13 | 22.81 | 31.71 | 13.7 | 23.71 | 22.33 | 17.23 | 22.18 | 16.41 | 21.53 | 16.67 | 21.17 | 16.95 | 15.01 | 7.67 | 26.66
20080905:0500 | 27.32 | 29.42 | 25.65 | 35.72 | 27.16 | 33.51 | 22.31 | 30.01 | 13.43 | 21.99 | 21.55 | 16.03 | 21.56 | 14.77 | 21.27 | 16.79 | 19.53 | 14.48 | 14.77 | 7.28 | 26.95
20080905:0600 | 27.84 | 34.13 | 25.6 | 38.84 | 26.8 | 32.55 | 21.92 | 28.02 | 13.28 | 21.17 | 20.92 | 15.02 | 21.11 | 13.52 | 20.72 | 17.17 | 16.94 | 14.29 | 13.69 | 7.21 | 27.08
20080905:0700 | 28.01 | 36.5 | 25.66 | 41.48 | 26.36 | 31.96 | 21.21 | 27.13 | 12.98 | 19.55 | 20.14 | 14.32 | 20.59 | 14.65 | 19.66 | 17.06 | 14.52 | 13.61 | 12.36 | 9.82 | 27.23
20080905:0800 | 28.52 | 38 | 25.72 | 43.46 | 25.89 | 30.98 | 20.94 | 25.94 | 12.92 | 19.14 | 19.92 | 13.5 | 19.54 | 12.4 | 19.36 | 17.02 | 12.46 | 13.43 | 11.18 | 12.08 | 27.35
20080905:0900 | 28.6 | 38.92 | 25.54 | 44.84 | 25.49 | 29.99 | 20.56 | 25.02 | 12.84 | 18.75 | 19.29 | 12.75 | 19.9 | 11.25 | 18.9 | 17.11 | 11.11 | 13.16 | 10.27 | 14.11 | 27.49
20080905:1000 | 27.17 | 39.48 | 25.48 | 45.59 | 25.16 | 29.09 | 20.24 | 24.17 | 12.62 | 18.35 | 18.8 | 12.1 | 20.42 | 10.79 | 18.51 | 17.26 | 10.51 | 12.96 | 9.31 | 15.51 | 27.36
20080905:1100 | 26.6 | 39.56 | 25.49 | 45.91 | 24.86 | 28.4 | 19.9 | 23.38 | 12.58 | 19.18 | 18.38 | 11.52 | 20.51 | 9.49 | 18.09 | 17.31 | 10.03 | 12.88 | 8.74 | 16.28 | 27.49
20080905:1200 | 26.2 | 39.63 | 25.58 | 45.93 | 24.76 | 28.09 | 19.68 | 22.61 | 12.51 | 18.57 | 17.88 | 10.97 | 20.53 | 8.01 | 17.92 | 17.69 | 9.68 | 12.98 | 8.11 | 16.87 | 27.61
20080905:1300 | 26.21 | 39.46 | 26.07 | 45.61 | 25.65 | 27.58 | 21.69 | 21.96 | 12.48 | 19.5 | 17.46 | 10.43 | 21.23 | 6.45 | 17.54 | 18.12 | 9.32 | 14.57 | 7.55 | 17.34 | 27.72
20080905:1400 | 26.03 | 38.84 | 27.15 | 44.94 | 28.18 | 27.69 | 24.07 | 23.04 | 12.18 | 22.64 | 19.05 | 10.04 | 21.42 | 5.75 | 17.05 | 18.5 | 11.06 | 17.25 | 7.15 | 17.56 | 27.79
20080905:1500 | 25.51 | 38.17 | 28.38 | 43.07 | 29.88 | 28.51 | 26.52 | 25.33 | 12.27 | 25.35 | 20.96 | 12.05 | 21.66 | 7.66 | 17.11 | 19.15 | 15.21 | 18.51 | 6.73 | 17.86 | 27.92
20080905:1600 | 25.55 | 37.04 | 29.45 | 40.89 | 31.62 | 30.07 | 28 | 27.98 | 12.88 | 27.54 | 22.79 | 15.11 | 21.84 | 9.08 | 18.7 | 20.2 | 21.47 | 19.52 | 6.99 | 17.8 | 27.84
20080905:1700 | 25.13 | 35.72 | 29.98 | 38.79 | 33.15 | 31.38 | 29.05 | 30.67 | 14.15 | 28.95 | 24.49 | 17.27 | 22.26 | 10.4 | 20.59 | 21.47 | 24.71 | 20.6 | 8.41 | 17.49 | 27.72
20080905:1800 | 25.15 | 34.21 | 30.45 | 37.18 | 33.68 | 32.82 | 29.82 | 32.86 | 15.85 | 30.02 | 26.15 | 19.19 | 22.65 | 11.55 | 22.28 | 21.77 | 26.58 | 21.63 | 10.84 | 17.03 | 27.57
20080905:1900 | 25.01 | 32.6 | 30.99 | 37.14 | 33.83 | 29.52 | 30.14 | 33.12 | 17.16 | 29.81 | 27.21 | 20.45 | 22.3 | 12.06 | 23.07 | 21.38 | 26.98 | 21.87 | 12.44 | 16.66 | 27.42
20080905:2000 | 24.69 | 31.45 | 29.13 | 36.36 | 34.04 | 31.4 | 30.39 | 34.41 | 18.78 | 30.34 | 28.05 | 21.85 | 22.32 | 12.91 | 24.36 | 21.15 | 27.87 | 22.55 | 13.91 | 15.81 | 27.28
20080905:2100 | 24.57 | 30.27 | 29.43 | 35.52 | 33.96 | 32.32 | 30.33 | 34.8 | 19.82 | 30.7 | 28.69 | 22.83 | 22.07 | 13.37 | 25.39 | 19.91 | 28.46 | 22.97 | 15.34 | 15.62 | 27.15
20080905:2200 | 24.38 | 28.88 | 29.17 | 34.69 | 32.67 | 33.05 | 30.07 | 34.65 | 19.87 | 30.61 | 28.96 | 23.63 | 21.64 | 13.5 | 26 | 19.54 | 28.77 | 23 | 16.23 | 15.53 | 25.96
20080905:2300 | 24.41 | 27.4 | 28.6 | 34.02 | 31.41 | 33.39 | 28.43 | 34.69 | 19.26 | 30.16 | 27.97 | 24.36 | 21.07 | 13.35 | 26.17 | 19.32 | 28.6 | 22.59 | 16.86 | 15.31 | 26.42
20080906:0000 | 24.51 | 26.95 | 28.06 | 33.5 | 30.59 | 33.55 | 26.45 | 34.61 | 18.27 | 29.05 | 26.98 | 24.51 | 20.34 | 12.94 | 25.82 | 18.99 | 27.96 | 21.67 | 17.09 | 14.83 | 26.16
20080906:0100 | 25.23 | 28.83 | 27.58 | 32.91 | 29.65 | 33.39 | 24.98 | 34.1 | 17.23 | 27.27 | 26.35 | 24.09 | 19.78 | 12.17 | 24.81 | 18.74 | 26.74 | 20.4 | 17.12 | 14.3 | 26.11
20080906:0200 | 26.71 | 28.56 | 26.55 | 32.26 | 28.92 | 33 | 24.2 | 33.54 | 15.97 | 25.93 | 25.06 | 22.81 | 19.43 | 10.89 | 23.23 | 18.43 | 25.71 | 19.52 | 16.9 | 14.15 | 25.87
20080906:0300 | 27.11 | 25.91 | 25.68 | 31.87 | 28.27 | 32.66 | 23.66 | 32.49 | 14.85 | 25.03 | 23.83 | 20.79 | 19.27 | 9.68 | 21.61 | 18.09 | 24.41 | 18.83 | 16.35 | 14.29 | 26.34
20080906:0400 | 27.49 | 25.64 | 25.15 | 33.32 | 27.7 | 32.17 | 23.22 | 31.29 | 14.32 | 24.25 | 23.13 | 18.54 | 19.05 | 8.74 | 20.44 | 17.69 | 22.76 | 18.27 | 15.05 | 14.34 | 26.61
20080906:0500 | 27.24 | 29.16 | 25.47 | 36.25 | 27.05 | 31.61 | 22.95 | 29.88 | 13.92 | 23.59 | 21.81 | 17.07 | 18.95 | 7.95 | 20.39 | 17.4 | 18.86 | 17.91 | 13.55 | 14.43 | 26.85
20080906:0600 | 27.21 | 33.36 | 25.7 | 39.03 | 26.59 | 31.06 | 22.66 | 28.98 | 13.45 | 22.75 | 21.03 | 15.97 | 18.79 | 7.08 | 19.59 | 17.17 | 16.64 | 17.75 | 12.17 | 14.56 | 27.11
20080906:0700 | 27.55 | 35.73 | 25.93 | 41.38 | 26.2 | 28.9 | 22.57 | 26.96 | 13.55 | 21.83 | 20.02 | 15.42 | 18.25 | 6.05 | 19.15 | 17.13 | 15.36 | 17.36 | 11.23 | 15.36 | 27.26
20080906:0800 | 27.3 | 37.11 | 25.87 | 42.78 | 25.8 | 28.17 | 22.09 | 26.14 | 13.33 | 21.07 | 19.6 | 14.65 | 17.98 | 5.04 | 19.02 | 16.86 | 13.83 | 17.65 | 10.52 | 16.54 | 27.36
20080906:0900 | 27.67 | 37.9 | 26.37 | 43.67 | 25.44 | 27.42 | 21.59 | 25.56 | 13.18 | 20.45 | 19.3 | 13.8 | 17.8 | 4.38 | 18.69 | 16.72 | 12.69 | 17.95 | 9.59 | 17.34 | 27.46
20080906:1000 | 27.19 | 38.35 | 26.13 | 44.31 | 25.32 | 26.8 | 21.02 | 24.84 | 13.03 | 19.8 | 18.76 | 13.04 | 17.56 | 3.81 | 18.3 | 16.25 | 11.88 | 18.32 | 8.71 | 18.73 | 27.75
20080906:1100 | 26.5 | 38.79 | 25.72 | 44.59 | 25.18 | 26.13 | 20.7 | 23.92 | 12.98 | 19.35 | 18.09 | 12.27 | 17.63 | 3.05 | 17.93 | 16.06 | 11.19 | 18.57 | 8.09 | 19.49 | 27.96
20080906:1200 | 26.13 | 39.2 | 25.42 | 44.58 | 25.13 | 26.46 | 20.53 | 23.05 | 12.91 | 19.47 | 17.8 | 11.61 | 17.71 | 2.18 | 17.62 | 17.1 | 10.68 | 18.84 | 8.88 | 20.55 | 27.73
20080906:1300 | 25.91 | 39.13 | 25.87 | 44.16 | 25.87 | 25.16 | 22.29 | 22.51 | 12.76 | 20.82 | 17.23 | 10.98 | 18.41 | 1.31 | 16.7 | 18.25 | 10.18 | 19.87 | 8.48 | 21.08 | 27.61
20080906:1400 | 25.8 | 38.84 | 27.03 | 43.28 | 27.94 | 25.46 | 24.14 | 23.47 | 12.65 | 23.89 | 19.19 | 10.34 | 19.5 | 1.32 | 16.06 | 19.54 | 11.62 | 21.61 | 7.27 | 21.32 | 27.46
20080906:1500 | 25.36 | 38.25 | 28.13 | 41.65 | 29.69 | 28.21 | 25.96 | 25.61 | 12.79 | 26.24 | 21.38 | 12.38 | 21 | 5.95 | 16.51 | 19.83 | 15.96 | 23.51 | 6.23 | 21.09 | 27.42
20080906:1600 | 25.29 | 37.52 | 29.18 | 40.02 | 31.33 | 30.33 | 27.15 | 27.76 | 13.41 | 27.79 | 22.96 | 16.15 | 22.64 | 8.84 | 18.91 | 20.46 | 21.99 | 25.19 | 6.07 | 20.79 | 27.36
20080906:1700 | 25.2 | 36.08 | 29.8 | 38.71 | 29.82 | 32.01 | 27.78 | 29.73 | 14.67 | 29 | 24.72 | 18.54 | 24.11 | 10.99 | 20.8 | 19.76 | 24.4 | 26.62 | 8.64 | 20.53 | 27.36
20080906:1800 | 25 | 34.57 | 30.13 | 37.58 | 29.32 | 33.55 | 26.7 | 31.5 | 16.12 | 30.04 | 26.25 | 20.69 | 25.67 | 12.64 | 22.5 | 20.45 | 25.79 | 27.69 | 10.42 | 19.38 | 26.92
20080906:1900 | 25 | 33.02 | 29.08 | 36.36 | 32.76 | 34.31 | 29.04 | 32.03 | 16.97 | 30.23 | 27.62 | 21.83 | 26.97 | 12.92 | 23.08 | 19.7 | 26.18 | 28.71 | 12.41 | 18.48 | 26.78
20080906:2000 | 24.96 | 31.33 | 28.8 | 35.54 | 32.85 | 34.96 | 29.6 | 33.07 | 18.32 | 30.88 | 28.56 | 23.56 | 27.76 | 14.06 | 24.3 | 19.89 | 27.04 | 29.25 | 13.72 | 18.15 | 26.68
20080906:2100 | 24.85 | 30.03 | 28.69 | 34.78 | 32.78 | 35.72 | 29.56 | 33.9 | 19.06 | 31.21 | 28.64 | 24.94 | 28.11 | 14.88 | 25.29 | 18.05 | 27.65 | 29.54 | 15.06 | 17.6 | 26.76
20080906:2200 | 24.59 | 28.59 | 28.33 | 34.07 | 31.28 | 36.27 | 29.08 | 34.16 | 19.1 | 31.14 | 28.19 | 25.95 | 28.18 | 15.31 | 25.97 | 18.13 | 27.92 | 29.38 | 15.92 | 17.02 | 27.01
20080906:2300 | 24.24 | 27.49 | 27.75 | 33.5 | 30.57 | 36.47 | 26.63 | 33.8 | 18.44 | 30.58 | 28.07 | 26.45 | 28.08 | 15.35 | 26.21 | 17.79 | 27.81 | 28.81 | 16.19 | 16.91 | 27.08
20080907:0000 | 24.79 | 26.67 | 27 | 32.95 | 30.03 | 36.33 | 25.65 | 33.73 | 17.67 | 29.48 | 26.66 | 26.57 | 27.12 | 14.98 | 25.86 | 17.39 | 27.37 | 27.55 | 16.43 | 16.61 | 27.18
20080907:0100 | 25.55 | 26.14 | 26.57 | 32.44 | 28.99 | 35.49 | 24.88 | 33.03 | 16.73 | 27.92 | 23.18 | 26.19 | 25.83 | 14.21 | 25.01 | 17.26 | 26.18 | 25.67 | 16.52 | 16.35 | 27.27
20080907:0200 | 26.89 | 26 | 26.44 | 31.82 | 28.1 | 34.88 | 24.02 | 32.41 | 15.72 | 26.61 | 22.42 | 24.48 | 24.93 | 13.09 | 23.36 | 17.04 | 24.26 | 25.52 | 16.38 | 15.83 | 27.44
20080907:0300 | 28.6 | 26.31 | 26.45 | 31.3 | 27.41 | 34.19 | 23.38 | 31.11 | 14.78 | 25.66 | 22.21 | 22.26 | 24.28 | 11.74 | 21.36 | 16.92 | 23.73 | 25.25 | 15.76 | 15.35 | 27.63
20080907:0400 | 29.64 | 27.43 | 26.52 | 31.99 | 26.9 | 33.44 | 22.96 | 29.75 | 14.28 | 24.9 | 21.77 | 20.38 | 23.77 | 10.38 | 19.55 | 16.71 | 22.29 | 23.75 | 14.22 | 15.08 | 27.86
20080907:0500 | 30.39 | 29.95 | 26.68 | 33.59 | 26.53 | 32.59 | 22.61 | 28.87 | 13.91 | 24.2 | 20.41 | 18.96 | 23.34 | 8.97 | 18.48 | 16.35 | 20.9 | 22.77 | 12.69 | 14.96 | 28.02
20080907:0600 | 30.37 | 33.57 | 26.73 | 35.53 | 26.34 | 31.84 | 22.2 | 27.66 | 13.77 | 23.52 | 19.5 | 17.74 | 22.91 | 7.73 | 17.37 | 15.82 | 19.74 | 22.77 | 11.61 | 14.9 | 28.11
20080907:0700 | 30.06 | 35.65 | 25.85 | 37.78 | 25.68 | 31.17 | 21.44 | 27.67 | 13.54 | 21.58 | 18.49 | 16.82 | 22.09 | 6.68 | 16.35 | 15.2 | 19.02 | 20.8 | 11.25 | 15.56 | 28.16
20080907:0800 | 29.92 | 37.23 | 25.84 | 39.48 | 25.55 | 30.32 | 20.97 | 26.97 | 13.29 | 20.96 | 18.34 | 15.92 | 21.56 | 5.14 | 15.61 | 14.89 | 18.07 | 20.48 | 10.55 | 16.19 | 28.32
20080907:0900 | 29.36 | 38.27 | 25.82 | 40.82 | 25.34 | 29.61 | 20.75 | 25.85 | 13.09 | 20.47 | 18.09 | 15.14 | 21.14 | 4.25 | 14.93 | 14.58 | 16.96 | 20.01 | 10.21 | 16.94 | 28.52
20080907:1000 | 28.4 | 39.04 | 25.79 | 41.7 | 25.13 | 28.87 | 20.6 | 24.91 | 12.95 | 20.05 | 17.98 | 14.44 | 20.75 | 3.88 | 14.34 | 14.36 | 15.89 | 20.02 | 10 | 17.58 | 28.22
20080907:1100 | 27.85 | 39.5 | 25.75 | 42.17 | 25.04 | 28.14 | 20.48 | 24.07 | 12.81 | 19.71 | 18.01 | 13.88 | 20.34 | 3.71 | 13.87 | 14.32 | 14.92 | 20.32 | 9.82 | 18.11 | 28.22
20080907:1200 | 27.24 | 39.53 | 26.26 | 42.25 | 24.94 | 27.8 | 20.34 | 23.17 | 12.81 | 19.47 | 18.01 | 13.38 | 20.28 | 3.55 | 13.56 | 15.29 | 14.05 | 20.59 | 9.84 | 19.04 | 28.34
20080907:1300 | 26.79 | 39.36 | 27.64 | 41.91 | 25.14 | 28.07 | 21.65 | 22.33 | 12.62 | 20.82 | 18.03 | 12.86 | 21.37 | 3.34 | 13.25 | 16.57 | 13.07 | 21.61 | 10.2 | 19.39 | 28.45
20080907:1400 | 26.5 | 38.53 | 28.59 | 41.14 | 25.57 | 28 | 23.44 | 23.65 | 12.35 | 23.49 | 18.46 | 12.42 | 23.42 | 3.6 | 13.11 | 17.77 | 13.3 | 23.54 | 10.41 | 19.71 | 28.6
20080907:1500 | 26.44 | 37.53 | 29.24 | 39.61 | 26.57 | 29.61 | 25.22 | 26.05 | 13.42 | 26.08 | 19.14 | 14.26 | 25.53 | 7.64 | 13.94 | 18.67 | 16.43 | 25.08 | 10.53 | 19.43 | 28.69
20080907:1600 | 26.19 | 36.16 | 29.7 | 37.99 | 28.57 | 31.2 | 26.78 | 28.43 | 14.31 | 28.43 | 19.91 | 17.98 | 27.44 | 13.36 | 15.33 | 19.63 | 21.47 | 26.38 | 10.98 | 19.15 | 28.69
20080907:1700 | 26.03 | 34.91 | 29.47 | 36.75 | 28.24 | 32.76 | 28.1 | 30.73 | 15.84 | 30.43 | 20.99 | 20.55 | 28.44 | 16.85 | 17.05 | 20.41 | 24.31 | 27.17 | 11.43 | 18.72 | 28.65
20080907:1800 | 25.91 | 33.73 | 29.86 | 35.68 | 26.68 | 34.15 | 28.66 | 32.35 | 17.82 | 31.85 | 22.47 | 22.85 | 29.47 | 19.27 | 18.71 | 20.9 | 26.4 | 27.16 | 11.63 | 17.83 | 28.58
20080907:1900 | 25.48 | 32.48 | 30.04 | 34.58 | 31.06 | 34.41 | 29.45 | 32.65 | 17.85 | 32.61 | 24.13 | 23.95 | 27.93 | 20.38 | 20.27 | 20.7 | 27.26 | 24.41 | 12.93 | 17.41 | 28.46
20080907:2000 | 25.19 | 31.23 | 29.8 | 33.74 | 28.7 | 35.67 | 29.39 | 33.62 | 19.05 | 33.38 | 24.79 | 25.91 | 26.65 | 21.4 | 21.68 | 20.86 | 28.03 | 22.63 | 13.38 | 16.96 | 28.44
20080907:2100 | 25.14 | 29.93 | 29.4 | 32.99 | 29.07 | 36.56 | 29.57 | 33.9 | 19.66 | 33.87 | 25 | 27.45 | 27.35 | 22.02 | 22.95 | 21.04 | 28.41 | 22.03 | 13.29 | 16.58 | 28.35
20080907:2200 | 24.83 | 28.73 | 28.89 | 32.26 | 29.21 | 37.21 | 29.18 | 34.08 | 19.65 | 33.95 | 24.96 | 28.5 | 27.67 | 22.26 | 23.77 | 20.81 | 28.54 | 21.59 | 13.31 | 16.21 | 26.06
20080907:2300 | 24.94 | 27.63 | 28.28 | 31.61 | 28.76 | 37.15 | 28.61 | 33.54 | 18.98 | 33.52 | 24.29 | 29.03 | 27.69 | 22.2 | 24.19 | 20.17 | 28.4 | 20.97 | 13.95 | 15.86 | 25.71
20080908:0000 | 25.36 | 26.48 | 26.63 | 31.03 | 28.09 | 36.57 | 27.55 | 33.59 | 18 | 31.92 | 23.79 | 28.94 | 26.93 | 21.78 | 24.13 | 18.46 | 27.84 | 20.05 | 14.95 | 15.53 | 25.39
20080908:0100 | 26.32 | 25.21 | 25.34 | 30.48 | 27.23 | 36.18 | 26.18 | 32.24 | 16.84 | 29.72 | 22.52 | 28.16 | 25.89 | 20.78 | 23.55 | 17.53 | 26.59 | 18.89 | 16.07 | 15.14 | 25.42
20080908:0200 | 26.97 | 25.48 | 25.47 | 29.98 | 26.57 | 35.34 | 24.91 | 29.82 | 15.73 | 28.22 | 21.54 | 26.22 | 25.15 | 19.24 | 22.45 | 17.01 | 25.04 | 18.37 | 16.64 | 14.07 | 25.7
20080908:0300 | 28.07 | 26.98 | 25.65 | 29.58 | 26.13 | 34.78 | 23.94 | 28.89 | 14.7 | 27.1 | 20.94 | 23.77 | 24.75 | 16.92 | 20.95 | 16.76 | 24.21 | 18.02 | 16.09 | 13.61 | 25.86
20080908:0400 | 28.31 | 27.17 | 25.63 | 30.62 | 25.67 | 34.03 | 22.99 | 28.31 | 14.07 | 26.26 | 20.03 | 21.86 | 24.26 | 15.28 | 19.32 | 16.73 | 22.81 | 17.75 | 14.26 | 12.92 | 26.11
20080908:0500 | 28.87 | 28.48 | 25.51 | 33.01 | 25.23 | 33.13 | 22.76 | 27.56 | 13.75 | 25.63 | 18.96 | 20.33 | 23.54 | 13.69 | 19.03 | 16.69 | 20.61 | 17.52 | 12.78 | 12.6 | 26.47
20080908:0600 | 28.86 | 31.75 | 25.63 | 35.54 | 24.86 | 32.15 | 22.91 | 26.49 | 13.54 | 25.3 | 18.16 | 19.03 | 23.79 | 11.8 | 18.69 | 16.91 | 19.16 | 17.35 | 11.77 | 12.45 | 26.88
20080908:0700 | 29.56 | 33.6 | 26.06 | 38.11 | 24.07 | 31.32 | 23.35 | 24.84 | 13.31 | 24.47 | 18.51 | 18.43 | 23.23 | 12.13 | 17.5 | 17.09 | 17.9 | 16.5 | 12.24 | 13.8 | 27.19
20080908:0800 | 28.76 | 35.17 | 25.73 | 39.95 | 23.86 | 30.61 | 22.86 | 23.03 | 13.31 | 24.23 | 17.8 | 17.42 | 23.17 | 11.2 | 16.04 | 17.77 | 16.36 | 16.43 | 11.56 | 15.09 | 27.47
20080908:0900 | 28.61 | 36.3 | 25.53 | 41.3 | 23.83 | 30.21 | 21.07 | 21.44 | 13.3 | 24.18 | 17.26 | 16.47 | 22.88 | 10.7 | 14.84 | 17.9 | 14.78 | 16.34 | 10.84 | 16.95 | 27.59
20080908:1000 | 26.2 | 37.48 | 25.48 | 42.22 | 23.93 | 29.8 | 20.7 | 20.22 | 13.2 | 23.85 | 16.86 | 15.66 | 22.71 | 10.47 | 14.38 | 17.66 | 13.45 | 16.3 | 10.34 | 18.19 | 27.18
20080908:1100 | 26.55 | 38.3 | 25.22 | 42.78 | 23.9 | 29.31 | 20.92 | 19.17 | 13.15 | 23.68 | 16.34 | 14.87 | 22.45 | 10.1 | 13.97 | 17.61 | 12.7 | 16.15 | 9.45 | 19.34 | 27.49
20080908:1200 | 26.4 | 38.49 | 25.49 | 42.94 | 23.81 | 28.7 | 21.54 | 18.53 | 13.08 | 23.52 | 15.89 | 14.1 | 22.35 | 9.59 | 13.67 | 18.22 | 12.48 | 16.02 | 8.78 | 20.18 | 27.68
20080908:1300 | 26.17 | 38.24 | 26.42 | 42.71 | 24.14 | 27.93 | 22.43 | 18.09 | 13.03 | 23.48 | 15.4 | 13.33 | 22.59 | 9.17 | 13.24 | 19.64 | 12.35 | 16.15 | 8.22 | 21.22 | 27.82
20080908:1400 | 25.83 | 37.69 | 27.64 | 42 | 25.44 | 28.09 | 25.38 | 18.46 | 13.02 | 24.47 | 17.77 | 12.71 | 22.9 | 9.09 | 13.18 | 21.31 | 13.4 | 16.87 | 7.67 | 21.59 | 27.15
20080908:1500 | 25.44 | 36.81 | 28.74 | 39.92 | 27.3 | 29.57 | 27.23 | 19.51 | 13.28 | 24.88 | 20.94 | 14.33 | 23.69 | 9.81 | 13.78 | 23.34 | 15.92 | 17.96 | 7.73 | 21.69 | 27.22
20080908:1600 | 25.55 | 35.68 | 29.43 | 37.44 | 26.7 | 30.38 | 28.33 | 21.39 | 13.84 | 26.02 | 22.21 | 18.38 | 24.36 | 12.61 | 14.43 | 24.49 | 20.85 | 18.91 | 6.72 | 21.54 | 27.32
20080908:1700 | 25.21 | 34.55 | 29.91 | 35.53 | 26.16 | 31.59 | 29.05 | 22.47 | 14.41 | 27.39 | 23.23 | 20.95 | 25.2 | 14.17 | 15.34 | 25.07 | 23.51 | 19.68 | 8.44 | 20.94 | 27.42
20080908:1800 | 25.17 | 33.22 | 30.03 | 34.02 | 27.6 | 33.06 | 29.52 | 24.17 | 15.42 | 28.85 | 24.12 | 23.32 | 25.62 | 15.26 | 16.83 | 24.77 | 25.55 | 20.4 | 9.79 | 19.72 | 27.49
20080908:1900 | 25.13 | 32.04 | 30.5 | 33.17 | 31.17 | 35.02 | 30.16 | 21.66 | 15.17 | 27.36 | 25.04 | 24.43 | 25.05 | 15.88 | 19.17 | 23.11 | 26.92 | 19.1 | 10.8 | 18.39 | 27.57
20080908:2000 | 25.17 | 30.76 | 30.44 | 31.91 | 31.42 | 36.03 | 30.41 | 22.87 | 15.88 | 28.87 | 25.77 | 26.29 | 25.21 | 15.57 | 20.78 | 21.4 | 27.84 | 19.17 | 11.19 | 17.09 | 27.71
20080908:2100 | 24.92 | 29.61 | 30.22 | 30.8 | 30.57 | 36.83 | 30.33 | 23.67 | 16.26 | 28.56 | 26.35 | 27.63 | 25.23 | 15.11 | 22.04 | 20.7 | 28.3 | 19.03 | 11.92 | 16.44 | 27.85
20080908:2200 | 25 | 28.52 | 29.66 | 29.85 | 30.19 | 37.16 | 30.09 | 23.27 | 16.28 | 28.49 | 26.44 | 28.49 | 25.23 | 14.33 | 22.89 | 20.43 | 28.46 | 18.51 | 12.25 | 16.1 | 27.92
20080908:2300 | 25.14 | 27.32 | 28.9 | 29.04 | 29.44 | 37.38 | 29.27 | 23.29 | 15.81 | 27.98 | 25.99 | 28.67 | 25.1 | 13.28 | 23.29 | 20.1 | 28.39 | 17.77 | 12.68 | 15.75 | 28
20080909:0000 | 25.6 | 26.07 | 28.05 | 28.45 | 28.45 | 33.93 | 28.32 | 22.9 | 15.63 | 27.25 | 25.18 | 27.93 | 24.5 | 12.98 | 23.13 | 19.69 | 26.26 | 16.59 | 13.1 | 15.4 | 28.1
20080909:0100 | 26.56 | 25.81 | 27.4 | 28.13 | 27.17 | 30.24 | 27.1 | 22.16 | 15.26 | 26.37 | 23.51 | 25.67 | 23.92 | 12.44 | 21.93 | 19.45 | 25.7 | 16.13 | 13.32 | 15.08 | 28.22
20080909:0200 | 28.49 | 27.09 | 27.02 | 27.88 | 26.18 | 29.93 | 25.69 | 20.99 | 14.72 | 25.82 | 21.75 | 22.82 | 23.52 | 11.69 | 20.38 | 19.12 | 23.91 | 15.83 | 13.63 | 15.22 | 28.35
20080909:0300 | 29.45 | 27.59 | 26.86 | 27.7 | 25.56 | 29.69 | 24.87 | 20.17 | 14.27 | 25.33 | 20.75 | 20.06 | 23.13 | 10.98 | 18.67 | 18.77 | 22.59 | 15.8 | 13.28 | 15.24 | 28.41
20080909:0400 | 30.07 | 27.65 | 26.48 | 29.32 | 25.08 | 29.28 | 24.3 | 19.4 | 13.99 | 25.03 | 19.98 | 18.06 | 22.8 | 10.36 | 17.44 | 18.35 | 22.19 | 15.71 | 12.17 | 15.03 | 28.37
20080909:0500 | 29.98 | 29.55 | 26.29 | 32.5 | 24.65 | 28.86 | 23.77 | 18.8 | 13.99 | 24.71 | 19.3 | 16.61 | 22.5 | 9.67 | 16.69 | 18.24 | 21.39 | 15.83 | 10.86 | 14.67 | 28.39
20080909:0600 | 30.32 | 32.17 | 26.14 | 35.47 | 24.32 | 28.29 | 23.43 | 18.38 | 13.98 | 24.57 | 18.77 | 15.57 | 22.32 | 9.03 | 16.12 | 18.05 | 20.71 | 15.98 | 9.82 | 14.46 | 28.45
20080909:0700 | 30.22 | 34.48 | 26.14 | 37.4 | 23.64 | 28.65 | 22.99 | 17.59 | 13.7 | 24.05 | 18.66 | 14.92 | 21.65 | 8.31 | 15.54 | 17.32 | 20.35 | 16.29 | 9.13 | 14.91 | 28.41
20080909:0800 | 30.32 | 36.13 | 26.09 | 39.39 | 23.42 | 27.59 | 22.53 | 16.94 | 13.74 | 23.89 | 18.45 | 14.52 | 21.53 | 7.89 | 15.19 | 17.01 | 19.48 | 16.09 | 8.38 | 15.54 | 28.46
20080909:0900 | 29.9 | 37.3 | 25.92 | 40.93 | 23.3 | 26.79 | 21.99 | 16.44 | 13.8 | 23.76 | 18.23 | 14.09 | 21.4 | 7.74 | 14.92 | 16.62 | 18.76 | 16.74 | 7.96 | 16.97 | 28.48
20080909:1000 | 27.57 | 37.98 | 25.8 | 42.07 | 23.26 | 27.75 | 21.62 | 15.95 | 13.77 | 23.53 | 17.88 | 13.37 | 21.35 | 7.19 | 14.4 | 16.23 | 18.25 | 16.84 | 7.6 | 17.62 | 28.38
20080909:1100 | 27.2 | 38.39 | 25.83 | 42.76 | 23.27 | 27.3 | 21.53 | 15.64 | 13.63 | 23.34 | 17.43 | 13.46 | 21.38 | 7.01 | 14.3 | 15.96 | 17.86 | 16.71 | 7.39 | 18.31 | 28.42
20080909:1200 | 26.79 | 38.6 | 26.38 | 43 | 23.26 | 26.9 | 21.5 | 15.25 | 13.59 | 23.26 | 16.94 | 13.25 | 21.38 | 6.81 | 14.12 | 17.37 | 17.47 | 16.82 | 7.22 | 18.84 | 28.54
20080909:1300 | 26.87 | 38.51 | 27.65 | 42.75 | 24.14 | 26.63 | 22.72 | 14.74 | 13.47 | 24.02 | 16.61 | 13.24 | 22.52 | 6.69 | 13.87 | 18.87 | 17.06 | 17.55 | 6.96 | 19.17 | 28.57
20080909:1400 | 26.81 | 37.97 | 28.49 | 41.8 | 26.54 | 26.51 | 24.43 | 15.93 | 13.56 | 26.02 | 17.77 | 13.62 | 24.36 | 6.69 | 13.84 | 20.12 | 16.97 | 18.06 | 6.81 | 19.17 | 28.61
20080909:1500 | 25.98 | 37.11 | 29.07 | 39.46 | 28.42 | 28.47 | 26.51 | 18.06 | 13.87 | 27.98 | 20.05 | 14.15 | 26.36 | 6.86 | 13.95 | 21.27 | 18.62 | 18.69 | 6.68 | 19.13 | 28.56
20080909:1600 | 26.13 | 35.83 | 29.66 | 36.92 | 29.64 | 30.65 | 28.23 | 20.31 | 14.47 | 30.27 | 21.93 | 15.02 | 28.17 | 7.66 | 14.86 | 22.27 | 21.58 | 19.57 | 6.86 | 18.66 | 28.52
20080909:1700 | 25.92 | 34.52 | 29.74 | 34.98 | 30.82 | 32.48 | 29.34 | 22.77 | 15.2 | 32.75 | 23.51 | 16.38 | 29.77 | 7.86 | 15.82 | 22.9 | 23.81 | 20.22 | 7.94 | 18.2 | 28.44
20080909:1800 | 25.86 | 33.27 | 30.05 | 33.63 | 31.46 | 34.06 | 29.72 | 24.68 | 15.8 | 34.59 | 25.09 | 17.18 | 31.2 | 9.39 | 17.03 | 23.17 | 25.64 | 21.46 | 9.41 | 17.26 | 27.72
20080909:1900 | 25.58 | 32.02 | 30.75 | 33.4 | 31.31 | 35.03 | 30.19 | 25.16 | 16.53 | 35.5 | 25.99 | 17.87 | 31.12 | 9.73 | 18.11 | 22.82 | 26.7 | 21.36 | 11.24 | 16.8 | 25.88
20080909:2000 | 25.46 | 30.92 | 30.69 | 32.71 | 31.27 | 36.32 | 30.2 | 26.63 | 17.12 | 35.93 | 26.61 | 18.35 | 31.46 | 10.21 | 18.98 | 22.73 | 27.48 | 22.11 | 12.75 | 16.04 | 25.61
20080909:2100 | 25.35 | 29.76 | 30.45 | 32.45 | 31.01 | 37.09 | 29.96 | 27.62 | 17.27 | 35.95 | 26.69 | 19.09 | 32.37 | 10.28 | 19.52 | 21.12 | 28.07 | 22.69 | 13.67 | 15.14 | 25.66
20080909:2200 | 24.98 | 28.61 | 29.78 | 31.96 | 30.48 | 37.71 | 28.38 | 28.23 | 17.17 | 34.06 | 26.69 | 19.38 | 33.09 | 10.44 | 20.29 | 19.79 | 28.34 | 22.83 | 14.37 | 13.49 | 27.27
20080909:2300 | 24.8 | 27.48 | 29.09 | 31.17 | 29.73 | 37.88 | 27.71 | 28.49 | 16.87 | 32.77 | 26.26 | 19.46 | 33.07 | 10.35 | 19.91 | 19.27 | 28.28 | 22.77 | 14.88 | 12.03 | 26.75
20080910:0000 | 25.03 | 26.37 | 28.32 | 30.36 | 28.72 | 37.12 | 27.13 | 28.35 | 16.26 | 31.3 | 25.55 | 18.69 | 32.13 | 10.05 | 19.51 | 18.9 | 27.77 | 22.61 | 15.24 | 11.48 | 25.61
20080910:0100 | 26.05 | 25.17 | 27.6 | 29.64 | 27.54 | 36.37 | 26.16 | 27.65 | 15.58 | 30.09 | 24.45 | 17.64 | 31.14 | 9.53 | 18.61 | 18.43 | 26.59 | 21.78 | 15.39 | 10.98 | 25.44
20080910:0200 | 26.45 | 24.11 | 27.04 | 29 | 26.72 | 35.64 | 25.45 | 26.28 | 14.82 | 29.25 | 22.79 | 16.41 | 30.53 | 8.55 | 17.65 | 17.83 | 24.24 | 21.28 | 14.94 | 10.92 | 25.48
20080910:0300 | 27.77 | 23.17 | 26.27 | 28.5 | 26.29 | 34.45 | 24.92 | 25.09 | 14.12 | 28.58 | 21.93 | 15.25 | 29.95 | 7.67 | 16.48 | 17.44 | 21.15 | 20.94 | 14.21 | 10.21 | 25.4
20080910:0400 | 28.09 | 23.72 | 26.32 | 29.49 | 26.2 | 33.13 | 24.52 | 24 | 13.75 | 28.02 | 21.22 | 14.49 | 29.39 | 7.26 | 15.57 | 17.1 | 20.79 | 20.36 | 13.26 | 10.04 | 25.95
20080910:0500 | 28.42 | 28.41 | 26.13 | 31.61 | 26 | 31.71 | 24.18 | 22.86 | 13.59 | 27.48 | 20.74 | 13.62 | 28.86 | 6.75 | 14.99 | 16.66 | 21.13 | 20.6 | 12.07 | 10.45 | 26.49
20080910:0600 | 27.67 | 32.87 | 26.09 | 33.83 | 25.55 | 30.25 | 23.83 | 21.79 | 13.38 | 26.92 | 20.16 | 13.09 | 28.3 | 6.33 | 14.47 | 16.43 | 20.47 | 21 | 11.4 | 10.97 | 26.55
20080910:0700 | 28.23 | 35.01 | 26.37 | 36.46 | 25.13 | 28.94 | 23.22 | 20.82 | 13.01 | 25.82 | 19.39 | 12.97 | 27.5 | 6.53 | 14.09 | 15.9 | 19.73 | 20.28 | 12.03 | 12.72 | 26.86
20080910:0800 | 28.96 | 36.57 | 26.3 | 38.58 | 25.08 | 27.81 | 22.92 | 19.89 | 12.98 | 25.4 | 19.14 | 12.77 | 27 | 6.21 | 13.56 | 15.47 | 18.97 | 20.55 | 11.63 | 15.17 | 27.11
20080910:0900 | 28.86 | 37.79 | 26.41 | 40.08 | 24.92 | 26.67 | 22.69 | 19.02 | 12.86 | 25.09 | 18.81 | 12.46 | 26.53 | 5.94 | 12.92 | 15.02 | 18.17 | 20.67 | 11.24 | 17.02 | 27.12
20080910:1000 | 27.98 | 38.69 | 26.42 | 41.07 | 24.75 | 25.69 | 22.55 | 18.13 | 12.77 | 24.8 | 18.59 | 12.2 | 25.97 | 5.55 | 12.87 | 14.8 | 17.48 | 20.54 | 10.77 | 18.5 | 26.63
20080910:1100 | 27.39 | 39.2 | 26.15 | 41.63 | 24.53 | 24.86 | 22.34 | 17.21 | 12.67 | 24.44 | 18.15 | 12.11 | 25.43 | 5.18 | 13.07 | 14.53 | 16.89 | 20.3 | 10.35 | 19.15 | 26.83
20080910:1200 | 27.11 | 39.39 | 26.71 | 41.73 | 24.47 | 24.06 | 22.22 | 16.36 | 12.61 | 24.19 | 17.5 | 11.88 | 25.05 | 4.21 | 12.96 | 14.91 | 16.31 | 20.04 | 9.81 | 19.11 | 26.98
20080910:1300 | 26.83 | 39.22 | 28.08 | 41.37 | 24.69 | 23.56 | 22.61 | 15.79 | 12.47 | 25.22 | 16.78 | 11.78 | 25.79 | 3.62 | 12.84 | 15.53 | 15.76 | 19.97 | 9.14 | 19.18 | 27.19
20080910:1400 | 26.63 | 38.77 | 28.94 | 40.51 | 26.01 | 23.67 | 23.15 | 16.97 | 12.4 | 27.72 | 17.84 | 11.89 | 27.39 | 3.34 | 12.65 | 16.26 | 15.48 | 20.09 | 8.72 | 19.28 | 27.39
20080910:1500 | 26.27 | 37.87 | 29.56 | 38.84 | 27.38 | 27.46 | 24.05 | 21.46 | 12.74 | 30.09 | 20.26 | 12.31 | 29.15 | 6.08 | 12.76 | 17.4 | 17.96 | 20.44 | 8.34 | 18.72 | 27.51
20080910:1600 | 25.91 | 36.39 | 30.16 | 37.14 | 28.95 | 30.78 | 24.81 | 24.27 | 13.5 | 32.24 | 21.36 | 13.14 | 30.82 | 7.71 | 14.25 | 18.32 | 21.3 | 20.8 | 8.35 | 18.24 | 27.54
20080910:1700 | 25.83 | 34.94 | 30.39 | 35.73 | 30.55 | 33.44 | 25.29 | 26.65 | 14.48 | 34.16 | 22.4 | 14.17 | 32.26 | 9.42 | 15.35 | 19.26 | 23.97 | 21.36 | 9.36 | 17.87 | 27.5
20080910:1800 | 26.01 | 33.59 | 30.45 | 34.54 | 31.63 | 35.6 | 25.89 | 28.66 | 15.92 | 35.5 | 23.67 | 15.55 | 33.39 | 10.88 | 16.53 | 19.79 | 25.75 | 22.59 | 10.36 | 17.42 | 27.43
20080910:1900 | 25.76 | 32.46 | 30.14 | 33.29 | 31.91 | 37.04 | 27.22 | 29.66 | 17.77 | 36.09 | 25.18 | 16.57 | 34.04 | 11.94 | 17.75 | 19.74 | 26.56 | 23.15 | 12.46 | 16.59 | 27.38
20080910:2000 | 25.65 | 31.3 | 29.36 | 32.36 | 31.84 | 38.26 | 27.91 | 30.7 | 19.17 | 36.09 | 26.11 | 17.59 | 34.22 | 12.94 | 19.07 | 19.98 | 27.4 | 23.33 | 13.8 | 15.84 | 27.37
20080910:2100 | 25.54 | 30.13 | 29.43 | 31.54 | 31.33 | 38.94 | 28.15 | 31.28 | 19.82 | 36.05 | 26.91 | 17.84 | 34.09 | 13.99 | 20.59 | 19.81 | 28 | 23.74 | 14.85 | 14.83 | 27.38
20080910:2200 | 25.71 | 29.01 | 28.11 | 30.83 | 30.11 | 39.37 | 28.12 | 31.73 | 19.57 | 35.73 | 26.95 | 17.87 | 33.67 | 14.63 | 21.41 | 19.28 | 28.26 | 23.7 | 15.27 | 14.08 | 27.02
20080910:2300 | 25.72 | 27.93 | 27.05 | 30.17 | 29.55 | 39.65 | 27.57 | 31.78 | 18.8 | 35.05 | 27.1 | 16.74 | 32.86 | 14.52 | 21.78 | 18.18 | 28.23 | 23.32 | 15.43 | 13.53 | 27.01
20080911:0000 | 26.31 | 27 | 26.72 | 29.55 | 28.95 | 39.35 | 26.63 | 31.54 | 17.79 | 33.2 | 26.61 | 16.01 | 31.52 | 14.09 | 21.59 | 17.33 | 27.76 | 22.41 | 14.76 | 13.23 | 26.95
20080911:0100 | 26.88 | 26.25 | 26.58 | 28.87 | 27.79 | 38.72 | 25.78 | 30.84 | 16.6 | 31.31 | 25.42 | 15.74 | 30.19 | 13.19 | 21.08 | 16.44 | 26.28 | 21.72 | 13.03 | 12.63 | 27.17
20080911:0200 | 28.05 | 25.67 | 26.34 | 28.16 | 27.02 | 37.31 | 25.24 | 29.89 | 15.34 | 29.99 | 23.55 | 13.91 | 29.09 | 12.1 | 19.67 | 15.6 | 24.09 | 20.83 | 12.19 | 12.14 | 27.38
20080911:0300 | 28.54 | 25.15 | 26.07 | 27.63 | 26.33 | 35.78 | 24.65 | 28.94 | 14.27 | 28.89 | 22.36 | 13.23 | 28.23 | 11.01 | 18.1 | 14.85 | 21.07 | 20.25 | 11.38 | 11.26 | 27.69
20080911:0400 | 29.3 | 26.16 | 25.94 | 28.56 | 25.7 | 34.52 | 23.73 | 27.43 | 13.72 | 27.98 | 21.56 | 12.9 | 27.5 | 8.9 | 17.02 | 14.18 | 20.66 | 19.92 | 10.27 | 10.85 | 27.95
20080911:0500 | 30.34 | 29.33 | 25.82 | 30.52 | 25.17 | 33.5 | 23.24 | 25.81 | 13.41 | 27.35 | 20.81 | 12.34 | 26.91 | 7.48 | 16.3 | 13.64 | 21.06 | 19.52 | 9.32 | 10.8 | 28.09
20080911:0600 | 30.47 | 32.62 | 25.73 | 32.55 | 24.94 | 32.31 | 22.67 | 24.5 | 13.03 | 26.76 | 20.15 | 11.93 | 26.46 | 6.46 | 15.78 | 13.35 | 20.16 | 18.99 | 8.69 | 10.89 | 28.22
20080911:0700 | 30.11 | 35.43 | 25.78 | 35.83 | 24.41 | 30.6 | 22.19 | 23.53 | 12.68 | 25.59 | 19.54 | 11.9 | 26.54 | 5.59 | 15.54 | 13.47 | 19.15 | 18.15 | 8.9 | 11.97 | 28.33
20080911:0800 | 30.21 | 37.2 | 25.83 | 37.43 | 24.55 | 29.18 | 21.88 | 23.14 | 12.68 | 25.15 | 18.69 | 11.72 | 26.32 | 4.35 | 15.11 | 13.32 | 18.22 | 17.99 | 8.15 | 13.76 | 28.43
20080911:0900 | 30.09 | 38.18 | 25.84 | 38.58 | 24.63 | 28.19 | 21.8 | 21.49 | 12.7 | 24.62 | 17.77 | 11.06 | 26.01 | 3.16 | 14.72 | 13.29 | 17.35 | 17.7 | 7.29 | 14.96 | 28.54
20080911:1000 | 28.91 | 38.86 | 25.87 | 39.4 | 24.87 | 27.28 | 21.67 | 20.63 | 12.71 | 24.19 | 16.83 | 11.46 | 25.71 | 2.72 | 14.32 | 13.25 | 16.53 | 17.47 | 6.62 | 15.94 | 28.54
20080911:1100 | 28.17 | 39.26 | 25.89 | 39.96 | 24.52 | 26.41 | 21.34 | 19.65 | 12.39 | 23.7 | 16.01 | 10.73 | 25.13 | 2.43 | 13.85 | 13.14 | 15.67 | 17.37 | 6.38 | 17 | 28.61
20080911:1200 | 27.9 | 39.33 | 26.64 | 40.3 | 24.18 | 25.6 | 21.21 | 18.82 | 12.41 | 23.2 | 15.45 | 10.48 | 24.69 | 2.23 | 13.28 | 14.5 | 14.31 | 17.37 | 6.2 | 17.67 | 28.67
20080911:1300 | 27.96 | 39.08 | 28.47 | 40.36 | 24.85 | 24.91 | 21.92 | 18.59 | 12.49 | 24.23 | 15.06 | 9.69 | 25.33 | 2.09 | 12.84 | 16.44 | 12.77 | 18.08 | 5.97 | 17.52 | 28.75
20080911:1400 | 27.76 | 38.43 | 29.1 | 39.96 | 26.75 | 24.95 | 23.09 | 19.64 | 12.23 | 26.61 | 16.3 | 9.42 | 26.83 | 2.59 | 12.64 | 18.12 | 12.7 | 19.54 | 5.84 | 17.79 | 28.82
20080911:1500 | 27.39 | 37.31 | 29.51 | 38.15 | 28.59 | 28.31 | 24.12 | 23.15 | 12.51 | 28.9 | 20.53 | 10.34 | 28.35 | 6.83 | 13.56 | 19.67 | 15.83 | 20.96 | 5.86 | 17.56 | 28.84
20080911:1600 | 27 | 35.75 | 29.98 | 36.5 | 29.8 | 31.99 | 25.33 | 25.74 | 13.83 | 31.17 | 22.61 | 12.62 | 29.59 | 12.44 | 16.22 | 21.03 | 21.42 | 22.07 | 5.91 | 17.32 | 28.79
20080911:1700 | 26.45 | 34.29 | 30.31 | 35.52 | 30.8 | 35.17 | 26.3 | 28.01 | 15.99 | 33.13 | 24.23 | 14.64 | 30.56 | 15.09 | 18.53 | 21.96 | 24.33 | 22.58 | 6.23 | 16.98 | 28.67
20080911:1800 | 26.28 | 32.87 | 29.26 | 34.73 | 31.56 | 37.26 | 27.68 | 29.8 | 18.26 | 34.42 | 25.55 | 16.4 | 31.58 | 16.72 | 20.51 | 22.51 | 26.29 | 22.78 | 6.89 | 16.32 | 28.54
20080911:1900 | 25.76 | 31.48 | 28.84 | 33.8 | 31.88 | 38.61 | 28.32 | 29.76 | 19.75 | 34.83 | 25.77 | 16.78 | 30.58 | 17.8 | 21.34 | 22.54 | 27.75 | 23.31 | 7.76 | 15.86 | 28.37
20080911:2000 | 25.16 | 30.17 | 28.87 | 32.92 | 32.07 | 39.32 | 28.73 | 30.86 | 21.44 | 34.82 | 26.95 | 18.11 | 29.42 | 18.66 | 22.57 | 22.55 | 28.89 | 23.61 | 9.06 | 15.34 | 28.28
20080911:2100 | 25.11 | 29.06 | 29.1 | 32.09 | 32.28 | 39.63 | 28.63 | 31.61 | 22.31 | 34.71 | 27.67 | 19.14 | 27.25 | 19.19 | 23.53 | 22.55 | 29.61 | 23.8 | 10.68 | 14.97 | 28.22
20080911:2200 | 24.79 | 28.11 | 28.97 | 31.28 | 31.29 | 39.92 | 27.17 | 31.73 | 22.32 | 34.47 | 27.81 | 19.69 | 26.71 | 19.42 | 24.13 | 21.98 | 29.84 | 23.75 | 11.3 | 14.06 | 28.1
20080911:2300 | 24.85 | 27.22 | 28.4 | 30.47 | 30.51 | 40.12 | 24.94 | 31.58 | 21.23 | 33.69 | 27.43 | 19.97 | 26.53 | 19.28 | 24.3 | 21.22 | 29.43 | 23.2 | 12.36 | 13.22 | 28.13
20080912:0000 | 25.62 | 26.3 | 27.47 | 29.76 | 29.67 | 39.98 | 23.85 | 31.21 | 19.78 | 32.07 | 26.91 | 20.03 | 26.09 | 18.77 | 23.86 | 20.58 | 28.73 | 21.81 | 12.84 | 12.31 | 28.2
20080912:0100 | 25.13 | 25.35 | 26.97 | 29.09 | 28.52 | 39.38 | 23.59 | 30.34 | 18.33 | 30.31 | 25.98 | 19.67 | 25.47 | 17.69 | 22.66 | 19.94 | 26.21 | 20.63 | 12.67 | 11.6 | 28.27
20080912:0200 | 25.47 | 24.38 | 26.73 | 28.48 | 27.5 | 38.5 | 23.32 | 27.99 | 17.23 | 29.13 | 24.23 | 18.57 | 24.96 | 16.15 | 20.82 | 19.57 | 24.11 | 19.62 | 12.44 | 11.05 | 28.37
20080912:0300 | 27.25 | 23.42 | 26.59 | 28.01 | 26.77 | 37.09 | 23.02 | 27.73 | 16.11 | 28.31 | 23.13 | 17.3 | 24.67 | 13.93 | 19.19 | 19.03 | 20.82 | 18.76 | 11.53 | 10.62 | 28.41
20080912:0400 | 27.87 | 24.04 | 26.41 | 29.1 | 26.18 | 35.75 | 22.76 | 27.04 | 15.46 | 27.57 | 22.29 | 15.62 | 24.26 | 12.25 | 18 | 18.98 | 18.13 | 18.06 | 10.36 | 10.24 | 28.51
20080912:0500 | 28.71 | 28.31 | 26.24 | 31.5 | 25.71 | 34.63 | 22.43 | 25.9 | 15.11 | 27.01 | 21.64 | 14.67 | 23.88 | 10.65 | 17.15 | 19.22 | 16.15 | 17.34 | 9.17 | 9.89 | 28.49
20080912:0600 | 29.19 | 32.94 | 26.02 | 34.11 | 25.28 | 33.52 | 22.15 | 24.89 | 14.81 | 26.54 | 20.77 | 12.63 | 23.6 | 9.56 | 16.73 | 19.52 | 15.65 | 16.87 | 8.39 | 9.76 | 28.58
20080912:0700 | 29.66 | 35.44 | 25.96 | 36.65 | 24.81 | 32.05 | 22.52 | 24.08 | 14.82 | 25.98 | 19.52 | 11.6 | 23.26 | 8.71 | 17.43 | 19.87 | 14.57 | 15.04 | 8.33 | 11.45 | 28.75
20080912:0800 | 29.96 | 36.87 | 25.73 | 38.79 | 24.5 | 31.04 | 22.25 | 23.03 | 14.26 | 25.54 | 18.49 | 11.6 | 22.86 | 6.7 | 17.22 | 20.24 | 12.29 | 14.68 | 8.25 | 12.62 | 28.86
20080912:0900 | 28.9 | 37.86 | 25.68 | 40.46 | 24.27 | 30.16 | 22.11 | 22.06 | 13.68 | 25.16 | 17.47 | 12.02 | 22.4 | 5.39 | 16.98 | 19.89 | 11.19 | 14.34 | 8.17 | 13.44 | 28.91
20080912:1000 | 28.83 | 38.57 | 25.49 | 41.67 | 24.12 | 29.31 | 21.84 | 21.18 | 13.23 | 24.86 | 16.41 | 11.58 | 21.96 | 4.88 | 16.86 | 19.06 | 10.46 | 14.02 | 8.09 | 14.7 | 29
20080912:1100 | 28.17 | 39.04 | 26.44 | 42.57 | 23.98 | 28.55 | 21.71 | 20.33 | 13.19 | 24.5 | 15.62 | 9.88 | 21.47 | 4.55 | 16.69 | 18.87 | 9.79 | 13.68 | 7.96 | 15.57 | 28.71
20080912:1200 | 27.75 | 39.29 | 26.2 | 43.11 | 23.8 | 27.9 | 21.64 | 19.35 | 13.51 | 24.11 | 14.99 | 9.19 | 21.08 | 4.32 | 16.49 | 18.69 | 9.44 | 13.42 | 7.78 | 16.34 | 28.56
20080912:1300 | 27.7 | 39.21 | 27.96 | 43.17 | 24.36 | 27.24 | 22.17 | 18.75 | 13.44 | 24.34 | 14.53 | 9.37 | 21.65 | 4.13 | 16.28 | 19.02 | 10.08 | 13.83 | 7.58 | 16.86 | 28.4
20080912:1400 | 27.17 | 38.72 | 28.95 | 42.54 | 26.77 | 27.19 | 23.2 | 19.73 | 13.15 | 24.94 | 16.45 | 9.02 | 22.86 | 4.77 | 16.04 | 19.89 | 10.63 | 14.72 | 7.27 | 17.25 | 28.36
20080912:1500 | 26.75 | 37.59 | 29.7 | 40.34 | 28.86 | 29.86 | 24.72 | 23.3 | 13.27 | 25.93 | 20.25 | 9.86 | 24.17 | 8.62 | 16.05 | 20.41 | 12.13 | 15.61 | 6.9 | 17.28 | 28.43
20080912:1600 | 26.55 | 36 | 30.23 | 37.93 | 30.75 | 32.7 | 26.15 | 25.65 | 15.03 | 26.63 | 22.44 | 13.11 | 25.69 | 15.71 | 17.55 | 21.15 | 15.18 | 16.34 | 6.82 | 17.2 | 28.52
20080912:1700 | 25.78 | 34.46 | 30.72 | 36.01 | 32.22 | 34.6 | 27.55 | 27.34 | 16.83 | 26.88 | 24.07 | 16.03 | 26.85 | 19.27 | 19.47 | 21.44 | 18.48 | 17.21 | 7.45 | 16.86 | 28.49
20080912:1800 | 25.8 | 32.96 | 31 | 35.18 | 33.32 | 36.15 | 28.36 | 28.73 | 19.15 | 28.13 | 25.62 | 18.33 | 27.29 | 20.97 | 21 | 21.93 | 21.67 | 18.02 | 8.14 | 16.28 | 27.91
20080912:1900 | 25.66 | 31.57 | 31.09 | 34.82 | 32.94 | 36.92 | 27.44 | 29.18 | 22.04 | 28.16 | 26.5 | 19.81 | 27.32 | 21.73 | 21.49 | 22.8 | 24.09 | 18.22 | 9.41 | 15.4 | 25.89
20080912:2000 | 25.19 | 30.15 | 29.99 | 33.88 | 32.75 | 37.88 | 27.85 | 29.69 | 23.05 | 27.86 | 27.51 | 21.25 | 26.38 | 22.52 | 22.46 | 22.79 | 26.08 | 18.37 | 10.14 | 14.58 | 25.75
20080912:2100 | 25.07 | 28.81 | 28.53 | 33.1 | 32.97 | 38.65 | 28.4 | 30.25 | 23.62 | 28.34 | 28.39 | 22.34 | 23.64 | 22.98 | 23.28 | 22.38 | 27.26 | 18.26 | 10.96 | 14.02 | 25.79
20080912:2200 | 24.48 | 27.59 | 28.15 | 32.18 | 32.63 | 39.28 | 28.52 | 30.67 | 23.55 | 28.77 | 28.31 | 23.07 | 21.13 | 23.1 | 23.91 | 21.6 | 27.59 | 18.05 | 11.54 | 13.42 | 26.09
20080912:2300 | 24.4 | 26.51 | 27.72 | 31.28 | 32.21 | 39.53 | 27.88 | 30.65 | 22.73 | 28.37 | 28.13 | 23.49 | 20.1 | 22.85 | 24.06 | 20.41 | 27.48 | 17.57 | 11.8 | 12.95 | 25.87
20080913:0000 | 24.53 | 25.56 | 27.23 | 30.49 | 30.9 | 39.17 | 26.96 | 30.28 | 21.29 | 27.51 | 27.55 | 23.21 | 19.77 | 22.21 | 23.74 | 19.06 | 26.87 | 16.77 | 11.9 | 12.5 | 26.09
20080913:0100 | 25.09 | 24.64 | 26.54 | 29.71 | 28.9 | 38.8 | 26.13 | 29.21 | 19.77 | 26.34 | 26.61 | 22.48 | 18.77 | 20.94 | 22.64 | 17.91 | 25.41 | 15.94 | 12.1 | 11.95 | 26.19
20080913:0200 | 26.29 | 23.8 | 26.24 | 28.99 | 27.44 | 37.91 | 25.65 | 28.54 | 18.08 | 25.22 | 25.01 | 20.49 | 18 | 19.37 | 21.04 | 16.91 | 24.17 | 15.27 | 11.54 | 11.55 | 26.46
20080913:0300 | 27.5 | 23.11 | 25.75 | 28.42 | 26.51 | 36.57 | 25.37 | 27.87 | 16.69 | 23.97 | 23.69 | 18.09 | 17.59 | 19 | 19.34 | 15.96 | 22.8 | 14.59 | 10.87 | 11.07 | 26.71
20080913:0400 | 28.29 | 24.24 | 25.33 | 29.46 | 25.62 | 35.09 | 25.11 | 26.71 | 16 | 22.85 | 22.35 | 16.38 | 17.03 | 15.4 | 18.12 | 15.97 | 20.88 | 14.14 | 9.9 | 10.68 | 26.97
20080913:0500 | 28.85 | 27.88 | 25.03 | 32.23 | 25.86 | 33.69 | 24.82 | 25.8 | 15.62 | 21.89 | 21.17 | 15.01 | 16.68 | 12.72 | 17.27 | 15.89 | 18.63 | 13.65 | 9.03 | 10.37 | 27.28
20080913:0600 | 28.5 | 31.6 | 24.94 | 35.17 | 24.96 | 32.41 | 24.55 | 24.48 | 15.38 | 21.05 | 20.04 | 13.83 | 16.4 | 11.4 | 16.96 | 15.63 | 14.19 | 13.13 | 8.4 | 10.34 | 27.55
20080913:0700 | 28.74 | 34.51 | 26.13 | 37.74 | 23.61 | 32.24 | 24.04 | 23.12 | 14.83 | 19.67 | 18.88 | 13.45 | 16.23 | 10.47 | 15.86 | 15.62 | 13.11 | 12.13 | 8.06 | 11.74 | 27.77
20080913:0800 | 28.15 | 36.67 | 25.38 | 39.34 | 23.04 | 30.75 | 23.65 | 22.11 | 14.36 | 19.02 | 17.68 | 12.53 | 15.94 | 8.6 | 14.71 | 15.71 | 11.59 | 11.15 | 7.96 | 13.83 | 27.97
20080913:0900 | 28.49 | 38.03 | 24.9 | 40.42 | 22.57 | 29.82 | 23.21 | 21.48 | 14.02 | 18.49 | 16.61 | 11.82 | 15.72 | 7.05 | 14.56 | 15.74 | 10.47 | 10.53 | 7.88 | 15.79 | 28.25
20080913:1000 | 27.56 | 38.73 | 24.85 | 41.19 | 22.29 | 29.1 | 22.87 | 20.22 | 13.69 | 18.01 | 15.93 | 11.09 | 15.5 | 6.44 | 14.21 | 15.63 | 9.58 | 10.12 | 7.5 | 17.66 | 28.23
20080913:1100 | 27.02 | 39.07 | 24.94 | 41.54 | 22.04 | 28.44 | 22.4 | 19.79 | 13.47 | 17.54 | 16.45 | 10.52 | 15.3 | 6.08 | 14.15 | 15.93 | 8.8 | 9.86 | 7.17 | 19.26 | 28.3
20080913:1200 | 26.77 | 39.09 | 25.74 | 41.58 | 21.8 | 27.73 | 21.82 | 19.22 | 13.27 | 17.13 | 16.68 | 9.97 | 14.88 | 5.77 | 13.96 | 16.28 | 8.53 | 9.66 | 7.11 | 20.45 | 28.35
20080913:1300 | 26.53 | 38.86 | 27.76 | 41.17 | 22.76 | 27.24 | 21.46 | 19.01 | 13.28 | 17.71 | 17.21 | 9.7 | 15.11 | 5.53 | 13.77 | 17.37 | 8.11 | 11.04 | 6.96 | 21.17 | 28.42
20080913:1400 | 26.23 | 38.25 | 28.96 | 40.27 | 26.93 | 27.38 | 21.5 | 19.66 | 13.01 | 19.04 | 17.29 | 9.56 | 16.04 | 5.93 | 13.46 | 18.39 | 8.34 | 14.11 | 6.77 | 21.52 | 28.5
20080913:1500 | 25.66 | 37.05 | 29.55 | 38.23 | 29.59 | 29.41 | 21.17 | 20.22 | 13.91 | 20.51 | 19.58 | 10.78 | 17.03 | 9.88 | 13.46 | 18.97 | 10.92 | 15.22 | 6.7 | 21.56 | 28.59
20080913:1600 | 25.36 | 35.33 | 30.08 | 36.29 | 31.72 | 31.51 | 20.73 | 21.29 | 15.16 | 21.91 | 21.99 | 13.93 | 17.77 | 17.18 | 13.67 | 19.5 | 12.87 | 15.85 | 6.79 | 21.27 | 28.52
20080913:1700 | 25.04 | 33.8 | 30.34 | 34.78 | 33.41 | 33.07 | 20.8 | 22.09 | 16.77 | 22.65 | 23.72 | 16.56 | 18.28 | 20.95 | 14.12 | 19.75 | 15.08 | 16.64 | 7.11 | 20.46 | 28.21
20080913:1800 | 25.14 | 32.4 | 30.77 | 33.39 | 34.17 | 34.58 | 21.53 | 23.14 | 18.22 | 23.27 | 25.1 | 18.84 | 18.36 | 22.8 | 15.09 | 19.8 | 17.29 | 17.28 | 7.57 | 18.71 | 27.99
20080913:1900 | 25.04 | 31.05 | 30.91 | 32.02 | 34.17 | 35.25 | 23.88 | 22.77 | 17.76 | 23.52 | 25.65 | 20.3 | 17.55 | 23.4 | 16.02 | 20.54 | 19.21 | 17.11 | 7.96 | 17.12 | 27.75
20080913:2000 | 25 | 29.49 | 30.87 | 30.89 | 34.83 | 36.3 | 24.43 | 23.24 | 18.57 | 23.47 | 26.59 | 21.94 | 17.38 | 23.99 | 16.9 | 20.22 | 20.65 | 17.57 | 8.42 | 15.79 | 27.35
20080913:2100 | 24.69 | 27.82 | 30.45 | 30 | 35.03 | 37.18 | 24.27 | 22.65 | 18.78 | 23.69 | 27.39 | 23.16 | 17.34 | 24.39 | 17.8 | 19.79 | 21.51 | 17.9 | 8.74 | 14.64 | 27.14
20080913:2200 | 25.12 | 27.47 | 29.71 | 29.34 | 34.93 | 37.69 | 23.61 | 22.53 | 18.42 | 23.57 | 27.98 | 23.94 | 17.09 | 24.29 | 17.93 | 19.34 | 21.47 | 17.95 | 9.34 | 13.58 | 26.66
20080913:2300 | 24.85 | 27.13 | 28.87 | 28.96 | 34.2 | 37.55 | 23.14 | 21.77 | 17.79 | 23.06 | 28.17 | 24.42 | 16.66 | 24.07 | 17.64 | 18.36 | 20.28 | 17.79 | 9.5 | 12.55 | 26.78
20080914:0000 | 25.71 | 25.15 | 27.75 | 28.58 | 32.23 | 37.08 | 22.76 | 21.13 | 16.83 | 22.09 | 27.8 | 24.41 | 16.28 | 23.54 | 17.43 | 17.4 | 18.5 | 16.9 | 9.87 | 11.65 | 26.84
20080914:0100 | 26.57 | 23.33 | 27.14 | 28.02 | 29.77 | 36.16 | 22.4 | 20.02 | 15.73 | 20.87 | 26.48 | 23.81 | 15.92 | 22.15 | 16.66 | 16.81 | 16.43 | 15.53 | 9.98 | 11.01 | 26.9
20080914:0200 | 27.54 | 22.32 | 26.98 | 27.36 | 28.27 | 35.3 | 22.17 | 18.53 | 14.57 | 19.86 | 24.99 | 22.07 | 15.66 | 20.34 | 15.62 | 16.24 | 14.77 | 14.74 | 10 | 10.47 | 27.25
20080914:0300 | 28.65 | 21.71 | 26.88 | 26.72 | 27.26 | 34.38 | 21.86 | 17.39 | 13.68 | 18.98 | 22.76 | 19.69 | 15.49 | 19.63 | 13.75 | 15.39 | 13.47 | 14.11 | 9.56 | 9.98 | 27.53
20080914:0400 | 28.94 | 23.29 | 26.79 | 27.79 | 26.55 | 33.19 | 21.67 | 16.92 | 13.19 | 18.19 | 22.93 | 17.84 | 15.28 | 17.52 | 12.86 | 14.44 | 12.4 | 13.62 | 8.88 | 10.08 | 27.75
20080914:0500 | 29.22 | 27.3 | 26.26 | 31.22 | 25.97 | 31.51 | 21.7 | 16.63 | 12.96 | 17.54 | 19.73 | 16.35 | 15.15 | 17.77 | 12.23 | 13.56 | 11.36 | 13.24 | 8.26 | 8.87 | 27.99
20080914:0600 | 28.98 | 31.46 | 26.02 | 34.45 | 25.51 | 30.42 | 21.68 | 16.39 | 12.82 | 16.98 | 17.23 | 15.08 | 15 | 15.46 | 11.61 | 12.83 | 10.38 | 12.93 | 7.9 | 8.85 | 28.21
20080914:0700 | 29 | 34.64 | 27.03 | 37.15 | 24.5 | 29.85 | 21.35 | 15.45 | 11.83 | 15.41 | 20.35 | 14.17 | 14.72 | 14.11 | 10.76 | 12.55 | 9.21 | 12.43 | 8.05 | 11.17 | 28.24
20080914:0800 | 28.43 | 36.85 | 26.88 | 38.93 | 24.25 | 30.09 | 21.24 | 15.19 | 12.02 | 14.93 | 19.38 | 13.19 | 14.14 | 12.56 | 10.41 | 12.16 | 8.35 | 12.26 | 7.2 | 14.43 | 27.96
20080914:0900 | 28.05 | 38.01 | 26.81 | 40.37 | 24.04 | 28.64 | 21.13 | 14.99 | 12.13 | 14.5 | 18.53 | 12.36 | 14.43 | 11.32 | 10.25 | 11.82 | 7.61 | 12.27 | 6.44 | 17.35 | 27.79
20080914:1000 | 27.15 | 38.62 | 26.71 | 41.38 | 24.02 | 26.87 | 20.97 | 14.8 | 12.24 | 14.07 | 17.33 | 12.45 | 13.6 | 9.76 | 9.84 | 11.73 | 7.13 | 12.24 | 6.13 | 19.27 | 28.79
20080914:1100 | 26.86 | 38.89 | 26.66 | 41.83 | 23.84 | 25.76 | 20.95 | 14.69 | 12.3 | 13.65 | 15.91 | 12.15 | 12.65 | 8.37 | 9.37 | 11.53 | 6.58 | 12.18 | 5.85 | 20.43 | 28.84
20080914:1200 | 26.59 | 38.88 | 27.08 | 41.86 | 23.85 | 25.09 | 21.02 | 14.36 | 12.39 | 13.29 | 15.09 | 12.53 | 12.74 | 7.64 | 8.74 | 12.92 | 6.09 | 12.16 | 5.76 | 21.24 | 28.77
20080914:1300 | 26.43 | 38.63 | 28.11 | 41.47 | 24.75 | 24.48 | 21.34 | 14.22 | 12.34 | 14.18 | 14.69 | 12.19 | 14.2 | 7.15 | 8.87 | 14.62 | 6.06 | 12.77 | 5.6 | 21.63 | 28.5
20080914:1400 | 26.1 | 38.02 | 28.86 | 40.68 | 26.97 | 24.52 | 21.81 | 14.65 | 12.37 | 16.02 | 15.73 | 11.97 | 15.31 | 7.55 | 9 | 16.18 | 6.66 | 14.03 | 5.65 | 21.86 | 28.45
20080914:1500 | 25.61 | 36.93 | 29.24 | 39.03 | 28.56 | 28.43 | 22.27 | 15.55 | 12.82 | 17.99 | 19.05 | 12.2 | 16.27 | 10.77 | 10.03 | 17.68 | 8.32 | 15.5 | 5.69 | 21.8 | 28.52
20080914:1600 | 24.89 | 35.41 | 29.45 | 37.42 | 30.38 | 31.09 | 23.75 | 16.78 | 13.59 | 19.6 | 21.73 | 14.66 | 17.26 | 17.32 | 11.43 | 18.89 | 10.33 | 17.28 | 5.72 | 21.36 | 28.26
20080914:1700 | 24.76 | 33.92 | 29.4 | 36.14 | 31.94 | 32.93 | 25.06 | 18.11 | 14.54 | 20.99 | 23.75 | 17.28 | 18.28 | 20.04 | 12.46 | 19.71 | 12.28 | 18.99 | 6.21 | 20.47 | 27.3
20080914:1800 | 24.54 | 32.46 | 29.75 | 35.05 | 33.11 | 34.57 | 25.37 | 18.85 | 15.39 | 22.23 | 25.09 | 19.41 | 19.26 | 21.27 | 13.55 | 20.47 | 14.08 | 20.42 | 7.18 | 18.9 | 26.94
20080914:1900 | 24.7 | 31.28 | 30.16 | 33.83 | 33.96 | 35.4 | 26.85 | 19.23 | 16.33 | 23.11 | 25.05 | 20.84 | 20.07 | 21.44 | 13.87 | 20.89 | 16.13 | 20.81 | 8.51 | 17.93 | 26.54
20080914:2000 | 24.41 | 30 | 29.57 | 32.88 | 31.8 | 36.73 | 26.44 | 18.89 | 16.54 | 23.72 | 25.71 | 22.36 | 20.73 | 21.71 | 14.42 | 21.45 | 17.51 | 20.63 | 9.77 | 16.9 | 26.2
20080914:2100 | 24.04 | 28.75 | 29.18 | 31.93 | 29.9 | 37.69 | 26.03 | 19.75 | 16.5 | 24.05 | 26.27 | 23.43 | 21.05 | 21.77 | 14.82 | 21.74 | 18.64 | 19.99 | 10.71 | 15.74 | 25.95
20080914:2200 | 24.46 | 27.54 | 28.35 | 31.05 | 30.46 | 38.08 | 25.03 | 19.78 | 16.5 | 23.93 | 27.29 | 24.05 | 21.15 | 21.66 | 15.32 | 21.27 | 19.21 | 19.36 | 11 | 15.15 | 27.53
20080914:2300 | 24.59 | 26.29 | 27.55 | 30.3 | 30.86 | 38.17 | 23.83 | 20.12 | 16.63 | 23.48 | 27.09 | 24.19 | 20.91 | 20.75 | 15.34 | 20.4 | 19.48 | 18.52 | 11.13 | 14.49 | 26.23
20080915:0000 | 25.05 | 25.25 | 26.99 | 29.8 | 30.06 | 37.49 | 22.92 | 19.77 | 16.46 | 22.39 | 25.85 | 23.9 | 19.97 | 19.9 | 13.8 | 19.96 | 19.14 | 17.28 | 11.04 | 13.85 | 25.93
20080915:0100 | 25.82 | 24.87 | 26.82 | 29.54 | 28.52 | 36.13 | 22.52 | 18.95 | 15.85 | 20.85 | 24.19 | 22.9 | 18.9 | 19.15 | 12.57 | 20.02 | 19.14 | 15.62 | 10.5 | 13.34 | 25.9
20080915:0200 | 26.48 | 24.79 | 26.75 | 29.35 | 27.38 | 34.48 | 22.38 | 18.16 | 15.08 | 19.68 | 22.48 | 20.79 | 18 | 18.06 | 12.22 | 19.73 | 17.63 | 15.22 | 9.83 | 12.74 | 25.71
20080915:0300 | 27.28 | 26.55 | 26.73 | 28.88 | 26.52 | 33.12 | 22.25 | 17.51 | 14.31 | 18.8 | 21.09 | 18.31 | 17.35 | 16.48 | 12.02 | 19.29 | 15.59 | 14.96 | 8.96 | 12.34 | 25.67
20080915:0400 | 27.7 | 27.04 | 26.81 | 30.09 | 25.92 | 31.88 | 22.31 | 16.87 | 13.85 | 18.11 | 19.54 | 16.64 | 16.94 | 15.99 | 11.42 | 19.36 | 13.5 | 14.83 | 8.02 | 12.62 | 26.27
20080915:0500 | 27.79 | 29.01 | 26.79 | 33.35 | 25.57 | 30.7 | 22.41 | 16.23 | 13.55 | 17.53 | 18.08 | 15.34 | 16.56 | 14.34 | 10.78 | 19.66 | 11.81 | 14.9 | 7.04 | 13.2 | 26.69
20080915:0600 | 28.18 | 31.56 | 26.93 | 36.85 | 25.21 | 29.49 | 22.44 | 15.99 | 13.3 | 17.13 | 16.84 | 14.35 | 16.21 | 12.11 | 10.36 | 20.15 | 10.51 | 14.82 | 6.1 | 13.76 | 27.02
20080915:0700 | 28.65 | 33.9 | 26.64 | 39.77 | 25.34 | 28.75 | 22.58 | 14.23 | 13.07 | 15.56 | 15.82 | 14.17 | 15.79 | 10.29 | 9.39 | 20.73 | 9.14 | 13.61 | 5.54 | 14.91 | 27.27
20080915:0800 | 28.82 | 35.67 | 26.48 | 41.46 | 25.1 | 27.49 | 22.55 | 13.25 | 12.85 | 15.33 | 14.53 | 13.43 | 15.54 | 9.33 | 9.23 | 20.7 | 8.35 | 13.41 | 5.05 | 15.69 | 27.47
20080915:0900 | 28.54 | 36.82 | 26.37 | 42.4 | 24.9 | 26.2 | 22.54 | 12.85 | 12.7 | 15.13 | 13.14 | 12.9 | 15.34 | 8.58 | 9.05 | 20.45 | 7.81 | 13.36 | 4.71 | 16.69 | 27.59
20080915:1000 | 28.16 | 37.41 | 26.32 | 42.97 | 24.79 | 25.01 | 22.37 | 12.4 | 12.5 | 14.86 | 11.92 | 12.51 | 15.16 | 7.88 | 8.95 | 20.57 | 7.38 | 13.22 | 4.57 | 17.73 | 27.83
20080915:1100 | 27.55 | 38.11 | 26.21 | 43.25 | 24.65 | 24.04 | 22.23 | 11.8 | 12.36 | 14.59 | 10.91 | 12.62 | 14.87 | 6.82 | 8.31 | 20.51 | 7.02 | 13.08 | 4.15 | 18.17 | 27.97
20080915:1200 | 26.68 | 38.54 | 26.34 | 43.27 | 24.59 | 23.17 | 21.98 | 11.31 | 12.33 | 14.35 | 10.19 | 12.36 | 15.04 | 5.98 | 7.7 | 20.48 | 6.74 | 13.24 | 4.01 | 19.07 | 27.35
20080915:1300 | 26.53 | 38.61 | 27.01 | 42.9 | 25.23 | 22.29 | 21.8 | 11 | 12.28 | 15.46 | 9.46 | 12.68 | 15.14 | 5.42 | 8.02 | 20.78 | 6.5 | 13.54 | 3.8 | 19.66 | 26.7
20080915:1400 | 26.42 | 38.21 | 27.86 | 42.09 | 27.14 | 22.42 | 21.88 | 11.99 | 12.25 | 17.84 | 11.68 | 12.73 | 15.69 | 5.43 | 10.54 | 20.79 | 7.3 | 13.86 | 3.42 | 20.15 | 26.76
20080915:1500 | 25.65 | 37.37 | 28.63 | 40.19 | 29.24 | 26.24 | 22.08 | 15.19 | 12.87 | 20.35 | 16.52 | 13.58 | 15.89 | 9.32 | 10.12 | 20.53 | 11.82 | 13.49 | 3.16 | 20.51 | 26.86
20080915:1600 | 25.91 | 36.13 | 29.14 | 38.29 | 30.61 | 29.22 | 23.34 | 17.05 | 14.15 | 22.76 | 19.39 | 14.61 | 16.77 | 15.45 | 10.32 | 19.95 | 16.02 | 13.26 | 3.04 | 20.33 | 26.25
20080915:1700 | 25.42 | 34.87 | 28.11 | 36.8 | 30.93 | 31.13 | 24.07 | 18.62 | 15.46 | 24.72 | 21.61 | 15.75 | 17.43 | 18.83 | 11.71 | 20.12 | 19.24 | 13.23 | 4.04 | 20.07 | 25.65
20080915:1800 | 25.18 | 33.54 | 27.41 | 35.57 | 31.24 | 32.8 | 24.26 | 19.98 | 16.49 | 25.32 | 23.33 | 16.67 | 17.72 | 20.56 | 12.98 | 20.28 | 21.94 | 13.5 | 4.92 | 19.38 | 25.45
20080915:1900 | 25.09 | 32.29 | 29.73 | 34.53 | 31.84 | 33.94 | 26.23 | 20.86 | 16.87 | 27.09 | 24.1 | 17.58 | 18.5 | 21.51 | 13.13 | 21 | 23.29 | 13.54 | 6.68 | 17.46 | 26.06
20080915:2000 | 25.04 | 31.07 | 29.51 | 33.6 | 32.34 | 35.05 | 26.57 | 21.75 | 17.01 | 27.76 | 25.15 | 18.14 | 17.11 | 22.23 | 13.52 | 21.22 | 24.82 | 13.6 | 8.19 | 16.59 | 25.87
20080915:2100 | 24.93 | 29.76 | 29.08 | 32.83 | 32.82 | 35.86 | 25.51 | 22.46 | 17.03 | 27.52 | 25.8 | 18.96 | 16.23 | 22.74 | 14.26 | 20.82 | 25.65 | 13.88 | 9.47 | 16.29 | 25.76
20080915:2200 | 24.96 | 28.25 | 28.2 | 32.09 | 32.22 | 36.38 | 24.11 | 22.84 | 16.91 | 27 | 25.98 | 19.8 | 16.01 | 22.85 | 14.69 | 19.98 | 25.42 | 14.01 | 10.78 | 16.13 | 25.92
20080915:2300 | 24.7 | 26.73 | 27.34 | 31.35 | 31.36 | 36.63 | 23.43 | 23 | 16.63 | 26.71 | 25.73 | 20.39 | 15.81 | 22.73 | 14.86 | 19.01 | 25.05 | 14.03 | 11.86 | 15.82 | 25.75
20080916:0000 | 25.32 | 26.27 | 26.67 | 30.65 | 30.19 | 36.38 | 23.05 | 22.84 | 16.24 | 25.91 | 25.1 | 20.44 | 15.69 | 22.27 | 14.8 | 18.36 | 23.58 | 13.82 | 12.4 | 15.21 | 26.06
20080916:0100 | 26.25 | 24.56 | 26.34 | 30 | 29 | 35.68 | 22.76 | 22.42 | 15.59 | 24.6 | 24.03 | 20.04 | 15.59 | 21.19 | 14.34 | 17.76 | 22.23 | 13.25 | 12.7 | 14.2 | 26.64
20080916:0200 | 27.38 | 23.77 | 26.29 | 29.46 | 28.15 | 34.41 | 22.51 | 21.22 | 14.63 | 23.83 | 21.71 | 18.72 | 15.69 | 19.45 | 14.01 | 17.18 | 20.24 | 12.46 | 12.57 | 13.63 | 27.01
20080916:0300 | 29.12 | 23.03 | 26.25 | 29.12 | 27.51 | 33.09 | 22.43 | 19.83 | 13.85 | 23.24 | 19.37 | 16.88 | 15.59 | 17.19 | 13.25 | 16.5 | 18.74 | 11.77 | 12.06 | 13.42 | 27.27
20080916:0400 | 29.36 | 23.62 | 25.77 | 30.43 | 27.05 | 31.86 | 22.13 | 18.55 | 13.44 | 22.61 | 17.32 | 15.32 | 15.65 | 15.3 | 12.33 | 15.82 | 16.9 | 10.57 | 10.84 | 13.28 | 27.44
20080916:0500 | 29.63 | 27.87 | 25.59 | 33.52 | 26.74 | 30.58 | 22.05 | 17.2 | 13.1 | 21.89 | 16.21 | 14.06 | 15.76 | 13.18 | 12.07 | 14.91 | 15.54 | 11.26 | 8.86 | 13.16 | 27.53
20080916:0600 | 29.63 | 32.44 | 25.5 | 36.78 | 26.55 | 29.1 | 21.93 | 15.72 | 12.77 | 21.17 | 15.49 | 13.11 | 15.84 | 10.8 | 11.94 | 14.82 | 14.75 | 11.68 | 7.55 | 12.84 | 27.58
20080916:0700 | 29.71 | 34.7 | 26.69 | 39.45 | 25.94 | 27.84 | 22 | 14.5 | 12.66 | 19.43 | 14.86 | 12.67 | 16.15 | 11.04 | 12.48 | 12.97 | 14.61 | 8.4 | 6.5 | 14.23 | 27.64
20080916:0800 | 29.09 | 36.27 | 26.5 | 41.25 | 25.63 | 26.8 | 22 | 13.89 | 12.38 | 18.48 | 13.9 | 12.13 | 16.18 | 9.8 | 11.9 | 12.77 | 14 | 8.23 | 5.88 | 16.5 | 27.77
20080916:0900 | 28.96 | 37.32 | 26.38 | 42.19 | 25.35 | 25.73 | 21.94 | 13.4 | 12.11 | 17.71 | 13.03 | 11.55 | 16.18 | 9.06 | 10.34 | 12.34 | 12.83 | 8.14 | 5.31 | 18.8 | 28.04
20080916:1000 | 28.37 | 37.96 | 26.2 | 42.74 | 25.29 | 24.31 | 21.64 | 12.32 | 11.87 | 17.21 | 12.34 | 11.58 | 16.13 | 8.65 | 9.19 | 12.21 | 12.33 | 8 | 4.9 | 20.96 | 28.34
20080916:1100 | 27.88 | 38.37 | 26.12 | 43.04 | 25.25 | 23.32 | 21.5 | 10.97 | 11.57 | 16.84 | 12.02 | 12.3 | 15.96 | 8.58 | 9.52 | 13.27 | 12.02 | 7.9 | 4.54 | 22.47 | 28.43
20080916:1200 | 28.14 | 38.66 | 26.07 | 43.07 | 25.14 | 22.52 | 21.5 | 10.26 | 11.19 | 16.48 | 11.8 | 12.15 | 15.69 | 8.36 | 9.53 | 14.13 | 11.96 | 7.62 | 4.38 | 23.49 | 28.47
20080916:1300 | 27.78 | 38.75 | 26.44 | 42.72 | 25.62 | 21.57 | 21.58 | 9.86 | 10.57 | 16.48 | 11.44 | 11.99 | 15.6 | 7.98 | 9.48 | 16.17 | 11.72 | 8.27 | 4.33 | 24.16 | 28.17
20080916:1400 | 26.97 | 38.48 | 27.47 | 41.94 | 27.27 | 21.47 | 21.79 | 11.22 | 9.86 | 16.97 | 13.11 | 11.16 | 15.71 | 8.16 | 9.25 | 18.09 | 11.65 | 10.18 | 4.34 | 24.43 | 28.24
20080916:1500 | 26.15 | 37.71 | 28.47 | 39.92 | 28.97 | 24.98 | 22.05 | 15.45 | 10.81 | 18.12 | 19.05 | 12.35 | 16.03 | 11.94 | 10.53 | 19.42 | 12.48 | 12.15 | 4.3 | 24.54 | 28.25
20080916:1600 | 26.44 | 36.39 | 29.04 | 37.94 | 30.77 | 27.81 | 22.1 | 18.86 | 13.52 | 19.84 | 22.17 | 13.75 | 16.32 | 16.79 | 12.01 | 20.33 | 13.02 | 13.51 | 4.39 | 24.21 | 28.11
20080916:1700 | 25.52 | 35.02 | 29.55 | 36.4 | 31.91 | 29.92 | 22.17 | 21.88 | 15.92 | 21.92 | 24.47 | 15.62 | 16.45 | 18.96 | 12.76 | 20.98 | 14.37 | 14.57 | 5.09 | 23.27 | 27.71
20080916:1800 | 25.92 | 33.63 | 29.68 | 35.1 | 33.01 | 31.84 | 22.33 | 24.57 | 18.05 | 23.84 | 26.28 | 17.25 | 16.56 | 20.27 | 13.96 | 21.56 | 15.76 | 15.54 | 6.26 | 21.32 | 27.58
20080916:1900 | 25.79 | 32.06 | 29.85 | 33.43 | 33.78 | 33.21 | 24.29 | 26.76 | 18.81 | 22.78 | 27.51 | 15.9 | 16.27 | 20.74 | 15.3 | 22.04 | 15.13 | 15.83 | 7.32 | 19.94 | 26.98
20080916:2000 | 25.69 | 30.34 | 29.66 | 32.36 | 30.32 | 34.41 | 24.33 | 28.39 | 19.53 | 23.49 | 28.58 | 16.55 | 16.09 | 21.27 | 16.08 | 22.21 | 16.38 | 16.46 | 8.67 | 18.69 | 26.44
20080916:2100 | 25.86 | 28.72 | 29.16 | 31.5 | 28.91 | 35.15 | 25.03 | 29.72 | 19.97 | 24.04 | 29.26 | 16.13 | 15.84 | 21.52 | 16.63 | 22.13 | 17.25 | 16.84 | 9.98 | 17.68 | 25.64
20080916:2200 | 25.52 | 27.56 | 28.52 | 30.68 | 29.4 | 35.57 | 25.15 | 30.67 | 20.08 | 23.89 | 29.66 | 16.19 | 15.4 | 21.4 | 16.63 | 21.69 | 18.06 | 16.9 | 11.11 | 16.91 | 27.17
20080916:2300 | 25.37 | 26.6 | 27.94 | 29.92 | 29.38 | 35.65 | 24.48 | 31.18 | 19.78 | 23.44 | 29.82 | 14.92 | 14.98 | 20.34 | 16.72 | 20.53 | 18.78 | 16.53 | 11.76 | 16.18 | 27.41
20080917:0000 | 26.19 | 25.67 | 27.4 | 29.21 | 29.06 | 35.3 | 23.84 | 31.08 | 19.18 | 22.35 | 29.44 | 14.8 | 14.57 | 19.63 | 16.25 | 18.77 | 18.4 | 15.53 | 11.76 | 15.44 | 26.59
20080917:0100 | 27.24 | 24.54 | 26.91 | 28.55 | 28.18 | 34.67 | 23.31 | 29.92 | 18.22 | 21.24 | 27.81 | 14.63 | 14.26 | 18.82 | 15.77 | 17.4 | 17.78 | 14.21 | 11.31 | 14.64 | 25.35
20080917:0200 | 28.98 | 23.57 | 26.57 | 27.93 | 27.56 | 33.67 | 22.76 | 28.18 | 16.94 | 20.36 | 26.04 | 14.13 | 14.02 | 17.72 | 14.98 | 16.47 | 16.23 | 13.4 | 10.06 | 13.74 | 25.14
20080917:0300 | 29.81 | 23.06 | 26.31 | 27.45 | 26.88 | 32.6 | 22.16 | 26.09 | 15.91 | 19.82 | 25.23 | 13.65 | 13.8 | 15.58 | 14.14 | 15.83 | 15.4 | 12.8 | 8.63 | 12.87 | 25.11
20080917:0400 | 29.78 | 23.77 | 26.19 | 28.67 | 26.38 | 30.93 | 21.77 | 23.93 | 15.38 | 19.33 | 24.58 | 12.96 | 13.69 | 14.23 | 13.58 | 15.29 | 14.71 | 12.25 | 7.59 | 12.47 | 25.31
20080917:0500 | 30.46 | 27.48 | 25.93 | 32.4 | 26.06 | 30.44 | 21.62 | 22.29 | 14.98 | 19.09 | 23.72 | 12.25 | 13.6 | 12.94 | 13.09 | 15 | 13.57 | 11.73 | 6.99 | 12.1 | 25.51
20080917:0600 | 30.64 | 32.19 | 25.7 | 36.3 | 25.9 | 29.86 | 21.46 | 20.39 | 14.4 | 18.93 | 22.63 | 11.26 | 13.43 | 12.08 | 12.65 | 14.95 | 12.22 | 11.26 | 6.62 | 12.14 | 25.73
20080917:0700 | 30.58 | 34.75 | 25.68 | 38.98 | 25.8 | 26.41 | 21.67 | 19.5 | 13.83 | 16.28 | 21.4 | 11.19 | 13.21 | 11.26 | 12.44 | 14.94 | 11.61 | 10.37 | 6.99 | 14.63 | 25.89
20080917:0800 | 30.73 | 36.39 | 25.54 | 40.5 | 25.63 | 25.26 | 21.58 | 18.64 | 13.16 | 16.18 | 20.29 | 11.01 | 13.12 | 9.88 | 12.28 | 15.16 | 11.17 | 9.98 | 7.12 | 16.29 | 26.24
20080917:0900 | 30.84 | 37.46 | 25.42 | 41.4 | 25.57 | 24.6 | 21.48 | 17.76 | 12.48 | 16.2 | 19.07 | 10.67 | 13.09 | 8.85 | 12.27 | 15.54 | 11.1 | 9.75 | 7.13 | 17.83 | 26.64
20080917:1000 | 30.04 | 38.06 | 25.31 | 42.14 | 25.3 | 23.64 | 21.41 | 17.02 | 11.7 | 16.36 | 18.04 | 10.03 | 12.93 | 8.15 | 12.24 | 15.73 | 10.68 | 9.61 | 7.01 | 19.49 | 26.48
20080917:1100 | 29.43 | 38.4 | 25.2 | 42.55 | 25.09 | 22.59 | 21.36 | 16.18 | 12.01 | 16.4 | 17.15 | 9.77 | 12.59 | 7.85 | 12.22 | 16.02 | 10.2 | 9.48 | 6.8 | 20.52 | 26.81
20080917:1200 | 29.61 | 38.56 | 25.74 | 42.68 | 24.9 | 21.07 | 21.21 | 15.31 | 12.68 | 16.34 | 17.3 | 9.55 | 12.39 | 7.62 | 12.18 | 17.3 | 9.03 | 9.36 | 6.61 | 21.1 | 26.98
20080917:1300 | 28.55 | 38.42 | 27.19 | 42.39 | 25.36 | 20.21 | 21.04 | 14.78 | 12.53 | 16.15 | 17.6 | 9.3 | 13.11 | 7.44 | 12.38 | 19.01 | 8.34 | 9.9 | 6.39 | 21.13 | 26.92
20080917:1400 | 27.93 | 37.99 | 28.16 | 41.72 | 27.09 | 20.08 | 21.11 | 15.66 | 12.45 | 17.36 | 18.33 | 9.15 | 14.21 | 7.67 | 12.34 | 20.59 | 8.3 | 11.36 | 6.3 | 21.23 | 27.24
20080917:1500 | 27.65 | 37.09 | 28.71 | 39.85 | 29.24 | 24.06 | 21.58 | 20.59 | 12.84 | 18.76 | 21.77 | 9.46 | 15.4 | 11.22 | 12.43 | 22 | 11.07 | 13.19 | 6.2 | 20.91 | 27.37
20080917:1600 | 27.08 | 35.83 | 29.21 | 38 | 30.97 | 28.4 | 21.77 | 24.79 | 14.74 | 20.56 | 24.43 | 10.78 | 16.84 | 17.34 | 12.44 | 23 | 13.09 | 14.99 | 6.13 | 19.67 | 27.41
20080917:1700 | 26.76 | 34.48 | 29.35 | 36.39 | 32.17 | 31.57 | 23.25 | 28.17 | 17.26 | 22.12 | 26.2 | 12.63 | 18 | 20.9 | 12.39 | 23.62 | 14.7 | 16.55 | 6.15 | 17.06 | 27.34
20080917:1800 | 26.68 | 32.94 | 29.35 | 34.96 | 33.17 | 33.72 | 24.41 | 30.45 | 19.53 | 23.23 | 27.79 | 14.77 | 19.12 | 22.88 | 12.55 | 24.46 | 16.13 | 17.7 | 6.61 | 14.95 | 27.25
20080917:1900 | 26.54 | 31.63 | 30.07 | 33.59 | 33.13 | 34.78 | 25.57 | 31.32 | 20.61 | 22.89 | 28.93 | 16.03 | 19.65 | 23.72 | 12.99 | 24.97 | 17.29 | 18.6 | 6.62 | 13.5 | 27.23
20080917:2000 | 26.57 | 30.41 | 29.73 | 32.53 | 32.57 | 35.79 | 25.91 | 32.24 | 21.58 | 23.86 | 30.26 | 17.8 | 20.15 | 24.67 | 13.24 | 24.95 | 18.2 | 19.19 | 6.82 | 12.5 | 27.18
20080917:2100 | 26.19 | 29.25 | 29.45 | 31.69 | 33.02 | 36.4 | 25.78 | 32.73 | 22.15 | 24.08 | 31.72 | 18.27 | 20.36 | 25.2 | 13.91 | 24.56 | 18.82 | 19.34 | 6.9 | 12.11 | 27.26
20080917:2200 | 25.75 | 28.04 | 28.93 | 30.92 | 32.16 | 36.7 | 24.71 | 32.99 | 22.25 | 23.95 | 32.75 | 18.71 | 20.3 | 25.29 | 13.91 | 24 | 18.93 | 19.12 | 7.06 | 12 | 26.65
20080917:2300 | 25.42 | 26.8 | 28.09 | 30.13 | 31.18 | 36.7 | 23.93 | 32.78 | 21.73 | 23.04 | 32.32 | 19.1 | 20.04 | 25.02 | 14.57 | 22.97 | 18.82 | 18.59 | 7.32 | 11.77 | 26.77
20080918:0000 | 26.69 | 25.49 | 27.14 | 29.36 | 29.98 | 36.42 | 23.32 | 32.1 | 20.66 | 21.73 | 31.53 | 19.05 | 19.24 | 24.23 | 14.83 | 22.2 | 17.93 | 17.65 | 7.69 | 11.59 | 26.9
20080918:0100 | 27.48 | 24.12 | 26.62 | 28.68 | 28.5 | 35.78 | 22.77 | 30.66 | 19.14 | 20.18 | 29.91 | 18.75 | 18.27 | 22.75 | 14.75 | 21.69 | 16.82 | 17.05 | 7.78 | 11.34 | 27.16
20080918:0200 | 28.71 | 23.11 | 26.33 | 28.04 | 27.44 | 34.95 | 22.44 | 28.86 | 17.48 | 19.48 | 27.96 | 17.64 | 17.62 | 20.81 | 14.45 | 21.19 | 15.06 | 16.38 | 7.78 | 10.89 | 27.36
20080918:0300 | 30.52 | 22.92 | 26.41 | 27.5 | 26.74 | 34.01 | 22.18 | 27.37 | 16.21 | 19.34 | 26.44 | 15.69 | 17.23 | 18.88 | 14.2 | 20.69 | 13.29 | 15.95 | 7.69 | 10.46 | 27.63
20080918:0400 | 30.79 | 24.57 | 26.28 | 28.65 | 26.28 | 32.76 | 21.93 | 25.85 | 15.38 | 19.45 | 24.96 | 14 | 16.92 | 17.51 | 14.2 | 20.23 | 11.21 | 15.76 | 7.46 | 9.99 | 27.81
20080918:0500 | 31.3 | 27.88 | 26.26 | 31.49 | 25.93 | 31.26 | 21.8 | 24.37 | 14.78 | 19.4 | 23.24 | 12.59 | 16.62 | 16.05 | 14.15 | 19.67 | 10.57 | 15.64 | 7.13 | 9.77 | 27.84
20080918:0600 | 30.77 | 31.52 | 26.22 | 34.08 | 25.7 | 29.92 | 21.55 | 23.47 | 14.3 | 19.27 | 21.68 | 11.38 | 16.3 | 14.93 | 14.15 | 19.32 | 9.61 | 15.63 | 6.84 | 9.65 | 27.96
20080918:0700 | 30.33 | 33.79 | 26.38 | 36.45 | 25.04 | 29.55 | 21.29 | 21.09 | 14.2 | 18.9 | 20.12 | 10.57 | 15.99 | 13.86 | 14.72 | 18.95 | 9.09 | 15.08 | 6.21 | 9.97 | 28.04
20080918:0800 | 30.87 | 35.52 | 26.18 | 38.52 | 24.63 | 28.42 | 21.1 | 19.55 | 13.65 | 18.78 | 20.45 | 9.77 | 15.73 | 13.04 | 14.64 | 18.74 | 8.62 | 15.06 | 5.99 | 10.83 | 28.04
20080918:0900 | 31.44 | 36.66 | 25.96 | 39.96 | 24.41 | 27.53 | 21.01 | 18.21 | 13.16 | 19.01 | 21.82 | 9.06 | 15.54 | 12.48 | 13.29 | 18.55 | 8.55 | 15.12 | 5.53 | 11.91 | 28.16
20080918:1000 | 29.73 | 37.38 | 25.81 | 40.88 | 24.27 | 26.91 | 20.92 | 17 | 12.72 | 19.04 | 21.14 | 8.53 | 15.39 | 11.26 | 13.08 | 18.47 | 8.94 | 14.99 | 5.1 | 13.06 | 28.56
20080918:1100 | 28.79 | 37.82 | 25.67 | 41.38 | 24.29 | 26.39 | 21.05 | 16.16 | 12.49 | 18.95 | 19.76 | 8.14 | 15.45 | 10.11 | 13.07 | 18.39 | 9.07 | 15.07 | 4.92 | 14.1 | 28.71
20080918:1200 | 28.32 | 37.94 | 25.83 | 41.53 | 24.35 | 25.89 | 21.15 | 15.17 | 12.36 | 19 | 18.23 | 7.85 | 15.51 | 9.15 | 13.07 | 18.95 | 9 | 15.24 | 4.83 | 15.18 | 28.81
20080918:1300 | 28.04 | 37.87 | 25.93 | 41.27 | 24.9 | 25.34 | 21.5 | 14.46 | 12.34 | 19.86 | 17.41 | 7.77 | 16.46 | 8.76 | 13.08 | 19.62 | 9.05 | 15.44 | 4.88 | 15.52 | 28.89
20080918:1400 | 27.6 | 37.54 | 26.97 | 40.44 | 27.04 | 25.32 | 21.71 | 15.38 | 12.38 | 21.61 | 17.45 | 7.47 | 18.26 | 9.08 | 13.19 | 20.44 | 9.14 | 15.75 | 4.68 | 15.66 | 28.92
20080918:1500 | 26.46 | 36.79 | 27.94 | 38.35 | 29.38 | 27.28 | 21.77 | 19.23 | 13.03 | 23.14 | 21.42 | 8.2 | 19.84 | 11.92 | 13.62 | 21.08 | 11.54 | 16.03 | 4.65 | 15.46 | 28.87
20080918:1600 | 25.81 | 35.4 | 28.7 | 36.48 | 31.06 | 29.56 | 22.07 | 21.64 | 13.97 | 24.68 | 24.26 | 12.2 | 21.74 | 18.46 | 14.03 | 21.67 | 13.81 | 16.62 | 4.59 | 15.24 | 28.57
20080918:1700 | 25.92 | 33.93 | 29.1 | 35.02 | 32.15 | 31.58 | 22.5 | 23.85 | 15.49 | 26.32 | 26.41 | 15.07 | 23.29 | 20.78 | 14.48 | 22.29 | 15.01 | 17.24 | 5.6 | 14.59 | 28.24
20080918:1800 | 25.52 | 32.5 | 29.25 | 33.7 | 32.69 | 33.45 | 23.2 | 25.68 | 17.23 | 28.15 | 28 | 17.46 | 24.63 | 22.11 | 15.37 | 22.92 | 15.85 | 17.95 | 6.95 | 13.5 | 27.36
20080918:1900 | 25.59 | 31.38 | 29.69 | 32.31 | 32.42 | 34.39 | 24.5 | 26.66 | 19.6 | 29.69 | 28.95 | 18.74 | 25.92 | 21.82 | 16.11 | 22.48 | 16.69 | 18.68 | 8.06 | 12.25 | 26.55
20080918:2000 | 25.36 | 30.18 | 29.65 | 31.13 | 32.34 | 35.52 | 23.94 | 27.73 | 20.86 | 30.3 | 29.8 | 20.08 | 26.6 | 22.48 | 17.2 | 22.62 | 16.91 | 19.43 | 9.26 | 11.33 | 26.38
20080918:2100 | 25.18 | 29.02 | 29.24 | 30.09 | 32.4 | 36.23 | 24.13 | 28.39 | 21.4 | 29.9 | 30.46 | 21.09 | 26.94 | 23.01 | 17.74 | 22.32 | 17.36 | 19.87 | 10.07 | 10.14 | 26.16
20080918:2200 | 25.45 | 27.85 | 28.39 | 29.19 | 31.82 | 36.18 | 23.3 | 28.77 | 21.28 | 28.41 | 31.02 | 21.69 | 26.69 | 23.3 | 18.16 | 21.44 | 17.88 | 20.25 | 11.27 | 9.07 | 27.74
20080918:2300 | 25.49 | 26.82 | 27.62 | 28.47 | 31.01 | 36.09 | 22.78 | 28.71 | 20.79 | 27.74 | 30.42 | 21.99 | 26.31 | 23.05 | 17.74 | 20.04 | 18.29 | 20.14 | 12.27 | 8.18 | 27.78
20080919:0000 | 26.58 | 25.98 | 26.8 | 27.88 | 29.82 | 35.93 | 22.34 | 28.24 | 19.9 | 26.56 | 29.77 | 21.85 | 25.1 | 22.48 | 16.84 | 18.2 | 18.26 | 19.87 | 12.69 | 7.56 | 27.79
20080919:0100 | 27.58 | 25.25 | 26.42 | 27.3 | 28.44 | 35.48 | 22.02 | 27.41 | 18.33 | 25.56 | 28.1 | 21.23 | 24.19 | 21.44 | 15.62 | 16.77 | 17.33 | 19.41 | 13.38 | 7.11 | 27.62
20080919:0200 | 28.96 | 24.42 | 26.3 | 26.72 | 27.64 | 34.8 | 21.77 | 26.2 | 16.65 | 24.97 | 26.78 | 19.49 | 23.69 | 19.79 | 14.42 | 15.84 | 15.56 | 19.11 | 13.32 | 6.63 | 27.53
20080919:0300 | 30.03 | 23.63 | 26.02 | 26.16 | 27.03 | 33.89 | 21.65 | 24.91 | 15.34 | 24.59 | 25.41 | 17.61 | 23.37 | 17.85 | 13.56 | 15.31 | 13.73 | 18.9 | 12.39 | 6.24 | 27.37
20080919:0400 | 30.28 | 24.03 | 25.83 | 27.34 | 26.57 | 32.69 | 21.58 | 23.58 | 14.87 | 24.05 | 24.35 | 15.9 | 23.05 | 15.88 | 13.02 | 14.93 | 11.75 | 18.88 | 11.11 | 5.74 | 27.04
20080919:0500 | 30.63 | 27.8 | 25.61 | 30.61 | 26.15 | 31.64 | 21.55 | 22.38 | 14.66 | 23.79 | 23.68 | 14.28 | 22.73 | 13.48 | 12.78 | 14.54 | 10.48 | 18.95 | 9.9 | 5.38 | 27.04
20080919:0600 | 30.56 | 31.06 | 25.31 | 34.02 | 26.02 | 30.68 | 21.23 | 21.24 | 14.37 | 23.49 | 23.01 | 12.82 | 22.47 | 11.39 | 12.5 | 14.11 | 9.78 | 18.94 | 9.11 | 5.45 | 27.4
20080919:0700 | 30.44 | 33.45 | 25.38 | 37 | 26.03 | 29.6 | 21.24 | 19.96 | 14.1 | 23.18 | 21.87 | 12.1 | 21.02 | 10.74 | 12.38 | 13.22 | 9.26 | 18.28 | 8.31 | 7.92 | 27.4
20080919:0800 | 30.46 | 35.41 | 25.15 | 38.96 | 25.69 | 28.8 | 21.22 | 18.87 | 13.9 | 23.06 | 20.53 | 11.13 | 20.74 | 10.13 | 12.18 | 12.77 | 8.95 | 18.22 | 7.55 | 10.04 | 27.56
20080919:0900 | 29.84 | 37.03 | 25.25 | 40.27 | 25.52 | 28.04 | 21.25 | 17.85 | 13.78 | 22.81 | 21.07 | 10.29 | 20.65 | 9.68 | 11.98 | 12.39 | 8.82 | 18.18 | 7.04 | 11.64 | 27.81
20080919:1000 | 28.7 | 38.35 | 25.39 | 41.1 | 25.43 | 27.4 | 21.24 | 16.89 | 13.6 | 22.66 | 20.7 | 9.53 | 20.52 | 9.3 | 11.94 | 12.05 | 9.02 | 18.11 | 6.47 | 12.86 | 28.64
20080919:1100 | 28.63 | 39.23 | 25.5 | 41.52 | 25.31 | 26.47 | 21.22 | 15.93 | 13.47 | 22.49 | 19.44 | 9.02 | 20.41 | 8.92 | 11.83 | 11.79 | 9.04 | 18.07 | 6.11 | 14.38 | 28.69
20080919:1200 | 28.47 | 39.56 | 25.81 | 41.63 | 25.07 | 25.35 | 21.18 | 15.04 | 13.01 | 22.45 | 18.17 | 8.77 | 20.33 | 8.58 | 11.61 | 12.69 | 8.7 | 18.31 | 5.3 | 15.36 | 28.78
20080919:1300 | 27.96 | 39.46 | 27.16 | 41.37 | 25.32 | 24.6 | 21.29 | 14.67 | 12.69 | 23.05 | 17.52 | 8.9 | 20.91 | 8.46 | 11.52 | 14.27 | 8.5 | 18.8 | 4.92 | 15.62 | 28.77
20080919:1400 | 26.74 | 39.12 | 28.28 | 40.62 | 26.99 | 24.72 | 21.5 | 15.71 | 12.47 | 24.43 | 17.84 | 8.41 | 21.87 | 9.67 | 11.27 | 15.63 | 8.92 | 20.14 | 4.8 | 15.61 | 28.76
20080919:1500 | 26.4 | 38.07 | 28.97 | 38.64 | 28.43 | 27.9 | 22.06 | 19.23 | 12.91 | 25.92 | 22.24 | 9.53 | 23.24 | 13.38 | 11.31 | 16.75 | 12.17 | 21.64 | 4.48 | 15.82 | 28.71
20080919:1600 | 25.92 | 36.2 | 29.55 | 36.86 | 29.76 | 30.49 | 22.98 | 22.07 | 14.1 | 27.79 | 25.34 | 13.13 | 24.84 | 16.97 | 12.03 | 17.57 | 17.09 | 23.32 | 4.25 | 15.71 | 28.29
20080919:1700 | 25.57 | 33.94 | 29.9 | 35.28 | 30.47 | 32.75 | 24.04 | 24.88 | 15.22 | 29.86 | 27.54 | 16.01 | 25.72 | 18.02 | 12.95 | 18.2 | 18.42 | 24.19 | 5.17 | 15.41 | 28.11
20080919:1800 | 25.28 | 32.69 | 30.08 | 33.83 | 28.65 | 34.65 | 25.01 | 27.16 | 16.45 | 31.45 | 28.86 | 18.31 | 26.52 | 18.74 | 13.14 | 18.71 | 18.48 | 23.08 | 7.3 | 14.51 | 27.64
20080919:1900 | 25.56 | 32.23 | 30.17 | 32.41 | 28.8 | 36.1 | 26.05 | 29.32 | 17.63 | 32.78 | 29.3 | 19.92 | 23.79 | 19.58 | 14.32 | 19.04 | 19.65 | 20.62 | 10.21 | 13.69 | 27.4
20080919:2000 | 25.67 | 29.19 | 29.51 | 31.36 | 29.55 | 36.78 | 26.01 | 30.29 | 18.53 | 32.82 | 30.03 | 21.38 | 25.15 | 20.11 | 15.2 | 19.21 | 19.59 | 20.14 | 12.09 | 12.69 | 27.13
20080919:2100 | 25.15 | 28.12 | 29.12 | 30.6 | 29.71 | 37.15 | 24.92 | 30.87 | 19.26 | 29.59 | 30.25 | 22.45 | 27.03 | 19.67 | 15.41 | 19.17 | 19.09 | 19.82 | 13.39 | 10.95 | 26.44
20080919:2200 | 24.39 | 27.16 | 28.45 | 29.97 | 28.16 | 37.58 | 24.48 | 31.11 | 19.77 | 29 | 30.16 | 23.14 | 27.2 | 19.65 | 15.83 | 18.92 | 17.06 | 19.84 | 13.9 | 10.04 | 27.61
20080919:2300 | 24.56 | 26.4 | 27.62 | 29.4 | 27.03 | 37.69 | 23.47 | 31.1 | 19.81 | 28.56 | 29.77 | 23.36 | 26.96 | 18.89 | 15.93 | 17.95 | 15.92 | 19.94 | 14.05 | 9.22 | 26.61
20080920:0000 | 25.74 | 25.63 | 26.59 | 28.91 | 26.23 | 37.21 | 23.05 | 30.78 | 19.43 | 27.68 | 29.07 | 23.1 | 26.31 | 18.48 | 15.61 | 15.8 | 15.34 | 19.83 | 14.3 | 8.72 | 25.9
20080920:0100 | 26.39 | 24.68 | 25.99 | 28.5 | 25.51 | 36.1 | 22.61 | 30.25 | 18.42 | 27 | 28.22 | 22.29 | 26.1 | 17.62 | 15.39 | 14.7 | 14.1 | 19.58 | 13.89 | 9.19 | 25.83
20080920:0200 | 28.43 | 23.19 | 25.81 | 28.14 | 25.38 | 34.69 | 22.29 | 29.29 | 17.06 | 26.53 | 26.19 | 20.11 | 25.4 | 16.72 | 14.84 | 13.94 | 12.53 | 19.04 | 13.13 | 9.5 | 25.73
20080920:0300 | 29.8 | 22.76 | 25.67 | 27.89 | 25.23 | 33.19 | 21.96 | 27.85 | 15.91 | 26.19 | 26.6 | 17.84 | 24.55 | 16.02 | 14.23 | 13.3 | 10.72 | 18.47 | 11.84 | 9.47 | 26
20080920:0400 | 30.17 | 23.88 | 25.63 | 29.13 | 25.19 | 32.15 | 21.82 | 26.12 | 15.2 | 25.83 | 25.09 | 16.34 | 24.05 | 14.74 | 13.88 | 12.7 | 9.55 | 17.91 | 10.17 | 9.2 | 26.43
20080920:0500 | 30.93 | 27.33 | 25.46 | 32.57 | 24.94 | 31.14 | 21.79 | 24.29 | 14.66 | 25.51 | 21.32 | 15.17 | 23.8 | 12.98 | 13.59 | 12.35 | 9.92 | 17.39 | 9.08 | 8.58 | 26.76
20080920:0600 | 31.02 | 30.59 | 25.11 | 36.07 | 24.71 | 30.35 | 21.7 | 22.44 | 14.12 | 25.14 | 19.94 | 14.17 | 23.79 | 11.44 | 13.21 | 11.98 | 9.43 | 16.86 | 8.26 | 8.24 | 27.1
20080920:0700 | 30.73 | 32.75 | 25.05 | 39.14 | 25.04 | 28.84 | 21.39 | 21.28 | 13.55 | 23.58 | 19.06 | 13.9 | 22.88 | 11.12 | 12.27 | 11.51 | 8.82 | 16.72 | 8.41 | 9.59 | 27.27
20080920:0800 | 30.92 | 34.33 | 24.79 | 40.94 | 24.96 | 28.71 | 21.28 | 20.07 | 13.59 | 22.53 | 17.87 | 12.99 | 22.13 | 9.79 | 11.78 | 11.35 | 8.25 | 16.25 | 6.8 | 11.45 | 27.29
20080920:0900 | 31 | 35.49 | 24.56 | 41.84 | 24.62 | 27 | 21.22 | 18.83 | 13.59 | 21.74 | 16.73 | 12.23 | 21.51 | 8.94 | 11.35 | 11.19 | 7.65 | 16.19 | 6.59 | 13.95 | 27.54
20080920:1000 | 29.31 | 36.32 | 24.65 | 42.28 | 24.79 | 25.64 | 21.26 | 17.91 | 13.26 | 21.43 | 15.87 | 11.58 | 21.13 | 7.78 | 11.32 | 11.01 | 7.15 | 15.97 | 6.29 | 15.91 | 27.41
20080920:1100 | 28.43 | 36.79 | 24.6 | 42.5 | 24.94 | 24.46 | 21.4 | 17.34 | 13.12 | 21.06 | 15.21 | 11.09 | 20.88 | 7.91 | 11.34 | 10.86 | 6.8 | 15.58 | 5.99 | 17.05 | 27.68
20080920:1200 | 27.87 | 37.02 | 24.87 | 42.47 | 24.91 | 23.89 | 21.52 | 17.1 | 12.31 | 21.08 | 14.74 | 10.66 | 20.83 | 7.55 | 11.2 | 12.62 | 6.53 | 15 | 6 | 17.9 | 27.68
20080920:1300 | 27.37 | 36.92 | 26.03 | 42.2 | 24.85 | 23.51 | 21.74 | 16.64 | 11.35 | 21.31 | 14.33 | 10.3 | 20.99 | 7.18 | 11.14 | 15.59 | 6.23 | 14.24 | 5.73 | 18.48 | 27.51
20080920:1400 | 26.48 | 36.44 | 27.21 | 41.37 | 25.32 | 23.03 | 22.15 | 17.16 | 11.63 | 21.73 | 15.9 | 9.82 | 21.58 | 6.94 | 11.15 | 17.58 | 6.03 | 13.89 | 5.57 | 18.83 | 27.52
20080920:1500 | 27.23 | 35.47 | 28.02 | 39.25 | 26.21 | 26.73 | 22.61 | 21.29 | 12.69 | 22.17 | 21.73 | 10.36 | 22.3 | 8.07 | 11.42 | 19.29 | 7.57 | 14.03 | 5.62 | 18.87 | 27.36
20080920:1600 | 27.07 | 34.15 | 28.54 | 37.18 | 27.74 | 30.09 | 23.22 | 25.12 | 16.29 | 22.22 | 25.63 | 13.49 | 22.87 | 9.54 | 11.64 | 20.72 | 11.15 | 14.62 | 5.68 | 18.62 | 26.61
20080920:1700 | 26.14 | 32.79 | 28.92 | 35.49 | 26.37 | 32.4 | 24.1 | 27.89 | 18.59 | 21.98 | 28.19 | 15.69 | 23.22 | 11.27 | 11.97 | 21.84 | 13.17 | 15.42 | 5.75 | 17.79 | 26.35
20080920:1800 | 25.98 | 31.42 | 29.08 | 34.17 | 26.53 | 34.17 | 25.09 | 30 | 20.14 | 21.44 | 30.04 | 17.45 | 23.71 | 12.65 | 12.38 | 22.67 | 14.51 | 15.84 | 5.93 | 16.23 | 26.56
20080920:1900 | 25.91 | 30.17 | 29.9 | 32.71 | 27.05 | 34.8 | 25.9 | 31.2 | 20.59 | 21.65 | 30.73 | 18.88 | 23.94 | 13.35 | 11.6 | 22.86 | 14.98 | 15.42 | 6.8 | 14.8 | 26.46
20080920:2000 | 25.71 | 28.92 | 29.69 | 31.7 | 27.66 | 36.11 | 25.39 | 31.93 | 21.39 | 21.54 | 32.05 | 20.1 | 23.65 | 14.37 | 11.54 | 23.16 | 16.07 | 16.05 | 7.92 | 13.47 | 26.63
20080920:2100 | 25.49 | 27.73 | 29.36 | 30.91 | 28.22 | 37.25 | 25.7 | 32.34 | 21.86 | 21.87 | 32.57 | 20.98 | 23.45 | 14.84 | 11.27 | 23.1 | 16.73 | 15.73 | 8.67 | 12.19 | 26.82
20080920:2200 | 25.74 | 26.53 | 28.72 | 30.18 | 27.96 | 37.89 | 24.6 | 32.55 | 21.8 | 21.8 | 32.75 | 21.55 | 22.7 | 14.89 | 11.57 | 22.09 | 17.3 | 15.37 | 9.52 | 11.18 | 26
20080920:2300 | 25.87 | 25.33 | 27.72 | 29.48 | 27 | 38.02 | 23.83 | 32.42 | 21.02 | 21.6 | 32.5 | 21.77 | 21.61 | 14.69 | 12.11 | 20.32 | 17.44 | 15.01 | 10.1 | 10.4 | 26.12
20080921:0000 | 25.81 | 24.25 | 27.05 | 28.83 | 26.09 | 37.62 | 23.07 | 32.03 | 19.94 | 21.16 | 31.33 | 21.48 | 20.21 | 14.11 | 12.26 | 19.23 | 17.14 | 14.32 | 10.52 | 9.75 | 26.65
20080921:0100 | 26.77 | 23.28 | 26.52 | 28.21 | 25.07 | 36.9 | 22.36 | 31.34 | 18.71 | 20.64 | 29.87 | 20.8 | 19.13 | 13.48 | 12.38 | 18.58 | 15.67 | 13.57 | 10.55 | 9.1 | 27.02
20080921:0200 | 28.63 | 22.39 | 26.28 | 27.61 | 24.72 | 35.8 | 21.98 | 30.05 | 17.53 | 20.12 | 27.87 | 19.07 | 18.41 | 12.18 | 12.39 | 18.2 | 14.04 | 12.92 | 10.27 | 8.61 | 27.36
20080921:0300 | 29.94 | 21.53 | 26.06 | 27.07 | 24.27 | 34.74 | 21.73 | 28.52 | 16.69 | 19.57 | 25.65 | 17.33 | 17.93 | 10.88 | 12.5 | 17.79 | 12.53 | 12.34 | 9.55 | 8.4 | 27.62
20080921:0400 | 30.29 | 22.13 | 25.98 | 28 | 24.11 | 33.62 | 21.53 | 26.83 | 16.25 | 19.04 | 24.04 | 16.02 | 17.51 | 9.96 | 12.65 | 17.51 | 12.42 | 11.85 | 8.22 | 8 | 27.79
20080921:0500 | 30.71 | 25.91 | 25.78 | 31.45 | 23.97 | 32.46 | 21.32 | 24.93 | 15.74 | 18.64 | 23.05 | 14.82 | 17.11 | 9.04 | 12.81 | 17.44 | 11.8 | 11.63 | 7.44 | 7.7 | 27.43
20080921:0600 | 29.36 | 29.47 | 25.91 | 34.83 | 23.76 | 31.29 | 21.34 | 23.86 | 15.12 | 18.2 | 22.2 | 13.73 | 16.82 | 8.16 | 12.62 | 17.39 | 11.02 | 11.53 | 6.73 | 7.64 | 27.47
20080921:0700 | 29.71 | 31.87 | 25.72 | 37.58 | 24.15 | 30.25 | 21.78 | 21.58 | 14.66 | 16.46 | 21.49 | 13.37 | 15.78 | 7.59 | 12.36 | 16.9 | 9.98 | 11.4 | 5.41 | 9.16 | 27.49
20080921:0800 | 29.29 | 33.44 | 25.58 | 39.44 | 23.56 | 29.16 | 21.59 | 20.38 | 14.02 | 15.96 | 20.96 | 12.63 | 15.56 | 6.68 | 12.07 | 16.69 | 8.95 | 11.15 | 4.75 | 12.88 | 27.75
20080921:0900 | 28.81 | 34.55 | 25.51 | 40.48 | 22.91 | 29.92 | 21.39 | 19.61 | 13.47 | 15.53 | 20.38 | 11.75 | 15.3 | 5.67 | 11.8 | 16.47 | 7.58 | 10.91 | 4.25 | 15.55 | 27.88
20080921:1000 | 28.82 | 35.37 | 25.53 | 41.07 | 22.27 | 30.02 | 21.28 | 18.64 | 13.38 | 15.15 | 19.91 | 10.86 | 15.11 | 4.92 | 11.7 | 16.16 | 6.69 | 10.72 | 3.8 | 17.51 | 27.74
20080921:1100 | 28.01 | 35.89 | 25.59 | 41.35 | 21.84 | 28.97 | 21.17 | 18.05 | 13.6 | 14.84 | 19.33 | 10.21 | 14.86 | 4.23 | 11.18 | 15.9 | 5.69 | 10.56 | 3.13 | 19.14 | 27.83
20080921:1200 | 27.11 | 36.14 | 25.89 | 41.34 | 21.56 | 27.97 | 21.19 | 19.11 | 13.97 | 14.5 | 18.56 | 9.69 | 14.73 | 3.79 | 10.99 | 16.63 | 5.03 | 10.38 | 2.82 | 20.5 | 27.62
20080921:1300 | 26.79 | 35.99 | 27.08 | 41 | 21.29 | 27.04 | 21.86 | 18.8 | 14.45 | 14.95 | 17.87 | 9.14 | 15.11 | 3.6 | 10.92 | 17.95 | 4.68 | 10.38 | 2.71 | 21.58 | 27.1
20080921:1400 | 25.46 | 35.43 | 27.86 | 40.09 | 21.18 | 26.19 | 22.96 | 18.65 | 14.8 | 16.13 | 18.64 | 8.57 | 15.82 | 3.6 | 10.64 | 19.32 | 5.26 | 10.57 | 2.24 | 22.09 | 26.68
20080921:1500 | 24.95 | 34.23 | 28.36 | 37.96 | 21.32 | 27.81 | 24.01 | 21.36 | 15.26 | 17.35 | 22.22 | 9.22 | 16.73 | 6.87 | 11.06 | 20.67 | 8.34 | 10.88 | 1.99 | 22.16 | 26.58
20080921:1600 | 24.88 | 32.63 | 28.72 | 35.96 | 22.03 | 31.07 | 25.13 | 25.07 | 16.58 | 18.45 | 24.56 | 12.91 | 17.53 | 12.77 | 12.78 | 21.83 | 13.73 | 11.44 | 2.17 | 21.89 | 26.57
20080921:1700 | 24.42 | 31.13 | 28.93 | 34.28 | 22.73 | 33.37 | 26.05 | 27.92 | 17.8 | 19.6 | 26.32 | 15.22 | 18.3 | 15.34 | 12.61 | 22.76 | 16.58 | 12.11 | 2.96 | 20.74 | 26.64
20080921:1800 | 24.5 | 29.71 | 29.11 | 32.79 | 23.57 | 35.46 | 27.17 | 30.2 | 19.04 | 20.62 | 27.91 | 17.33 | 19 | 16.85 | 13.37 | 23.26 | 18.72 | 12.65 | 4.7 | 19.09 | 26.4
20080921:1900 | 24.08 | 28.6 | 29.62 | 31.48 | 23.89 | 36.4 | 27.87 | 31.63 | 19.89 | 20.99 | 29.09 | 18.92 | 18.56 | 17.45 | 14.07 | 23.68 | 19.65 | 12.91 | 5.21 | 17.32 | 26.36
20080921:2000 | 23.89 | 27.4 | 29.43 | 30.38 | 24.16 | 38.11 | 27.88 | 32.65 | 20.98 | 21.43 | 30.05 | 20.51 | 18.74 | 18.25 | 14.69 | 23.63 | 21.1 | 13.48 | 6.28 | 16.44 | 26.22
20080921:2100 | 23.8 | 26.25 | 28.88 | 29.35 | 25.1 | 39.1 | 27.1 | 33.04 | 21.73 | 21.54 | 30.65 | 21.95 | 18.42 | 18.6 | 14.76 | 23.06 | 22.15 | 13.81 | 6.79 | 16.05 | 25.83
20080921:2200 | 23.88 | 25.12 | 28.12 | 28.42 | 26.07 | 39.5 | 25.67 | 32.82 | 22.07 | 21.28 | 30.83 | 22.92 | 17.94 | 18.82 | 15.75 | 22.09 | 22.75 | 13.98 | 7.43 | 14.99 | 26.2
20080921:2300 | 23.76 | 24.04 | 27.34 | 27.61 | 26.23 | 39.49 | 24.88 | 32.9 | 21.73 | 20.67 | 30.66 | 23.41 | 17.34 | 18.5 | 15.68 | 21.02 | 22.88 | 13.76 | 7.8 | 13.77 | 26.45
20080922:0000 | 23.94 | 23 | 26.55 | 26.96 | 25.59 | 39.11 | 24.14 | 32.55 | 20.79 | 19.56 | 30.11 | 23.29 | 16.73 | 17.7 | 17.06 | 20.42 | 22.44 | 13.06 | 7.59 | 12.21 | 26.29
20080922:0100 | 24.73 | 21.98 | 26.33 | 26.43 | 24.48 | 38.3 | 23.62 | 31.92 | 19.51 | 18.35 | 29 | 22.24 | 16.32 | 16.46 | 14.04 | 19.93 | 21.25 | 11.5 | 7.57 | 11 | 26.56
20080922:0200 | 26.07 | 21.01 | 26.24 | 25.9 | 23.82 | 36.58 | 23.32 | 30.8 | 18.04 | 17.36 | 27.48 | 19.73 | 15.69 | 15.11 | 13.17 | 19.34 | 18.75 | 10.37 | 7.36 | 10.39 | 26.61
20080922:0300 | 28.01 | 20.11 | 25.97 | 25.44 | 23.25 | 35.27 | 22.98 | 29.28 | 16.96 | 16.47 | 26.3 | 17.44 | 15.12 | 13.36 | 12.71 | 18.63 | 16.27 | 9.34 | 6.61 | 10.1 | 26.76
20080922:0400 | 29.05 | 20.63 | 25.86 | 26.61 | 22.78 | 34.1 | 22.57 | 27.58 | 16.42 | 15.68 | 25.43 | 15.74 | 14.78 | 12.01 | 12.33 | 18.1 | 13.58 | 8.68 | 6.02 | 9.24 | 26.61
20080922:0500 | 29.65 | 24.9 | 25.43 | 29.88 | 22.21 | 33.04 | 22.29 | 26.93 | 16.05 | 14.92 | 24.39 | 14.32 | 14.52 | 10.71 | 11.37 | 17.64 | 11.37 | 8.35 | 5.4 | 8.37 | 26.32
20080922:0600 | 29.82 | 29.73 | 25.27 | 33.49 | 21.76 | 32 | 22.17 | 25.17 | 15.72 | 14.28 | 23.32 | 13.11 | 14.3 | 10.01 | 11.94 | 17.34 | 10.02 | 8.35 | 4.92 | 8.14 | 26.57
20080922:0700 | 29.52 | 31.94 | 25.38 | 36.49 | 21.58 | 30.53 | 22.17 | 22.67 | 15.59 | 13.78 | 22.75 | 12.23 | 13.32 | 9.34 | 12.42 | 17.56 | 9.04 | 8.36 | 4.67 | 10.15 | 26.42
20080922:0800 | 29.27 | 33.21 | 25 | 38.27 | 21.34 | 28.59 | 22.04 | 21.23 | 15.14 | 13.35 | 21.88 | 11.27 | 13.15 | 8 | 12.3 | 17.47 | 8.52 | 8.08 | 4.23 | 13.79 | 26.63
20080922:0900 | 28.82 | 34.27 | 24.96 | 39.37 | 21.04 | 27.2 | 21.94 | 19.86 | 14.48 | 12.96 | 20.55 | 10.43 | 12.98 | 6.86 | 12.15 | 17.5 | 7.92 | 8.03 | 3.98 | 15.93 | 26.96
20080922:1000 | 27.75 | 35.24 | 25.1 | 40.06 | 20.63 | 26.17 | 21.58 | 18.95 | 13.97 | 12.56 | 20.02 | 9.67 | 12.94 | 6.39 | 12 | 17.58 | 7.44 | 7.97 | 3.33 | 18.15 | 27.07
20080922:1100 | 27.17 | 35.99 | 25.37 | 40.41 | 20.18 | 25.26 | 21.35 | 18.5 | 13.81 | 12.12 | 19.4 | 8.89 | 13.02 | 6.07 | 11.87 | 17.79 | 7.07 | 7.86 | 2.88 | 19.59 | 27.11
20080922:1200 | 26.88 | 36.32 | 25.94 | 40.38 | 19.67 | 24.73 | 21.47 | 17.85 | 13.81 | 11.89 | 18.54 | 8.15 | 12.98 | 5.78 | 11.86 | 18.3 | 6.61 | 7.77 | 2.31 | 20.8 | 27.31
20080922:1300 | 26.43 | 36.12 | 27.11 | 39.97 | 19.59 | 24.76 | 21.62 | 16.9 | 13.81 | 12.94 | 18.27 | 7.52 | 13.96 | 5.5 | 11.64 | 18.88 | 6.35 | 8.21 | 1.86 | 21.47 | 27.04
20080922:1400 | 26.05 | 35.43 | 28.03 | 38.91 | 20.9 | 24.74 | 21.7 | 17.54 | 13.74 | 15.78 | 19.47 | 6.95 | 15.18 | 5.38 | 11.56 | 19.5 | 6.88 | 9.92 | 1.58 | 21.88 | 26.78
20080922:1500 | 25.96 | 34.13 | 28.78 | 36.5 | 22.32 | 26.75 | 22.09 | 22.33 | 14.37 | 18.1 | 22.62 | 7.92 | 16.27 | 7.87 | 11.61 | 20.64 | 10.75 | 11.68 | 1.44 | 22.19 | 26.46
20080922:1600 | 26.19 | 32.58 | 29.31 | 34.42 | 23.78 | 29.32 | 23.16 | 26.31 | 16.92 | 19.76 | 24.93 | 11.65 | 16.83 | 11.84 | 12.48 | 21.62 | 17.32 | 13.23 | 1.3 | 21.91 | 26.23
20080922:1700 | 25.4 | 31.06 | 29.56 | 32.71 | 25.15 | 31.61 | 24.7 | 29.34 | 18.99 | 20.89 | 26.82 | 13.66 | 17.19 | 14.43 | 13.69 | 22.33 | 21.49 | 14.53 | 1.89 | 20.84 | 26.03
20080922:1800 | 24.99 | 29.58 | 29.58 | 31.26 | 26.31 | 33.72 | 26.64 | 31.33 | 20.46 | 21.89 | 28 | 15.48 | 17.4 | 16.13 | 14.71 | 22.81 | 24.14 | 15.64 | 3.58 | 19.28 | 26.09
20080922:1900 | 25.13 | 28.44 | 30.1 | 30.35 | 27.36 | 34.63 | 26.65 | 31.89 | 20.65 | 22.59 | 27.87 | 16.93 | 17.13 | 16.64 | 14.44 | 24.82 | 25.04 | 15.84 | 5.09 | 16.99 | 26.14
20080922:2000 | 24.98 | 27.19 | 29.94 | 29.34 | 27.82 | 35.93 | 26.26 | 32.8 | 21.37 | 23.11 | 28.58 | 18.27 | 17.19 | 17.34 | 15.25 | 25.29 | 26.26 | 16.46 | 5.98 | 16.17 | 25.87
20080922:2100 | 24.55 | 25.97 | 29.63 | 28.5 | 27.98 | 36.68 | 25.83 | 33.2 | 21.94 | 23.33 | 28.86 | 19.29 | 16.94 | 17.49 | 15.92 | 24.98 | 26.91 | 16.77 | 6.66 | 15.81 | 25.63
20080922:2200 | 24.44 | 24.8 | 28.94 | 27.78 | 27.9 | 37.03 | 25.06 | 33.37 | 22.42 | 23.18 | 29.04 | 19.88 | 16.46 | 17.22 | 16.36 | 24.43 | 27.08 | 16.65 | 7.22 | 15.48 | 26.82
20080922:2300 | 24.29 | 23.58 | 28 | 27.18 | 27.32 | 37.09 | 23.97 | 33.21 | 22.61 | 22.64 | 28.91 | 20.12 | 15.79 | 16.64 | 16.11 | 23.54 | 26.69 | 15.87 | 7.73 | 15.1 | 26.72
20080923:0000 | 25.4 | 22.43 | 27.23 | 26.67 | 25.98 | 36.8 | 23.15 | 32.68 | 22.41 | 21.32 | 28.66 | 19.76 | 15.08 | 16.19 | 15.85 | 22.95 | 25.78 | 14.59 | 8.02 | 14.71 | 26.43
20080923:0100 | 27.08 | 21.59 | 26.77 | 26.14 | 24.58 | 35.97 | 22.52 | 31.52 | 21.55 | 19.6 | 27.59 | 18.79 | 14.58 | 14.88 | 15.48 | 22.36 | 24.45 | 13.8 | 8 | 14.33 | 25.87
20080923:0200 | 28.4 | 21.15 | 26.52 | 25.69 | 23.59 | 34 | 22.03 | 29.9 | 19.78 | 18.42 | 25.66 | 17.3 | 14.32 | 13.64 | 14.53 | 21.83 | 22.94 | 13.47 | 7.67 | 14.16 | 25.94
20080923:0300 | 29.84 | 21.11 | 26.13 | 25.32 | 22.86 | 32.43 | 21.9 | 28.34 | 18.21 | 17.57 | 23.02 | 15.97 | 13.88 | 12.22 | 13.52 | 21.41 | 19.9 | 13.17 | 7.15 | 14.24 | 26.19
20080923:0400 | 30.15 | 22.23 | 25.93 | 26.59 | 22.21 | 30.72 | 21.83 | 26.98 | 17.15 | 16.91 | 21.68 | 14.95 | 13.25 | 12.23 | 12.76 | 21.2 | 16.68 | 12.77 | 6.24 | 14.58 | 25.96
20080923:0500 | 30.43 | 26.09 | 25.91 | 29.74 | 21.73 | 29.42 | 21.69 | 25.97 | 16.39 | 16.31 | 21.32 | 14.18 | 12.47 | 11.74 | 12 | 20.96 | 15.07 | 12.44 | 5.05 | 14.84 | 25.89
20080923:0600 | 30.56 | 30.26 | 26.02 | 33.24 | 21.34 | 28.31 | 21.59 | 25.07 | 15.36 | 15.76 | 20.74 | 13.56 | 11.89 | 11.29 | 11.81 | 20.43 | 13.55 | 12.23 | 3.84 | 15.04 | 25.98
20080923:0700 | 30.43 | 32.66 | 26.42 | 36.04 | 21.43 | 27.13 | 22.26 | 24.13 | 14.25 | 14.62 | 19.06 | 13.13 | 12.04 | 10.67 | 13.08 | 20.93 | 12.46 | 11.93 | 2.58 | 15.31 | 26.52
20080923:0800 | 31.06 | 33.91 | 26.21 | 38.24 | 21.38 | 26.19 | 22.21 | 22.97 | 13.9 | 14.17 | 18.03 | 12.71 | 12.19 | 9.84 | 12.87 | 21.22 | 11.81 | 11.78 | 1.65 | 16.14 | 26.87
20080923:0900 | 30.76 | 34.73 | 26.09 | 39.56 | 21.32 | 25.31 | 22.17 | 21.6 | 13.51 | 13.81 | 17.12 | 12.16 | 12.03 | 9.27 | 12.64 | 21.24 | 11.11 | 11.69 | 0.93 | 17.14 | 27.12
20080923:1000 | 29.4 | 35.29 | 26.17 | 40.24 | 21.07 | 24.6 | 22.16 | 20.32 | 13.34 | 13.45 | 16.41 | 11.55 | 11.81 | 8.49 | 12.48 | 21.26 | 10.97 | 11.57 | 0.73 | 18.39 | 26.55
20080923:1100 | 28.78 | 35.67 | 26.03 | 40.55 | 20.88 | 24.03 | 22.21 | 19.15 | 13.16 | 13.08 | 15.93 | 10.75 | 11.57 | 8.42 | 12.28 | 21.26 | 10.66 | 11.39 | 0.19 | 19.66 | 26.77
20080923:1200 | 28.1 | 35.85 | 26.21 | 40.47 | 20.76 | 23.49 | 22.27 | 17.99 | 12.87 | 12.81 | 15.17 | 9.94 | 11.34 | 8.18 | 12.04 | 21.45 | 10.48 | 11.2 | -0.2 | 20.35 | 26.69
20080923:1300 | 27.8 | 35.81 | 27.1 | 39.99 | 20.87 | 22.85 | 22.36 | 16.87 | 12.39 | 13.73 | 14.52 | 9.02 | 12.05 | 7.61 | 11.81 | 22.44 | 10.07 | 11.46 | -0.08 | 20.82 | 26.87
20080923:1400 | 27.47 | 35.41 | 27.5 | 38.86 | 21.32 | 22.58 | 22.44 | 17.23 | 11.86 | 16.09 | 15.62 | 7.95 | 13.36 | 5.93 | 11.75 | 23.71 | 10.11 | 12.57 | -0.34 | 21.03 | 26.96
20080923:1500 | 26.59 | 34.47 | 27.83 | 36.41 | 22.23 | 24.82 | 22.63 | 21.53 | 12.5 | 18.25 | 18.83 | 8.47 | 14.43 | 7.82 | 11.52 | 24.84 | 13.71 | 14.1 | -0.49 | 21.03 | 26.8
20080923:1600 | 26.36 | 33.04 | 28.16 | 34.39 | 23.54 | 27.48 | 23.09 | 24.34 | 15.64 | 20.14 | 21.42 | 11.93 | 15.69 | 11.86 | 13.49 | 25.66 | 20.05 | 15.78 | -0.53 | 20.85 | 26.82
20080923:1700 | 26.09 | 31.47 | 28.22 | 32.65 | 24.53 | 29.37 | 23.44 | 26.72 | 17.89 | 21.6 | 23.72 | 13.93 | 16.78 | 13.85 | 15.63 | 26.1 | 24.37 | 17.29 | 0.39 | 20.05 | 26.86
20080923:1800 | 26.12 | 29.42 | 27.3 | 31.13 | 25.59 | 31.09 | 23.6 | 28.6 | 19.74 | 22.82 | 25.94 | 15.71 | 17.76 | 15.16 | 17.12 | 26.49 | 26.67 | 18.52 | 2.73 | 18.77 | 26.91
20080923:1900 | 25.82 | 27.81 | 28.22 | 30 | 28.44 | 32.27 | 26.03 | 29.88 | 20 | 23.53 | 27.48 | 16.92 | 17.97 | 15.52 | 17.45 | 26.65 | 27.71 | 19.2 | 4.95 | 17.7 | 26.82
20080923:2000 | 25.34 | 26.46 | 26.54 | 29.04 | 29.31 | 33.29 | 26.13 | 30.73 | 20.93 | 24.16 | 28.17 | 18.63 | 18.31 | 16.22 | 18.34 | 26.1 | 28.7 | 19.65 | 6.8 | 17.47 | 26.88
20080923:2100 | 25 | 25.25 | 26.69 | 28.23 | 29.79 | 34.02 | 25.8 | 31.23 | 21.51 | 24.5 | 28.2 | 19.9 | 18.45 | 16.7 | 19.12 | 25.39 | 29.24 | 19.75 | 8.1 | 16.91 | 26.97
20080923:2200 | 24.79 | 24.04 | 26.83 | 27.57 | 29.75 | 34.42 | 25.72 | 31.44 | 21.52 | 24.29 | 28.57 | 20.61 | 18.47 | 16.91 | 19.45 | 24.75 | 29.37 | 19.52 | 8.88 | 16.62 | 26.62
20080923:2300 | 24.78 | 22.95 | 26.66 | 27.02 | 29.18 | 34.57 | 25.18 | 31.31 | 20.79 | 23.44 | 28.54 | 20.83 | 18.37 | 16.75 | 19.32 | 24 | 29.09 | 18.8 | 9.3 | 16.17 | 26.54
20080924:0000 | 24.95 | 21.88 | 26.43 | 26.54 | 28.22 | 34.41 | 24.38 | 30.79 | 19.22 | 21.78 | 28.32 | 20.62 | 17.72 | 16.18 | 18.81 | 22.83 | 28.18 | 17.53 | 9.46 | 15.59 | 26.29
20080924:0100 | 25.48 | 20.96 | 26.42 | 26.07 | 26.97 | 33.96 | 23.77 | 29.73 | 17.3 | 20.44 | 27.62 | 19.68 | 17.15 | 15.15 | 17.76 | 22.18 | 26.25 | 16.57 | 9.11 | 15.05 | 26.35
20080924:0200 | 26.71 | 20.14 | 26.47 | 25.57 | 26.18 | 32.83 | 22.99 | 28.22 | 15.75 | 19.5 | 26.01 | 17.58 | 16.59 | 14.01 | 16.13 | 21.99 | 25.14 | 15.82 | 8.32 | 14.43 | 26.22
20080924:0300 | 27.79 | 19.33 | 26.65 | 25.09 | 25.5 | 30.88 | 22.55 | 26.8 | 14.76 | 18.74 | 24.91 | 15.48 | 15.97 | 12.17 | 15 | 21.82 | 23.5 | 15.2 | 6.85 | 13.79 | 26.27
20080924:0400 | 28.5 | 19.82 | 26.65 | 26.26 | 25.2 | 29.67 | 22.19 | 25.42 | 14.38 | 18.07 | 24.04 | 13.85 | 15.36 | 10.8 | 14.05 | 21.76 | 21.59 | 14.73 | 4.71 | 13.51 | 26.28
20080924:0500 | 29.59 | 24.01 | 26.49 | 29.55 | 24.81 | 27.11 | 22.02 | 24.11 | 14.28 | 17.39 | 23.64 | 12.5 | 14.77 | 9.73 | 13.47 | 21.55 | 18.07 | 14.3 | 2.85 | 13.41 | 25.96
20080924:0600 | 29.18 | 29.29 | 26.46 | 33.24 | 24.33 | 25.43 | 22.22 | 22.94 | 14.14 | 16.76 | 23.13 | 11.24 | 14.25 | 8.26 | 12.75 | 20.41 | 15.6 | 13.95 | 1.86 | 13.62 | 26.33
20080924:0700 | 29.98 | 31.69 | 26.2 | 36.29 | 24.19 | 24.99 | 22 | 21.56 | 12.82 | 15.57 | 22.25 | 10.21 | 13.68 | 7.69 | 12.55 | 20.24 | 14.03 | 12.87 | 2.04 | 14.65 | 26.45
20080924:0800 | 30.09 | 33.29 | 26.09 | 38.31 | 23.91 | 23.4 | 22.17 | 20.28 | 12.54 | 15.14 | 21.52 | 10.02 | 13.21 | 6.48 | 12.23 | 19.64 | 12.63 | 12.48 | 1.55 | 15.91 | 26.69
20080924:0900 | 29.69 | 34.38 | 26.06 | 39.33 | 23.8 | 21.92 | 21.78 | 18.96 | 11.99 | 14.84 | 20.47 | 10.29 | 12.8 | 5.92 | 12.01 | 18.91 | 11.67 | 12.15 | 1.11 | 16.72 | 26.97
20080924:1000 | 28.19 | 35.13 | 26.13 | 39.93 | 24.05 | 21.11 | 21.94 | 17.68 | 12.37 | 14.62 | 19.46 | 9.91 | 12.42 | 5.38 | 11.96 | 17.69 | 10.92 | 11.87 | 0.88 | 17.38 | 27.54
20080924:1100 | 27.76 | 35.59 | 26.07 | 40.25 | 24.23 | 20.54 | 22.1 | 16.82 | 12.44 | 14.48 | 18.74 | 9.42 | 12.02 | 4.89 | 11.97 | 17.08 | 10.36 | 11.59 | 0.74 | 18.08 | 27.55
20080924:1200 | 27.32 | 35.84 | 26.41 | 40.25 | 24.23 | 19.89 | 22.02 | 16.3 | 12.39 | 14.42 | 18.33 | 8.65 | 11.77 | 4.47 | 12.03 | 17 | 9.95 | 11.34 | 0.72 | 17.32 | 27.33
20080924:1300 | 26.9 | 35.8 | 27.27 | 39.9 | 24.4 | 19.19 | 22 | 15.53 | 12.36 | 15.28 | 17.82 | 6.51 | 12.54 | 4.59 | 12.02 | 16.72 | 9.8 | 11.6 | 0.67 | 14.95 | 27.44
20080924:1400 | 26.17 | 35.52 | 27.92 | 38.85 | 25.63 | 19.05 | 22.1 | 15.84 | 12.3 | 17.44 | 18.83 | 6.09 | 13.95 | 5.28 | 11.3 | 16.66 | 10.33 | 13.14 | 0.71 | 14.13 | 27
20080924:1500 | 26.44 | 34.69 | 28.42 | 36.53 | 27.33 | 22.62 | 22.22 | 20.04 | 12.16 | 19.73 | 22.61 | 7.48 | 15.62 | 8.59 | 11.4 | 16.89 | 15.27 | 14.87 | 0.67 | 14.86 | 26.3
20080924:1600 | 26.31 | 33.1 | 28.9 | 34.54 | 28.63 | 27.24 | 22.36 | 23.8 | 14.51 | 21.71 | 24.93 | 10.75 | 17.25 | 13.98 | 14.9 | 17.57 | 20.26 | 16.59 | 0.62 | 15.68 | 26.69
20080924:1700 | 24.85 | 31.33 | 27.77 | 32.72 | 29.63 | 30.63 | 22.61 | 26.64 | 16.75 | 23.07 | 26.9 | 13.49 | 18.57 | 16.21 | 17.26 | 18.76 | 24.76 | 18.12 | 1.09 | 15.72 | 26.83
20080924:1800 | 24.92 | 29.59 | 27.87 | 31.24 | 30.44 | 32.75 | 23.5 | 28.71 | 18.72 | 24.36 | 28.43 | 15.73 | 19.47 | 17.67 | 19.12 | 19.73 | 27.14 | 19.38 | 2.21 | 14.67 | 26.49
20080924:1900 | 24.61 | 28.05 | 27.47 | 30.71 | 31.84 | 33.72 | 24.29 | 29.78 | 20.36 | 26.22 | 28.72 | 16.82 | 19.97 | 17.97 | 19.76 | 20.31 | 27.86 | 20.34 | 4.35 | 13.45 | 26.44
20080924:2000 | 24.8 | 26.16 | 27.65 | 29.94 | 32.18 | 34.67 | 24.16 | 30.7 | 21.3 | 26.86 | 29.65 | 18.31 | 20.15 | 18.68 | 20.84 | 20.38 | 28.73 | 20.9 | 5.91 | 12.81 | 26.55
20080924:2100 | 24.71 | 24.67 | 27.46 | 29.26 | 32.37 | 35.35 | 24.05 | 31.19 | 21.76 | 26.84 | 30.52 | 19.48 | 20.09 | 19.16 | 21.7 | 19.77 | 29.18 | 21.11 | 7.49 | 12.45 | 26.36
20080924:2200 | 25.18 | 23.17 | 27.14 | 28.67 | 32.13 | 35.67 | 23.65 | 31.42 | 21.51 | 26.57 | 31.12 | 20.25 | 19.73 | 19.38 | 22.33 | 18.89 | 29.25 | 20.98 | 8.73 | 12.04 | 25.96
20080924:2300 | 25.13 | 21.99 | 26.85 | 28.12 | 31.28 | 35.74 | 22.96 | 31.38 | 20.18 | 25.47 | 30.83 | 20.54 | 19.14 | 19.21 | 22.5 | 18.17 | 28.97 | 20.11 | 9.38 | 11.66 | 26.11
20080925:0000 | 25.19 | 21.31 | 26.77 | 27.7 | 29.44 | 35.43 | 22.22 | 30.93 | 18.23 | 23.92 | 30.09 | 20.43 | 18.25 | 18.66 | 22.04 | 17.6 | 28.02 | 18.78 | 9.56 | 11.19 | 26.46
20080925:0100 | 26.54 | 21.12 | 26.86 | 27.32 | 27.41 | 34.92 | 21.74 | 30.02 | 16.3 | 22.68 | 28.6 | 19.75 | 17.52 | 17.73 | 20.62 | 17.35 | 26.08 | 17.46 | 9.38 | 10.75 | 26.9
20080925:0200 | 28.21 | 20.39 | 26.94 | 26.9 | 26.09 | 33.51 | 21.42 | 28.74 | 14.79 | 21.83 | 27.18 | 17.72 | 16.96 | 16.52 | 18.91 | 16.84 | 24.94 | 16.35 | 8.93 | 10.56 | 26.61
20080925:0300 | 29.89 | 19.4 | 26.86 | 26.45 | 25.07 | 31.91 | 21.17 | 27.21 | 13.98 | 21.01 | 26.14 | 15.78 | 16.45 | 14.83 | 17.34 | 16.39 | 23.61 | 15.5 | 7.87 | 10.38 | 26.92
20080925:0400 | 30.27 | 19.56 | 26.63 | 27.42 | 24.2 | 30.46 | 20.98 | 25.34 | 13.61 | 20.02 | 25.09 | 13.94 | 15.99 | 13.35 | 16.28 | 16.22 | 22.16 | 14.81 | 6.29 | 9.82 | 27.08
20080925:0500 | 31.03 | 24.73 | 26.44 | 30.23 | 23.28 | 28.73 | 20.92 | 23.47 | 13.47 | 18.66 | 24.06 | 12.48 | 15.53 | 12.08 | 15.56 | 16.09 | 19.69 | 14.25 | 5.13 | 9.32 | 27.21
20080925:0600 | 31.29 | 29.09 | 26.21 | 33.15 | 22.3 | 27.42 | 20.86 | 22 | 13.31 | 18.33 | 22.96 | 11.33 | 15.09 | 10.9 | 15.03 | 16.04 | 16.95 | 13.64 | 4.24 | 9.05 | 27.43
20080925:0700 | 30.96 | 31.79 | 25.72 | 35.62 | 21.36 | 25.57 | 20.88 | 22.76 | 12.77 | 18.32 | 21.43 | 10.62 | 14.61 | 9.71 | 14.8 | 15.14 | 15.46 | 12.59 | 4.24 | 9.7 | 27.2
20080925:0800 | 30.47 | 33.92 | 25.76 | 37.69 | 20.9 | 24.36 | 20.77 | 21.17 | 12.27 | 18.2 | 23.01 | 9.89 | 14.16 | 8.19 | 14.14 | 14.84 | 14.02 | 11.93 | 3.77 | 11.26 | 26.97
20080925:0900 | 29.82 | 35.22 | 25.73 | 39.31 | 20.31 | 23.38 | 20.67 | 20.76 | 12.32 | 18.34 | 22.46 | 9.19 | 13.8 | 7.06 | 14.06 | 14.51 | 12.84 | 11.73 | 3.26 | 13.09 | 27.03
20080925:1000 | 29.21 | 35.93 | 25.76 | 40.46 | 19.73 | 22.41 | 20.52 | 19.87 | 12.69 | 18.52 | 21.76 | 8.51 | 13.55 | 6.5 | 14.09 | 13.96 | 12.3 | 11.5 | 2.84 | 14.67 | 27.33
20080925:1100 | 27.77 | 36.34 | 25.76 | 41.06 | 19.11 | 21.45 | 20.36 | 18.93 | 12.59 | 18.52 | 20.94 | 7.97 | 13.29 | 6.25 | 14.02 | 13.38 | 11.82 | 11.23 | 2.39 | 15.36 | 27.51
20080925:1200 | 26.67 | 36.51 | 26.09 | 41.19 | 18.62 | 20.53 | 20.29 | 17.43 | 12.44 | 18.53 | 19.69 | 7.76 | 13.13 | 6.05 | 13.9 | 14.31 | 11.34 | 10.94 | 2.04 | 15.86 | 27.59
20080925:1300 | 26.41 | 36.38 | 26.9 | 40.91 | 19.33 | 19.69 | 20.31 | 15.99 | 12.27 | 18.78 | 19.57 | 8.01 | 14.03 | 5.93 | 14.18 | 16.13 | 10.76 | 11.45 | 1.74 | 16 | 27.72
20080925:1400 | 25.84 | 35.97 | 27.49 | 39.9 | 24.07 | 19.45 | 20.73 | 16.16 | 12.12 | 19.74 | 19.28 | 8.62 | 15.78 | 5.97 | 14.19 | 17.38 | 10.78 | 13.46 | 1.59 | 16.18 | 27.76
20080925:1500 | 25.59 | 35.09 | 28.41 | 37.66 | 27.22 | 22.93 | 21.86 | 20.4 | 12.39 | 21.04 | 21.42 | 9.06 | 17.06 | 9.05 | 14.11 | 18.63 | 14.02 | 15.65 | 1.46 | 16.09 | 27.31
20080925:1600 | 25.43 | 33.58 | 29.1 | 35.82 | 29.28 | 27.5 | 22.94 | 24.48 | 14.27 | 22.05 | 24.01 | 12.17 | 18.04 | 15.64 | 15.53 | 19.82 | 20.13 | 17.69 | 1.37 | 15.84 | 27.33
20080925:1700 | 25.63 | 31.64 | 29.46 | 34.31 | 30.7 | 31.63 | 23.86 | 27.28 | 16.98 | 23.26 | 25.69 | 15.39 | 18.75 | 20.17 | 18 | 20.75 | 23.86 | 19.27 | 1.89 | 15.27 | 27.41
20080925:1800 | 25.59 | 29.8 | 28.95 | 33.05 | 31.69 | 34.31 | 24.48 | 29.32 | 19.89 | 24.01 | 27.04 | 17.9 | 19.24 | 22.61 | 19.82 | 21.5 | 26.63 | 20.19 | 3.75 | 14.15 | 27.07
20080925:1900 | 25.73 | 28.34 | 29.51 | 32.09 | 32.56 | 35.53 | 24.95 | 29.67 | 21.98 | 25.51 | 28.1 | 18.74 | 19.86 | 23.7 | 20.41 | 21.43 | 28.04 | 20.5 | 5.54 | 12.48 | 26.36
20080925:2000 | 25.61 | 26.48 | 29.32 | 31.23 | 32.71 | 36.71 | 24.79 | 30.74 | 23.59 | 25.75 | 29.34 | 20.38 | 19.89 | 24.85 | 21.48 | 21.55 | 29.26 | 20.87 | 7.12 | 11.89 | 26.15
20080925:2100 | 25.56 | 25.86 | 29.09 | 30.32 | 32.77 | 37.39 | 24.85 | 31.45 | 24.39 | 25.72 | 30.31 | 21.69 | 19.53 | 25.59 | 22.3 | 21.35 | 29.67 | 20.87 | 8.43 | 11.29 | 26.18
20080925:2200 | 24.82 | 27.02 | 28.59 | 29.48 | 32.63 | 37.72 | 24.63 | 31.43 | 24.64 | 25.69 | 30.91 | 22.52 | 18.92 | 25.95 | 22.7 | 20.42 | 29.95 | 20.43 | 9.16 | 10.54 | 26.57
20080925:2300 | 25.14 | 25.79 | 27.84 | 28.68 | 32.23 | 37.71 | 24.29 | 31.28 | 24.44 | 25.32 | 31.01 | 22.97 | 18.26 | 25.84 | 22.72 | 18.99 | 29.6 | 19.26 | 9.65 | 9.67 | 26.83
20080926:0000 | 25.38 | 24.11 | 27.24 | 28.01 | 30.72 | 37.37 | 23.6 | 30.8 | 23.6 | 24.16 | 30.45 | 22.91 | 17.53 | 25.09 | 22.09 | 18.13 | 28.34 | 17.71 | 9.72 | 9.15 | 27.12
20080926:0100 | 25.74 | 25.02 | 26.97 | 27.48 | 27.75 | 36.76 | 22.69 | 30.01 | 21.91 | 22.98 | 28.65 | 21.95 | 17.06 | 23.69 | 20.62 | 17.52 | 26.09 | 16.46 | 9.59 | 8.74 | 27.37
20080926:0200 | 26.86 | 25.2 | 26.87 | 27.05 | 26.13 | 35.45 | 22.67 | 29.3 | 19.94 | 22.06 | 26.82 | 19.65 | 16.73 | 21.21 | 18.75 | 17.04 | 24.84 | 15.91 | 8.75 | 8.45 | 27.57
20080926:0300 | 28.15 | 25.05 | 26.76 | 26.71 | 25.11 | 33.38 | 22.05 | 28.07 | 18.77 | 21.41 | 25.11 | 17.75 | 16.15 | 18.53 | 17.54 | 16.61 | 21.29 | 15.51 | 7.46 | 8.24 | 27.65
20080926:0400 | 28.7 | 25.37 | 26.52 | 27.74 | 24.38 | 31.52 | 21 | 26.52 | 18.35 | 20.66 | 23.79 | 16.3 | 15.17 | 15.98 | 16.63 | 16.19 | 17.23 | 15.03 | 6.21 | 8.23 | 27.71
20080926:0500 | 28.68 | 27.13 | 26.16 | 29.94 | 23.8 | 29.89 | 20.35 | 24.69 | 17.77 | 19.88 | 22.61 | 15.12 | 14.5 | 12.72 | 15.92 | 15.74 | 15.85 | 14.43 | 5.37 | 8.81 | 27.18
20080926:0600 | 28.69 | 30.17 | 25.95 | 32.17 | 23.39 | 28.65 | 20.09 | 23.04 | 16.76 | 19.31 | 21.2 | 14.1 | 13.89 | 10.18 | 15.32 | 15.42 | 14 | 13.84 | 4.54 | 9.04 | 27.12
20080926:0700 | 29 | 32.9 | 25.8 | 34.14 | 21.94 | 27.24 | 21.42 | 22.18 | 15.02 | 18.9 | 19.41 | 12.98 | 14.09 | 9.24 | 15.48 | 15.06 | 14.45 | 12.96 | 4.56 | 9.59 | 27
20080926:0800 | 28.31 | 34.82 | 25.61 | 35.84 | 21.34 | 25.71 | 20.75 | 21.54 | 14.41 | 18.53 | 18.03 | 11.92 | 14.08 | 8.58 | 15.9 | 14.98 | 12.77 | 12.53 | 4.05 | 10.99 | 27.1
20080926:0900 | 28.31 | 36.33 | 25.36 | 37.09 | 20.73 | 24.48 | 20.56 | 20.68 | 13.77 | 17.91 | 16.87 | 11 | 13.84 | 8.23 | 15.41 | 14.97 | 11.91 | 12.23 | 3.44 | 12.33 | 27.26
20080926:1000 | 28.12 | 37.38 | 25.2 | 37.89 | 20.12 | 23.43 | 20.21 | 20.29 | 13.23 | 17.57 | 15.82 | 10.04 | 13.59 | 8.01 | 15.06 | 14.62 | 11.12 | 12.03 | 2.9 | 13.27 | 27.89
20080926:1100 | 27.16 | 37.84 | 25.07 | 38.25 | 19.64 | 22.47 | 19.95 | 19.33 | 12.83 | 17.27 | 14.92 | 9.47 | 13.43 | 7.73 | 14.35 | 14.15 | 9.97 | 11.94 | 2.54 | 14.03 | 27.89
20080926:1200 | 26.28 | 37.94 | 25.37 | 38.16 | 19.19 | 21.58 | 19.3 | 18.35 | 12.57 | 17.04 | 14.27 | 9.3 | 13.3 | 7.42 | 14.75 | 14.16 | 10.25 | 11.9 | 1.92 | 14.47 | 27.87
20080926:1300 | 26.18 | 37.77 | 26.36 | 37.65 | 20.16 | 20.82 | 20.2 | 17.86 | 12.47 | 17.84 | 13.76 | 9.3 | 14.3 | 6.98 | 14.78 | 14.63 | 9.83 | 12.28 | 1.55 | 13.05 | 27.06
20080926:1400 | 25.65 | 37.31 | 27.66 | 36.68 | 23.65 | 20.49 | 21.52 | 18.44 | 12.48 | 20.42 | 14.81 | 9.46 | 16.28 | 6.5 | 14.59 | 15.46 | 10.11 | 13.7 | 1 | 13.63 | 26.09
20080926:1500 | 25.34 | 36.36 | 28.69 | 34.92 | 26.21 | 23.85 | 22.77 | 21.74 | 13.25 | 22.61 | 19.89 | 10.63 | 17.94 | 9.88 | 14.53 | 16.53 | 11.13 | 15.57 | 0.57 | 12.6 | 26.31
20080926:1600 | 25.33 | 34.97 | 29.51 | 33.41 | 28.23 | 28.31 | 24.13 | 25.01 | 15.3 | 24.63 | 23.47 | 13.28 | 19.41 | 17.39 | 16.03 | 17.62 | 14.15 | 17.47 | 0.32 | 11.62 | 26.65
20080926:1700 | 24.93 | 32.66 | 29.9 | 32.06 | 29.88 | 32.23 | 25.37 | 27.32 | 17.07 | 26.06 | 26.38 | 16.67 | 20.61 | 22.61 | 18.51 | 18.41 | 16.66 | 19.21 | 0.45 | 10.94 | 26.84
20080926:1800 | 25.18 | 30.24 | 29.89 | 30.83 | 31.11 | 35.62 | 25.84 | 28.99 | 18.62 | 26.91 | 28.34 | 19.36 | 21.55 | 24.44 | 20.32 | 18.63 | 19.04 | 20.59 | 1.88 | 10.12 | 26.93
20080926:1900 | 24.99 | 28.81 | 29.86 | 29.76 | 31.84 | 37.51 | 26.24 | 29.75 | 17.7 | 27.78 | 29.37 | 21.05 | 22.11 | 24.28 | 21.03 | 18.37 | 20.59 | 21.32 | 3.39 | 9.22 | 26.89
20080926:2000 | 24.65 | 27.28 | 29.48 | 28.86 | 32.01 | 38.63 | 26.73 | 30.2 | 18.77 | 28.04 | 30.67 | 22.78 | 22.5 | 24.8 | 21.9 | 18.51 | 22.13 | 21.9 | 4.9 | 8.87 | 26.42
20080926:2100 | 24.55 | 27.24 | 29.16 | 28.02 | 31.68 | 39.13 | 26.5 | 30.93 | 19.13 | 28.03 | 31.26 | 24.18 | 22.51 | 25.01 | 22.49 | 18.1 | 23.33 | 22.1 | 5.94 | 8.54 | 25.55
20080926:2200 | 24.23 | 28.9 | 28.61 | 27.27 | 30.8 | 39.39 | 25.73 | 31.24 | 18.9 | 27.81 | 31.25 | 25.12 | 22.02 | 24.91 | 22.66 | 17.42 | 24.02 | 21.81 | 6.87 | 8.19 | 26.35
20080926:2300 | 24.17 | 28.07 | 28.05 | 26.55 | 29.71 | 39.3 | 24.9 | 31.24 | 18.39 | 26.81 | 30.88 | 25.65 | 21.19 | 24.42 | 22.41 | 16.72 | 24.17 | 21.04 | 7.04 | 8.06 | 25.79
20080927:0000 | 25.3 | 22.56 | 27.36 | 25.9 | 28.23 | 38.9 | 23.8 | 30.73 | 17.61 | 25.16 | 30.12 | 25.48 | 20.13 | 23.55 | 21.71 | 16.04 | 23.72 | 20.01 | 7.4 | 8.07 | 25.69
20080927:0100 | 26.97 | 21.34 | 26.94 | 25.27 | 27.05 | 38.29 | 22.92 | 29.52 | 16.43 | 23.66 | 28.28 | 24.15 | 19.59 | 22.11 | 20.49 | 15.46 | 22.62 | 19.31 | 7.34 | 8.49 | 26.14
20080927:0200 | 28.46 | 20.98 | 26.7 | 24.7 | 26.01 | 36.69 | 22.01 | 28.99 | 15.29 | 22.65 | 26.33 | 22.06 | 19.15 | 20.65 | 18.73 | 14.91 | 21.35 | 18.85 | 6.84 | 8.64 | 26.55
20080927:0300 | 29.69 | 21.67 | 26.14 | 24.29 | 25.15 | 34.52 | 21.2 | 28.34 | 14.48 | 21.85 | 24.72 | 19.45 | 18.65 | 18.09 | 17.57 | 14.5 | 20.07 | 18.6 | 5.57 | 8.49 | 26.83
20080927:0400 | 30.06 | 22.89 | 26.07 | 25.29 | 24.67 | 32.97 | 20.34 | 26.86 | 14.08 | 21.2 | 23.58 | 17.4 | 18.07 | 15.75 | 16.85 | 14.01 | 18.79 | 18.41 | 4 | 8.31 | 27.23
20080927:0500 | 30.49 | 26.21 | 25.85 | 27.77 | 24.16 | 30.52 | 19.55 | 25.94 | 13.79 | 20.61 | 22.49 | 15.86 | 17.48 | 14.21 | 16.38 | 13.51 | 17.36 | 18.27 | 2.75 | 8.26 | 27.48
20080927:0600 | 29.86 | 31.29 | 25.53 | 30.34 | 23.79 | 28.75 | 18.87 | 24.87 | 13.54 | 20.08 | 21 | 14.66 | 16.97 | 13.15 | 15.91 | 12.98 | 15.23 | 18.14 | 1.62 | 8.2 | 27.71
20080927:0700 | 30.25 | 33.67 | 26.04 | 32.58 | 23.91 | 28.49 | 18.18 | 23.79 | 12.49 | 19.36 | 19.33 | 14.32 | 16.44 | 12.21 | 15.31 | 12.5 | 14.62 | 17.58 | 0.53 | 8.94 | 27.84
20080927:0800 | 30.4 | 35.49 | 25.86 | 34.07 | 23.54 | 27.58 | 17.46 | 22.77 | 12.45 | 18.89 | 18.08 | 13.39 | 15.97 | 10.53 | 14.86 | 12.43 | 12.82 | 17.63 | -0.25 | 9.63 | 27.92
20080927:0900 | 30.15 | 36.76 | 25.79 | 35.27 | 23.25 | 26.38 | 16.76 | 22 | 12.42 | 18.45 | 17.19 | 12.62 | 15.53 | 9.13 | 14.89 | 12.41 | 11.78 | 17.61 | -1.22 | 10.55 | 28.11
20080927:1000 | 29.55 | 37.59 | 25.71 | 36.13 | 22.98 | 25.07 | 16.23 | 21.4 | 12.42 | 18 | 16.46 | 12.09 | 15.07 | 8.33 | 15.07 | 12.61 | 11.19 | 17.5 | -1.82 | 11.61 | 26.8
20080927:1100 | 28.95 | 37.94 | 25.71 | 36.61 | 23.04 | 23.82 | 15.8 | 20.81 | 12.39 | 17.65 | 15.76 | 11.81 | 14.67 | 8.11 | 15.09 | 12.9 | 10.72 | 17.3 | -2.19 | 12.72 | 27.03
20080927:1200 | 28.21 | 37.87 | 26.08 | 36.73 | 23.2 | 22.16 | 15.46 | 20.39 | 12.29 | 17.27 | 15.15 | 11.31 | 14.32 | 7.81 | 15.24 | 13.8 | 10.28 | 17.18 | -2.34 | 14.1 | 27.2
20080927:1300 | 28.16 | 37.69 | 27.46 | 36.39 | 23.94 | 21.02 | 16.67 | 20 | 12.25 | 17.85 | 14.57 | 10.85 | 15.05 | 7.71 | 15.15 | 15.29 | 9.76 | 17.32 | -2.29 | 14.9 | 27.46
20080927:1400 | 27.11 | 37.43 | 28.24 | 35.53 | 26.29 | 20.42 | 20.25 | 20.28 | 12.06 | 19.96 | 15.75 | 10.19 | 16.91 | 7.74 | 15 | 16.72 | 9.79 | 18.15 | -2.38 | 15.2 | 27.66
20080927:1500 | 26.4 | 36.55 | 28.77 | 33.63 | 27.83 | 23.51 | 22.51 | 21.52 | 12.59 | 22.23 | 20.13 | 10.89 | 19.01 | 10.57 | 15.02 | 17.07 | 12.9 | 19.44 | -2.44 | 15.12 | 27.76
20080927:1600 | 26.4 | 35.04 | 29.22 | 32.01 | 28.74 | 28.72 | 24.1 | 23.11 | 13.72 | 24.35 | 23.69 | 13.66 | 20.96 | 16.57 | 16.64 | 17.47 | 18.85 | 20.86 | -2.2 | 14.89 | 27.72
20080927:1700 | 26.11 | 33.42 | 29.65 | 30.63 | 29.4 | 32.41 | 25.23 | 24.64 | 14.83 | 25.83 | 26.35 | 15.53 | 22.59 | 22 | 19.3 | 17.03 | 22.39 | 22.26 | -1.36 | 13.8 | 27.68
20080927:1800 | 25.69 | 31.83 | 29.74 | 29.5 | 29.65 | 35.35 | 26.25 | 25.98 | 16.21 | 26.76 | 28.31 | 17.34 | 23.74 | 24.35 | 21.04 | 16.56 | 24.56 | 23.52 | -0.26 | 12.7 | 27.64
20080927:1900 | 25.96 | 30.56 | 30.23 | 28.5 | 29.88 | 37.14 | 27.04 | 27.65 | 16.28 | 27.48 | 29.77 | 18.91 | 24.75 | 25.13 | 21.41 | 16.86 | 25.58 | 23.31 | 1.5 | 12.48 | 27.69
20080927:2000 | 25.79 | 29.32 | 29.94 | 27.63 | 30 | 38.79 | 27.57 | 28.45 | 17.3 | 27.85 | 30.84 | 20.48 | 24.88 | 26.17 | 22.48 | 17.14 | 26.72 | 23.59 | 2.88 | 11.89 | 27.8
20080927:2100 | 25.36 | 28.16 | 29.77 | 26.82 | 30.16 | 39.9 | 27.81 | 29.15 | 17.84 | 27.9 | 31.53 | 21.76 | 24.77 | 26.7 | 23.32 | 17.03 | 27.63 | 24.51 | 3.85 | 11.69 | 27.9
20080927:2200 | 25.05 | 27.06 | 29.31 | 26.09 | 29.68 | 40.39 | 27.6 | 29.15 | 17.83 | 27.51 | 31.38 | 22.72 | 24.32 | 26.85 | 23.86 | 16.97 | 28.13 | 24.43 | 4.36 | 11.62 | 27.84
20080927:2300 | 25.19 | 26.06 | 28.49 | 25.38 | 28.92 | 40.3 | 26.63 | 28.23 | 17.25 | 26.44 | 30.98 | 23.15 | 23.3 | 26.53 | 23.98 | 16.35 | 27.4 | 24.11 | 4.29 | 11.57 | 27.86
20080928:0000 | 26.08 | 25.09 | 27.47 | 24.76 | 27.97 | 39.8 | 25.51 | 25.67 | 16.36 | 24.67 | 30.36 | 23 | 21.87 | 25.67 | 23.63 | 15.92 | 26.63 | 23.52 | 4.14 | 11.55 | 27.87
20080928:0100 | 27.14 | 24.09 | 26.78 | 24.2 | 27.02 | 38.8 | 24.94 | 23.73 | 15.09 | 23.25 | 28.16 | 22.18 | 20.87 | 24.3 | 22.25 | 15.46 | 24.42 | 23.42 | 4.14 | 11.41 | 27.95
20080928:0200 | 28.65 | 22.92 | 26.31 | 23.66 | 26.4 | 37.21 | 24.79 | 23.1 | 13.79 | 22.24 | 26.67 | 20.51 | 20.04 | 22.72 | 20.5 | 15.05 | 21.23 | 22.94 | 3.28 | 11.32 | 27.95
20080928:0300 | 29.83 | 22.59 | 26.06 | 23.17 | 25.87 | 34.85 | 24.8 | 22.15 | 12.94 | 21.35 | 25.97 | 18.17 | 19.33 | 19.32 | 19.19 | 14.56 | 18.19 | 22.4 | 2.16 | 11.22 | 27.75
20080928:0400 | 29.9 | 24.65 | 25.99 | 24.16 | 25.55 | 34.41 | 24.77 | 20.99 | 12.47 | 20.58 | 25.51 | 16.23 | 18.76 | 17.1 | 18.31 | 13.98 | 15.93 | 21.87 | 0.82 | 11.08 | 27.47
20080928:0500 | 30.15 | 26.57 | 26.06 | 27.05 | 25.25 | 33.48 | 24.6 | 19.84 | 12.19 | 19.86 | 25.24 | 14.59 | 18.21 | 15.39 | 17.73 | 13.29 | 14.38 | 21.44 | -0.15 | 10.71 | 27.39
20080928:0600 | 29.86 | 31.15 | 26.22 | 30.15 | 25.21 | 32.32 | 24.39 | 19 | 12.03 | 19.29 | 22.1 | 13.27 | 17.69 | 14.07 | 17.17 | 12.52 | 12.7 | 21.06 | -0.84 | 10.57 | 27.49
20080928:0700 | 29.66 | 33.87 | 26.29 | 32.82 | 25.27 | 30.22 | 24.36 | 19.8 | 11.17 | 18.36 | 21.54 | 12.28 | 17.11 | 12.8 | 16.88 | 11.45 | 12.24 | 21.09 | -0.46 | 11.26 | 27.42
20080928:0800 | 29.47 | 35.79 | 26.19 | 34.37 | 25.11 | 28.77 | 24.12 | 18.69 | 11.16 | 18.11 | 21.37 | 11.24 | 16.52 | 10.76 | 17.02 | 10.74 | 11.64 | 20.74 | -0.9 | 11.8 | 27.42
20080928:0900 | 29.03 | 36.93 | 26.03 | 35.39 | 25.04 | 27.16 | 23.82 | 18.19 | 11.12 | 18.01 | 20.56 | 10.38 | 16.07 | 9.19 | 17.21 | 10.12 | 11.22 | 20.21 | -0.91 | 12.39 | 27.44
20080928:1000 | 27.93 | 37.55 | 25.24 | 36.12 | 25 | 24.76 | 23.34 | 17.83 | 11.09 | 17.93 | 19.76 | 10.43 | 15.72 | 8.43 | 17.01 | 9.64 | 10.73 | 19.75 | -0.88 | 12.75 | 26.95
20080928:1100 | 27.48 | 37.8 | 25.04 | 36.59 | 25.07 | 23.19 | 22.45 | 17.62 | 10.98 | 17.94 | 19.31 | 10 | 15.41 | 7.89 | 16.65 | 9.19 | 10.48 | 19.29 | -0.75 | 12.92 | 27.28
20080928:1200 | 27.18 | 37.83 | 25.44 | 36.73 | 25.32 | 21.8 | 21.23 | 17.51 | 10.93 | 18.12 | 18.74 | 10.12 | 15.22 | 7.42 | 16.46 | 9.86 | 9.97 | 18.9 | -0.59 | 12.73 | 27.49
20080928:1300 | 26.91 | 37.67 | 26.31 | 36.49 | 25.83 | 20.54 | 20.19 | 17.46 | 10.94 | 18.85 | 18.28 | 10.42 | 16.04 | 6.98 | 15.68 | 11.24 | 9.6 | 18.73 | -0.86 | 12.6 | 27.68
20080928:1400 | 26.4 | 37.26 | 26.68 | 35.64 | 27.08 | 20.17 | 20.44 | 17.61 | 10.86 | 20.63 | 18.77 | 10.33 | 18.13 | 6.71 | 14.69 | 12.41 | 9.56 | 19.16 | -1.25 | 12.83 | 27.25
20080928:1500 | 27.32 | 36.09 | 26.24 | 33.54 | 28.11 | 23.64 | 20.94 | 17.9 | 11.01 | 22.49 | 20.54 | 10.62 | 20.46 | 9.83 | 14.54 | 13.52 | 11.48 | 19.86 | -1.43 | 12.78 | 27.45
20080928:1600 | 26.89 | 34.5 | 27.31 | 31.66 | 28.51 | 29.15 | 21.32 | 18.38 | 11.63 | 24.64 | 22.27 | 12.91 | 22.54 | 17.64 | 16.6 | 14.28 | 13.33 | 19.85 | -1.63 | 12.58 | 27.12
20080928:1700 | 26.17 | 32.97 | 27.33 | 30.02 | 29.27 | 32.79 | 21.8 | 18.64 | 12.61 | 26.52 | 23.74 | 16.05 | 24.28 | 23.15 | 18.52 | 14.88 | 14.45 | 18.13 | -1.52 | 12.51 | 26.32
20080928:1800 | 25.1 | 31.57 | 27.67 | 28.59 | 29.98 | 35.87 | 22.25 | 19.26 | 14.2 | 27.76 | 25.23 | 18.65 | 25.4 | 25.36 | 20.12 | 15.12 | 15.7 | 17.51 | -0.44 | 12.38 | 26.06
20080928:1900 | 24.97 | 30.58 | 26.12 | 27.3 | 29.15 | 37.88 | 22.2 | 21.07 | 15.23 | 27.96 | 26.76 | 20.25 | 26.47 | 25.84 | 21.7 | 14.66 | 17.04 | 16.88 | 0.75 | 12.15 | 26.36
20080928:2000 | 24.79 | 29.42 | 26.31 | 26.19 | 28.35 | 39.31 | 22.25 | 21.24 | 16.41 | 27.65 | 27.58 | 21.97 | 27 | 26.57 | 22.52 | 14.8 | 17.88 | 13.86 | 1.72 | 11.86 | 26.09
20080928:2100 | 25.07 | 28.13 | 26.61 | 25.26 | 28.9 | 39.99 | 22.07 | 20.86 | 16.69 | 27.36 | 27.86 | 23.38 | 27.17 | 26.85 | 23.13 | 14.8 | 18.48 | 12.71 | 2.5 | 11.85 | 25.46
20080928:2200 | 25.66 | 26.8 | 25.61 | 24.54 | 27.91 | 40.22 | 21.67 | 20.62 | 16.69 | 26.62 | 27.45 | 24.34 | 26.94 | 26.75 | 23.44 | 14.55 | 18.73 | 13.11 | 3.17 | 11.83 | 26.18
20080928:2300 | 25.68 | 25.36 | 25.05 | 23.87 | 27.1 | 40.2 | 20.81 | 20.43 | 16.43 | 25.79 | 25.03 | 24.81 | 26.06 | 26.27 | 23.37 | 14.06 | 18.44 | 13.48 | 3.61 | 11.8 | 26.52
20080929:0000 | 25.95 | 23.82 | 24.67 | 23.26 | 26.12 | 39.81 | 19.55 | 20.13 | 15.65 | 25.13 | 21.87 | 24.73 | 25.1 | 25.22 | 22.77 | 13.56 | 17.58 | 13.61 | 3.71 | 11.79 | 26.4
20080929:0100 | 27.63 | 24.45 | 24.57 | 22.72 | 25.58 | 38.98 | 18.55 | 19.67 | 14.6 | 24.53 | 19.44 | 23.47 | 24.6 | 23.63 | 21.47 | 13.14 | 15.86 | 13.63 | 3.37 | 11.77 | 26.48
20080929:0200 | 28.78 | 23.78 | 24.92 | 22.24 | 25.46 | 37.29 | 17.79 | 19.33 | 13.39 | 24.08 | 17.46 | 21.74 | 24.15 | 22.04 | 19.69 | 12.71 | 14.19 | 13.19 | 2.77 | 11.49 | 26.66
20080929:0300 | 29.94 | 22.27 | 25.18 | 21.83 | 25.27 | 34.79 | 17.34 | 18.98 | 12.57 | 23.69 | 16.7 | 18.61 | 23.57 | 21 | 18.51 | 12.38 | 12.2 | 12.8 | 1.24 | 11.13 | 27.01
20080929:0400 | 30.6 | 22.27 | 24.9 | 23.05 | 25.06 | 32.96 | 16.91 | 18.7 | 12.07 | 23.2 | 15.69 | 16.19 | 22.61 | 17.06 | 17.58 | 12.02 | 10.23 | 12.46 | -0.61 | 10.69 | 27.2
20080929:0500 | 30.78 | 25.86 | 24.72 | 26.77 | 24.94 | 31.53 | 16.37 | 18.5 | 11.85 | 22.45 | 14.8 | 14.57 | 20.84 | 15.19 | 16.99 | 11.53 | 8.78 | 11.99 | -1.41 | 10.51 | 27.43
20080929:0600 | 29.12 | 30.34 | 24.69 | 30.72 | 24.87 | 30.09 | 15.73 | 18.27 | 11.85 | 21.74 | 13.91 | 14.44 | 19.54 | 13.78 | 16.77 | 11.08 | 8.91 | 11.47 | -1.7 | 10.03 | 27.62
20080929:0700 | 28.62 | 32.56 | 24.55 | 33.28 | 25.52 | 31.96 | 15.06 | 16.72 | 11.07 | 20.27 | 12.4 | 11.98 | 18.91 | 12.92 | 16.28 | 10.63 | 8.85 | 10.53 | -1.82 | 10.64 | 27.73
20080929:0800 | 28.25 | 34.34 | 24.38 | 34.79 | 25.34 | 30.82 | 14.64 | 16.38 | 11.03 | 19.69 | 12.05 | 12.11 | 17.3 | 10.92 | 16.31 | 10.18 | 9 | 10.42 | -1.93 | 11.32 | 27.92
20080929:0900 | 28.03 | 35.79 | 24.34 | 35.66 | 25.21 | 28.62 | 14.29 | 16.11 | 11.03 | 18.3 | 11.64 | 11.5 | 15.69 | 8.96 | 16.08 | 9.62 | 8.44 | 10.52 | -2.07 | 12.67 | 27.9
20080929:1000 | 27.37 | 36.74 | 24.23 | 36.36 | 24.65 | 25.55 | 13.93 | 15.48 | 10.98 | 16.8 | 11.28 | 9.85 | 14.95 | 8.06 | 15.55 | 9.58 | 7.97 | 10.66 | -2.2 | 13.74 | 28.61
20080929:1100 | 27.2 | 37.22 | 24.26 | 36.85 | 23.98 | 23.78 | 13.46 | 14.79 | 10.96 | 16.09 | 10.89 | 9.13 | 14.63 | 7.53 | 14.75 | 9.39 | 7.53 | 10.65 | -2.29 | 14.92 | 28.67
20080929:1200 | 26.68 | 37.35 | 24.35 | 37.02 | 23.83 | 22.77 | 12.85 | 14.21 | 10.92 | 15.69 | 10.54 | 8.86 | 14.32 | 7.09 | 14.25 | 10.24 | 7.15 | 10.52 | -2.41 | 16.03 | 28.71
20080929:1300 | 26.27 | 37.2 | 24.53 | 36.89 | 23.79 | 21.97 | 13.24 | 13.62 | 10.83 | 15.73 | 10.3 | 8.9 | 14.52 | 6.73 | 14.13 | 11.35 | 6.81 | 10.68 | -2.48 | 16.93 | 28.72
20080929:1400 | 26.08 | 36.77 | 24.72 | 36.38 | 23.89 | 21.68 | 15.93 | 14.28 | 10.7 | 16.25 | 10.34 | 9.28 | 15.36 | 6.52 | 14.14 | 12.01 | 6.56 | 12.05 | -2.51 | 17.18 | 28.68
20080929:1500 | 25.59 | 35.69 | 24.95 | 35.18 | 24.36 | 24.98 | 17.4 | 16.89 | 10.88 | 17.26 | 10.54 | 10.89 | 16.23 | 9.86 | 14.77 | 12.66 | 7.53 | 14.11 | -2.5 | 17.27 | 28.58
20080929:1600 | 25.36 | 34.1 | 25.59 | 33.3 | 25.58 | 30.01 | 18.65 | 18.65 | 11.51 | 18.78 | 11.03 | 14.32 | 17.08 | 17.19 | 16 | 13.35 | 11.18 | 16.22 | -2.44 | 17.01 | 28.48
20080929:1700 | 24.78 | 32.6 | 26.4 | 32.33 | 26.38 | 33.13 | 19.46 | 20.12 | 12.56 | 20.76 | 12.29 | 17.21 | 17.69 | 22.19 | 18.08 | 13.88 | 13.41 | 18.05 | -1.99 | 15.91 | 28.32
20080929:1800 | 24.89 | 31.23 | 27.36 | 31.26 | 26.92 | 35.53 | 20.09 | 21.32 | 13.94 | 22.31 | 13.84 | 19.67 | 18.23 | 24.13 | 19.65 | 14.04 | 15.54 | 19.47 | -0.74 | 14.71 | 28.17
20080929:1900 | 24.91 | 30.16 | 24.88 | 27.18 | 27 | 36.46 | 20.63 | 22 | 14.39 | 22.03 | 16.24 | 20.98 | 18.4 | 24.65 | 20.14 | 12.58 | 17.02 | 20.46 | 0.36 | 13.68 | 27.58
20080929:2000 | 24.82 | 28.96 | 25 | 25.88 | 26.73 | 37.72 | 20.87 | 22.51 | 15.16 | 22.84 | 17.15 | 21.83 | 18.44 | 25.43 | 21.07 | 12.27 | 18.82 | 21 | 1.67 | 12.41 | 27.27
20080929:2100 | 24.6 | 27.76 | 24.91 | 24.94 | 27.27 | 38.53 | 20.83 | 22.75 | 15.9 | 23.31 | 17.84 | 22.76 | 18.27 | 25.78 | 21.84 | 12.12 | 20.21 | 21.19 | 2.67 | 11.53 | 26.93
20080929:2200 | 24.81 | 26.59 | 24.84 | 24.13 | 27.11 | 38.93 | 20.47 | 23.11 | 16.11 | 23.29 | 17.82 | 23.41 | 17.86 | 25.73 | 22.29 | 11.97 | 21.15 | 20.88 | 3.44 | 10.73 | 25.58
20080929:2300 | 24.8 | 25.59 | 24.61 | 23.41 | 27.14 | 38.9 | 19.65 | 23.15 | 15.78 | 22.83 | 17.16 | 22.81 | 17.25 | 25.28 | 22.44 | 11.73 | 21.46 | 19.8 | 3.86 | 9.71 | 25.73
20080930:0000 | 25.37 | 24.65 | 24.41 | 22.78 | 26.61 | 38.36 | 18.41 | 22.69 | 15.09 | 21.05 | 15.55 | 21.3 | 16.47 | 24.3 | 22.06 | 11.53 | 20.86 | 18.51 | 4.05 | 9.14 | 25.6
20080930:0100 | 26.31 | 23.84 | 24.21 | 22.22 | 25.71 | 37.15 | 17.05 | 21.41 | 14.1 | 20.48 | 14.41 | 20.1 | 15.48 | 22.79 | 20.9 | 11.3 | 18.87 | 17.62 | 3.77 | 8.87 | 25.67
20080930:0200 | 28.04 | 23.1 | 24.16 | 21.77 | 24.98 | 35.42 | 15.77 | 19.75 | 13.09 | 19.57 | 13.98 | 18.97 | 14.63 | 21.22 | 19.13 | 10.85 | 16.59 | 17.21 | 2.67 | 9.02 | 26.02
20080930:0300 | 29.18 | 22.33 | 24.09 | 21.58 | 24.41 | 34.23 | 15.53 | 18.5 | 12.41 | 18.86 | 13.69 | 18.32 | 15.44 | 18.17 | 17.86 | 10.5 | 14.19 | 16.97 | 0.76 | 8.54 | 26.61
20080930:0400 | 28.29 | 22.83 | 24.08 | 23.12 | 23.94 | 33.06 | 16.41 | 17.41 | 12.12 | 18.43 | 12.93 | 17.91 | 15 | 16.08 | 16.89 | 10.28 | 12.05 | 16.81 | -0.35 | 7.62 | 26.55
20080930:0500 | 29.11 | 26.59 | 23.97 | 26.48 | 23.77 | 31.9 | 16.52 | 16.44 | 12.07 | 17.82 | 12.72 | 17.69 | 13.86 | 14 | 15.92 | 10.2 | 10.78 | 16.56 | -0.72 | 6.74 | 26.46
20080930:0600 | 29.52 | 30.09 | 23.74 | 30.54 | 23.42 | 30.65 | 16.09 | 15.44 | 11.97 | 17.36 | 11.95 | 17.35 | 12.36 | 12.56 | 15.9 | 9.95 | 10.01 | 16.29 | -0.92 | 6.43 | 26.86
20080930:0700 | 29.78 | 32.59 | 23.67 | 34.88 | 23.3 | 29.81 | 15.25 | 14.92 | 11.31 | 16.92 | 12.31 | 18 | 11.83 | 11.19 | 16.05 | 9.08 | 9.37 | 15.89 | -0.78 | 7.71 | 27.16
20080930:0800 | 29.93 | 34.69 | 23.32 | 36.52 | 23.17 | 28.9 | 14.8 | 15.19 | 11.25 | 16.44 | 11.63 | 17.94 | 12.35 | 9.25 | 15.72 | 8.62 | 8.75 | 15.7 | -0.69 | 11.17 | 27.51
20080930:0900 | 29.6 | 36.23 | 22.91 | 37.58 | 23.1 | 28.13 | 14.45 | 14.65 | 11.29 | 15.32 | 9.86 | 17.77 | 12.44 | 7.8 | 15.09 | 8.31 | 8.25 | 15.71 | -0.6 | 13.74 | 27.65
20080930:1000 | 27.21 | 37.15 | 22.56 | 38.2 | 23.09 | 27.32 | 14.14 | 14.06 | 11.45 | 14.9 | 10.25 | 17.66 | 12.3 | 7.11 | 13.84 | 7.99 | 7.92 | 15.76 | -0.53 | 15.95 | 26.95
20080930:1100 | 26.58 | 37.57 | 22.27 | 38.57 | 23.08 | 26.52 | 13.89 | 13.78 | 11.53 | 14.94 | 9.71 | 17.57 | 12.19 | 6.61 | 13.19 | 7.72 | 7.63 | 15.75 | -0.54 | 17.52 | 27.14
20080930:1200 | 25.96 | 37.65 | 22.49 | 38.63 | 22.66 | 25.87 | 12.76 | 13.45 | 11.69 | 15.19 | 9.35 | 17.43 | 10.63 | 6.19 | 13.28 | 8.47 | 7.43 | 15.46 | -0.49 | 18.67 | 27.23
20080930:1300 | 25.74 | 37.42 | 23.93 | 38.11 | 22.55 | 25.54 | 13.08 | 13 | 11.93 | 16.33 | 10.17 | 17.28 | 11.1 | 5.85 | 12.95 | 10.07 | 7.19 | 15.31 | -0.51 | 19.4 | 27.5
20080930:1400 | 25.35 | 37 | 26.11 | 36.43 | 22.97 | 24.54 | 16.46 | 13.53 | 12.13 | 18.1 | 10.13 | 17.09 | 14.96 | 5.7 | 12.74 | 11.27 | 7.28 | 15.87 | -0.56 | 19.76 | 27.62
20080930:1500 | 24.69 | 36.06 | 27.96 | 33.61 | 23.77 | 26.45 | 18.62 | 16.36 | 12.38 | 19.66 | 11.35 | 17.04 | 16.61 | 8.89 | 12.67 | 12.52 | 10.5 | 16.66 | -0.69 | 19.7 | 27.73
20080930:1600 | 23.14 | 30.37 | 30.29 | 27.99 | 28.4 | 33.3 | 21.83 | 23.95 | 15.11 | 25.28 | 18.3 | 18.15 | 23.21 | 28.23 | 16.4 | 15.63 | 28.17 | 22.16 | 0.29 | 17.16 | 27.73
20080930:1700 | 23.44 | 30 | 29.99 | 27.93 | 28.09 | 33.25 | 21.91 | 24.2 | 15.18 | 24.62 | 18.4 | 17.86 | 22.23 | 26.33 | 16.01 | 15.42 | 26.66 | 21.17 | 0.54 | 16.86 | 27.63
20080930:1800 | 23.74 | 29.64 | 29.68 | 27.86 | 27.78 | 33.19 | 22 | 24.45 | 15.26 | 23.96 | 18.5 | 17.57 | 21.25 | 24.42 | 15.63 | 15.22 | 25.15 | 20.19 | 0.79 | 16.55 | 27.54
20080930:1900 | 24.05 | 29.27 | 29.38 | 27.8 | 27.47 | 33.14 | 22.08 | 24.69 | 15.34 | 23.29 | 18.59 | 17.29 | 20.27 | 22.51 | 15.25 | 15.01 | 23.64 | 19.2 | 1.04 | 16.25 | 27.45
20080930:2000 | 24.35 | 28.9 | 29.08 | 27.73 | 27.16 | 33.09 | 22.17 | 24.94 | 15.42 | 22.63 | 18.69 | 17 | 19.29 | 20.61 | 14.86 | 14.81 | 22.13 | 18.21 | 1.29 | 15.95 | 27.35
20080930:2100 | 24.66 | 28.53 | 28.78 | 27.66 | 26.86 | 33.03 | 22.25 | 25.19 | 15.5 | 21.97 | 18.79 | 16.71 | 18.31 | 18.7 | 14.48 | 14.6 | 20.62 | 17.23 | 1.54 | 15.65 | 27.26
20080930:2200 | 24.96 | 28.16 | 28.48 | 27.6 | 26.55 | 32.98 | 22.34 | 25.43 | 15.58 | 21.31 | 18.89 | 16.42 | 17.33 | 16.79 | 14.09 | 14.4 | 19.11 | 16.24 | 1.79 | 15.34 | 27.16
20080930:2300 | 25.26 | 27.79 | 28.18 | 27.53 | 26.24 | 32.92 | 22.42 | 25.68 | 15.66 | 20.64 | 18.99 | 16.14 | 16.35 | 14.89 | 13.71 | 14.19 | 17.6 | 15.25 | 2.04 | 15.04 | 27.07
20081001:0000 | 25.57 | 27.42 | 27.87 | 27.47 | 25.93 | 32.87 | 22.51 | 25.93 | 15.74 | 19.98 | 19.08 | 15.85 | 15.37 | 12.98 | 13.33 | 13.99 | 16.09 | 14.27 | 2.29 | 14.74 | 26.98
20081001:0100 | 25.87 | 27.05 | 27.57 | 27.4 | 25.62 | 32.82 | 22.59 | 26.17 | 15.82 | 19.32 | 19.18 | 15.56 | 14.39 | 11.07 | 12.94 | 13.79 | 14.58 | 13.28 | 2.54 | 14.43 | 26.88
20081001:0200 | 26.17 | 26.68 | 27.27 | 27.33 | 25.31 | 32.76 | 22.68 | 26.42 | 15.9 | 18.66 | 19.28 | 15.27 | 13.41 | 9.17 | 12.56 | 13.58 | 13.06 | 12.29 | 2.79 | 14.13 | 26.79
20081001:0300 | 26.48 | 26.31 | 26.97 | 27.27 | 25.01 | 32.71 | 22.76 | 26.67 | 15.98 | 17.99 | 19.38 | 14.99 | 12.43 | 7.26 | 12.17 | 13.38 | 11.55 | 11.31 | 3.04 | 13.83 | 26.69
20081001:0400 | 26.78 | 25.94 | 26.67 | 27.2 | 24.7 | 32.65 | 22.85 | 26.91 | 16.06 | 17.33 | 19.48 | 14.7 | 11.45 | 5.35 | 11.79 | 13.17 | 10.04 | 10.32 | 3.29 | 13.53 | 26.6
20081001:0500 | 27.09 | 25.57 | 26.36 | 27.14 | 24.39 | 32.6 | 22.93 | 27.16 | 16.14 | 16.67 | 19.58 | 14.41 | 10.47 | 3.45 | 11.4 | 12.97 | 8.53 | 9.33 | 3.54 | 13.22 | 26.51
20081001:0600 | 27.39 | 25.2 | 26.06 | 27.07 | 24.08 | 32.55 | 23.02 | 27.41 | 16.22 | 16 | 19.67 | 14.12 | 9.49 | 1.54 | 11.02 | 12.76 | 7.02 | 8.35 | 3.79 | 12.92 | 26.41
20081001:0700 | 27.69 | 24.83 | 25.76 | 27 | 23.77 | 32.49 | 23.1 | 27.65 | 16.3 | 15.34 | 19.77 | 13.84 | 8.51 | -0.37 | 10.64 | 12.56 | 5.51 | 7.36 | 4.04 | 12.62 | 26.32
20081001:0800 | 28.65 | 34.95 | 25.61 | 36.49 | 23.31 | 27.89 | 20.32 | 21.72 | 14.71 | 14.37 | 13.67 | 12.63 | 8.86 | 0.76 | 10.29 | 12.34 | 3.85 | 9.28 | 1.51 | 17.58 | 26.84
20081001:0900 | 28.27 | 36.39 | 25.22 | 37.38 | 23.32 | 26.98 | 19.67 | 20.63 | 14.64 | 13.89 | 11.67 | 12.02 | 8.73 | 0.53 | 10.4 | 12.06 | 3.09 | 9.04 | 1.19 | 20.55 | 26.96
20081001:1000 | 27.3 | 37.24 | 24.89 | 37.96 | 23.48 | 25.62 | 19.07 | 19.48 | 14.5 | 13.4 | 10.65 | 11.7 | 8.47 | 0.06 | 10.45 | 11.83 | 2.75 | 9.02 | 0.9 | 23.16 | 25.94
20081001:1100 | 26.83 | 37.57 | 24.56 | 38.3 | 23.38 | 23.25 | 18.44 | 18.42 | 14.39 | 12.87 | 10.16 | 11.43 | 8.32 | -0.73 | 10.4 | 11.51 | 2.75 | 9.09 | 0.72 | 25.17 | 26.17
20081001:1200 | 26.46 | 37.59 | 24.6 | 38.4 | 23.49 | 21.75 | 17.98 | 17.73 | 14.37 | 12.32 | 9.69 | 11.2 | 8.38 | -1.35 | 10.36 | 11.79 | 2.97 | 9.25 | 0.22 | 26.38 | 26.06
20081001:1300 | 26.21 | 37.34 | 25.73 | 38.17 | 23.65 | 20.53 | 18.71 | 17.46 | 14.36 | 12.93 | 9.77 | 11.04 | 9.03 | -1.96 | 10.36 | 12.75 | 3.31 | 9.55 | -0.07 | 27.03 | 25.99
20081001:1400 | 26.25 | 36.87 | 27.22 | 37.51 | 24.6 | 19.97 | 21.25 | 18.58 | 14.41 | 16.81 | 10.92 | 10.9 | 10.65 | -2.24 | 10.35 | 14.2 | 3.78 | 9.92 | -0.07 | 27.28 | 25.87
20081001:1500 | 26.02 | 35.89 | 28.64 | 35.89 | 24.92 | 22.9 | 23.55 | 21.86 | 14.64 | 19.97 | 16.05 | 10.96 | 12.15 | -0.24 | 10.41 | 15.34 | 5.07 | 9.64 | -0.1 | 27.22 | 26.42
20081001:1600 | 25.69 | 34.34 | 29.78 | 33.55 | 24.22 | 27.76 | 25.88 | 25.34 | 15.27 | 22.74 | 20.14 | 11.46 | 13.59 | 2.69 | 10.74 | 15.98 | 8.18 | 9.71 | -0.26 | 26.76 | 26.74
20081001:1700 | 25.4 | 32.59 | 30.71 | 31.58 | 24.9 | 31.15 | 27.57 | 27.94 | 15.9 | 24.95 | 22.77 | 12.22 | 15.07 | 4.55 | 11.11 | 16.08 | 9.61 | 9.82 | 0.26 | 25.41 | 26.98
20081001:1800 | 25.54 | 31.05 | 31.25 | 30.13 | 26.28 | 33.63 | 28.75 | 30.11 | 16.7 | 26.52 | 24.97 | 13.42 | 16.18 | 6.1 | 11.78 | 15.84 | 10.24 | 10.06 | 1.19 | 22.69 | 27.04
20081001:1900 | 25.17 | 28.8 | 31.56 | 29.11 | 28.09 | 35.01 | 29.58 | 31.31 | 18.12 | 28.28 | 22.47 | 14.23 | 15.27 | 6.62 | 12.45 | 17.4 | 10.61 | 10.01 | 2.36 | 20.15 | 27.1
20081001:2000 | 24.95 | 27.68 | 31.64 | 28.05 | 27.57 | 36.22 | 30.02 | 32.49 | 18.93 | 28.72 | 23.72 | 15 | 15.04 | 7.74 | 13.11 | 17.45 | 9.23 | 10.24 | 3.04 | 18.53 | 27.05
20081001:2100 | 24.75 | 26.77 | 31.4 | 27.16 | 27.61 | 36.98 | 30.07 | 33.21 | 19.12 | 28.73 | 23.91 | 15.2 | 14.34 | 8.28 | 13.19 | 16.89 | 8.12 | 10.54 | 3.86 | 17.14 | 26.79
20081001:2200 | 25.31 | 25.84 | 30.85 | 26.29 | 27.66 | 37.34 | 29.64 | 33.52 | 19.09 | 28.1 | 23.94 | 14.44 | 13.53 | 8.45 | 12.9 | 16.25 | 8.07 | 11 | 4.55 | 16.24 | 27.24
20081001:2300 | 25.94 | 24.86 | 29.59 | 25.39 | 26.8 | 37.23 | 28.11 | 33.44 | 18.42 | 26.21 | 21.85 | 14.24 | 13.02 | 8.4 | 12.96 | 15.42 | 7.87 | 11.51 | 4.95 | 15.79 | 26.6
20081002:0000 | 25.49 | 23.86 | 28.18 | 24.47 | 25.87 | 36.84 | 25.67 | 32.95 | 17.35 | 24.06 | 20.52 | 14.1 | 12.92 | 7.22 | 12.7 | 14.87 | 7.36 | 11.56 | 5.13 | 15.77 | 25.41
20081002:0100 | 26.29 | 22.83 | 27.23 | 23.58 | 25.23 | 36.02 | 23.88 | 31.95 | 16.42 | 22.6 | 18.75 | 12.61 | 12.87 | 6.16 | 12.57 | 14.41 | 7.29 | 11.62 | 4.76 | 16.33 | 25.83
20081002:0200 | 27.64 | 21.61 | 26.52 | 22.76 | 24.88 | 34.69 | 22.69 | 30.7 | 15.88 | 21.47 | 17.38 | 11.87 | 12.72 | 4.84 | 12.22 | 13.71 | 6.5 | 11.66 | 4.33 | 15.95 | 26.22
20081002:0300 | 28.49 | 22.08 | 25.94 | 22.07 | 24.87 | 33.11 | 21.8 | 28.58 | 15.41 | 20.57 | 16.45 | 10.9 | 12.38 | 3.92 | 11.95 | 13.28 | 5.76 | 11.61 | 3.75 | 15.53 | 26.53
20081002:0400 | 28.87 | 24.35 | 25.42 | 22.9 | 24.88 | 31.22 | 21.08 | 26.62 | 14.96 | 19.87 | 15.99 | 10.74 | 12.24 | 3.1 | 11.6 | 12.89 | 4.99 | 11.76 | 3.13 | 15.14 | 26.7
20081002:0500 | 29.08 | 26.54 | 25.02 | 26.89 | 24.96 | 29.73 | 20.4 | 24.99 | 14.5 | 19.4 | 15.85 | 10.18 | 12.17 | 1.98 | 11.32 | 12.66 | 4.52 | 11.91 | 2.49 | 14.73 | 25.96
20081002:0600 | 28.3 | 29.59 | 24.77 | 31.57 | 24.75 | 28.69 | 19.87 | 23.77 | 14.13 | 19.11 | 15.4 | 9.89 | 12.22 | 0.96 | 11 | 12.47 | 4.25 | 12.09 | 1.88 | 14.24 | 26.28
20081002:0700 | 28.18 | 32.02 | 25.06 | 35.28 | 23.99 | 28.11 | 19.32 | 22.85 | 13.53 | 19.18 | 15.91 | 8.98 | 12.27 | 0.2 | 10.8 | 12.56 | 4.46 | 11.81 | 1.4 | 13.65 | 26.55
20081002:0800 | 28.16 | 34.25 | 24.82 | 37 | 23.98 | 29.09 | 19.15 | 21.94 | 13.36 | 18.88 | 15.75 | 8.83 | 12.59 | -0.5 | 9.97 | 12.61 | 4.68 | 11.91 | 0.63 | 16.27 | 26.76
20081002:0900 | 28.07 | 36.04 | 24.6 | 37.82 | 23.64 | 28.05 | 18.99 | 21.09 | 13.28 | 18.61 | 15.57 | 8.37 | 13.14 | -1.12 | 8.88 | 12.6 | 4.81 | 11.99 | -0.32 | 19.48 | 26.89
20081002:1000 | 27.33 | 37.15 | 24.32 | 38.32 | 23.46 | 24.56 | 18.88 | 20.29 | 13.02 | 18.44 | 15.21 | 8.38 | 12.95 | -1.51 | 9.49 | 12.59 | 4.47 | 12.08 | -1.1 | 21.91 | 27.27
20081002:1100 | 26.89 | 37.62 | 24.04 | 38.59 | 23.45 | 22.89 | 18.79 | 19.5 | 12.82 | 18.31 | 14.8 | 8.13 | 11.64 | -1.71 | 9.16 | 12.37 | 4.23 | 12.02 | -0.99 | 23.5 | 27.34
20081002:1200 | 26.98 | 37.73 | 24.17 | 38.68 | 23.31 | 22.17 | 18.71 | 18.77 | 12.66 | 18.28 | 13.9 | 7.89 | 10.5 | -1.69 | 7.94 | 12.4 | 4.23 | 11.91 | -1.3 | 24.52 | 27.12
20081002:1300 | 26.99 | 37.48 | 25.48 | 38.43 | 23.07 | 21.89 | 19.53 | 18.26 | 12.49 | 18.82 | 12.54 | 7.81 | 10.15 | -1.38 | 7.84 | 12.67 | 4.36 | 11.98 | -1.51 | 25.15 | 26.42
20081002:1400 | 26.37 | 37.01 | 27.01 | 37.52 | 23.51 | 21.63 | 21.62 | 18.98 | 12.35 | 20.68 | 12.83 | 8.06 | 10.65 | -1.16 | 7.74 | 12.99 | 4.69 | 12.48 | -1.53 | 25.51 | 26.57
20081002:1500 | 26.06 | 36.06 | 28.46 | 34.91 | 24.93 | 24.46 | 24.2 | 23.69 | 12.61 | 23.12 | 16.24 | 8.58 | 11.48 | 0.82 | 7.8 | 13.35 | 5.82 | 12.96 | -1.34 | 25.52 | 26.7
20081002:1600 | 25.7 | 34.71 | 29.49 | 32.65 | 26.49 | 27.53 | 26.62 | 27.46 | 13.92 | 25.55 | 18.4 | 9.64 | 12.55 | 5.25 | 10.26 | 13.56 | 7.27 | 13.79 | -1.53 | 25.18 | 26.82
20081002:1700 | 25.25 | 33.16 | 30.26 | 31.04 | 27.9 | 30.05 | 28.6 | 30.12 | 15.42 | 27.59 | 20.38 | 10.69 | 13.16 | 7.34 | 9.82 | 13.94 | 8.79 | 14.78 | -1.26 | 24.03 | 26.95
20081002:1800 | 25.91 | 30.87 | 30.62 | 29.8 | 28.42 | 32.83 | 30.07 | 31.9 | 16.86 | 29.14 | 22 | 11.15 | 13.28 | 8.9 | 11.01 | 13.94 | 9.95 | 15.79 | 0.24 | 21.75 | 26.92
20081002:1900 | 25.77 | 28.73 | 30.46 | 28.84 | 28 | 34.94 | 30.73 | 32.55 | 17.66 | 30.63 | 23.19 | 11.32 | 11.34 | 9.55 | 11.74 | 14.58 | 10.93 | 16.5 | 2.8 | 19.61 | 26.93
20081002:2000 | 25.28 | 27.37 | 30.21 | 27.87 | 26.25 | 36.13 | 31.05 | 33.62 | 18.53 | 31.09 | 24.11 | 12.33 | 11.28 | 10.38 | 11.87 | 14.54 | 11.93 | 15.89 | 4.7 | 18.25 | 26.95
20081002:2100 | 24.71 | 26.05 | 30.11 | 27.03 | 26.92 | 36.61 | 31.02 | 34.06 | 18.77 | 31.04 | 24.75 | 12.98 | 11.33 | 11.05 | 11.74 | 14.58 | 12.94 | 15.15 | 6.13 | 18.27 | 26.79
20081002:2200 | 24.42 | 24.85 | 29.99 | 26.22 | 27.24 | 36.39 | 30.51 | 34.03 | 18.31 | 30.37 | 25.05 | 12.84 | 11.02 | 11.03 | 11.9 | 14.44 | 13.62 | 14.11 | 7.26 | 18.63 | 26.93
20081002:2300 | 24.36 | 24.05 | 29.15 | 25.48 | 27.17 | 35.76 | 29.28 | 33.61 | 17.14 | 28.63 | 24.88 | 12.94 | 10.69 | 10.82 | 11.02 | 13.99 | 13.75 | 13.45 | 7.89 | 17.86 | 26.82
20081003:0000 | 25.38 | 24.38 | 27.98 | 24.84 | 26.5 | 34.61 | 27.37 | 32.96 | 16.88 | 26.98 | 24.11 | 11.41 | 9.95 | 10 | 10.75 | 13.71 | 12.83 | 12.96 | 8.24 | 16.69 | 26.9
20081003:0100 | 26.52 | 24.8 | 26.97 | 24.3 | 25.54 | 34.03 | 26.05 | 31.61 | 15.96 | 25.88 | 22.28 | 11.24 | 9.71 | 8.67 | 10.37 | 13.59 | 11.97 | 12.72 | 7.72 | 13.83 | 27.02
20081003:0200 | 27.79 | 24.94 | 26.11 | 23.84 | 24.93 | 32.84 | 25.05 | 30.57 | 14.88 | 25.27 | 20.47 | 10.69 | 9.52 | 7.46 | 9.97 | 13.44 | 9.88 | 12.34 | 6.94 | 12.33 | 25.96
20081003:0300 | 28.24 | 25.02 | 25.42 | 23.47 | 24.62 | 31.61 | 24.25 | 29.05 | 14.16 | 24.79 | 19.26 | 10.13 | 9.5 | 6.13 | 9.48 | 13.11 | 7.97 | 11.9 | 5.83 | 11.72 | 25.46
20081003:0400 | 27.89 | 24.56 | 24.87 | 24.47 | 24.19 | 30.41 | 23.61 | 27.38 | 13.72 | 24.45 | 18.25 | 9.75 | 9.47 | 4.76 | 8.55 | 12.93 | 6.67 | 11.59 | 4.33 | 11.4 | 25.8
20081003:0500 | 28.62 | 25.65 | 24.48 | 27.95 | 23.93 | 29.21 | 23.02 | 26 | 13.41 | 24.03 | 17.24 | 9.64 | 9.37 | 3.86 | 7.3 | 12.87 | 5.62 | 11.1 | 3.18 | 11.17 | 26.32
20081003:0600 | 28.83 | 29.59 | 24.2 | 31.84 | 23.71 | 28.24 | 22.5 | 25.05 | 13.1 | 23.59 | 16.05 | 9.67 | 9.3 | 2.38 | 6.76 | 12.49 | 4.8 | 10.57 | 2.52 | 10.92 | 26.84
20081003:0700 | 28.98 | 32.54 | 24.89 | 35.02 | 23.87 | 28.24 | 22.1 | 23.76 | 13.28 | 23.79 | 14.21 | 8.49 | 9.1 | 1.39 | 5.9 | 12.6 | 4.41 | 10.37 | 2.53 | 11.85 | 27.05
20081003:0800 | 29.32 | 34.54 | 24.73 | 37.1 | 23.73 | 28.33 | 21.62 | 22.81 | 13.13 | 23.42 | 13.21 | 8.73 | 9.07 | 0.3 | 5.42 | 12.66 | 4.17 | 10 | 2.35 | 16.56 | 27.21
20081003:0900 | 27.64 | 35.94 | 24.34 | 38.22 | 23.56 | 27.41 | 21.2 | 21.77 | 12.91 | 22.93 | 12.65 | 8.59 | 8.94 | -0.29 | 5.23 | 12.66 | 4.53 | 9.82 | 1.8 | 20.08 | 27.22
20081003:1000 | 26.96 | 36.65 | 24.02 | 38.89 | 23.23 | 26.48 | 20.97 | 21.31 | 12.73 | 22.48 | 11.9 | 8.48 | 8.79 | -0.52 | 4.73 | 12.68 | 4.47 | 9.82 | 1.61 | 22.91 | 27.21
20081003:1100 | 26.58 | 37.16 | 23.6 | 39.36 | 22.89 | 25.71 | 20.73 | 20.61 | 12.56 | 21.98 | 11.48 | 8.21 | 8.72 | -0.36 | 4.3 | 12.7 | 4.57 | 9.73 | 1.18 | 24.93 | 27.17
20081003:1200 | 26.16 | 37.5 | 23.54 | 39.51 | 22.66 | 25.04 | 20.39 | 19.99 | 12.38 | 21.56 | 11.55 | 7.93 | 8.79 | -0.35 | 4.02 | 12.77 | 4.8 | 9.22 | 0.87 | 26.28 | 27.14
20081003:1300 | 26.18 | 37.29 | 24.74 | 39.17 | 23.14 | 24.5 | 20.97 | 19.44 | 11.99 | 21.89 | 10.84 | 7.7 | 9.33 | -0.51 | 3.85 | 13.08 | 4.98 | 8.92 | 0.73 | 27.06 | 27.31
20081003:1400 | 26.38 | 36.64 | 26.16 | 37.79 | 25.26 | 23.31 | 23.8 | 20.06 | 11.78 | 23.64 | 10.75 | 7.82 | 10.21 | -0.27 | 3.58 | 13.25 | 4.3 | 8.44 | 0.66 | 27.37 | 27.46
20081003:1500 | 26.36 | 35.35 | 27.45 | 35.15 | 26.57 | 25.06 | 26.05 | 23.24 | 11.86 | 25.65 | 15.31 | 8.17 | 11.51 | 1.49 | 4.56 | 13.65 | 5.53 | 8.03 | 0.6 | 27.32 | 27.55
20081003:1600 | 26.21 | 33.99 | 28.29 | 33.09 | 28.23 | 28.9 | 28.09 | 25.53 | 12.74 | 27.64 | 18.08 | 9.19 | 12.45 | 4.49 | 8.02 | 14.37 | 7.63 | 7.55 | 0 | 26.67 | 27.44
20081003:1700 | 25.06 | 32.6 | 29.05 | 31.45 | 28.71 | 31.19 | 29.83 | 27.42 | 13.96 | 29.47 | 20.3 | 10.63 | 13.2 | 6.01 | 9.02 | 15.44 | 8.78 | 7.07 | 0.02 | 24.73 | 27.23
20081003:1800 | 24.92 | 30.91 | 29.46 | 30.04 | 29.7 | 32.96 | 30.89 | 28.67 | 15.08 | 30.95 | 22.16 | 11.75 | 14.11 | 6.18 | 10 | 16.04 | 9.79 | 6.76 | 1.44 | 22.08 | 25.59
20081003:1900 | 24.8 | 29.59 | 30.01 | 28.61 | 29.75 | 34.08 | 31.49 | 29.61 | 16.38 | 32.03 | 23.55 | 12.53 | 14.04 | 7.58 | 10.72 | 17.46 | 10.48 | 5.94 | 3.83 | 20.5 | 25.15
20081003:2000 | 24.73 | 28.34 | 29.29 | 27.48 | 28.94 | 35.04 | 31.57 | 30.4 | 17.06 | 32.62 | 24.62 | 13.31 | 14.38 | 6.59 | 11.3 | 17.39 | 10.98 | 6.16 | 5.97 | 19.29 | 25.24
20081003:2100 | 24.79 | 27.35 | 28.3 | 26.52 | 28.25 | 35.71 | 31.42 | 31.03 | 17.29 | 32.72 | 25.44 | 13.38 | 13.05 | 6.04 | 12.07 | 17.01 | 11.14 | 5.21 | 7.7 | 18.41 | 25.68
20081003:2200 | 23.8 | 26.48 | 27.36 | 25.67 | 28.42 | 36.01 | 30.91 | 31.17 | 17.21 | 32.25 | 26.02 | 13.27 | 12.08 | 6.47 | 12.38 | 16.41 | 10.36 | 4.68 | 8.86 | 17.74 | 26.3
20081003:2300 | 23.9 | 25.66 | 26.34 | 24.92 | 27.71 | 36.02 | 29.54 | 31.04 | 16.88 | 30.62 | 26.18 | 12.67 | 11.4 | 5.83 | 12.32 | 15.48 | 8.96 | 4.14 | 9.57 | 17.14 | 26.4
20081004:0000 | 24.29 | 24.71 | 25.46 | 24.25 | 26.72 | 35.67 | 27.75 | 30.03 | 16.26 | 28.58 | 25.67 | 12.02 | 10.96 | 5.14 | 11.96 | 14.48 | 8.34 | 3.59 | 9.86 | 16.57 | 26.51
20081004:0100 | 25.55 | 23.57 | 24.79 | 23.66 | 26.1 | 35.02 | 26.27 | 27.29 | 15.43 | 27.37 | 24.01 | 11.54 | 10.58 | 4.55 | 11.3 | 13.61 | 7.36 | 3.26 | 9.57 | 15.86 | 26.67
20081004:0200 | 27.17 | 22.37 | 24.11 | 23.2 | 25.51 | 34.09 | 25.22 | 23.27 | 14.52 | 26.36 | 22.88 | 10.76 | 10.37 | 3.5 | 10.52 | 12.81 | 5.8 | 2.92 | 8.58 | 15.08 | 26.78
20081004:0300 | 28.91 | 21.52 | 23.63 | 22.9 | 25.04 | 32.73 | 24.37 | 22.77 | 13.92 | 25.62 | 22.05 | 10.09 | 10.17 | 2.59 | 10.22 | 12.24 | 4.13 | 3.12 | 6.79 | 14.53 | 26.65
20081004:0400 | 29.45 | 22.31 | 23.11 | 23.91 | 24.51 | 31.15 | 23.71 | 22.55 | 13.43 | 24.94 | 21.37 | 9.53 | 9.68 | 1.92 | 9.55 | 11.49 | 4.09 | 4.1 | 5.19 | 14.31 | 26.92
20081004:0500 | 30.27 | 25.9 | 22.71 | 28.15 | 24.05 | 30.28 | 23.03 | 21.67 | 13.04 | 24.41 | 20.56 | 9.07 | 9.45 | 1.35 | 9.52 | 10.9 | 3.66 | 5.17 | 4.31 | 14.25 | 27
20081004:0600 | 29.44 | 29.91 | 22.51 | 32.84 | 23.74 | 29.32 | 22.36 | 21.19 | 12.73 | 23.97 | 19.71 | 8.33 | 9.44 | 0.98 | 8.99 | 10.84 | 3.31 | 5.66 | 3.68 | 14.55 | 26.65
20081004:0700 | 27.66 | 31.81 | 22.34 | 35.9 | 23.44 | 27.3 | 22.5 | 19.65 | 12.79 | 23.65 | 18.69 | 8.18 | 9.29 | 1.59 | 8.63 | 9.91 | 3.7 | 5.51 | 3.75 | 16.05 | 26.89
20081004:0800 | 28.77 | 33.48 | 22.18 | 37.61 | 23.05 | 26.37 | 22.22 | 19.41 | 12.41 | 23.19 | 17.81 | 7.46 | 9.3 | 1.11 | 8.91 | 9.64 | 3.26 | 5.25 | 3.33 | 17.14 | 27.04
20081004:0900 | 28.67 | 34.78 | 22.1 | 38.78 | 22.52 | 25.04 | 21.92 | 19.28 | 12.11 | 22.75 | 17.04 | 6.64 | 9.43 | 0.96 | 9.13 | 9.34 | 2.92 | 5.34 | 2.97 | 18.62 | 27.25
20081004:1000 | 28.38 | 35.63 | 21.92 | 39.49 | 22.09 | 23.42 | 21.59 | 19.07 | 11.79 | 22.33 | 16.14 | 6.29 | 9.6 | 0.8 | 9.25 | 9.27 | 2.83 | 5.29 | 2.51 | 19.39 | 27.77
20081004:1100 | 26.82 | 36.06 | 21.74 | 40.14 | 22.38 | 22.66 | 21.16 | 18.54 | 11.51 | 22.02 | 15.19 | 6.33 | 9.72 | 0.66 | 9.31 | 9.21 | 2.57 | 5.27 | 2.06 | 20.45 | 27.81
20081004:1200 | 26.11 | 36.16 | 22.02 | 40.5 | 22.62 | 22.1 | 20.74 | 18.09 | 11.27 | 21.82 | 14.46 | 6.08 | 9.68 | 0.48 | 9.41 | 9.5 | 2.52 | 5.3 | 1.74 | 21.79 | 27.89
20081004:1300 | 25.91 | 35.9 | 23.95 | 40.24 | 22.52 | 21.44 | 21.27 | 17.86 | 10.99 | 22.22 | 13.8 | 5.81 | 9.97 | -0.17 | 9.53 | 10.41 | 2.59 | 5.36 | 1.27 | 21.94 | 27.88
20081004:1400 | 25.49 | 35.3 | 25.67 | 39.1 | 24.85 | 20.95 | 24.56 | 17.98 | 10.75 | 23.89 | 14.43 | 5.66 | 10.71 | -0.2 | 9.49 | 11.7 | 2.37 | 5.51 | 0.91 | 22.2 | 27.94
20081004:1500 | 24.99 | 33.98 | 27.11 | 36.71 | 26.69 | 24.02 | 26.73 | 18.95 | 10.84 | 25.95 | 18.89 | 6 | 11.83 | -0.05 | 9.59 | 12.81 | 3.55 | 5.97 | 0.51 | 22.23 | 27.98
20081004:1600 | 25.24 | 32.51 | 28.07 | 34.75 | 28.02 | 28.21 | 28.73 | 19.68 | 12.63 | 27.8 | 21.27 | 8.94 | 12.96 | 0.51 | 10.92 | 14 | 5.26 | 6.24 | 0.09 | 21.74 | 27.97
20081004:1700 | 24.94 | 30.92 | 28.93 | 32.79 | 29.26 | 30.98 | 29.98 | 20.3 | 14.56 | 28.92 | 23.01 | 10.86 | 13.66 | 0.97 | 12.79 | 15.12 | 6.64 | 6.77 | 0.03 | 20.92 | 27.96
20081004:1800 | 25.14 | 29.21 | 28.9 | 30.93 | 30.2 | 32.96 | 30.9 | 21.09 | 16.27 | 29.39 | 24.65 | 12.7 | 13.98 | 1.49 | 14.13 | 15.77 | 7.84 | 7.18 | 1.17 | 19.9 | 27.85
20081004:1900 | 24.96 | 27.63 | 29.4 | 29.44 | 30.92 | 34.52 | 31.34 | 19.08 | 17.19 | 29.86 | 26.39 | 13.08 | 14.26 | 1 | 15.06 | 17.49 | 9.7 | 6.67 | 2.48 | 18.32 | 27.68
20081004:2000 | 24.75 | 26.08 | 29.14 | 28.31 | 31.36 | 35.7 | 31.32 | 19.65 | 18.14 | 30.3 | 27.7 | 13.92 | 14.41 | 1.79 | 15.68 | 17.74 | 10.39 | 6.57 | 3.44 | 17.55 | 27.38
20081004:2100 | 24.35 | 24.53 | 28.44 | 27.36 | 31.33 | 36.62 | 31.21 | 20.67 | 18.6 | 30.49 | 28.25 | 14.57 | 14.44 | 2.41 | 16.03 | 17.55 | 11.05 | 6.43 | 4.37 | 16.4 | 26.03
20081004:2200 | 24.43 | 23.52 | 27.5 | 26.36 | 30.81 | 37.15 | 30.72 | 20.57 | 18.72 | 30.14 | 28.12 | 15.07 | 14.31 | 2.42 | 16.05 | 16.82 | 11.28 | 6.34 | 4.7 | 16.04 | 25.54
20081004:2300 | 24.48 | 24.29 | 26.29 | 25.41 | 29.47 | 37.29 | 29.43 | 20.08 | 18.43 | 28.67 | 27.46 | 15.54 | 13.9 | 2.1 | 15.82 | 15.25 | 10.18 | 6.17 | 5.11 | 15.53 | 25.87
20081005:0000 | 24.48 | 25.27 | 25.11 | 24.9 | 27.81 | 37.11 | 27.39 | 19.22 | 17.63 | 26.65 | 26.68 | 15.44 | 13.09 | 2.02 | 15.22 | 13.65 | 9.46 | 5.94 | 4.96 | 15.35 | 25.9
20081005:0100 | 25.25 | 24.9 | 24.2 | 25.31 | 26.36 | 36.38 | 25.7 | 18.15 | 16.61 | 25.07 | 25.31 | 14.61 | 12.5 | 2.37 | 14.14 | 13.85 | 7.88 | 5.78 | 4.75 | 15.2 | 25.7
20081005:0200 | 26.75 | 24.25 | 23.38 | 25.46 | 25.84 | 35.36 | 24.54 | 17.36 | 15.59 | 24.01 | 24.23 | 12.65 | 11.97 | 1.86 | 13.02 | 12.66 | 6.94 | 5.5 | 4.1 | 14.83 | 25.22
20081005:0300 | 28.47 | 23.67 | 22.82 | 25.27 | 25.25 | 34.04 | 23.69 | 16.92 | 15.11 | 22.94 | 22.82 | 11.03 | 11.35 | 1.16 | 12.42 | 11.47 | 6.23 | 5.32 | 3.3 | 14.56 | 25.31
20081005:0400 | 28.85 | 23.67 | 22.44 | 26.06 | 24.82 | 32.73 | 23.17 | 16.72 | 14.84 | 21.39 | 21.98 | 10.17 | 10.89 | 0.88 | 11.16 | 11.42 | 5.35 | 5.17 | 2.94 | 14.2 | 25.57
20081005:0500 | 28.77 | 25.44 | 22.31 | 28.12 | 24.45 | 31.68 | 22.85 | 16.39 | 14.61 | 19.56 | 21.21 | 9.82 | 10.59 | 1.35 | 11.33 | 11.53 | 4.69 | 5.07 | 2.58 | 14.15 | 25.94
20081005:0600 | 28.81 | 28.58 | 22.38 | 30.48 | 24.41 | 30.24 | 22.33 | 16.12 | 14.28 | 18.29 | 20.3 | 9.67 | 10.11 | 1.34 | 10.5 | 11.44 | 4.59 | 4.95 | 2.28 | 13.6 | 26.46
20081005:0700 | 28.77 | 30.94 | 22.72 | 32.7 | 24.32 | 30.12 | 21.67 | 15.47 | 13.54 | 17.95 | 19.03 | 9.86 | 8.88 | 1.13 | 10.66 | 10.32 | 3.91 | 4.13 | 1.86 | 14.72 | 26.78
20081005:0800 | 28.81 | 32.59 | 22.76 | 34.58 | 24.2 | 29.25 | 21.15 | 15.3 | 13.22 | 17.47 | 18.35 | 9.65 | 8.44 | 0.68 | 10.22 | 9.92 | 3.63 | 4.11 | 1.67 | 16.31 | 26.97
20081005:0900 | 28.4 | 33.69 | 22.8 | 35.89 | 23.88 | 28.21 | 20.92 | 14.93 | 12.86 | 17.17 | 17.7 | 9.63 | 8.19 | 0.22 | 9.9 | 9.91 | 3.42 | 4.01 | 1.43 | 17.54 | 27.21
20081005:1000 | 26.06 | 34.57 | 22.78 | 36.61 | 23.65 | 25.63 | 20.75 | 14.72 | 11.93 | 17.04 | 17.26 | 9.31 | 7.82 | 0.37 | 9.95 | 9.61 | 3.17 | 4 | 1.39 | 19.01 | 26.03
20081005:1100 | 25.26 | 35.15 | 22.67 | 36.96 | 23.74 | 24.55 | 20.57 | 14.53 | 11.61 | 16.98 | 16.79 | 10.19 | 7.47 | 0.24 | 9.89 | 9.34 | 2.89 | 3.89 | 0.89 | 19.71 | 26.35
20081005:1200 | 25.33 | 35.41 | 22.68 | 36.91 | 23.61 | 23.97 | 20.26 | 14.4 | 11.47 | 16.76 | 16.4 | 9.81 | 7.16 | 0.43 | 9.58 | 9.73 | 2.71 | 3.78 | 0.51 | 20.26 | 26.61
20081005:1300 | 25.37 | 35.26 | 23.34 | 36.36 | 23.94 | 23.41 | 20.74 | 14.44 | 12.8 | 16.51 | 16.03 | 9.7 | 7.78 | -0.07 | 9.42 | 11.69 | 2.53 | 3.82 | 0.47 | 20.68 | 26.19
20081005:1400 | 25.36 | 34.71 | 24.67 | 35.25 | 25.3 | 23.29 | 22.32 | 15.13 | 13.45 | 16.3 | 16.61 | 9.93 | 9.58 | 0 | 9.22 | 13.88 | 2.35 | 4.21 | 0.32 | 20.92 | 25.92
20081005:1500 | 25.08 | 33.54 | 25.72 | 33.47 | 26.48 | 25.63 | 23.18 | 16.48 | 12.5 | 16.19 | 20.22 | 10.36 | 11.15 | 0.25 | 9.4 | 15.92 | 2.44 | 4.77 | 0.09 | 21.15 | 26.35
20081005:1600 | 24.67 | 32.23 | 26.96 | 31.99 | 27.79 | 29.99 | 23.74 | 18.34 | 14.09 | 15.98 | 22.74 | 10.71 | 12.41 | 1.03 | 10.05 | 17.66 | 2.69 | 5.86 | 0.22 | 21.07 | 26.44
20081005:1700 | 24.57 | 30.75 | 27.55 | 30.62 | 28.63 | 32.46 | 24.61 | 19.88 | 16.87 | 15.92 | 24.44 | 11.09 | 13.38 | 2.93 | 12.69 | 18.56 | 3 | 6.47 | 0.29 | 19.92 | 26.58
20081005:1800 | 24.61 | 29.23 | 27.9 | 29.31 | 29.27 | 34.29 | 26.17 | 20.77 | 18.65 | 16.21 | 25.71 | 12.29 | 14.02 | 4.25 | 14.39 | 18.98 | 3.3 | 6.95 | 1.59 | 18.2 | 25.96
20081005:1900 | 24.18 | 28.94 | 29.24 | 28 | 30.91 | 35.46 | 25.9 | 20.09 | 19.62 | 19.08 | 25.9 | 13.19 | 14.48 | 3.86 | 14.72 | 18.6 | 4.23 | 7.78 | 2.41 | 17.64 | 25.51
20081005:2000 | 23.72 | 29.63 | 28.94 | 26.98 | 31.2 | 36.22 | 25.79 | 20.78 | 20.38 | 21.03 | 26.87 | 14.47 | 15 | 3.5 | 15.47 | 18.65 | 3.84 | 8.42 | 3.51 | 17.54 | 25.65
20081005:2100 | 23.65 | 29.1 | 28.66 | 26.22 | 30.94 | 36.81 | 25.25 | 21.96 | 20.82 | 21.33 | 27.77 | 16.06 | 15 | 4.11 | 15.91 | 18.39 | 3.59 | 8.46 | 4.72 | 17.29 | 25.92
20081005:2200 | 23.87 | 23.84 | 27.76 | 25.58 | 30.83 | 36.38 | 24.46 | 22.23 | 21 | 20.68 | 28.16 | 16.77 | 14.81 | 4.46 | 16.08 | 17.75 | 3.4 | 8.55 | 5.65 | 16.83 | 26.14
20081005:2300 | 23.58 | 23.14 | 26.55 | 24.97 | 30.2 | 34.41 | 23.57 | 22.48 | 20.6 | 19.79 | 27.97 | 17.35 | 14.02 | 4.19 | 15.87 | 15.99 | 3.08 | 8.31 | 6.33 | 16.35 | 25.39
20081006:0000 | 23.65 | 22.42 | 25.31 | 24.32 | 28.66 | 33.27 | 22.77 | 22.2 | 19.46 | 18.5 | 27.22 | 17.06 | 12.99 | 3.72 | 15.25 | 14 | 2.62 | 7.93 | 6.67 | 15.99 | 25.18
20081006:0100 | 24.65 | 21.75 | 24.48 | 23.64 | 27.33 | 31.32 | 21.96 | 21.13 | 17.77 | 17.44 | 25.46 | 16.25 | 12.42 | 3.76 | 14.21 | 12.92 | 2.36 | 7.5 | 6.6 | 15.7 | 25.16
20081006:0200 | 26.43 | 20.96 | 23.87 | 23 | 26.16 | 29.4 | 21.02 | 19.8 | 16.28 | 16.42 | 24.22 | 14.94 | 12.04 | 4.02 | 12.87 | 12.41 | 2.06 | 7.13 | 5.51 | 15.35 | 25.59
20081006:0300 | 28.36 | 20 | 23.48 | 22.45 | 25.55 | 28.44 | 20.4 | 18.73 | 15.55 | 15.68 | 23.29 | 14.05 | 11.73 | 3.19 | 11.71 | 11.67 | 1.95 | 6.78 | 3.85 | 15.08 | 25.69
20081006:0400 | 28.64 | 20.89 | 23.12 | 23.25 | 24.54 | 27.77 | 19.91 | 17.87 | 15.03 | 15.21 | 22.45 | 13.32 | 11.5 | 2.15 | 12.3 | 11.21 | 1.81 | 6.33 | 2.82 | 15.13 | 25.44
20081006:0500 | 28.05 | 24.79 | 22.88 | 25.82 | 23.29 | 26.99 | 19.42 | 17.19 | 14.55 | 14.83 | 21.63 | 12.81 | 11.47 | 0.62 | 11.84 | 10.8 | 1.87 | 5.7 | 2.09 | 15.07 | 25.23
20081006:0600 | 27.84 | 29 | 22.85 | 28.43 | 22.19 | 26.29 | 19.05 | 16.91 | 13.98 | 14.35 | 20.83 | 13.07 | 11.27 | -0.63 | 11.42 | 10.76 | 1.7 | 5.18 | 1.49 | 15.11 | 25
20081006:0700 | 28.14 | 31.51 | 22.96 | 30.77 | 20.46 | 26.51 | 16.1 | 16.15 | 13.47 | 12.44 | 19.63 | 12.54 | 11.25 | -0.55 | 10.17 | 10.78 | 1.8 | 5.1 | 1.02 | 15.74 | 25.31
20081006:0800 | 27.61 | 33.5 | 22.81 | 32.12 | 19.58 | 25.63 | 15.54 | 14.98 | 12.66 | 11.78 | 18.93 | 12.98 | 11.27 | -1.13 | 10.17 | 10.69 | 1.78 | 4.79 | 0.69 | 16.27 | 25.79
20081006:0900 | 27.88 | 34.87 | 22.69 | 33.19 | 18.89 | 24.98 | 15.12 | 14.42 | 12.14 | 11.2 | 18.24 | 12.59 | 11.3 | -2.01 | 10.61 | 10.52 | 1.71 | 4.59 | 0.63 | 17.11 | 26.18
20081006:1000 | 27.27 | 35.67 | 22.35 | 33.99 | 18.45 | 24.5 | 14.95 | 14.25 | 12.16 | 10.69 | 17.56 | 12.3 | 11.29 | -3.56 | 10.46 | 10.85 | 1.56 | 4.45 | 0.68 | 18.5 | 27.09
20081006:1100 | 26.94 | 36.02 | 22.3 | 34.42 | 18.06 | 23.96 | 14.94 | 14.04 | 11.94 | 10.24 | 16.84 | 10.65 | 11.23 | -4.05 | 10.17 | 10.77 | 1.36 | 4.47 | 0.76 | 18.07 | 27.16
20081006:1200 | 26.12 | 36.04 | 22.6 | 34.48 | 17.84 | 23.31 | 15.26 | 13.84 | 11.6 | 9.83 | 16.21 | 9.89 | 11 | -4.38 | 9.96 | 10.71 | 1.32 | 4.56 | 0.75 | 16.2 | 27.15
20081006:1300 | 26.04 | 35.79 | 24.24 | 34.07 | 18.02 | 22.65 | 15.61 | 13.95 | 11.3 | 10.1 | 15.69 | 10.96 | 11.35 | -4.53 | 9.68 | 13.7 | 1.26 | 4.73 | 0.78 | 15.66 | 27.15
20081006:1400 | 25.78 | 35.25 | 25.63 | 33.06 | 18.98 | 21.88 | 16.42 | 15.15 | 11.18 | 11.6 | 16.08 | 9.17 | 11.99 | -4.84 | 9.58 | 15.83 | 1.24 | 5.37 | 0.67 | 15.76 | 27.19
20081006:1500 | 25.34 | 34.07 | 26.7 | 31.32 | 20.28 | 21.51 | 17.59 | 16.48 | 11.37 | 13.11 | 18.83 | 9.67 | 13.22 | -1.87 | 9.75 | 17.7 | 1.58 | 6.57 | 0.45 | 15.77 | 27.06
20081006:1600 | 25.09 | 32.65 | 27.87 | 29.91 | 22.02 | 21.75 | 18.87 | 17.23 | 13.77 | 14.52 | 20.73 | 12.31 | 14.41 | 1.93 | 9.62 | 19.25 | 2.44 | 7.95 | 0.57 | 15.28 | 25.8
20081006:1700 | 24.88 | 31.19 | 28.32 | 28.63 | 23.46 | 22.68 | 20.23 | 18.87 | 15.78 | 15.85 | 22.47 | 14.72 | 15.52 | 3.92 | 12.68 | 20.5 | 2.99 | 9.16 | 0.41 | 14.68 | 25.42
20081006:1800 | 24.95 | 29.62 | 28.57 | 27.48 | 24.78 | 24.25 | 21.28 | 20.22 | 18.15 | 17.02 | 24.06 | 16.41 | 15.66 | 4.9 | 14.17 | 21.43 | 3.62 | 10.61 | 0.67 | 13.98 | 25.85
20081006:1900 | 25.01 | 28.33 | 29.75 | 26.55 | 24.01 | 30.13 | 21.73 | 21.84 | 19.74 | 17.88 | 25.43 | 17.21 | 15.21 | 5.11 | 14.71 | 21.66 | 4.99 | 11.4 | 2.34 | 13.06 | 26.06
20081006:2000 | 24.87 | 27.03 | 29.76 | 25.73 | 24.84 | 31.61 | 22.19 | 22.73 | 20.91 | 18.51 | 26.54 | 18.59 | 15.14 | 5.77 | 15.67 | 21.84 | 7.11 | 12.03 | 3.74 | 12.38 | 26.21
20081006:2100 | 24.63 | 25.72 | 29.15 | 25.07 | 25.35 | 31.82 | 22.1 | 23.3 | 21.39 | 18.64 | 27.3 | 18.91 | 15.18 | 5.78 | 16.43 | 21.51 | 7.72 | 11.96 | 4.88 | 12.07 | 26.21
20081006:2200 | 24.14 | 24.46 | 28.54 | 24.52 | 25.34 | 30.82 | 21.53 | 23.35 | 21.18 | 18.34 | 27.48 | 18.95 | 14.93 | 5.77 | 16.91 | 20.37 | 8.34 | 11.89 | 5.46 | 11.59 | 25.01
20081006:2300 | 24.18 | 23.17 | 27.41 | 23.99 | 24.59 | 29.44 | 20.41 | 23.17 | 20.26 | 17.53 | 27.07 | 18.02 | 14.82 | 5.31 | 16.94 | 18.52 | 7.91 | 11.48 | 5.86 | 11.38 | 25.39
20081007:0000 | 24.41 | 22.9 | 26.28 | 23.44 | 22.7 | 27.86 | 18.85 | 22.29 | 18.78 | 16.01 | 25.84 | 17.01 | 14.36 | 4.4 | 16.47 | 16.87 | 7.27 | 10.94 | 5.67 | 11.33 | 25.32
20081007:0100 | 24.95 | 22.85 | 25.54 | 22.87 | 20.91 | 25.73 | 17.71 | 20.87 | 17.22 | 14.7 | 23.7 | 15.97 | 13.36 | 4.46 | 15.32 | 15.52 | 5.77 | 10.11 | 4.92 | 11.35 | 25.17
20081007:0200 | 25.91 | 21.31 | 25.14 | 22.26 | 19.66 | 24.03 | 16.79 | 19.9 | 15.84 | 13.74 | 21.69 | 14.94 | 12.41 | 4.95 | 14.19 | 14.46 | 4.42 | 9.11 | 3.68 | 11.16 | 25.2
20081007:0300 | 27.44 | 19.57 | 24.51 | 21.63 | 18.8 | 22.33 | 16.08 | 19.01 | 15.09 | 13.01 | 19.25 | 14.15 | 11.19 | 4.35 | 13.21 | 13.64 | 2.95 | 8.35 | 2.52 | 11.15 | 25.4
20081007:0400 | 27.98 | 20.11 | 23.79 | 22.39 | 18.19 | 22.61 | 15.41 | 17.77 | 14.5 | 12.34 | 17.11 | 13.69 | 9.41 | 3.57 | 12.71 | 13.49 | 1.3 | 7.53 | 1.8 | 10.77 | 25.74
20081007:0500 | 28.18 | 24.5 | 23.18 | 25.27 | 17.58 | 23.05 | 14.73 | 16.6 | 14.01 | 11.68 | 15.68 | 13.22 | 9.19 | 1.88 | 12.27 | 14.17 | 0.34 | 6.85 | 1.32 | 10.5 | 25.95
20081007:0600 | 26.39 | 29.34 | 22.63 | 28.41 | 16.92 | 22.34 | 14.03 | 16.64 | 13.56 | 11.03 | 14.05 | 12.98 | 9.47 | 0.65 | 11.87 | 14.36 | -0.09 | 6.38 | 0.84 | 10.02 | 26.23
20081007:0700 | 26.12 | 32.21 | 23.34 | 30.89 | 15.98 | 19.52 | 12.79 | 16.17 | 13.07 | 10.34 | 12.27 | 12.84 | 9.28 | -0.19 | 12.04 | 13.49 | -1.06 | 6.01 | 0.74 | 10.05 | 25.76
20081007:0800 | 26.73 | 34.56 | 23.24 | 32.61 | 15.3 | 19.22 | 12.15 | 14.88 | 12.73 | 9.64 | 11.27 | 12.84 | 8.96 | -0.9 | 11.78 | 12.13 | -1.56 | 5.43 | 0.54 | 10.92 | 26.04
20081007:0900 | 26.64 | 36.11 | 22.93 | 33.89 | 14.75 | 20 | 11.61 | 14.56 | 12.56 | 9.16 | 10.47 | 12.82 | 8.73 | -1.22 | 11.59 | 11.86 | -2.01 | 5.25 | 0.47 | 12.27 | 26.37
20081007:1000 | 25.88 | 36.96 | 22.75 | 34.88 | 14.38 | 19.83 | 11.16 | 14.06 | 12.51 | 8.76 | 9.71 | 12.41 | 8.79 | -1.76 | 11.32 | 10.93 | -2.07 | 5.12 | 0.34 | 12.82 | 26.83
20081007:1100 | 25.49 | 37.26 | 22.49 | 35.44 | 14.13 | 19.37 | 10.81 | 14.52 | 12.42 | 8.35 | 8.87 | 12.49 | 8.81 | -2.24 | 11.11 | 10.69 | -2.49 | 5.06 | 0.36 | 13.69 | 26.78
20081007:1200 | 25.32 | 37.34 | 22.82 | 35.52 | 13.92 | 18.98 | 10.56 | 14.32 | 12.4 | 8.03 | 7.89 | 12.62 | 8.63 | -2.59 | 10.97 | 10.9 | -3.01 | 5.06 | 0.42 | 14.52 | 26.43
20081007:1300 | 25 | 37.08 | 25.23 | 35.17 | 14.11 | 18.59 | 11.44 | 14.41 | 12.32 | 8.63 | 6.96 | 12.3 | 8.65 | -2.82 | 10.84 | 13.51 | -3.19 | 5.32 | 0.5 | 14.9 | 25.74
20081007:1400 | 24.65 | 36.75 | 26.5 | 34.13 | 17.08 | 18.25 | 14 | 14.86 | 12.17 | 12.04 | 7.48 | 12.03 | 9.21 | -2.73 | 10.7 | 15.93 | -3.02 | 6.89 | 0.5 | 15.2 | 26.32
20081007:1500 | 24.43 | 35.96 | 27.25 | 32.15 | 20.04 | 19.23 | 15.96 | 16.61 | 12.34 | 14.5 | 10.69 | 11.8 | 10.15 | 0.04 | 10.65 | 18.28 | 0 | 8.77 | 0.55 | 15 | 26.56
20081007:1600 | 24.41 | 34.65 | 27.85 | 30.51 | 22.25 | 22.13 | 17.98 | 18.09 | 13.09 | 16.62 | 12.73 | 12.75 | 11.12 | 4.37 | 10.48 | 20.17 | 3.28 | 9.46 | 0.42 | 14.21 | 26.49
20081007:1700 | 24.15 | 32.87 | 28.42 | 29.07 | 23.77 | 24.19 | 19.86 | 19.43 | 14.03 | 18.14 | 14.6 | 13.71 | 12.19 | 6.72 | 12.15 | 21.5 | 5.77 | 9.21 | 0.46 | 13.26 | 26.14
20081007:1800 | 24.08 | 30.93 | 28.92 | 27.77 | 24.86 | 25.94 | 21.44 | 20.08 | 15.27 | 19.35 | 16.09 | 14.37 | 13.22 | 8.16 | 13.4 | 22.39 | 7.49 | 8.83 | 0.92 | 12.63 | 26.19
20081007:1900 | 24.05 | 29.02 | 28.5 | 26.48 | 25.42 | 26.35 | 22.59 | 20.3 | 16.23 | 20.25 | 16.21 | 15.78 | 14.07 | 8.76 | 14.48 | 22.69 | 8.65 | 7.96 | 2.1 | 11.89 | 25.79
20081007:2000 | 23.71 | 27.8 | 26.97 | 25.41 | 25.99 | 27.17 | 23.22 | 21.07 | 16.87 | 20.97 | 16.9 | 16.08 | 14.55 | 9.39 | 15.31 | 22.73 | 10.12 | 7.77 | 3.1 | 11.34 | 25.37
20081007:2100 | 23.41 | 26.94 | 26.76 | 24.61 | 26.28 | 27.65 | 23.23 | 21.37 | 17.17 | 21.19 | 17.33 | 16.61 | 14.69 | 9.82 | 15.88 | 22.02 | 11.12 | 7.56 | 3.69 | 10.83 | 25.66
20081007:2200 | 23.65 | 26.05 | 26.27 | 23.92 | 26.19 | 27.74 | 22.66 | 21.18 | 17.24 | 20.79 | 17.44 | 17.02 | 14.52 | 9.6 | 16.15 | 20.33 | 11.17 | 7.4 | 4.31 | 10.38 | 26.65
20081007:2300 | 23.63 | 25.24 | 25.31 | 23.35 | 25.43 | 27.55 | 21.4 | 21.15 | 16.85 | 19.62 | 17.23 | 16.73 | 13.81 | 9.26 | 15.92 | 18.58 | 10.44 | 7.25 | 5.15 | 9.94 | 26.58
20081008:0000 | 24.68 | 24.57 | 24.89 | 22.83 | 23.31 | 26.93 | 19.48 | 20.88 | 16.15 | 17.75 | 16.39 | 16.28 | 12.75 | 8.48 | 15.19 | 17.61 | 9.46 | 7.05 | 5.58 | 9.81 | 26.15
20081008:0100 | 25.54 | 23.99 | 24.73 | 22.31 | 21.16 | 25.22 | 18.11 | 19.22 | 15.1 | 16.3 | 14.68 | 15.46 | 12.04 | 6.69 | 14.05 | 16.98 | 8.48 | 6.79 | 5.38 | 9.89 | 26.4
20081008:0200 | 27.05 | 23.34 | 24.37 | 21.79 | 19.74 | 23.36 | 17.02 | 17.69 | 14.07 | 15.15 | 13.39 | 14.3 | 11.61 | 5 | 12.9 | 16.53 | 7.08 | 6.66 | 4.36 | 9.95 | 26.62
20081008:0300 | 28.71 | 22.48 | 24.26 | 21.24 | 18.56 | 21.96 | 16.11 | 16.42 | 13.47 | 14.23 | 12.29 | 13.32 | 11.46 | 4.01 | 11.85 | 16.1 | 6.38 | 6.37 | 2.78 | 9.78 | 26.95
20081008:0400 | 29.81 | 22.69 | 24.07 | 21.99 | 17.48 | 20.8 | 15.37 | 15.67 | 13.07 | 13.41 | 11.3 | 12.38 | 11.13 | 3.44 | 12.02 | 15.78 | 5.88 | 5.92 | 1.84 | 9.69 | 26.93
20081008:0500 | 30.25 | 26.34 | 23.9 | 25.34 | 16.53 | 19.55 | 14.72 | 15.17 | 12.82 | 12.71 | 10.41 | 11.43 | 10.85 | 2.64 | 11.91 | 15.74 | 6.04 | 5.53 | 1.11 | 9.67 | 27.11
20081008:0600 | 29.65 | 30.05 | 23.76 | 29.13 | 15.77 | 19.25 | 14.13 | 14.37 | 12.64 | 11.97 | 9.48 | 10.24 | 10.53 | 1.88 | 11.8 | 15.55 | 5.78 | 5.29 | 0.72 | 9.68 | 27.15
20081008:0700 | 28.72 | 33.55 | 23.74 | 31.98 | 14.89 | 20.2 | 13.48 | 14.27 | 12.73 | 11.24 | 8.57 | 10.04 | 10.42 | 0.87 | 11.73 | 15.9 | 4.52 | 5.44 | 0.49 | 10.44 | 26.89
20081008:0800 | 28.89 | 36.04 | 23.67 | 33.7 | 14.31 | 19.65 | 13 | 13.71 | 12.55 | 10.68 | 7.71 | 10.17 | 10.09 | 0.16 | 11.51 | 15.97 | 3.35 | 5.27 | 0.36 | 11.14 | 26.8
20081008:0900 | 27.32 | 37.36 | 23.8 | 34.98 | 13.93 | 19.15 | 12.42 | 13.61 | 12.47 | 10.16 | 6.81 | 9.85 | 9.83 | -0.39 | 11.25 | 16.05 | 2.39 | 5.2 | 0.41 | 11.65 | 27.05
20081008:1000 | 26.11 | 37.99 | 23.74 | 36.04 | 13.58 | 18.39 | 11.75 | 13.93 | 12.42 | 9.56 | 5.92 | 9.14 | 9.73 | -0.85 | 11.04 | 15.68 | 2.14 | 5 | 0.6 | 12.59 | 26.76
20081008:1100 | 25.89 | 38.29 | 23.46 | 36.63 | 13.23 | 17.44 | 11.18 | 14.13 | 12.38 | 9.17 | 5.32 | 7.97 | 9.76 | -1.26 | 10.87 | 15.18 | 1.82 | 4.73 | 1.08 | 13.78 | 26.74
20081008:1200 | 25.99 | 38.25 | 23.7 | 36.79 | 12.94 | 16.94 | 10.84 | 14.16 | 12.26 | 8.8 | 4.54 | 7.64 | 9.77 | -1.63 | 10.72 | 14.99 | 1.33 | 4.28 | 1.72 | 14.06 | 26.88
20081008:1300 | 25.6 | 37.88 | 25.4 | 36.47 | 13.19 | 16.87 | 11.82 | 14.05 | 12.15 | 9.34 | 4.01 | 6.9 | 10.68 | -1.94 | 10.5 | 14.62 | 0.95 | 4 | 2.38 | 14.01 | 26.9
20081008:1400 | 25.52 | 37.29 | 26.36 | 35.45 | 17.69 | 17.01 | 15.49 | 14.89 | 12.07 | 13.27 | 5.11 | 6.24 | 11.84 | -2.2 | 10.24 | 14.99 | 0.88 | 4.24 | 3.05 | 14.03 | 27.1
20081008:1500 | 25.4 | 35.92 | 27.16 | 33.5 | 20.85 | 19.44 | 17.88 | 15.98 | 12.23 | 16 | 9.32 | 6.53 | 11.7 | -0.65 | 9.52 | 15.33 | 3.09 | 4.96 | 3.61 | 13.74 | 27.25
20081008:1600 | 26.02 | 34.19 | 27.64 | 31.88 | 23 | 21.73 | 20.18 | 16.87 | 13.13 | 18.17 | 12.41 | 9.76 | 11.27 | 3.5 | 10 | 16 | 7.2 | 5.84 | 3.81 | 13.4 | 27.26
20081008:1700 | 25.4 | 32.41 | 27.72 | 30.37 | 24.32 | 23.2 | 21.94 | 17.14 | 14.34 | 19.82 | 15.02 | 12.17 | 11.74 | 5.58 | 11.8 | 16.89 | 8.92 | 6.84 | 3.36 | 13.09 | 27.25
20081008:1800 | 25.12 | 30.64 | 27.36 | 28.84 | 25.25 | 24.37 | 23.25 | 17.42 | 15.56 | 21.17 | 17.39 | 13.44 | 12.06 | 6.8 | 12.93 | 17.36 | 10.82 | 7.46 | 3.29 | 12.88 | 27.19
20081008:1900 | 24.58 | 29.32 | 29.67 | 27.84 | 25.97 | 26.91 | 24.14 | 18.74 | 16.32 | 22.05 | 19.3 | 14.8 | 11.94 | 7.28 | 13.49 | 16.09 | 12.73 | 8.42 | 3.64 | 12.04 | 26.83
20081008:2000 | 24.11 | 27.83 | 29.47 | 28.86 | 26.45 | 27.45 | 24.73 | 19.78 | 17.02 | 22.72 | 20.92 | 15.93 | 11.71 | 7.82 | 14.63 | 15.97 | 14.33 | 8.85 | 3.88 | 12.07 | 26.47
20081008:2100 | 24.2 | 26.51 | 28.38 | 27.8 | 26.69 | 28.03 | 24.88 | 19.77 | 17.35 | 22.91 | 22.1 | 16.41 | 11.63 | 8.1 | 15.55 | 15.85 | 15.14 | 9.05 | 4.23 | 12.23 | 26.49
20081008:2200 | 24.25 | 25.42 | 26.43 | 24.06 | 26.65 | 27.82 | 24.51 | 19.61 | 17.3 | 22.57 | 22.64 | 15.78 | 11.47 | 8.21 | 16.12 | 15.7 | 15.58 | 8.95 | 4.66 | 12.49 | 26.2
20081008:2300 | 24.11 | 24.45 | 25.69 | 23.05 | 26.27 | 24.96 | 23.32 | 18.96 | 16.87 | 21.48 | 22.66 | 15.03 | 11.28 | 7.93 | 16.26 | 15.39 | 15.66 | 8.3 | 4.72 | 12.8 | 25.84
20081009:0000 | 24.65 | 23.37 | 25.1 | 22.36 | 24.7 | 23.44 | 21.31 | 18.49 | 16.21 | 19.78 | 21.97 | 14.67 | 11.11 | 7.11 | 15.84 | 14.92 | 14.82 | 7.29 | 4.77 | 13.2 | 25.91
20081009:0100 | 26.07 | 22.33 | 24.88 | 21.63 | 22.06 | 22.79 | 19.94 | 17.73 | 15.33 | 18.24 | 20.4 | 14.02 | 10.98 | 5.84 | 14.75 | 14.13 | 12.4 | 6.36 | 4.53 | 13.49 | 26.19
20081009:0200 | 27.37 | 21.37 | 24.72 | 21.08 | 20.37 | 22.08 | 18.86 | 16.65 | 14.28 | 17.18 | 19.7 | 13.27 | 10.85 | 4.96 | 13.68 | 13.31 | 9.5 | 5.79 | 4.36 | 13.72 | 26.31
20081009:0300 | 29.3 | 20.49 | 24.55 | 20.7 | 19.24 | 21.52 | 17.86 | 16.34 | 13.7 | 16.44 | 14.88 | 12.94 | 10.91 | 4.75 | 12.62 | 12.67 | 7.5 | 5.31 | 3.9 | 13.84 | 26.19
20081009:0400 | 29.79 | 20.84 | 24.29 | 21.37 | 18.37 | 21.08 | 16.87 | 15.87 | 13.26 | 15.93 | 12.84 | 12.6 | 10.91 | 3.11 | 11.99 | 12.44 | 6.28 | 4.9 | 3.47 | 13.9 | 26.26
20081009:0500 | 28.65 | 24.84 | 24.08 | 25.27 | 17.63 | 20.8 | 15.91 | 15.64 | 12.88 | 15.4 | 11.61 | 12.24 | 10.91 | 1.54 | 12.36 | 12.33 | 5.39 | 4.53 | 3.27 | 13.97 | 26.17
20081009:0600 | 28 | 28.89 | 24.65 | 30.73 | 16.94 | 20.29 | 15.19 | 15.46 | 12.52 | 14.85 | 11.15 | 12.07 | 10.94 | 0.44 | 12.46 | 12.21 | 4.92 | 4.22 | 3.03 | 13.89 | 25.97
20081009:0700 | 28.23 | 31.82 | 23.96 | 33.71 | 16.21 | 20.03 | 14.51 | 14.81 | 11.93 | 14.08 | 10.45 | 11.83 | 10.85 | 0.4 | 11.94 | 11.37 | 5.88 | 3.86 | 3 | 14.01 | 25.9
20081009:0800 | 27.76 | 33.64 | 24.19 | 35.52 | 15.78 | 19.7 | 13.92 | 14.17 | 11.7 | 13.51 | 9.86 | 11.45 | 10.69 | 0.14 | 11.72 | 10.91 | 5.61 | 3.62 | 2.66 | 14.06 | 26.09
20081009:0900 | 27.78 | 35.01 | 24.95 | 36.78 | 15.43 | 19.1 | 13.59 | 13.49 | 11.56 | 12.97 | 9.2 | 11.3 | 10.45 | 0.98 | 11.35 | 10.53 | 5.07 | 3.38 | 2.6 | 14.26 | 26.39
20081009:1000 | 27.22 | 35.97 | 24.87 | 37.6 | 15.05 | 18.51 | 13.26 | 13 | 11.34 | 12.52 | 8.49 | 11.1 | 10.13 | 2.49 | 11.25 | 10.1 | 4.79 | 3.15 | 2.46 | 14.6 | 27.22
20081009:1100 | 26.86 | 36.53 | 24.62 | 38.13 | 14.71 | 17.8 | 13.02 | 12.63 | 11.14 | 12.16 | 7.85 | 11.18 | 9.95 | 2.81 | 11.15 | 9.85 | 4.34 | 3.01 | 2.46 | 15.05 | 27.24
20081009:1200 | 26.26 | 36.62 | 24.37 | 38.34 | 14.39 | 17.5 | 12.79 | 12.94 | 10.83 | 11.89 | 7.34 | 11 | 9.96 | 2.74 | 11.11 | 9.69 | 3.79 | 2.98 | 2.28 | 15.36 | 27.35
20081009:1300 | 26.08 | 36.48 | 26.26 | 38.23 | 14.62 | 17.52 | 13.68 | 13.43 | 10.17 | 12.21 | 6.9 | 10.65 | 10.04 | 2.61 | 10.97 | 10.13 | 3.35 | 3.25 | 1.97 | 15.72 | 27.41
20081009:1400 | 25.69 | 35.97 | 27.59 | 37.51 | 19.09 | 17.44 | 18.07 | 13.9 | 9.51 | 15.64 | 7.72 | 10.77 | 10.35 | 2.41 | 10.74 | 10.73 | 2.84 | 4.11 | 1.82 | 15.78 | 27.46
20081009:1500 | 25.3 | 34.84 | 28.24 | 35.71 | 22.28 | 18.5 | 21.11 | 15.78 | 9.88 | 18.57 | 12.04 | 11.06 | 10.68 | 2.63 | 10.56 | 11.56 | 4.52 | 5.03 | 1.95 | 15.93 | 27.48
20081009:1600 | 24.92 | 33.4 | 28.74 | 33.54 | 24.1 | 19.87 | 23.41 | 17.12 | 12.28 | 20.95 | 16.07 | 11.68 | 10.8 | 4.34 | 10.5 | 12.38 | 8.75 | 5.84 | 2.03 | 16.28 | 27.46
20081009:1700 | 24.86 | 31.9 | 28.98 | 31.61 | 25.35 | 20.8 | 24.73 | 18.51 | 13.88 | 22.38 | 18.92 | 13.31 | 10.81 | 5.81 | 12.47 | 12.93 | 11.69 | 6.74 | 1.98 | 16.29 | 27.16
20081009:1800 | 24.44 | 30.47 | 29.26 | 30.15 | 26.42 | 21.67 | 25.57 | 19.25 | 15.79 | 23.3 | 21.11 | 14.61 | 10.56 | 7.12 | 13.36 | 13.05 | 14.02 | 7.47 | 2.05 | 16.18 | 26.72
20081009:1900 | 24.24 | 29.33 | 29.28 | 29.03 | 27.02 | 25.47 | 25.75 | 20.53 | 17.17 | 23.59 | 22.66 | 14.9 | 9.99 | 7.08 | 13.32 | 12.26 | 15.51 | 8.8 | 2.26 | 15.87 | 26.56
20081009:2000 | 24.04 | 28.19 | 28.94 | 27.88 | 27.54 | 26.42 | 26.1 | 21.03 | 18.43 | 23.97 | 23.81 | 15.21 | 9.66 | 7.35 | 14 | 12.14 | 16.79 | 9.4 | 2.4 | 15.5 | 26.45
20081009:2100 | 23.68 | 27.17 | 28 | 26.88 | 27.72 | 26.92 | 26.14 | 21.45 | 19.16 | 23.97 | 24.45 | 15.82 | 9.03 | 7.73 | 14.43 | 11.84 | 17.55 | 9.48 | 2.39 | 15.32 | 26.32
20081009:2200 | 23.9 | 26.25 | 26.41 | 25.95 | 27.53 | 27.04 | 25.9 | 21.51 | 19.32 | 23.65 | 24.72 | 16.55 | 8.27 | 7.71 | 14.69 | 11.51 | 17.86 | 9.32 | 2.18 | 15.08 | 27.02
20081009:2300 | 23.82 | 25.38 | 26.01 | 25.07 | 26.79 | 26.95 | 24.81 | 21.11 | 18.88 | 22.87 | 24.57 | 16.84 | 7.55 | 7.23 | 14.64 | 11.19 | 17.5 | 8.88 | 1.94 | 14.84 | 26.88
20081010:0000 | 24.7 | 24.55 | 25.71 | 24.28 | 24.71 | 26.34 | 22.76 | 20.38 | 18.06 | 21.28 | 23.61 | 16.7 | 7.27 | 6.39 | 14.28 | 10.83 | 16.11 | 8.36 | 1.75 | 14.87 | 26.82
20081010:0100 | 26.01 | 23.74 | 25.35 | 23.66 | 22.83 | 24.7 | 21.1 | 19.07 | 16.79 | 19.89 | 22.14 | 16.03 | 7.16 | 5.08 | 13.29 | 10.43 | 13.51 | 8.01 | 1.67 | 14.82 | 26.99
20081010:0200 | 27.52 | 22.88 | 25.17 | 23.17 | 21.57 | 22.16 | 19.83 | 18.17 | 15.39 | 18.45 | 20.81 | 14.23 | 7.12 | 3.89 | 12.41 | 9.99 | 10.26 | 7.57 | 1.63 | 14.76 | 27.14
20081010:0300 | 30.01 | 21.81 | 24.89 | 22.75 | 20.65 | 20.79 | 19.05 | 17.51 | 14.53 | 17.84 | 19.56 | 12.82 | 7.17 | 2.97 | 11.42 | 9.67 | 8.35 | 7.28 | 1.6 | 14.63 | 27.29
20081010:0400 | 30.75 | 21.75 | 24.71 | 23.71 | 19.83 | 19.96 | 18.17 | 16.78 | 14.03 | 18.42 | 18.32 | 11.76 | 7.09 | 1.86 | 10.82 | 9.23 | 6.75 | 6.87 | 1.64 | 14.63 | 27.16
20081010:0500 | 31.03 | 25.42 | 24.53 | 27.28 | 19.01 | 18.84 | 17.45 | 16.42 | 13.53 | 16.61 | 17.3 | 10.74 | 6.77 | 0.7 | 10.42 | 8.8 | 5.63 | 6.15 | 1.67 | 14.62 | 27.15
20081010:0600 | 29.96 | 29.49 | 24.5 | 31.47 | 18.26 | 17.65 | 16.79 | 15.96 | 12.7 | 15.26 | 16.75 | 9.82 | 6.19 | 0.09 | 9.65 | 8.43 | 4.77 | 5.58 | 1.53 | 14.43 | 26.94
20081010:0700 | 30.26 | 32.18 | 24.41 | 34.59 | 17.66 | 17.36 | 16.3 | 15.51 | 11.97 | 14.47 | 15.34 | 9.73 | 5.11 | -0.54 | 10.22 | 7.14 | 4.5 | 4.5 | 1.48 | 14.61 | 27.12
20081010:0800 | 30.19 | 34.32 | 24.23 | 36.95 | 17.2 | 16.4 | 15.57 | 15.14 | 11.43 | 13.97 | 14.59 | 9.79 | 4.56 | -0.46 | 9.72 | 6.72 | 3.86 | 4.02 | 1.49 | 15.2 | 27.34
20081010:0900 | 29.83 | 35.78 | 24.08 | 38.37 | 16.86 | 15.47 | 15.01 | 14.74 | 11.21 | 13.55 | 14.14 | 10.86 | 4.03 | -0.7 | 9.59 | 6.33 | 3.33 | 3.7 | 1.27 | 15.88 | 27.6
20081010:1000 | 29.14 | 36.57 | 23.69 | 39.19 | 16.63 | 14.79 | 14.57 | 14.62 | 11.91 | 13.44 | 13.79 | 10.68 | 3.62 | -1.46 | 9.41 | 5.94 | 2.91 | 3.44 | 0.83 | 16.86 | 28.65
20081010:1100 | 28.34 | 36.86 | 23.45 | 39.53 | 16.47 | 14.28 | 14.11 | 14.29 | 11.86 | 13.12 | 13.31 | 10.35 | 3.24 | -1.58 | 9.71 | 5.59 | 2.51 | 3.16 | 0.45 | 17.71 | 28.63
20081010:1200 | 27.58 | 36.77 | 23.72 | 39.58 | 16.58 | 13.77 | 13.98 | 14.03 | 11.19 | 13.14 | 13.17 | 9.86 | 2.86 | -1.59 | 9.65 | 5.66 | 2.22 | 2.89 | -0.06 | 18.63 | 28.64
20081010:1300 | 27.21 | 36.31 | 25.55 | 39.38 | 16.89 | 13.32 | 15.02 | 13.91 | 10.18 | 13.49 | 13.1 | 9.55 | 3.21 | -1.49 | 9.42 | 6.57 | 2.07 | 2.87 | -0.68 | 19.94 | 28.66
20081010:1400 | 26.76 | 35.51 | 26.83 | 38.75 | 21.33 | 13.1 | 18.96 | 14.34 | 10.43 | 14.29 | 13.56 | 9.46 | 4.82 | -1.5 | 9.27 | 7.62 | 1.96 | 4.04 | -1.19 | 20.64 | 28.65
20081010:1500 | 26.06 | 34.11 | 27.68 | 36.66 | 24.3 | 16.2 | 21.64 | 16.44 | 11.39 | 15.56 | 17.43 | 7.59 | 6.63 | -0.83 | 9.08 | 8.74 | 4.09 | 5.2 | -2.15 | 20.58 | 28.49
20081010:1600 | 25.9 | 32.67 | 28.45 | 34.3 | 25.95 | 19.67 | 23.29 | 17.98 | 13.13 | 16.6 | 19.63 | 10.49 | 8.16 | 0.85 | 9.44 | 9.63 | 9.28 | 6.4 | -2.73 | 20.06 | 28.3
20081010:1700 | 25.84 | 31.29 | 29.23 | 32.54 | 26.89 | 22.46 | 24.43 | 19.3 | 15.66 | 17.46 | 21.09 | 13.44 | 9.09 | 2.57 | 10.53 | 10.4 | 12.63 | 6.94 | -2.54 | 18.71 | 28.05
20081010:1800 | 25.36 | 30.02 | 29.86 | 31.28 | 28.07 | 24.78 | 24.86 | 20.53 | 17.92 | 18.12 | 22.5 | 15.48 | 9.56 | 3.8 | 11.45 | 11.26 | 15.27 | 7.08 | -1.11 | 17.47 | 27.73
20081010:1900 | 24.94 | 28.88 | 31.09 | 29.7 | 28.87 | 26.14 | 24.9 | 21.63 | 18.28 | 21.34 | 24.27 | 16.34 | 8.86 | 4.17 | 11.76 | 11.39 | 17.23 | 8.42 | 0.8 | 16.29 | 27.23
20081010:2000 | 24.67 | 27.75 | 31.18 | 28.8 | 29.34 | 27.12 | 24.9 | 22.54 | 18.73 | 22.15 | 25.24 | 16.7 | 8.69 | 4.9 | 12.35 | 11.8 | 18.65 | 8.61 | 1.92 | 15.93 | 26.97
20081010:2100 | 24.5 | 26.6 | 30.76 | 28.02 | 29.48 | 27.73 | 24.9 | 23.09 | 19.26 | 21.79 | 25.1 | 17.47 | 8.7 | 5.15 | 13.05 | 11.85 | 19.55 | 8.45 | 2.88 | 15.58 | 26.55
20081010:2200 | 24.62 | 25.32 | 30.21 | 27.3 | 28.98 | 28.05 | 24.56 | 23.36 | 19.28 | 21.46 | 25.81 | 17.46 | 8.14 | 5.03 | 13.44 | 11.05 | 19.88 | 8.21 | 3.82 | 15.2 | 27.13
20081010:2300 | 24.8 | 23.97 | 29.25 | 26.68 | 27.73 | 28.02 | 23.59 | 23.3 | 18.39 | 20.67 | 25.62 | 16.73 | 7.23 | 4.57 | 13.41 | 9.96 | 19.3 | 7.78 | 4.55 | 14.99 | 27.01
20081011:0000 | 25.61 | 22.7 | 27.96 | 26.04 | 25.93 | 27.75 | 22.29 | 22.96 | 17.06 | 19.48 | 25.03 | 16.64 | 6.16 | 3.79 | 12.97 | 9.2 | 18.25 | 7.29 | 4.79 | 14.99 | 27.14
20081011:0100 | 26.97 | 22.27 | 26.9 | 25.39 | 24.54 | 26.61 | 21.05 | 21.57 | 15.48 | 18.43 | 23.17 | 15.98 | 5.32 | 2.49 | 11.96 | 8.57 | 16.03 | 6.77 | 4.27 | 14.74 | 27.24
20081011:0200 | 28.91 | 21.82 | 25.89 | 24.74 | 23.64 | 24.58 | 20.33 | 21.21 | 14.21 | 17.61 | 21.36 | 15.33 | 4.7 | 1.38 | 10.9 | 8.07 | 13.16 | 6.28 | 3.05 | 14.5 | 27.37
20081011:0300 | 30.38 | 21.3 | 25.34 | 24.05 | 22.99 | 22.88 | 19.9 | 20.48 | 13.54 | 16.68 | 19.98 | 14.55 | 4.07 | 1.58 | 10.13 | 7.62 | 10.97 | 5.75 | 1.73 | 14.33 | 27.48
20081011:0400 | 30.79 | 21.39 | 24.84 | 24.46 | 22.44 | 21.2 | 19.35 | 19.67 | 12.9 | 16.56 | 18.98 | 14.1 | 3.64 | 1.14 | 9.52 | 7.23 | 9.33 | 5.11 | 1.07 | 14.16 | 27.52
20081011:0500 | 30.13 | 24.38 | 24.4 | 27.56 | 22.05 | 19.69 | 19.83 | 18.86 | 12.48 | 16.39 | 18.04 | 13.78 | 3.11 | 1.26 | 9.02 | 6.85 | 7.38 | 4.44 | 0.61 | 14.26 | 26.99
20081011:0600 | 27.4 | 29.08 | 24.16 | 31.39 | 21.87 | 18.57 | 19.39 | 18.13 | 12.17 | 16.63 | 17.46 | 13.33 | 2.7 | 1.28 | 8.61 | 6.51 | 6.88 | 3.89 | 0.61 | 14.36 | 26.91
20081011:0700 | 27.67 | 31.84 | 23.93 | 33.86 | 22.25 | 18.12 | 20.11 | 18.14 | 12.36 | 16.24 | 16.38 | 12.97 | 2.51 | 0.44 | 8.2 | 5.87 | 6.67 | 2.52 | 0.26 | 14.63 | 27.21
20081011:0800 | 27.54 | 33.66 | 23.69 | 35.86 | 22.1 | 17.2 | 19.96 | 17.46 | 11.84 | 16.03 | 15.44 | 12.72 | 2.31 | 0.39 | 7.81 | 5.66 | 6.28 | 1.6 | 0.46 | 15 | 27.27
20081011:0900 | 27.75 | 34.84 | 23.5 | 37.07 | 21.82 | 16.2 | 19.53 | 16.84 | 11.4 | 15.88 | 14.57 | 12.21 | 1.9 | 0.31 | 7.44 | 5.51 | 6.18 | 1.21 | 0.55 | 15.43 | 27.46
20081011:1000 | 27.49 | 35.54 | 23.33 | 37.75 | 21.55 | 15.39 | 19.12 | 16.1 | 11.29 | 16 | 14.05 | 11.63 | 1.68 | 0.08 | 7.13 | 5.32 | 6.49 | 1.23 | 0.6 | 15.85 | 27.68
20081011:1100 | 27.58 | 35.89 | 23.27 | 38.19 | 21.45 | 14.67 | 18.73 | 15.48 | 10.95 | 16.07 | 13.85 | 11.15 | 1.5 | -0.01 | 6.88 | 5.11 | 6.19 | 1.29 | 0.5 | 16.37 | 27.82
20081011:1200 | 27.63 | 35.89 | 23.64 | 38.36 | 20.97 | 14.11 | 18.56 | 15.35 | 10.73 | 15.42 | 13.73 | 10.15 | 1.78 | -0.23 | 6.85 | 5.47 | 5.92 | 1.28 | 0.46 | 16.89 | 27.97
20081011:1300 | 27.16 | 35.57 | 25.08 | 38.16 | 21.33 | 13.59 | 18.94 | 14.97 | 10.98 | 14.49 | 13.53 | 9.46 | 2.09 | -0.64 | 6.85 | 8 | 5.1 | 1.45 | 0.35 | 17.52 | 28.08
20081011:1400 | 26.22 | 34.75 | 26.37 | 37.11 | 24.3 | 13.27 | 19.8 | 14.22 | 11.19 | 14.13 | 13.33 | 8.58 | 3.12 | -0.44 | 6.78 | 10.07 | 4.43 | 3.48 | 0.05 | 18.06 | 28.14
20081011:1500 | 25.55 | 33.24 | 27.46 | 34.87 | 26.92 | 16.22 | 20.39 | 17.36 | 11.53 | 14.16 | 16.69 | 8.3 | 4.27 | -0.2 | 6.76 | 11.78 | 5.63 | 6.1 | 0.19 | 18.21 | 28.13
20081011:1600 | 25.57 | 31.72 | 28.24 | 32.89 | 28.44 | 20.86 | 20.82 | 19.94 | 12.57 | 14.37 | 19.75 | 10.42 | 5.07 | 1.28 | 7.12 | 13.18 | 7.62 | 8.1 | -0.03 | 18.09 | 28.06
20081011:1700 | 25.39 | 30.28 | 28.6 | 31.18 | 29.5 | 24.25 | 20.38 | 21.86 | 13.89 | 14.1 | 22.1 | 12.69 | 5.76 | 2.39 | 8.11 | 14.26 | 9.28 | 9.54 | -0.05 | 17.62 | 27.97
20081011:1800 | 25.46 | 28.89 | 29.01 | 29.74 | 29.23 | 26.88 | 20.52 | 23.41 | 15.28 | 14.06 | 24.04 | 14.32 | 6.27 | 3.19 | 9.18 | 15.1 | 10.62 | 10.49 | 0.9 | 16.85 | 27.73
20081011:1900 | 25.36 | 27.55 | 28.93 | 28.81 | 28.77 | 28.55 | 22.35 | 25.6 | 15.37 | 14.39 | 25.23 | 15.73 | 5.73 | 3.51 | 10.17 | 15.42 | 12.27 | 11 | 1.92 | 15.84 | 27.29
20081011:2000 | 24.98 | 26.3 | 28.56 | 27.88 | 28.63 | 29.55 | 22.25 | 26.5 | 16.04 | 15.16 | 26.2 | 16.7 | 6.03 | 3.82 | 11.06 | 15.65 | 13.43 | 11.5 | 3.46 | 15.56 | 27.07
20081011:2100 | 24.67 | 25.13 | 28.22 | 27.07 | 28.74 | 30.1 | 21.86 | 27.02 | 16.59 | 15.75 | 26.73 | 17.44 | 6.13 | 3.71 | 11.61 | 15.27 | 14.17 | 11.66 | 5.06 | 15.43 | 27
20081011:2200 | 24.89 | 24.07 | 26.61 | 26.47 | 27.82 | 30.37 | 21.16 | 27.25 | 16.84 | 15.37 | 26.8 | 17.77 | 6.05 | 3.68 | 11.87 | 14.09 | 14.65 | 11.38 | 5.67 | 15.24 | 27.48
20081011:2300 | 24.83 | 23.11 | 25.94 | 25.79 | 27.25 | 30.33 | 20.32 | 27.12 | 16.34 | 13.62 | 26.52 | 17.84 | 5.69 | 3.33 | 11.66 | 12.62 | 14.48 | 10.09 | 5.9 | 14.99 | 27.3
20081012:0000 | 25.59 | 22.17 | 25.24 | 25.14 | 26.42 | 29.94 | 18.97 | 26.09 | 15.45 | 11.17 | 25.64 | 17.5 | 5.34 | 2.5 | 11 | 11.55 | 13.68 | 8.66 | 6.09 | 14.59 | 27.12
20081012:0100 | 26.43 | 21.32 | 24.92 | 24.51 | 25.44 | 29.26 | 17.86 | 23.83 | 14.58 | 9.94 | 24.03 | 16.32 | 5.01 | 1.48 | 10.17 | 10.67 | 12.13 | 7.58 | 5.91 | 14.53 | 27.21
20081012:0200 | 28.54 | 20.54 | 24.75 | 23.95 | 24.89 | 27.43 | 16.52 | 21.61 | 13.71 | 9.53 | 22.3 | 14.6 | 4.59 | 0.82 | 9.4 | 10.01 | 11.68 | 6.97 | 4.98 | 14.31 | 27.39
20081012:0300 | 30.03 | 19.94 | 24.75 | 23.44 | 24.45 | 25.34 | 15.28 | 20.09 | 13.15 | 9.31 | 20.93 | 12.9 | 4.9 | -0.59 | 9.03 | 9.78 | 10.82 | 6.59 | 3.82 | 14.21 | 27.59
20081012:0400 | 30.53 | 20.5 | 24.46 | 24.28 | 24.22 | 23.64 | 14.67 | 18.8 | 12.86 | 8.64 | 19.66 | 11.02 | 5.27 | -1.49 | 8.9 | 9.14 | 10.2 | 6.32 | 2.42 | 13.89 | 27.74
20081012:0500 | 31.16 | 24.21 | 24.28 | 27.44 | 23.99 | 21.99 | 14.29 | 18.01 | 12.53 | 7.86 | 18.83 | 10.82 | 5.49 | -1.54 | 8.79 | 9.06 | 9.75 | 6.17 | 1.75 | 13.83 | 27.85
20081012:0600 | 30.81 | 27.24 | 23.97 | 31.25 | 23.87 | 20.63 | 14.22 | 17.41 | 11.99 | 7.09 | 17.81 | 9.34 | 5.65 | -1.6 | 8.5 | 9.27 | 9.27 | 6.12 | 1.23 | 13.73 | 27.92
20081012:0700 | 29.41 | 29.45 | 23.59 | 34.08 | 24.15 | 19.13 | 14.19 | 17.07 | 11.21 | 4.78 | 17.03 | 8.12 | 5.5 | -2.46 | 8.1 | 9.67 | 8.14 | 6.1 | 1.12 | 13.74 | 27.81
20081012:0800 | 30.18 | 30.86 | 23.1 | 36.24 | 24.05 | 18.25 | 13.36 | 16.6 | 11.34 | 4.61 | 16.17 | 8.04 | 5.66 | -2.69 | 7.61 | 9.78 | 7.57 | 6.07 | 1.06 | 14.43 | 27.96
20081012:0900 | 29.62 | 31.88 | 23 | 37.25 | 23.79 | 17.09 | 12.58 | 16.15 | 11.09 | 4.48 | 15.16 | 7.95 | 5.61 | -2.73 | 7.17 | 9.67 | 7.2 | 6.07 | 0.88 | 15.42 | 27.93
20081012:1000 | 27.68 | 32.62 | 22.77 | 37.8 | 23.67 | 15.73 | 11.93 | 15.86 | 10.92 | 4.84 | 14.05 | 9.25 | 5.49 | -2.67 | 6.77 | 9.28 | 6.93 | 6.08 | 0.85 | 16.2 | 28.04
20081012:1100 | 26.92 | 33.07 | 22.46 | 38.24 | 23.6 | 14.66 | 11.42 | 15.48 | 10.54 | 5.24 | 13.09 | 8.94 | 5.43 | -2.39 | 6.44 | 8.95 | 6.67 | 6.11 | 0.89 | 16.43 | 28.01
20081012:1200 | 26.75 | 33.14 | 22.36 | 38.4 | 23.4 | 13.87 | 10.97 | 15.08 | 10.35 | 5.38 | 12.32 | 8.8 | 5.48 | -1.1 | 6.21 | 9.41 | 6.38 | 6.17 | 0.84 | 16.99 | 27.96
20081012:1300 | 26.45 | 32.84 | 23.71 | 38.14 | 23.4 | 13.23 | 11.04 | 14.61 | 10.47 | 5.63 | 11.75 | 8.75 | 5.94 | -0.63 | 6.19 | 11.13 | 6.16 | 6.36 | 0.84 | 17.25 | 27.91
20081012:1400 | 26.26 | 32.11 | 25.44 | 37.12 | 24.97 | 12.83 | 12.03 | 14.86 | 11.09 | 6.3 | 12.43 | 8.74 | 6.78 | -0.97 | 6.22 | 13.29 | 5.98 | 7.46 | 1.26 | 17.43 | 27.87
20081012:1500 | 26.26 | 30.87 | 26.74 | 35.06 | 25.98 | 15.65 | 13.11 | 18.15 | 10.91 | 7.31 | 16.72 | 7.84 | 8 | -0.39 | 6.31 | 14.86 | 6.35 | 8.9 | 1.94 | 17.75 | 27.81
20081012:1600 | 25.94 | 29.59 | 27.75 | 33.4 | 26.52 | 20.92 | 14.11 | 21.38 | 11.63 | 8.67 | 20.94 | 9.38 | 8.55 | 2.82 | 6.69 | 16.14 | 7.82 | 10.45 | 2.28 | 17.29 | 27.56
20081012:1700 | 25.32 | 28.3 | 28.6 | 32.05 | 27.98 | 24.67 | 14.82 | 23.81 | 13.4 | 9.72 | 23.36 | 12.47 | 8.78 | 5.61 | 7.32 | 17 | 10.28 | 11.97 | 2.55 | 16.66 | 27.28
20081012:1800 | 25.27 | 27.06 | 29 | 30.75 | 28.8 | 27.62 | 14.95 | 25.25 | 15.75 | 10.55 | 25.33 | 14.7 | 9.4 | 7.61 | 7.76 | 17.52 | 12.1 | 13.17 | 3.16 | 16.17 | 27.06
20081012:1900 | 25.18 | 26.05 | 29.68 | 29.61 | 30.4 | 29.46 | 9.45 | 26.61 | 16.5 | 10.7 | 26.32 | 15.58 | 9.96 | 8.15 | 7.78 | 18.99 | 13.43 | 14.25 | 4.07 | 15.12 | 26.91
20081012:2000 | 25.2 | 24.95 | 29.91 | 28.44 | 30.92 | 30.83 | 10.4 | 27.25 | 17.64 | 11.02 | 27.17 | 16.94 | 10.1 | 9.17 | 8.14 | 19.03 | 14.48 | 14.65 | 5.72 | 15.1 | 26.59
20081012:2100 | 24.91 | 23.88 | 29.9 | 27.18 | 31.22 | 31.57 | 11.04 | 27.57 | 18.29 | 11.03 | 27.6 | 17.79 | 10.22 | 9.9 | 8.41 | 18.19 | 14.97 | 14.62 | 7.73 | 15.1 | 26.02
20081012:2200 | 25.17 | 22.81 | 29.03 | 25.94 | 29.13 | 31.81 | 11.39 | 27.75 | 18.42 | 10.66 | 27.78 | 18.25 | 10.1 | 10.21 | 8.69 | 16.6 | 15.15 | 14.14 | 8.99 | 15.17 | 26.7
20081012:2300 | 25.07 | 21.71 | 27.68 | 24.9 | 26.35 | 31.78 | 11.34 | 27.6 | 17.87 | 9.76 | 27.65 | 18.44 | 9.82 | 10.01 | 8.78 | 15.49 | 14.92 | 13.01 | 9.67 | 15.18 | 26.78
20081013:0000 | 25.7 | 20.57 | 26.4 | 24.1 | 25.88 | 31.39 | 11.19 | 26.3 | 17.08 | 8.61 | 26.82 | 17.85 | 9.4 | 9.29 | 8.46 | 14.95 | 14.06 | 12.01 | 9.78 | 15.2 | 26.34
20081013:0100 | 26.42 | 20.4 | 25.67 | 23.6 | 25.5 | 30.58 | 11.17 | 23.67 | 15.76 | 7.85 | 25.05 | 16.4 | 9.06 | 7.77 | 8.15 | 14.5 | 12.44 | 11.37 | 8.87 | 15.04 | 25.91
20081013:0200 | 28.12 | 20.8 | 25.55 | 23.44 | 24.95 | 28.93 | 10.9 | 21.57 | 14.24 | 7.28 | 23.94 | 14.62 | 8.81 | 6.06 | 7.73 | 13.96 | 12.09 | 10.79 | 7.27 | 14.82 | 25.89
20081013:0300 | 29.35 | 21.68 | 25.09 | 23.3 | 24.47 | 26.99 | 10.17 | 20 | 13.5 | 6.84 | 22.84 | 13.91 | 8.65 | 4.52 | 7.52 | 13.48 | 10.83 | 10.42 | 5.68 | 14.45 | 26.22
20081013:0400 | 29.64 | 22.16 | 24.56 | 24.24 | 24.29 | 24.94 | 9.42 | 18.86 | 13.08 | 6.45 | 21.61 | 11.65 | 8.45 | 3.31 | 7.37 | 13.06 | 9.85 | 10.24 | 4.84 | 14.32 | 26.58
20081013:0500 | 29.89 | 24.06 | 24.15 | 27.4 | 24.12 | 23.22 | 8.37 | 17.78 | 12.75 | 6.1 | 20.26 | 10.55 | 7.96 | 2.89 | 7.28 | 12.73 | 8.72 | 10.16 | 4.52 | 14.49 | 26.88
20081013:0600 | 29.46 | 27.42 | 23.61 | 31.05 | 23.88 | 22.88 | 7.83 | 16.79 | 12.29 | 5.81 | 19.02 | 10.27 | 7.48 | 2.77 | 7.23 | 12.4 | 7.68 | 10.25 | 4.23 | 14.48 | 27.12
20081013:0700 | 29.5 | 29.57 | 23.18 | 34.02 | 23.11 | 22.09 | 6.87 | 16.69 | 11.84 | 5.23 | 17.89 | 10.07 | 7.24 | 2.24 | 6.82 | 12.22 | 7.67 | 9.33 | 4.75 | 14.63 | 27.31
20081013:0800 | 28.74 | 30.82 | 22.72 | 36.22 | 23.1 | 20.86 | 6.53 | 16.05 | 11.27 | 4.97 | 16.9 | 10.1 | 6.54 | 2.03 | 6.93 | 11.91 | 7.23 | 9.13 | 4.78 | 15.53 | 27.38
20081013:0900 | 28.47 | 31.64 | 22.39 | 37.55 | 23.22 | 18.95 | 6.13 | 15.48 | 10.77 | 4.67 | 16.25 | 10.08 | 5.67 | 2.01 | 7.16 | 11.66 | 7.44 | 9.02 | 4.84 | 16.09 | 27.6
20081013:1000 | 27.37 | 32.32 | 22.12 | 38.25 | 23.43 | 17.45 | 5.71 | 15.05 | 10.58 | 4.34 | 15.42 | 10.35 | 5.08 | 1.95 | 7.37 | 11.49 | 7.39 | 9.03 | 4.68 | 16.77 | 27
20081013:1100 | 27.08 | 32.76 | 21.88 | 38.56 | 23.32 | 16.7 | 5.73 | 14.77 | 10.49 | 4.06 | 14.84 | 10.91 | 4.63 | 1.84 | 7.68 | 11.56 | 7.11 | 9.07 | 4.61 | 17.55 | 27.14
20081013:1200 | 26.58 | 32.88 | 22.18 | 38.61 | 23.24 | 16.04 | 5.24 | 14.64 | 10.38 | 3.81 | 14.38 | 11.74 | 4.26 | 1.76 | 7.49 | 11.94 | 7.05 | 9.16 | 4.34 | 18.05 | 27.18
20081013:1300 | 26.9 | 32.71 | 24.99 | 38.44 | 23.28 | 15.8 | 6.03 | 14.68 | 10.22 | 4.18 | 13.9 | 12.06 | 4.08 | 1.53 | 7.27 | 12.9 | 6.8 | 9.26 | 4.23 | 18.28 | 27.45
20081013:1400 | 26.81 | 32.2 | 26.83 | 37.69 | 24.4 | 17.22 | 10 | 14.98 | 10.75 | 6.01 | 13.58 | 12.05 | 4.34 | 1.48 | 7.24 | 13.74 | 6.44 | 9.85 | 4.14 | 18.55 | 27.58
20081013:1500 | 26.51 | 31.36 | 27.8 | 36 | 26.1 | 19.01 | 12.32 | 17.97 | 11.3 | 8.03 | 17.1 | 12.13 | 5.1 | 2.08 | 7.39 | 14.01 | 7.33 | 10.12 | 4.11 | 18.1 | 27.68
20081013:1600 | 26.18 | 30.41 | 28.72 | 34.21 | 27.2 | 21.85 | 14.13 | 20.59 | 11.89 | 9.45 | 19.74 | 11.95 | 6.09 | 6.16 | 7.86 | 14.06 | 9.34 | 10.51 | 4.18 | 17.32 | 27.74
20081013:1700 | 25.86 | 29.19 | 29.24 | 32.62 | 28.89 | 24.2 | 15.5 | 22.62 | 13.44 | 10.72 | 21.4 | 11.82 | 6.81 | 9.94 | 8.55 | 13.96 | 10.23 | 10.95 | 4.58 | 16.09 | 27.7
20081013:1800 | 25.08 | 27.82 | 29.25 | 31.35 | 26.68 | 25.69 | 16.69 | 24.28 | 15.69 | 11.97 | 22.19 | 12.31 | 7.33 | 11.7 | 8.95 | 13.88 | 11.13 | 11.11 | 5.52 | 14.95 | 27.65
20081013:1900 | 25.19 | 26.75 | 29.78 | 30.84 | 24.49 | 29.58 | 17.15 | 25.84 | 18.83 | 13.18 | 22.42 | 12.98 | 7.89 | 12.42 | 8.68 | 12.68 | 12.72 | 11.2 | 6.25 | 14.45 | 27.62
20081013:2000 | 24.96 | 25.63 | 29.12 | 31.08 | 25.23 | 30.3 | 17.65 | 26.79 | 20.98 | 13.73 | 22.94 | 13.07 | 8.02 | 12.44 | 8.3 | 11.31 | 13.99 | 11.06 | 7.08 | 13.63 | 27.59
20081013:2100 | 24.87 | 24.37 | 27.57 | 30.48 | 25.65 | 31.36 | 17.8 | 27.5 | 22.02 | 13.86 | 23.4 | 13.76 | 7.89 | 12.57 | 8.48 | 10.46 | 14.36 | 10.74 | 6.83 | 13.33 | 27.55
20081013:2200 | 24.5 | 23.04 | 25.51 | 28.9 | 25.63 | 31.71 | 17.57 | 27.87 | 22.1 | 13.56 | 23.83 | 14.14 | 7.78 | 11.75 | 8.93 | 9.75 | 14.32 | 10.5 | 6.23 | 12.95 | 25.73
20081013:2300 | 24.55 | 22.53 | 25.03 | 27.42 | 25.21 | 31.91 | 16.67 | 27.89 | 21.66 | 12.56 | 24.33 | 14.09 | 7.7 | 9.84 | 9.75 | 9.22 | 14.02 | 10.15 | 6.42 | 12.99 | 25.39
20081014:0000 | 24.53 | 22.01 | 25.02 | 26.35 | 24.7 | 30.8 | 15.15 | 27.29 | 20.47 | 11.2 | 23.41 | 13.93 | 7.46 | 7.26 | 9.96 | 8.8 | 13.59 | 9.89 | 6.35 | 13.23 | 25.64
20081014:0100 | 26 | 20.96 | 24.59 | 25.49 | 24.3 | 29.1 | 13.94 | 25.64 | 18.61 | 10.2 | 21.41 | 14.01 | 7.38 | 6 | 9.68 | 8.38 | 12.91 | 9.75 | 6.18 | 13.22 | 26.24
20081014:0200 | 27.64 | 20.09 | 24.23 | 24.89 | 23.94 | 26.62 | 13.18 | 23.38 | 16.83 | 9.4 | 19.41 | 13.51 | 7.4 | 5.08 | 9.44 | 7.99 | 11.97 | 9.65 | 5.66 | 13.17 | 26.76
20081014:0300 | 29.67 | 20.07 | 24.41 | 24.57 | 23.56 | 24.09 | 12.75 | 21.61 | 15.77 | 8.72 | 17.92 | 13.01 | 7.3 | 4.55 | 9.22 | 7.4 | 10.96 | 9.5 | 4.99 | 12.76 | 27.08
20081014:0400 | 30.14 | 21.06 | 24.35 | 24.87 | 23.3 | 22.88 | 12.46 | 19.99 | 15.12 | 8.1 | 16.57 | 12.62 | 7.21 | 4.38 | 9.33 | 7 | 9.24 | 9.29 | 4.29 | 12.31 | 27.29
20081014:0500 | 30.52 | 24.42 | 24.28 | 27.03 | 23.04 | 22.36 | 12.21 | 18.71 | 14.59 | 7.54 | 15.59 | 11.93 | 7.21 | 4.35 | 7 | 6.57 | 7.28 | 9.29 | 3.81 | 11.91 | 27.48
20081014:0600 | 31.17 | 27.53 | 24.23 | 32 | 22.77 | 21.88 | 12.08 | 18.04 | 13.87 | 7.07 | 14.36 | 11.36 | 7.2 | 4.49 | 7.11 | 6.22 | 6.2 | 9.27 | 3.81 | 11.35 | 27.53
20081014:0700 | 30.12 | 29.6 | 23.97 | 33.69 | 23.47 | 22.43 | 11.92 | 18.43 | 13.18 | 5.95 | 13.15 | 11.61 | 7.46 | 4.73 | 7.7 | 5.07 | 5.51 | 9.02 | 3.7 | 10.66 | 27.68
20081014:0800 | 29.74 | 31.04 | 24.4 | 35.17 | 23.23 | 22.15 | 11.62 | 18.01 | 12.44 | 5.63 | 11.63 | 9.77 | 7.44 | 5.3 | 7.85 | 5.04 | 4.89 | 8.98 | 3.79 | 11.11 | 27.8
20081014:0900 | 29.23 | 31.99 | 24.44 | 36.2 | 23.09 | 21.18 | 11.12 | 17.73 | 11.89 | 5.42 | 11.26 | 9.36 | 7.28 | 4.54 | 7.54 | 4.6 | 4.29 | 8.96 | 3.86 | 11.92 | 27.86
20081014:1000 | 27.48 | 32.83 | 24.5 | 36.97 | 22.91 | 21.04 | 10.53 | 17.47 | 11.38 | 5.21 | 12.62 | 8.92 | 6.56 | 3.73 | 7.11 | 4.13 | 3.56 | 8.94 | 3.78 | 13.16 | 28.09
20081014:1100 | 27.59 | 33.35 | 24.34 | 37.45 | 22.68 | 20.38 | 10.01 | 17.06 | 11.1 | 4.95 | 12.01 | 8.55 | 6.21 | 3.39 | 7.71 | 3.71 | 3.04 | 8.98 | 3.59 | 14.15 | 28.26
20081014:1200 | 27.6 | 33.51 | 24.26 | 37.61 | 22.65 | 19.84 | 9.63 | 16.65 | 12.21 | 4.62 | 11.43 | 9.14 | 6.08 | 2.94 | 7.67 | 3.77 | 2.74 | 8.96 | 2.65 | 15.03 | 28.24
20081014:1300 | 27.75 | 33.28 | 25.06 | 37.38 | 22.87 | 19.64 | 10.08 | 15.84 | 12.11 | 4.83 | 10.86 | 8.85 | 5.95 | 3.06 | 7.94 | 5.36 | 2.41 | 8.98 | 1.61 | 15.65 | 27.8
20081014:1400 | 26.29 | 32.68 | 25.62 | 36.43 | 24.19 | 19.37 | 12.54 | 15.34 | 11.44 | 6.87 | 10.52 | 8.05 | 6 | 2.98 | 7.94 | 6.72 | 2.09 | 9.51 | 0.71 | 15.96 | 27.71
20081014:1500 | 26.17 | 31.76 | 26.55 | 34.77 | 25.35 | 19.71 | 14.31 | 18.05 | 11.48 | 9 | 12.07 | 8.11 | 6.29 | 3.88 | 7.87 | 7.7 | 4.39 | 10.64 | 0.05 | 15.81 | 28.01
20081014:1600 | 25.83 | 30.77 | 27.97 | 33.48 | 26.74 | 20.05 | 15.8 | 22.27 | 13.36 | 10.61 | 14.86 | 10.4 | 6.37 | 7.21 | 10.08 | 8.52 | 8.72 | 12.3 | -0.21 | 15.2 | 28.09
20081014:1700 | 25.59 | 29.41 | 28.35 | 32.33 | 27.85 | 20.5 | 17.01 | 24.96 | 15.35 | 11.79 | 16.92 | 14.05 | 6.66 | 6.98 | 11.75 | 9.3 | 12.17 | 13.59 | -0.5 | 13.74 | 28.08
20081014:1800 | 25.54 | 27.74 | 28.72 | 31.33 | 28.43 | 20.94 | 18.05 | 26.99 | 16.41 | 12.81 | 18.2 | 16.21 | 6.94 | 8.13 | 12.53 | 9.86 | 14.07 | 14.71 | -0.1 | 12.39 | 28.08
20081014:1900 | 25.63 | 26.66 | 29.71 | 30.22 | 28.26 | 22.36 | 19.39 | 28.07 | 17.11 | 13.9 | 18.82 | 18.29 | 7.85 | 9.1 | 12.49 | 9.97 | 14.66 | 15.27 | 2.18 | 11.23 | 28.01
20081014:2000 | 25.32 | 25.49 | 27.62 | 29.3 | 28.24 | 23.61 | 19.85 | 29.11 | 17.23 | 14.46 | 19.75 | 19.71 | 7.83 | 10.18 | 11.82 | 10.13 | 15.75 | 15.56 | 3.92 | 10.54 | 27.92
20081014:2100 | 25.12 | 24.31 | 26.31 | 28.59 | 28.13 | 24.25 | 19.92 | 29.8 | 16.75 | 14.57 | 20.23 | 21.03 | 7.74 | 10.65 | 11.84 | 10.15 | 16.47 | 15.44 | 5.28 | 9.98 | 27.72
20081014:2200 | 25.42 | 23.14 | 26.07 | 27.75 | 27.59 | 24.48 | 19.56 | 30.04 | 15.83 | 14.22 | 20.26 | 21.54 | 7.68 | 9.3 | 12.03 | 9.8 | 16.81 | 14.76 | 6.1 | 9.47 | 27.62
20081014:2300 | 25.53 | 22.09 | 25.73 | 26.85 | 27.07 | 24.31 | 18.66 | 29.91 | 14.91 | 13.16 | 19.77 | 20.84 | 7.62 | 8.48 | 12 | 8.45 | 16.67 | 13.51 | 6.41 | 8.89 | 27.62
20081015:0000 | 26.23 | 21.15 | 25.48 | 26.06 | 26.25 | 23.4 | 17.78 | 29.13 | 14.17 | 11.5 | 18.92 | 18.99 | 7.56 | 7.8 | 11.98 | 7.53 | 15.7 | 12.07 | 6.63 | 8.33 | 27.88
20081015:0100 | 27.44 | 20.35 | 25.01 | 25.53 | 25.52 | 22.14 | 16.75 | 27.07 | 13.78 | 9.93 | 17.77 | 16.27 | 7.38 | 7.3 | 11.25 | 7.04 | 12.92 | 10.77 | 6.32 | 7.78 | 28.02
20081015:0200 | 29.51 | 19.67 | 24.75 | 25.24 | 24.97 | 20.71 | 15.82 | 24.75 | 13.62 | 8.28 | 16.4 | 14.72 | 7.29 | 6.4 | 10.38 | 6.85 | 11.96 | 9.59 | 5.59 | 7.3 | 28.19
20081015:0300 | 30.52 | 19.13 | 24.94 | 24.92 | 24.48 | 19.78 | 13.09 | 22.73 | 13.58 | 7.52 | 15.15 | 13.48 | 7.25 | 6.04 | 9.9 | 6.76 | 10.54 | 8.51 | 4.81 | 6.85 | 28.12
20081015:0400 | 28.36 | 19.72 | 25.2 | 25.21 | 24.06 | 19.01 | 10.92 | 20.97 | 13.6 | 8.51 | 14.25 | 12.27 | 7.11 | 5.88 | 9.68 | 6.62 | 8.64 | 7.54 | 3.49 | 6.4 | 27.92
20081015:0500 | 28.72 | 23.82 | 25.11 | 28.07 | 24.06 | 17.86 | 10.27 | 19.53 | 13.55 | 8.42 | 13.51 | 10.96 | 6.92 | 5.28 | 9.71 | 6.35 | 6.98 | 6.93 | 2.68 | 5.95 | 27.33
20081015:0600 | 29.63 | 27.9 | 24.95 | 31.33 | 23.85 | 18.71 | 9.79 | 18.3 | 13.61 | 8.13 | 12.54 | 10.75 | 6.74 | 4.77 | 9.91 | 5.88 | 5.76 | 6.05 | 2.14 | 5.47 | 27.15
20081015:0700 | 28.76 | 30.34 | 23.39 | 33.71 | 23.2 | 18.57 | 9.47 | 17.67 | 14.5 | 5.62 | 11.87 | 10.54 | 6 | 4.57 | 9.93 | 5.34 | 5.61 | 6.18 | 2.32 | 5.33 | 27.3
20081015:0800 | 29.65 | 32 | 23.21 | 35.6 | 22.89 | 18.08 | 9.21 | 16.78 | 14.42 | 5.14 | 10.75 | 10.88 | 5.63 | 4.02 | 9.54 | 5.03 | 5 | 6.48 | 2.27 | 7.43 | 27.55
20081015:0900 | 28.57 | 32.98 | 23.13 | 36.88 | 22.79 | 17.69 | 9.01 | 16.35 | 14.25 | 5.04 | 9.75 | 11.4 | 5.4 | 3.4 | 9.45 | 4.85 | 4.55 | 6.73 | 1.88 | 9.44 | 27.6
20081015:1000 | 27.93 | 33.62 | 22.99 | 37.71 | 22.67 | 16.9 | 9.03 | 16.17 | 14.01 | 5.12 | 9.81 | 12.29 | 5.13 | 3.4 | 9.78 | 4.84 | 4.23 | 7.04 | 1.59 | 11.24 | 28.03
20081015:1100 | 27.11 | 33.98 | 23 | 37.9 | 22.54 | 15.99 | 9.22 | 15.67 | 13.69 | 5.17 | 10.8 | 12.77 | 4.92 | 2.95 | 9.8 | 4.79 | 3.96 | 7.28 | 1.13 | 12.84 | 28.18
20081015:1200 | 26.77 | 34.07 | 23.55 | 37.86 | 22.38 | 15.78 | 9.35 | 15.16 | 13.16 | 5.35 | 10.75 | 12.53 | 4.86 | 3.09 | 9.66 | 5.39 | 3.65 | 7.34 | 0.75 | 14.18 | 27.9
20081015:1300 | 26.11 | 33.87 | 25.65 | 37.54 | 22.74 | 15.73 | 10.69 | 14.84 | 12.62 | 6.44 | 10.42 | 11.75 | 5 | 2.54 | 9.35 | 7.24 | 3.42 | 7.32 | 0.68 | 15.15 | 27.36
20081015:1400 | 25.84 | 33.31 | 26.72 | 36.25 | 24.61 | 15.5 | 13.71 | 15.13 | 12.18 | 8.61 | 10.11 | 10.97 | 5.28 | 2.48 | 7.64 | 9.11 | 3.14 | 8.47 | 0.68 | 15.68 | 26.45
20081015:1500 | 25.9 | 32.21 | 27.81 | 34.02 | 25.96 | 16.12 | 16.86 | 18.44 | 12.25 | 11.08 | 11.59 | 11.19 | 5.53 | 3.55 | 8.92 | 10.56 | 4.9 | 10.19 | 0.44 | 15.69 | 26.38
20081015:1600 | 25.7 | 31 | 28.28 | 32.08 | 26.92 | 18.38 | 18.3 | 22.67 | 13.46 | 12.51 | 14.22 | 11.29 | 5.65 | 7.05 | 8.96 | 12.16 | 9.38 | 11.19 | 0.75 | 15.06 | 26.64
20081015:1700 | 25.51 | 29.8 | 28.36 | 30.56 | 27.95 | 19.87 | 19.62 | 25.32 | 14.61 | 13.88 | 15.86 | 11.53 | 5.81 | 7.57 | 11.06 | 13.37 | 13.13 | 11.9 | 1.01 | 13.51 | 26.68
20081015:1800 | 25.21 | 28.67 | 28.59 | 29.4 | 28.09 | 21.33 | 20.83 | 27.63 | 15.52 | 15.35 | 17.26 | 11.81 | 5.8 | 9.61 | 11.99 | 14.25 | 15.38 | 12.4 | 1.95 | 12.06 | 26.72
20081015:1900 | 25.04 | 28.02 | 27.66 | 27.66 | 29.38 | 21.61 | 20.75 | 28.86 | 15.91 | 16 | 17.56 | 11.94 | 5.93 | 10.42 | 13.34 | 14.64 | 16.47 | 12.86 | 3.28 | 10.6 | 26.69
20081015:2000 | 24.48 | 27.07 | 28.05 | 26.68 | 29.65 | 22.18 | 20.72 | 29.96 | 16.68 | 16.65 | 18.64 | 12.59 | 6.1 | 11.06 | 14.51 | 14.8 | 17.52 | 13.04 | 4.51 | 9.24 | 26.05
20081015:2100 | 24.29 | 26.17 | 27.96 | 25.79 | 29.38 | 22.91 | 20.46 | 30.5 | 17.27 | 16.72 | 19.47 | 12.91 | 6.09 | 11.28 | 15.15 | 14.27 | 18.12 | 12.84 | 5.63 | 8.06 | 25.68
20081015:2200 | 24.61 | 25.25 | 27.74 | 24.93 | 28.54 | 23.23 | 19.84 | 30.61 | 17.65 | 16.28 | 19.95 | 13.39 | 6.09 | 11.06 | 15.57 | 12.92 | 18.29 | 11.98 | 6.5 | 7.21 | 26.49
20081015:2300 | 24.48 | 24.37 | 27.11 | 24.1 | 27.99 | 23.29 | 19.04 | 30.42 | 17.35 | 15.55 | 19.99 | 13.82 | 6.11 | 11.21 | 15.55 | 11.95 | 17.88 | 10.62 | 7.08 | 6.63 | 26.65
20081016:0000 | 25.36 | 23.54 | 26.67 | 23.21 | 26.79 | 23.06 | 18.39 | 29.52 | 17.01 | 15.01 | 19.5 | 13.78 | 6.09 | 10.61 | 15.18 | 11.47 | 16.36 | 9.16 | 7.21 | 6.26 | 26.84
20081016:0100 | 26.73 | 22.77 | 26.51 | 22.32 | 25.84 | 22.17 | 18.14 | 27.65 | 16.13 | 14.51 | 17.94 | 13.52 | 6.08 | 9.44 | 14.31 | 11.05 | 13.78 | 8.07 | 7.26 | 6.09 | 27.03
20081016:0200 | 28.23 | 22.1 | 26.3 | 21.48 | 25.37 | 21.11 | 18.09 | 25.94 | 15.05 | 14.14 | 15.28 | 13.13 | 6.02 | 8.88 | 13.47 | 10.77 | 11.21 | 7.38 | 6.65 | 6.28 | 27.13
20081016:0300 | 30.12 | 21.48 | 25.98 | 20.71 | 24.91 | 19.87 | 17.87 | 24.34 | 14.48 | 13.92 | 13.57 | 12.92 | 6.03 | 7.19 | 12.78 | 10.32 | 10.18 | 6.8 | 6.17 | 6.48 | 26.64
20081016:0400 | 30.75 | 22.1 | 25.57 | 21.08 | 24.44 | 18.71 | 17.28 | 23.04 | 14.05 | 13.82 | 11.97 | 12.86 | 5.76 | 5.7 | 11.75 | 9.99 | 9.14 | 6.38 | 5.38 | 6.39 | 26.25
20081016:0500 | 28.74 | 25.27 | 25.46 | 24.77 | 24.03 | 19.1 | 16.27 | 21.95 | 13.75 | 13.71 | 11.57 | 12.8 | 5.78 | 4.5 | 11.4 | 9.89 | 8.13 | 6.02 | 4.72 | 6.23 | 26.19
20081016:0600 | 28.66 | 28.34 | 25.46 | 29.25 | 23.43 | 18.98 | 15.54 | 21.09 | 13.54 | 13.53 | 10.78 | 12.7 | 5.61 | 3.61 | 11.22 | 10.03 | 7.2 | 5.77 | 4.63 | 5.97 | 26.3
20081016:0700 | 27.95 | 31.06 | 25.62 | 32.52 | 22.86 | 17.17 | 18.11 | 20.67 | 13.3 | 13.64 | 11.21 | 12.79 | 5.4 | 2.91 | 12.06 | 10.38 | 7.02 | 5.45 | 4.94 | 4.3 | 26.73
20081016:0800 | 27.62 | 32.9 | 25.46 | 35.5 | 22.37 | 17.32 | 14.9 | 19.98 | 12.99 | 13.52 | 9.93 | 12.61 | 5.16 | 2.6 | 11.05 | 10.63 | 6.3 | 5.43 | 4.99 | 6.39 | 26.86
20081016:0900 | 27.19 | 33.77 | 25.45 | 37.49 | 22.02 | 16.73 | 12.91 | 19.56 | 12.86 | 13.59 | 9.2 | 12.34 | 4.95 | 2.12 | 11.64 | 11.01 | 5.72 | 5.47 | 5.53 | 8.79 | 27.09
20081016:1000 | 26.6 | 34.3 | 25.38 | 38.77 | 21.78 | 16.19 | 12.58 | 19.15 | 12.96 | 13.38 | 8.69 | 12.18 | 4.97 | 1.86 | 11.54 | 11.02 | 5.31 | 5.46 | 5.77 | 11.66 | 27.49
20081016:1100 | 26.24 | 34.5 | 25.45 | 39.64 | 21.54 | 14.86 | 12.72 | 18.75 | 13.18 | 12.28 | 8.25 | 11.99 | 4.92 | 1.59 | 10.4 | 11.31 | 4.96 | 5.45 | 5.36 | 14.1 | 27.66
20081016:1200 | 26.09 | 34.38 | 25.56 | 39.81 | 21.11 | 13.47 | 13.07 | 18.85 | 13.33 | 10.46 | 7.92 | 12 | 5.14 | 1.37 | 10.06 | 11.63 | 4.7 | 5.53 | 5.31 | 15.58 | 27.64
20081016:1300 | 25.86 | 33.93 | 25.4 | 39.43 | 20.78 | 12.34 | 13.36 | 18.32 | 13.33 | 10.49 | 7.53 | 11.59 | 5.37 | 1.14 | 10.3 | 12.5 | 4.53 | 5.47 | 5.39 | 16.39 | 27.68
20081016:1400 | 25.26 | 33.09 | 26.04 | 38.12 | 21.1 | 12.03 | 13.74 | 17.71 | 13.08 | 10.59 | 7.98 | 11.61 | 6.24 | 0.91 | 10.4 | 13.58 | 4.37 | 6.53 | 4.92 | 16.75 | 27.62
20081016:1500 | 25 | 31.63 | 26.71 | 35.94 | 21.72 | 14.56 | 13.97 | 17.92 | 12.38 | 10.56 | 12.64 | 11.03 | 6.82 | 2.02 | 10.57 | 14.82 | 5.98 | 8.38 | 4.72 | 16.61 | 27.6
20081016:1600 | 24.85 | 30.25 | 27.12 | 34.44 | 22.72 | 18.68 | 14.27 | 18.94 | 14.78 | 10.55 | 15.76 | 12.11 | 7.38 | 6.71 | 11.56 | 15.52 | 9.21 | 10.19 | 4.61 | 15.85 | 27.51
20081016:1700 | 24.67 | 28.95 | 25.91 | 33.18 | 24.12 | 21.3 | 14.58 | 19.96 | 17.2 | 10.58 | 17.91 | 12.91 | 7.9 | 11.16 | 13.29 | 15.98 | 12.43 | 12.15 | 4.38 | 14.46 | 26.9
20081016:1800 | 24.53 | 27.72 | 25.05 | 32.03 | 25.34 | 23.14 | 15.11 | 20.84 | 18.98 | 10.6 | 19.73 | 13.5 | 8.23 | 13.22 | 13.89 | 16.23 | 13.9 | 13.72 | 4.32 | 12.65 | 26.71
20081016:1900 | 24.25 | 26.55 | 25.34 | 30.29 | 22.68 | 24.22 | 16.19 | 21.77 | 20.03 | 11.04 | 20.4 | 14.79 | 7.98 | 14.16 | 14.02 | 16.75 | 15.09 | 14.22 | 6.25 | 10.78 | 26.05
20081016:2000 | 24.34 | 25.25 | 24.91 | 29.21 | 21.79 | 25.44 | 16.53 | 22.16 | 21.1 | 10.96 | 21.27 | 15.28 | 8.16 | 15.01 | 13.77 | 16.71 | 15.73 | 14.61 | 7.93 | 9.69 | 25.94
20081016:2100 | 24.3 | 23.99 | 24.59 | 28.06 | 20.59 | 26.36 | 17.15 | 22.76 | 21.66 | 10.98 | 21.9 | 15.67 | 7.98 | 15.45 | 14.2 | 16.71 | 15.12 | 14.41 | 9.5 | 8.54 | 26.35
20081016:2200 | 24.59 | 22.88 | 24.29 | 27.01 | 19.8 | 26.88 | 18 | 22.59 | 21.97 | 11.05 | 21.96 | 15.96 | 7.69 | 15.46 | 14.58 | 16.71 | 14.21 | 13.45 | 10.73 | 7.63 | 26.66
20081016:2300 | 24.48 | 21.85 | 24.04 | 26 | 19.46 | 27.02 | 18.72 | 21.83 | 22 | 11.21 | 21.38 | 15.9 | 7.26 | 15.03 | 14.5 | 16.71 | 12.93 | 11.92 | 11.21 | 7.22 | 26.76
20081017:0000 | 25.17 | 20.92 | 24.14 | 25.08 | 19.23 | 26.73 | 18.72 | 20.3 | 21.3 | 11.42 | 20.77 | 15.77 | 6.77 | 14.07 | 14.29 | 16.62 | 11.67 | 10.37 | 10.67 | 6.96 | 26.97
20081017:0100 | 26.62 | 20.14 | 24.3 | 24.19 | 18.77 | 25.57 | 19.21 | 18.73 | 19.71 | 11.64 | 19.53 | 15.58 | 6 | 12.39 | 14.13 | 16.55 | 9.72 | 9.9 | 10.05 | 6.57 | 27.11
20081017:0200 | 28.34 | 19.49 | 24.44 | 23.27 | 18.23 | 24.02 | 21.65 | 17.95 | 17.94 | 11.94 | 18.28 | 15.06 | 5.49 | 11.13 | 13.87 | 16.45 | 9.43 | 9.82 | 8.56 | 6.79 | 27.34
20081017:0300 | 29.96 | 18.89 | 24.61 | 22.38 | 17.83 | 22.47 | 23.06 | 17.47 | 17.11 | 12.63 | 17.26 | 14.68 | 5.34 | 9.23 | 13.67 | 16.24 | 9.17 | 9.26 | 7.36 | 6.73 | 27.6
20081017:0400 | 30.4 | 19.41 | 24.71 | 22.67 | 17.54 | 21.3 | 22.75 | 17.3 | 16.66 | 13.21 | 16.26 | 13.84 | 5.36 | 7.27 | 13.88 | 15.56 | 8.5 | 8.78 | 6.48 | 6.09 | 27.32
20081017:0500 | 30.09 | 23.51 | 24.57 | 26.09 | 17.42 | 20.65 | 22.15 | 17.11 | 16.34 | 13.3 | 15.66 | 13.16 | 5.3 | 5.86 | 13.66 | 14.94 | 7.3 | 8.65 | 5.96 | 5.42 | 26.56
20081017:0600 | 27.86 | 27.01 | 24.28 | 30.36 | 17.35 | 19.92 | 21.7 | 16.62 | 16 | 13.39 | 14.7 | 13.12 | 5.27 | 4.85 | 13.55 | 14.23 | 6.85 | 8.44 | 5.62 | 5.34 | 26.27
20081017:0700 | 27.21 | 29.59 | 24.21 | 33.45 | 17.17 | 20.29 | 21.53 | 15.8 | 14.57 | 13.73 | 13.68 | 12.8 | 5.09 | 3.76 | 13.74 | 13.77 | 5.62 | 8.74 | 6.27 | 6.73 | 26.63
20081017:0800 | 28.14 | 31.1 | 24.17 | 35.67 | 17.2 | 18.74 | 21.27 | 15.4 | 13.96 | 13.41 | 12.6 | 13.02 | 5.17 | 3.16 | 13.7 | 12.8 | 4.19 | 8.47 | 6.4 | 7.56 | 27.01
20081017:0900 | 28.76 | 31.95 | 24.08 | 37.24 | 17.13 | 16.7 | 20.78 | 15.03 | 13.35 | 13.16 | 11.56 | 12.75 | 4.95 | 2.94 | 13.69 | 11.5 | 3.61 | 8.65 | 6.59 | 8.79 | 27.32
20081017:1000 | 28.27 | 32.51 | 24.05 | 38.12 | 17.01 | 16.07 | 20.3 | 14.69 | 13.06 | 12.95 | 10.74 | 12.59 | 4.94 | 2.7 | 13.02 | 10.23 | 3.44 | 8.82 | 6.28 | 10.54 | 27.38
20081017:1100 | 27.48 | 32.77 | 24.05 | 38.45 | 16.88 | 15.53 | 19.57 | 14.44 | 13.21 | 12.75 | 10.02 | 11.23 | 4.98 | 2.29 | 12.99 | 8.95 | 3.6 | 8.61 | 6.12 | 12.76 | 27.59
20081017:1200 | 27.34 | 32.66 | 24.19 | 38.43 | 16.74 | 15.11 | 18.99 | 13.99 | 14.46 | 12.63 | 9.41 | 11.36 | 5.08 | 1.99 | 12.93 | 8.39 | 3.78 | 8.52 | 6.17 | 14.68 | 27.78
20081017:1300 | 27.23 | 32.15 | 25.2 | 38.07 | 16.67 | 15.08 | 18.36 | 13.61 | 13.01 | 12.67 | 9.03 | 10.96 | 5.11 | 1.72 | 12.97 | 9.23 | 3.47 | 8.34 | 6.09 | 15.76 | 27.78
20081017:1400 | 26.72 | 31.23 | 25.92 | 36.99 | 17.03 | 15.04 | 18.17 | 13.95 | 11.91 | 13.48 | 9.17 | 10.43 | 5.94 | 1.52 | 13.02 | 10.08 | 3.36 | 8.37 | 5.59 | 16.34 | 27.61
20081017:1500 | 26.47 | 29.84 | 26.45 | 35.1 | 18.53 | 17.1 | 18.48 | 16.08 | 12.25 | 14.01 | 10.92 | 9.53 | 6.88 | 2.61 | 13.29 | 10.8 | 4.22 | 8.63 | 5.06 | 16.54 | 27.58
20081017:1600 | 26.4 | 28.53 | 26.88 | 32.63 | 20.48 | 19.13 | 19.09 | 18.24 | 15.19 | 14.7 | 12.8 | 11.75 | 7.66 | 7.04 | 13.66 | 11.63 | 5.31 | 8.75 | 4.61 | 16.12 | 27.56
20081017:1700 | 25.92 | 27.26 | 27.28 | 30.62 | 22.45 | 20.82 | 20.3 | 20.2 | 19.98 | 15.67 | 14.76 | 14.23 | 7.78 | 12.09 | 14.06 | 12.29 | 5.23 | 8.7 | 4.74 | 14.37 | 27.59
20081017:1800 | 25.88 | 26.07 | 27.33 | 29.54 | 23.93 | 21.99 | 21.44 | 21.77 | 22.24 | 16.92 | 16.49 | 15.92 | 8.17 | 15.65 | 14.41 | 12.9 | 5.8 | 8.74 | 4.9 | 13.09 | 27.51
20081017:1900 | 25.83 | 25.21 | 26.27 | 28.85 | 24.37 | 23.61 | 23.04 | 22.74 | 22.98 | 18.05 | 17.49 | 17.11 | 9.21 | 17.28 | 15.01 | 13.36 | 6.59 | 9.98 | 5.89 | 12.54 | 27.39
20081017:2000 | 25.77 | 24.17 | 26.09 | 28.13 | 25.19 | 24.38 | 23.44 | 23.52 | 24.12 | 18.93 | 18.65 | 18.3 | 9.32 | 18.18 | 15.23 | 13.24 | 7.1 | 10.74 | 7.3 | 12.07 | 27.42
20081017:2100 | 25.31 | 23.25 | 25.99 | 27.48 | 25.56 | 24.94 | 23.66 | 24.21 | 24.47 | 19.29 | 19.25 | 19.09 | 9.25 | 18.54 | 15.21 | 12.92 | 7.56 | 10.76 | 8.62 | 11.78 | 26.88
20081017:2200 | 24.58 | 22.48 | 25.69 | 26.85 | 25.44 | 25.18 | 23.4 | 24.44 | 24.05 | 19.06 | 19.13 | 19.5 | 8.85 | 18.38 | 14.71 | 12.05 | 7.65 | 10.16 | 9.01 | 11.65 | 26.12
20081017:2300 | 24.73 | 21.75 | 25.24 | 26.27 | 24.82 | 24.94 | 22.52 | 23.77 | 22.91 | 18.44 | 18.98 | 19.04 | 8.23 | 17.69 | 14.19 | 11.35 | 7.41 | 9.61 | 8.74 | 11.57 | 26.02
20081018:0000 | 24.82 | 21 | 25.04 | 25.82 | 22.97 | 24.33 | 20.71 | 23.28 | 21.31 | 17.73 | 18.02 | 18.23 | 7.64 | 16.52 | 13.63 | 10.71 | 6.92 | 9.08 | 8.6 | 11.57 | 26.03
20081018:0100 | 26.14 | 20.17 | 24.91 | 25.57 | 21.36 | 23.28 | 18.88 | 22.3 | 18.89 | 17.62 | 16.78 | 17.1 | 6.99 | 14.6 | 13.1 | 9.67 | 6.16 | 8.47 | 7.95 | 11.65 | 26.52
20081018:0200 | 27.48 | 19.24 | 24.7 | 25.47 | 20.2 | 22.15 | 17.64 | 21.19 | 17.14 | 17.74 | 15.85 | 15.71 | 5.98 | 12.46 | 12.47 | 9.48 | 5.18 | 7.87 | 7.18 | 11.71 | 26.7
20081018:0300 | 29.16 | 18.28 | 24.37 | 25.32 | 19.28 | 20.7 | 16.83 | 20.17 | 16.3 | 16.89 | 15.03 | 14.75 | 5.25 | 10.54 | 12.09 | 9.58 | 4.35 | 7.28 | 6.11 | 11.71 | 26.68
20081018:0400 | 29.57 | 18.49 | 24.16 | 26.12 | 18.5 | 19.13 | 16.3 | 19.44 | 15.74 | 16.58 | 14.12 | 14.07 | 4.88 | 9.15 | 12 | 9.67 | 3.28 | 6.85 | 5.11 | 11.77 | 26.38
20081018:0500 | 28.86 | 22.48 | 23.95 | 28.62 | 17.79 | 17.88 | 16.13 | 18.98 | 14.93 | 16.06 | 13.17 | 13.47 | 3.75 | 8.44 | 11.95 | 9.13 | 2.06 | 6.52 | 4.59 | 11.71 | 26.44
20081018:0600 | 28.88 | 26.38 | 23.61 | 31.62 | 17.3 | 16.61 | 16.1 | 18.52 | 14.55 | 15.61 | 12.22 | 13.04 | 3.45 | 8.15 | 11.88 | 9.1 | 0.95 | 6.24 | 4.18 | 11.75 | 26.62
20081018:0700 | 28.92 | 28.98 | 23.08 | 34.38 | 16.56 | 17.17 | 16.08 | 17.89 | 14.96 | 15.25 | 11.27 | 12.98 | 2.79 | 8.6 | 11.89 | 10.02 | -0.19 | 5.63 | 5.2 | 12.36 | 26.79
20081018:0800 | 28.26 | 30.25 | 22.99 | 36.22 | 16.37 | 17.48 | 16.09 | 17.34 | 14.44 | 14.97 | 10.33 | 12.63 | 2.4 | 8.03 | 11.78 | 10.38 | -0.48 | 5.46 | 4.89 | 13.5 | 26.98
20081018:0900 | 28.3 | 31.13 | 22.99 | 37.02 | 16.25 | 16.84 | 16.18 | 16.82 | 14.11 | 14.39 | 9.26 | 12.23 | 2.02 | 7.41 | 11.66 | 10.82 | -0.59 | 5.19 | 4.78 | 14.4 | 27.18
20081018:1000 | 27.73 | 31.83 | 23.05 | 37.4 | 16.3 | 16.18 | 16.2 | 16.71 | 13.82 | 14.23 | 8.39 | 11.79 | 1.89 | 6.89 | 11.84 | 11.35 | -0.74 | 4.79 | 4.44 | 14.78 | 28.03
20081018:1100 | 27.42 | 32.21 | 23.12 | 37.52 | 16.55 | 14.85 | 16.23 | 16.36 | 13.61 | 14.04 | 7.67 | 11.4 | 1.66 | 7.07 | 11.77 | 11.68 | -0.94 | 4.39 | 4.01 | 14.88 | 27.88
20081018:1200 | 26.72 | 32.25 | 23.48 | 37.38 | 16.9 | 13.09 | 16.18 | 16.11 | 13.57 | 14.03 | 7.03 | 11.35 | 1.57 | 8.52 | 11.5 | 12.5 | -0.74 | 4.09 | 3.7 | 14.4 | 27.8
20081018:1300 | 26.41 | 31.94 | 24.34 | 36.95 | 17.12 | 12.36 | 16.8 | 15.73 | 13.54 | 14.67 | 6.53 | 11.22 | 2.11 | 9.38 | 11.5 | 13.78 | -0.57 | 3.58 | 3.82 | 13.25 | 27.41
20081018:1400 | 26.03 | 31.23 | 25.43 | 35.8 | 17.95 | 11.98 | 19.44 | 15.94 | 13.53 | 15.64 | 6.66 | 10.8 | 4.68 | 8.18 | 11.43 | 15.82 | -1.01 | 3.84 | 3.67 | 12.12 | 27.37
20081018:1500 | 25.32 | 29.93 | 26.29 | 33.93 | 19.2 | 14.32 | 22.35 | 17.75 | 13.66 | 16.91 | 8.43 | 10.4 | 6.85 | 7.48 | 11.35 | 17.98 | 0 | 4.43 | 3.4 | 11.44 | 27.28
20081018:1600 | 25.26 | 28.63 | 26.87 | 31.88 | 20.83 | 18 | 24.75 | 19.9 | 14.57 | 18.71 | 10.12 | 11.86 | 8.31 | 9.55 | 11.56 | 19.82 | 3.49 | 5.28 | 3.19 | 11.09 | 27.15
20081018:1700 | 25.05 | 27.3 | 27.01 | 30.14 | 22.13 | 20.89 | 26.6 | 22.1 | 15.64 | 20.65 | 11.76 | 14.26 | 9.25 | 13.09 | 11.92 | 21.37 | 5.15 | 6.18 | 3.04 | 10.79 | 26.98
20081018:1800 | 24.94 | 26.03 | 27.08 | 28.75 | 22.85 | 22.77 | 27.89 | 24 | 16.59 | 22.78 | 13.36 | 16.05 | 9.99 | 14.02 | 12.46 | 22.63 | 6.65 | 7.08 | 3.46 | 10.61 | 26.78
20081018:1900 | 24.59 | 25.09 | 27.7 | 27.76 | 22.39 | 23.28 | 28.61 | 23.66 | 16.94 | 23.37 | 14.53 | 16.77 | 10.46 | 14.91 | 13.07 | 22.85 | 7.86 | 7.34 | 4.33 | 9.7 | 26.59
20081018:2000 | 24.35 | 23.96 | 27.48 | 26.86 | 23.29 | 24.44 | 28.92 | 24.74 | 17.4 | 23.99 | 15.66 | 17.66 | 10.93 | 15.29 | 13.92 | 22.85 | 8.65 | 7.99 | 5.84 | 9.55 | 26.56
20081018:2100 | 24.27 | 22.77 | 27.13 | 26.16 | 23 | 25.11 | 28.76 | 25.3 | 17.3 | 23.6 | 16.23 | 18.22 | 11.07 | 15.28 | 13.93 | 22.43 | 8.91 | 8.26 | 8.06 | 9.44 | 26.46
20081018:2200 | 24.36 | 21.48 | 26.42 | 25.65 | 21.99 | 25.29 | 27.97 | 25.67 | 16.93 | 22.54 | 16.38 | 18.4 | 10.83 | 14.89 | 14.16 | 21.86 | 9.47 | 8.31 | 9.24 | 9.41 | 26.32
20081018:2300 | 24.56 | 20.18 | 25.81 | 25.27 | 21.01 | 25.2 | 26.17 | 25.69 | 16.53 | 20.2 | 16.1 | 18.71 | 9.87 | 14.25 | 14.05 | 20.47 | 9.84 | 7.93 | 9.82 | 9.36 | 26.51
20081019:0000 | 25.28 | 19.78 | 25.49 | 24.94 | 19.94 | 24.71 | 24.34 | 25.04 | 15.68 | 16.33 | 15.12 | 18.61 | 8.79 | 13.21 | 13.69 | 19.85 | 9.13 | 7.02 | 10.1 | 9.28 | 26.62
20081019:0100 | 26.57 | 20.15 | 25.08 | 24.63 | 19.3 | 23.79 | 23.2 | 23.79 | 15.05 | 13.26 | 13.18 | 17.81 | 8.08 | 11.47 | 13.1 | 19.53 | 7.54 | 6.15 | 9.33 | 9.2 | 26.61
20081019:0200 | 28.59 | 21.05 | 24.38 | 24.26 | 18.51 | 22.82 | 22.33 | 22.83 | 14.5 | 11.79 | 12 | 16.69 | 7.67 | 9.8 | 12.17 | 19.03 | 6.38 | 5.82 | 7.44 | 8.98 | 26.22
20081019:0300 | 29.72 | 21.22 | 23.77 | 23.8 | 18.12 | 21.16 | 21.73 | 21.66 | 14.25 | 11.05 | 10.98 | 15.79 | 7.44 | 8.84 | 11.2 | 18.59 | 5.46 | 5.51 | 5.72 | 8.63 | 26.35
20081019:0400 | 30.09 | 21.06 | 23.37 | 24.35 | 17.62 | 19.66 | 21.11 | 20.89 | 14.13 | 10.39 | 10.07 | 14.88 | 7.32 | 7.62 | 10.66 | 18.05 | 4.08 | 5.23 | 4.31 | 8.26 | 26.65
20081019:0500 | 30.03 | 22.36 | 23.14 | 27.11 | 17 | 18.84 | 20.53 | 20.22 | 14.09 | 9.79 | 9.25 | 14.05 | 7.23 | 7.32 | 10.23 | 17 | 2.8 | 4.99 | 3.39 | 7.66 | 26.65
20081019:0600 | 29.48 | 26.02 | 23.11 | 30.5 | 16.36 | 18.28 | 19.86 | 19.72 | 14.04 | 9.21 | 8.46 | 13.37 | 7.3 | 7.36 | 10.23 | 15.68 | 1.94 | 4.89 | 3.19 | 7.41 | 26.57
20081019:0700 | 29.76 | 28.53 | 23.19 | 33.5 | 16.37 | 16.04 | 18.99 | 18.92 | 14.63 | 7.34 | 8 | 13.37 | 7.4 | 7.38 | 10.22 | 13.42 | 2.53 | 4.54 | 3.7 | 7.33 | 26.54
20081019:0800 | 29.34 | 30.3 | 23.04 | 35.9 | 16.37 | 14.79 | 18.64 | 18.35 | 14.53 | 6.71 | 7.54 | 12.68 | 7.28 | 7.46 | 10.1 | 12.23 | 2.42 | 4.38 | 3.22 | 8.18 | 26.65
20081019:0900 | 29.13 | 31.26 | 23.01 | 36.88 | 16.21 | 13.92 | 17.91 | 17.98 | 14.42 | 6.24 | 7.13 | 12.07 | 7.23 | 7.5 | 10.01 | 11.37 | 2.32 | 4.52 | 3.12 | 9.55 | 26.84
20081019:1000 | 27.49 | 31.89 | 23 | 37.22 | 15.87 | 13.11 | 17.36 | 17.33 | 14.29 | 5.96 | 6.63 | 11.9 | 7.09 | 7.35 | 9.98 | 10.84 | 1.94 | 4.91 | 3.03 | 11.15 | 27.56
20081019:1100 | 27.23 | 32.32 | 22.99 | 37.33 | 15.73 | 12.28 | 16.97 | 16.94 | 14.22 | 5.56 | 6.13 | 11.82 | 6.96 | 7.32 | 10.03 | 10.71 | 2.15 | 5.34 | 2.93 | 12.26 | 26.79
20081019:1200 | 26.6 | 32.47 | 23.12 | 37.25 | 15.55 | 11.5 | 16.21 | 16.65 | 14.18 | 5.46 | 6.03 | 11.88 | 6.84 | 7.21 | 9.74 | 10.96 | 2.52 | 5.81 | 2.79 | 13.01 | 26.56
20081019:1300 | 26.48 | 32.2 | 23.55 | 36.82 | 15.11 | 10.83 | 15.68 | 16.48 | 14.14 | 5.49 | 7.42 | 11.82 | 6.99 | 6.73 | 9.65 | 11.94 | 2.76 | 6.18 | 2.82 | 13.29 | 26.84
20081019:1400 | 26.67 | 31.51 | 24.08 | 35.82 | 15.17 | 10.3 | 15.03 | 17.05 | 14.16 | 5.97 | 7.16 | 11.65 | 8.03 | 6.59 | 9.81 | 12.58 | 2.69 | 7 | 2.97 | 13.33 | 26.92
20081019:1500 | 26.45 | 30.15 | 24.6 | 34.38 | 15.92 | 12.56 | 13.8 | 19.67 | 14.16 | 6.43 | 8.86 | 11.58 | 9.48 | 6.53 | 9.96 | 13.29 | 3.68 | 8.37 | 3.18 | 12.96 | 27.06
20081019:1600 | 26.3 | 28.83 | 25.15 | 32.59 | 17.38 | 16.57 | 13.01 | 22.35 | 14.53 | 7.26 | 11.86 | 11.95 | 10.95 | 6.99 | 10.36 | 14.21 | 5.5 | 9.56 | 3.66 | 11.86 | 26.84
20081019:1700 | 25.5 | 27.5 | 25.46 | 30.99 | 18.67 | 20.28 | 12.57 | 24.58 | 15.17 | 8.06 | 14.23 | 12.51 | 12.47 | 7.5 | 11.63 | 15.11 | 7.04 | 10.24 | 4.19 | 10.69 | 26.85
20081019:1800 | 25.02 | 26.17 | 24.58 | 29.69 | 19.92 | 22.91 | 12.52 | 26.49 | 15.94 | 8.86 | 16.27 | 13.36 | 13.73 | 8.61 | 12.27 | 15.77 | 8.28 | 11.11 | 4.23 | 9.54 | 26.83
20081019:1900 | 24.8 | 25.18 | 25.85 | 28.27 | 20.37 | 23.83 | 10.03 | 27.13 | 16.87 | 8.95 | 17.63 | 13.83 | 15.61 | 7.67 | 12.84 | 16.23 | 10.18 | 13.35 | 5.78 | 8.26 | 26.54
20081019:2000 | 24.97 | 23.98 | 25.51 | 27.23 | 21.05 | 24.88 | 10.1 | 28.02 | 17.21 | 9.32 | 19.11 | 14.81 | 16.35 | 7.47 | 13.13 | 16.15 | 9.98 | 14.8 | 7.13 | 7.38 | 26.41
20081019:2100 | 24.79 | 22.82 | 24.97 | 26.3 | 21.33 | 25.63 | 9.81 | 28.25 | 17.41 | 9.2 | 20.25 | 15.4 | 16.61 | 7.15 | 13.11 | 15.53 | 10.1 | 15.54 | 8.75 | 6.66 | 26.28
20081019:2200 | 24.86 | 21.69 | 24.43 | 25.47 | 21.06 | 26.02 | 9.09 | 28.27 | 17.4 | 8.83 | 20.9 | 16.09 | 16.28 | 7.33 | 13.13 | 14.2 | 9.87 | 15.49 | 9.72 | 6.06 | 26.19
20081019:2300 | 25.09 | 20.6 | 24 | 24.77 | 20.1 | 26.03 | 8.09 | 28.06 | 16.94 | 8.21 | 21.03 | 16.2 | 15.24 | 7.54 | 13.03 | 12.89 | 9.31 | 14.3 | 10.2 | 5.54 | 26.34
20081020:0000 | 25.36 | 19.81 | 23.69 | 24.13 | 18.07 | 25.65 | 7.77 | 27.34 | 16.14 | 7.77 | 20.19 | 15.37 | 14.15 | 6.59 | 12.69 | 11.56 | 8.34 | 13.06 | 10.47 | 5.08 | 26.28
20081020:0100 | 26.27 | 19.61 | 23.45 | 23.76 | 16.52 | 24.88 | 8.21 | 25.97 | 15.32 | 7.44 | 18.14 | 14.57 | 13.4 | 5.9 | 12 | 10.23 | 7.27 | 12.55 | 9.8 | 4.75 | 26.25
20081020:0200 | 27.93 | 19.24 | 23.47 | 23.37 | 15.4 | 23.47 | 8.47 | 24.69 | 14.61 | 6.8 | 16.35 | 14.01 | 12.81 | 5.14 | 11.57 | 9.42 | 6.47 | 12.3 | 8.46 | 4.88 | 26.32
20081020:0300 | 29.78 | 18.25 | 23.46 | 23.14 | 14.52 | 21.64 | 8.44 | 22.91 | 14.17 | 6.17 | 14.83 | 13.78 | 12.46 | 4.42 | 11.55 | 9.93 | 5.66 | 11.82 | 6.43 | 4.78 | 26.5
20081020:0400 | 30.15 | 17.97 | 23.58 | 23.86 | 13.78 | 20.71 | 8.38 | 22.07 | 13.84 | 5.65 | 14.24 | 13.6 | 12.4 | 3.86 | 11.51 | 9.7 | 3.63 | 10.97 | 6.11 | 4.74 | 26.83
20081020:0500 | 29.86 | 21.62 | 23.56 | 26.54 | 13.1 | 19.74 | 8.19 | 20.61 | 13.59 | 5.22 | 13.07 | 13.54 | 12.23 | 3.19 | 11.23 | 8.01 | 2.06 | 10.27 | 3.89 | 4.66 | 26.82
20081020:0600 | 30.28 | 26.39 | 23.62 | 29.9 | 12.44 | 18.15 | 7.95 | 19.72 | 13.31 | 5.06 | 12.87 | 13.31 | 12.07 | 2.37 | 10.93 | 7.38 | 0.88 | 9.72 | 2.61 | 4.25 | 27.1
20081020:0700 | 28.62 | 28.74 | 24.42 | 32.45 | 11.28 | 16.25 | 7.19 | 18.09 | 12.34 | 3.87 | 13.75 | 13.51 | 11.99 | 2.23 | 10.4 | 7.54 | 0.4 | 9.48 | 2 | 4.59 | 27.24
20081020:0800 | 28.93 | 30.64 | 24.27 | 34.63 | 10.67 | 15.19 | 6.98 | 17.59 | 12.26 | 3.29 | 13.55 | 13.44 | 12.11 | 1.59 | 9.99 | 7.73 | -0.01 | 9.09 | 1.14 | 6.23 | 27.28
20081020:0900 | 29.2 | 31.7 | 24.31 | 35.88 | 10.14 | 14.3 | 6.78 | 16.55 | 12.19 | 2.62 | 12.93 | 13.39 | 12.22 | 1.19 | 9.98 | 7.94 | -0.51 | 8.71 | 0.73 | 8.42 | 27.25
20081020:1000 | 26.94 | 32.45 | 24.31 | 36.49 | 9.71 | 13.27 | 6.52 | 15.7 | 12.03 | 2 | 12.05 | 13.31 | 12.31 | 0.73 | 10.11 | 8.25 | -1.24 | 8.4 | 0.56 | 9.71 | 26.7
20081020:1100 | 26.27 | 32.91 | 24.24 | 36.71 | 9.41 | 12.39 | 6.32 | 15.63 | 12.01 | 1.52 | 10.57 | 13 | 12.28 | 0.49 | 10.34 | 8.68 | -1.28 | 8.2 | 0.31 | 10.47 | 26.85
20081020:1200 | 26.36 | 33 | 24.28 | 36.54 | 9.25 | 11.63 | 5.85 | 14.88 | 11.98 | 1.2 | 9.11 | 12.73 | 12.1 | -0.23 | 9.78 | 9.27 | -1.38 | 7.97 | 0.15 | 11.08 | 26.68
20081020:1300 | 26 | 32.72 | 24.86 | 36.17 | 9.43 | 10.92 | 6.08 | 14.54 | 11.94 | 1.94 | 8.07 | 12.58 | 11.94 | -0.6 | 9.19 | 10.4 | -0.71 | 7.96 | -0.05 | 11.35 | 26.77
20081020:1400 | 25.9 | 32.06 | 25.48 | 34.96 | 12.61 | 10.32 | 7.38 | 14.56 | 11.98 | 5.07 | 8.05 | 12.57 | 12.32 | -0.93 | 8.94 | 11.47 | -0.09 | 8.5 | -0.24 | 11.3 | 26.74
20081020:1500 | 25.57 | 30.81 | 26.28 | 33.28 | 15.45 | 12.4 | 8.8 | 17.87 | 12 | 7.56 | 12.19 | 12.47 | 12.99 | -0.17 | 8.97 | 12.61 | 0.71 | 9.22 | -0.47 | 11.05 | 26.75
20081020:1600 | 25.46 | 29.59 | 26.34 | 31.36 | 17.55 | 16.87 | 10.38 | 20.84 | 12.33 | 9.69 | 17.19 | 12.71 | 14.11 | 3.05 | 9.98 | 14 | 3.46 | 9.48 | -0.67 | 10.73 | 26.8
20081020:1700 | 25.11 | 28.29 | 25.89 | 29.88 | 19.13 | 20.36 | 11.94 | 22.93 | 12.95 | 11.56 | 19.74 | 12.92 | 15.44 | 5.03 | 10.78 | 14.67 | 4.49 | 9.73 | -0.88 | 10.12 | 26.59
20081020:1800 | 24.84 | 27.19 | 25.77 | 28.95 | 20.45 | 23.28 | 13.34 | 23.11 | 13.93 | 13.18 | 21.94 | 13.09 | 16.45 | 7.12 | 11.82 | 14.05 | 5.64 | 10.05 | -0.38 | 9.44 | 25.89
20081020:1900 | 24.77 | 26.56 | 26.28 | 28.18 | 21.36 | 25.31 | 14.59 | 25.85 | 15.55 | 14.87 | 23.59 | 13.63 | 16.92 | 8.94 | 11.82 | 12.76 | 6.38 | 10.37 | 1.25 | 8.15 | 25.64
20081020:2000 | 24.75 | 25.53 | 26.22 | 27.45 | 21.98 | 26.73 | 15.27 | 27.13 | 16.65 | 15.67 | 25.19 | 14.29 | 17.3 | 10.14 | 12.21 | 12.43 | 6.9 | 10.35 | 3.15 | 7.1 | 25.88
20081020:2100 | 24.46 | 24.48 | 25.92 | 26.69 | 22.34 | 27.8 | 15.5 | 27.74 | 17.11 | 16.01 | 27.2 | 15.61 | 17.19 | 10.59 | 12.72 | 11.97 | 7.23 | 10.29 | 4.88 | 6.7 | 25.8
20081020:2200 | 24.36 | 23.48 | 25.74 | 25.94 | 22.26 | 28.39 | 15.28 | 24.69 | 17.12 | 15.78 | 28.36 | 16.22 | 17.04 | 9.97 | 12.81 | 11.53 | 7.09 | 9.99 | 6.07 | 5.81 | 26.06
20081020:2300 | 24.51 | 22.44 | 25.34 | 25.04 | 21.44 | 28.46 | 14.63 | 21.28 | 16.61 | 14.3 | 27.61 | 16.47 | 16.43 | 9.43 | 12.96 | 11.27 | 6.16 | 9.72 | 6.44 | 5.47 | 26.28
20081021:0000 | 25.16 | 21.49 | 25.03 | 24.09 | 19.77 | 28.01 | 12.84 | 21.11 | 15.82 | 12.54 | 25.82 | 16.22 | 15.77 | 8.56 | 12.69 | 11.13 | 5.16 | 9.41 | 6.22 | 5.24 | 26.44
20081021:0100 | 26.28 | 20.6 | 24.93 | 23.2 | 19.03 | 26.89 | 11.17 | 20.25 | 14.88 | 11.53 | 23.79 | 15.67 | 15.02 | 7.13 | 12.25 | 10.89 | 3.74 | 8.85 | 5.45 | 5.15 | 26.65
20081021:0200 | 28.46 | 19.87 | 24.88 | 22.44 | 17.91 | 25.67 | 10.09 | 19.28 | 13.94 | 10.75 | 22.44 | 14.25 | 14.58 | 6.34 | 11.35 | 10.67 | 2.05 | 8.4 | 4.33 | 5.11 | 26.88
20081021:0300 | 29.4 | 19.21 | 24.78 | 22.01 | 17.31 | 23.69 | 9.27 | 18.36 | 13.4 | 10.06 | 21.21 | 12.64 | 13.68 | 5.82 | 10.69 | 10.47 | 0.3 | 8.07 | 2.32 | 5.31 | 27.12
20081021:0400 | 29.93 | 19.82 | 24.73 | 22.94 | 16.74 | 22.53 | 8.65 | 17.38 | 12.97 | 9.46 | 19.92 | 11.38 | 13.64 | 5.29 | 10.98 | 10.21 | -0.39 | 7.83 | 1.04 | 5.25 | 27.23
20081021:0500 | 31.2 | 23.06 | 24.72 | 26.57 | 16.32 | 22.75 | 8.14 | 16.42 | 12.44 | 8.99 | 18.82 | 10.21 | 13.41 | 3.61 | 11.28 | 9.96 | -0.72 | 7.53 | 0.26 | 5.16 | 27.47
20081021:0600 | 30.68 | 26.59 | 24.55 | 31.11 | 16.12 | 22.03 | 7.67 | 15.63 | 11.98 | 8.61 | 17.72 | 10.46 | 13.29 | 2.36 | 10.75 | 9.77 | -0.87 | 7.21 | -0.28 | 4.65 | 27.51
20081021:0700 | 29.94 | 28.94 | 24.28 | 34.56 | 15.68 | 20.09 | 7.07 | 15.05 | 11.82 | 8.64 | 16.85 | 9.81 | 13.8 | 1.46 | 10.31 | 9.83 | -1.2 | 6.78 | -0.34 | 2.99 | 27.46
20081021:0800 | 28.62 | 30.67 | 24.13 | 36.91 | 15.24 | 17.9 | 6.68 | 14.3 | 11.67 | 8.46 | 15.98 | 9.42 | 13.61 | 0.38 | 10.75 | 9.77 | -1.19 | 6.47 | -0.51 | 4.97 | 27.47
20081021:0900 | 27.91 | 31.6 | 24.14 | 38 | 15.25 | 15.52 | 6.36 | 13.73 | 11.64 | 8.15 | 15.45 | 9.02 | 13.14 | -0.15 | 10.55 | 9.66 | -1.11 | 6.17 | -0.92 | 7.53 | 27.44
20081021:1000 | 27.04 | 32.21 | 23.91 | 38.36 | 15.53 | 14.21 | 6.11 | 13.44 | 11.57 | 7.83 | 14.55 | 8.9 | 12.84 | -0.55 | 10.22 | 9.61 | -1.21 | 6.03 | -0.87 | 9.25 | 27.78
20081021:1100 | 26.22 | 32.65 | 23.89 | 38.46 | 15.92 | 13.25 | 5.92 | 13.8 | 11.47 | 7.43 | 11.52 | 8.71 | 12.52 | -0.92 | 10.19 | 9.53 | -0.75 | 5.75 | -1.23 | 10.21 | 27.64
20081021:1200 | 25.81 | 32.63 | 23.92 | 38.29 | 16.33 | 12.49 | 5.79 | 12.46 | 11.37 | 7.1 | 8.48 | 8.63 | 12.5 | -1.14 | 9.28 | 9.5 | -0.74 | 5.48 | -1.62 | 10.79 | 27.16
20081021:1300 | 25.96 | 32.47 | 25.08 | 37.85 | 16.66 | 11.83 | 6.42 | 12.3 | 11.28 | 7.19 | 7.3 | 8.55 | 12.6 | -1.18 | 9.11 | 9.41 | -0.71 | 5.37 | -1.82 | 11.11 | 26.76
20081021:1400 | 25.72 | 31.97 | 26.32 | 36.56 | 18.82 | 11.37 | 9.55 | 12.47 | 11.23 | 8.99 | 6.73 | 9.12 | 13.39 | -1.36 | 9.29 | 9.31 | -0.72 | 5.59 | -2 | 11.16 | 26.69
20081021:1500 | 25.42 | 30.55 | 27 | 34.67 | 21.41 | 13.66 | 11.94 | 13.56 | 11.14 | 11.3 | 7.03 | 9.28 | 14.7 | -0.71 | 9.6 | 9.26 | 0.19 | 6.05 | -1.94 | 10.88 | 26.75
20081021:1600 | 25.61 | 29.21 | 27.5 | 32.49 | 22.74 | 18.94 | 13.92 | 14.5 | 11.44 | 13.44 | 8.08 | 10.42 | 15.87 | 3.66 | 9.99 | 9.3 | 2.97 | 6.63 | -1.96 | 10.19 | 26.83
20081021:1700 | 25.6 | 27.81 | 27.84 | 30.57 | 24.32 | 22.69 | 15.57 | 15.27 | 12.15 | 15.17 | 9.62 | 13.11 | 17.15 | 7.09 | 10.97 | 9.49 | 4.46 | 7.32 | -1.96 | 8.71 | 26.83
20081021:1800 | 25.5 | 26.5 | 27.95 | 29.16 | 24.71 | 25.49 | 16.96 | 16.65 | 13.38 | 16.38 | 10.76 | 15.53 | 18.18 | 8.63 | 11.38 | 9.37 | 5.39 | 8.21 | -1.45 | 7.45 | 26.86
20081021:1900 | 25.32 | 25.49 | 27.96 | 28.55 | 25.08 | 27.01 | 17.75 | 21.88 | 15.4 | 17.26 | 10.81 | 16.37 | 19.01 | 8.4 | 11.9 | 9.54 | 6.5 | 8.34 | -0.37 | 6.48 | 26.86
20081021:2000 | 25.08 | 24.42 | 27.58 | 27.9 | 23.98 | 28.28 | 18.49 | 22.63 | 16.92 | 17.38 | 11.27 | 17.79 | 19.32 | 8.4 | 12.6 | 9.59 | 7.28 | 8.7 | 0.92 | 5.62 | 26.62
20081021:2100 | 24.73 | 23.32 | 26.93 | 26.86 | 24.12 | 29.03 | 18.78 | 22.63 | 17.8 | 17.01 | 11.49 | 18.88 | 19.13 | 8.51 | 13.42 | 9.56 | 7.67 | 8.75 | 2.4 | 5 | 26.17
20081021:2200 | 25.12 | 22.18 | 26.15 | 25.65 | 24.15 | 29.37 | 18.37 | 20.81 | 17.91 | 16.34 | 11.34 | 19.49 | 18.4 | 8.64 | 14.37 | 9.42 | 7.58 | 8.5 | 3.15 | 4.54 | 25.9
20081021:2300 | 25.17 | 21.02 | 25.05 | 24.74 | 23.54 | 29.33 | 16.8 | 20.59 | 17.23 | 15.01 | 11.05 | 19.68 | 17.34 | 8.29 | 14.33 | 9.3 | 7.34 | 7.57 | 3.33 | 4.13 | 25.98
20081022:0000 | 25.59 | 19.99 | 24.53 | 24.14 | 22.16 | 28.89 | 15.91 | 19.48 | 15.94 | 13.3 | 10.69 | 18.86 | 16.58 | 7.85 | 13.88 | 9.18 | 6.17 | 6.55 | 3.05 | 3.77 | 26.25
20081022:0100 | 26.48 | 19.1 | 23.86 | 23.88 | 20.8 | 28.05 | 15.63 | 18.21 | 14.43 | 11.81 | 10.23 | 17.38 | 16.02 | 6.97 | 12.65 | 8.86 | 4.02 | 5.98 | 2.21 | 3.36 | 26.78
20081022:0200 | 28.07 | 18.35 | 23.41 | 23.86 | 20.23 | 26.46 | 15.57 | 16.9 | 13.24 | 10.97 | 8.73 | 16.03 | 15.6 | 6.54 | 11.46 | 8.72 | 2.91 | 5.71 | 0.99 | 3.12 | 26.56
20081022:0300 | 29.54 | 17.58 | 23.28 | 23.94 | 19.32 | 24.8 | 15.34 | 15.74 | 12.55 | 10.73 | 6.82 | 14.59 | 15.32 | 5.85 | 10.53 | 8.59 | 1.86 | 5.63 | -0.53 | 2.9 | 25.94
20081022:0400 | 28.7 | 18.18 | 23.5 | 24.56 | 18.53 | 24.6 | 15.12 | 14.21 | 12.19 | 10.13 | 6.26 | 12.93 | 15.04 | 4.38 | 10.33 | 8.47 | 1.48 | 5.62 | -1.22 | 2.7 | 26.28
20081022:0500 | 29.38 | 21.73 | 23.73 | 26.66 | 18.03 | 21.95 | 14.75 | 13.7 | 11.95 | 8.55 | 6.17 | 11.9 | 14.75 | 3.77 | 10.1 | 8.42 | 0.98 | 5.67 | -1.42 | 2.52 | 26
20081022:0600 | 30.07 | 26.74 | 23.93 | 28.43 | 18.03 | 19.97 | 14.56 | 13.1 | 11.82 | 7.22 | 5.77 | 11.14 | 14.38 | 3.78 | 9 | 8.48 | 0.14 | 5.64 | -1.6 | 2.34 | 26.03
20081022:0700 | 29.11 | 29.54 | 24.15 | 29.77 | 17.61 | 18.7 | 14.22 | 13.31 | 12.02 | 6.12 | 4.75 | 10.19 | 13.46 | 3.33 | 9.33 | 8.14 | -0.62 | 5.34 | -1.67 | 2.07 | 26.07
20081022:0800 | 28.89 | 31.51 | 23.75 | 31.31 | 17.81 | 17.68 | 13.49 | 12.28 | 11.73 | 5.91 | 3.68 | 9.88 | 13.14 | 2.82 | 9.73 | 8.12 | -0.83 | 5.2 | -1.75 | 3.58 | 26.52
20081022:0900 | 28.88 | 32.58 | 23.63 | 32.59 | 18.07 | 16.67 | 12.78 | 11.69 | 11.46 | 5.89 | 3.52 | 9.59 | 12.84 | 2.7 | 9.85 | 8.12 | -1.12 | 5.05 | -1.73 | 5.94 | 26.95
20081022:1000 | 27.42 | 33.2 | 23.37 | 33.71 | 18.11 | 15.68 | 12.05 | 11.72 | 11.42 | 5.76 | 2.64 | 9.19 | 12.69 | 2.79 | 9.87 | 8.1 | -0.7 | 4.92 | -1.7 | 8.29 | 27.44
20081022:1100 | 26.37 | 33.51 | 23.46 | 34.29 | 17.99 | 14.73 | 10.91 | 11.32 | 11.28 | 5.45 | 1.66 | 8.82 | 12.63 | 2.63 | 9.89 | 8.09 | 0.5 | 4.8 | -1.67 | 10.51 | 26.9
20081022:1200 | 26.12 | 33.54 | 23.76 | 34.43 | 17.74 | 13.86 | 9.71 | 10.77 | 11.27 | 5 | 0.92 | 8.45 | 12.65 | 2.34 | 9.83 | 8.07 | 1.23 | 4.69 | -1.53 | 12.35 | 26.21
20081022:1300 | 26.14 | 33.21 | 24.77 | 34.06 | 17.59 | 13.02 | 8.91 | 10.42 | 11.19 | 4.56 | 0.43 | 8.24 | 12.75 | 2 | 9.64 | 8.07 | 1.58 | 4.62 | -1.51 | 13.72 | 26.51
20081022:1400 | 26.19 | 32.49 | 25.5 | 32.93 | 17.87 | 12.33 | 9.13 | 10.9 | 11.14 | 4.66 | 0.86 | 8.19 | 13.1 | 1.61 | 7.79 | 8.09 | 1.63 | 5.39 | -1.32 | 14.47 | 26.76
20081022:1500 | 25.5 | 31.01 | 25.92 | 31.46 | 18.51 | 14.2 | 10.02 | 12.71 | 11.05 | 5.15 | 4.64 | 8.15 | 13.26 | 1.67 | 7.5 | 8.05 | 2.5 | 6.77 | -1.17 | 14.56 | 26.38
20081022:1600 | 25.36 | 29.63 | 26.2 | 30.37 | 19.83 | 18.07 | 10.92 | 14.88 | 11.31 | 6.07 | 6.84 | 9.92 | 12.32 | 5.01 | 9.02 | 8.01 | 4.59 | 8.48 | -1.23 | 13.56 | 26.53
20081022:1700 | 25.34 | 28.31 | 26.5 | 29.59 | 21.14 | 21.85 | 11.68 | 16.92 | 11.86 | 7.46 | 8.46 | 11.63 | 11.5 | 7.13 | 10.43 | 8.01 | 6.67 | 10.15 | -1.5 | 11.72 | 26.66
20081022:1800 | 25.2 | 27.06 | 26.97 | 28.78 | 22.42 | 25.42 | 12.47 | 18.48 | 12.71 | 8.51 | 9.81 | 13.03 | 11.2 | 8.53 | 11.39 | 7.88 | 8.52 | 11.4 | -1.56 | 10.51 | 25.73
20081022:1900 | 25.23 | 26.04 | 27.75 | 28.13 | 22.09 | 27.75 | 12.25 | 18.72 | 14.13 | 8.6 | 10.33 | 16.02 | 10.43 | 9.73 | 11.33 | 7.6 | 9.13 | 12.37 | -0.91 | 8.54 | 25.62
20081022:2000 | 25.31 | 24.86 | 27.64 | 27.38 | 22.69 | 29.3 | 12.65 | 19.3 | 15.02 | 8.62 | 11.29 | 17.1 | 10.41 | 10.28 | 11.6 | 7.37 | 10.22 | 13.15 | 0.51 | 8.25 | 26.15
20081022:2100 | 25.08 | 23.69 | 27.3 | 26.66 | 23.12 | 30.22 | 12.67 | 19.73 | 15.71 | 8.56 | 12.08 | 18.25 | 10.33 | 10.42 | 11.61 | 7.07 | 10.73 | 13.36 | 1.52 | 8.06 | 26.45
20081022:2200 | 25.11 | 22.62 | 26.43 | 26.09 | 23.01 | 30.7 | 12.27 | 19.69 | 15.68 | 8.2 | 12.52 | 18.96 | 10.09 | 10.19 | 11.75 | 6.57 | 11.3 | 13.01 | 2.31 | 7.85 | 26.84
20081022:2300 | 25.11 | 21.56 | 25.29 | 25.63 | 22.05 | 30.71 | 11.44 | 19.47 | 14.86 | 7.71 | 12.78 | 19.17 | 10.28 | 9.6 | 11.61 | 6.15 | 10.98 | 12.11 | 2.47 | 7.64 | 26.54
20081023:0000 | 25.27 | 20.52 | 24.66 | 25.08 | 19.98 | 30.32 | 10.42 | 18.8 | 13.9 | 7.24 | 12.63 | 18.74 | 10.55 | 8.37 | 11.44 | 5.88 | 10.3 | 11.41 | 2.33 | 7.43 | 26.81
20081023:0100 | 25.7 | 19.46 | 24.28 | 24.3 | 18.42 | 29.25 | 9.64 | 17.69 | 13.02 | 6.91 | 11.26 | 17.71 | 10.89 | 6.87 | 11.18 | 5.67 | 8.88 | 11.07 | 1.46 | 7.34 | 27.18
20081023:0200 | 26.61 | 18.54 | 23.89 | 23.18 | 17.21 | 27.39 | 8.92 | 16.63 | 12.49 | 6.75 | 9.94 | 15.73 | 11.18 | 5.74 | 10.79 | 5.31 | 8.69 | 10.72 | 0.93 | 7.26 | 27.23
20081023:0300 | 28.13 | 17.83 | 23.64 | 23.25 | 16.05 | 25.43 | 8.3 | 15.52 | 12.21 | 6.56 | 9.04 | 14.16 | 11.36 | 5.4 | 10.68 | 4.92 | 8.71 | 10.48 | -0.4 | 7.24 | 27.49
20081023:0400 | 28.17 | 18.2 | 23.39 | 22.5 | 14.89 | 23.46 | 7.76 | 14.78 | 12.04 | 6.29 | 8.23 | 13.85 | 11.63 | 4.71 | 10.59 | 4.61 | 8.77 | 10.37 | -1.67 | 7.12 | 27.53
20081023:0500 | 28.77 | 22.04 | 23.35 | 25.3 | 13.94 | 21.64 | 7.19 | 14.33 | 11.97 | 5.69 | 7.42 | 13.51 | 11.97 | 3.14 | 10.59 | 4.34 | 8.74 | 10.26 | -2.48 | 7.02 | 27.51
20081023:0600 | 28.41 | 27.09 | 23.41 | 28.58 | 13.15 | 20.17 | 6.54 | 13.89 | 11.78 | 4.96 | 6.61 | 13.02 | 12.2 | 2.13 | 10.57 | 4.1 | 8.62 | 10.25 | -3 | 6.82 | 27.22
20081023:0700 | 28.59 | 29.82 | 23.2 | 30.66 | 12.43 | 18.93 | 5.61 | 13.37 | 11.44 | 4.21 | 5.61 | 12.29 | 11.62 | 2.92 | 10.66 | 3.46 | 7.93 | 10.5 | -3.11 | 6.95 | 26.7
20081023:0800 | 28.38 | 31.55 | 23.09 | 32.38 | 11.99 | 17.94 | 5.06 | 12.08 | 11.13 | 4.06 | 5.13 | 11.83 | 11.84 | 2.53 | 9.6 | 3.57 | 7.49 | 10.36 | -3.4 | 8.37 | 27.19
20081023:0900 | 27.84 | 32.52 | 23.12 | 33.69 | 11.65 | 17.11 | 4.65 | 11.64 | 11.03 | 3.73 | 4.72 | 11.74 | 11.69 | 2.12 | 9.62 | 3.79 | 6.92 | 10.3 | -3.35 | 10.62 | 27.47
20081023:1000 | 27.32 | 33.08 | 23.16 | 34.49 | 11.32 | 16.36 | 4.35 | 11.81 | 10.93 | 3.38 | 4.18 | 11.62 | 11.56 | 1.67 | 9.56 | 4.01 | 6.01 | 10.03 | -3.34 | 12.72 | 27.32
20081023:1100 | 26.9 | 33.39 | 23.12 | 34.71 | 11.03 | 15.69 | 4.09 | 11.53 | 10.92 | 3.13 | 3.52 | 11.66 | 11.68 | 1.3 | 9.52 | 4.19 | 5.25 | 9.52 | -3.24 | 14.68 | 27.36
20081023:1200 | 26.49 | 33.38 | 23.2 | 34.34 | 10.76 | 15.03 | 3.78 | 11.01 | 10.86 | 2.79 | 3.08 | 11.78 | 11.89 | 1.09 | 9.5 | 4.5 | 4.63 | 9.65 | -3.05 | 16.28 | 27.26
20081023:1300 | 26.28 | 33.06 | 24.68 | 33.5 | 10.69 | 14.39 | 4.04 | 10.02 | 10.85 | 2.62 | 2.63 | 11.5 | 12.08 | 0.76 | 9.59 | 4.76 | 4.12 | 9.9 | -2.95 | 17.27 | 27.29
20081023:1400 | 26.29 | 32.37 | 25.83 | 32.06 | 14.5 | 13.91 | 7.34 | 9.48 | 11.07 | 3.93 | 2.97 | 10.16 | 12.52 | 0.43 | 9.79 | 5.04 | 3.54 | 10.2 | -2.93 | 17.55 | 27.39
20081023:1500 | 25.93 | 30.89 | 25.41 | 30.63 | 17.79 | 15.86 | 9.45 | 12.51 | 11.39 | 5.6 | 6.64 | 10.05 | 13.21 | 0.65 | 10.08 | 5.93 | 3.77 | 11.18 | -3.04 | 17.08 | 27.43
20081023:1600 | 25.77 | 29.46 | 25.86 | 29.66 | 20.36 | 20.25 | 11.13 | 16.03 | 12.46 | 6.87 | 9.59 | 11.55 | 14.05 | 4.27 | 10.47 | 6.85 | 7.13 | 12.57 | -3.17 | 15.75 | 27.36
20081023:1700 | 25.4 | 28.02 | 25.48 | 28.68 | 22.38 | 24.5 | 12.6 | 18.29 | 13.34 | 7.25 | 12.15 | 12.87 | 14.71 | 7.31 | 10.87 | 7.66 | 11.34 | 14.35 | -3.53 | 13.93 | 27.28
20081023:1800 | 25.21 | 26.65 | 25.55 | 27.69 | 23.95 | 27.9 | 13.89 | 19.88 | 14.46 | 7.4 | 14.43 | 14.06 | 15.71 | 8.36 | 11.25 | 8.59 | 13.7 | 15.46 | -3.22 | 12.77 | 26.67
20081023:1900 | 24.65 | 25.59 | 27 | 26.98 | 25.38 | 30.22 | 14.84 | 20.84 | 13.52 | 7.79 | 16 | 14.26 | 14.81 | 8.35 | 11.76 | 9.29 | 15.23 | 14.76 | -2.62 | 11.96 | 26.3
20081023:2000 | 24.86 | 24.52 | 26.99 | 26.03 | 25.86 | 31.52 | 15.52 | 21.42 | 14.62 | 7.85 | 17.42 | 15.07 | 13.38 | 8.47 | 12.49 | 9.66 | 16.61 | 15.5 | -1.12 | 11.29 | 26.26
20081023:2100 | 24.38 | 23.49 | 26.66 | 25.03 | 25.98 | 31.71 | 15.92 | 21.8 | 15.45 | 7.67 | 18.37 | 15.77 | 11.87 | 7.94 | 13.09 | 9.55 | 17.5 | 15.91 | -0.18 | 10.65 | 26.46
20081023:2200 | 24.56 | 22.45 | 25.84 | 24.09 | 25.83 | 31.89 | 15.53 | 21.79 | 15.54 | 7.27 | 18.88 | 15.81 | 10.59 | 7.48 | 13.91 | 9.18 | 17.74 | 15.55 | 0.47 | 10.06 | 27.51
20081023:2300 | 24.38 | 21.39 | 25.13 | 23.14 | 24.82 | 31.75 | 14.38 | 21.41 | 14.81 | 6.56 | 18.77 | 15.78 | 10.15 | 7.14 | 14.29 | 8.87 | 17.13 | 14.07 | 0.99 | 9.6 | 27.47
20081024:0000 | 24.47 | 20.34 | 24.87 | 22.28 | 22.75 | 31.13 | 12.86 | 20.48 | 13.99 | 5.68 | 17.88 | 15.46 | 10.12 | 6.38 | 13.78 | 8.49 | 15.21 | 12.84 | 0.78 | 9.2 | 27.5
20081024:0100 | 24.86 | 19.49 | 24.77 | 21.65 | 20.25 | 29.91 | 11.77 | 18.84 | 13.07 | 4.95 | 16.31 | 14.84 | 9.83 | 5.89 | 12.42 | 8.15 | 11.85 | 12.26 | -0.03 | 8.86 | 27.61
20081024:0200 | 25.75 | 18.73 | 24.49 | 21.19 | 18.72 | 28.1 | 10.8 | 17.24 | 12.39 | 4.48 | 16.14 | 14.23 | 9.16 | 5.44 | 11.37 | 7.89 | 8.64 | 11.72 | -1.26 | 8.61 | 27.68
20081024:0300 | 26.48 | 18.08 | 24.31 | 20.92 | 17.6 | 26.17 | 10.12 | 15.69 | 12.07 | 3.98 | 15.23 | 13.82 | 8.43 | 5.45 | 10.44 | 7.64 | 6.6 | 11.29 | -2.18 | 8.36 | 27.62
20081024:0400 | 26.89 | 18.33 | 24.24 | 21.69 | 16.89 | 24.33 | 9.38 | 14.36 | 11.86 | 3.38 | 13.27 | 13.54 | 7.77 | 5.38 | 9.87 | 7.47 | 5.44 | 10.97 | -2.76 | 8.14 | 27.6
20081024:0500 | 27.79 | 22 | 24.1 | 23.87 | 16.3 | 23.3 | 9.16 | 13.42 | 11.75 | 2.77 | 11.01 | 13.32 | 7.18 | 5.41 | 9.45 | 7.3 | 4.7 | 10.8 | -2.89 | 7.95 | 27.6
20081024:0600 | 27.88 | 26.4 | 24 | 26.15 | 15.76 | 22.6 | 8.96 | 12.84 | 11.62 | 2.3 | 9.43 | 13.1 | 6.65 | 4.91 | 8.91 | 7.3 | 4.03 | 10.77 | -3.13 | 7.94 | 27.53
20081024:0700 | 27.76 | 29.22 | 23.85 | 28.55 | 15.11 | 22 | 7.75 | 12.59 | 11.55 | 1.59 | 8.32 | 13.06 | 6.02 | 4.8 | 8.33 | 6.4 | 3.83 | 10.22 | -3.55 | 7.79 | 27.47
20081024:0800 | 27.83 | 31.25 | 23.7 | 30.89 | 14.55 | 21.36 | 7.05 | 11.8 | 11.5 | 1.31 | 6.87 | 12.54 | 5.75 | 4.52 | 8.09 | 6.29 | 3.24 | 10.11 | -3.63 | 9.28 | 27.56
20081024:0900 | 27.72 | 32.29 | 23.57 | 33.02 | 14.1 | 21.39 | 6.47 | 10.78 | 11.37 | 1.01 | 5.7 | 11.81 | 5.61 | 4.17 | 7.75 | 6.22 | 2.66 | 9.94 | -3.78 | 11.76 | 27.7
20081024:1000 | 27.07 | 32.76 | 23.32 | 35.01 | 13.73 | 21.08 | 5.96 | 9.93 | 11.29 | 0.65 | 5.08 | 11.31 | 5.55 | 3.35 | 7.58 | 5.96 | 2.17 | 9.82 | -3.84 | 13.99 | 27.15
20081024:1100 | 26.71 | 33 | 23.18 | 36.5 | 13.35 | 20.32 | 5.68 | 9.2 | 11.21 | 0.21 | 4.75 | 11.04 | 5.47 | 3.08 | 7.09 | 5.93 | 1.73 | 9.5 | -3.63 | 15.82 | 27.19
20081024:1200 | 26.35 | 32.99 | 23.12 | 37.06 | 12.98 | 19.65 | 5.17 | 9.05 | 11.18 | -0.21 | 4.55 | 10.75 | 5.42 | 2.76 | 7.71 | 5.84 | 1.33 | 9.58 | -3.57 | 17.17 | 27.3
20081024:1300 | 26.19 | 32.68 | 24.68 | 36.91 | 13.09 | 19.59 | 5.11 | 9.86 | 11.17 | -0.14 | 4.39 | 10.88 | 5.48 | 2.38 | 6.96 | 6.05 | 0.92 | 9.59 | -3.36 | 18.07 | 27.41
20081024:1400 | 25.46 | 32.01 | 26.38 | 34.95 | 16.56 | 19.3 | 6.82 | 11.08 | 11.19 | 2.27 | 4.72 | 10.35 | 5.78 | 2.49 | 6.22 | 6.47 | 0.56 | 10.22 | -3.36 | 18.4 | 27.47
20081024:1500 | 25.29 | 30.52 | 26.9 | 32.33 | 20.49 | 19.81 | 8.36 | 13.48 | 11.29 | 4.02 | 9.57 | 10.04 | 6 | 2.46 | 7.54 | 6.76 | 1.73 | 11.72 | -3.3 | 18.28 | 27.47
20081024:1600 | 24.95 | 29.11 | 27.51 | 30.31 | 22.94 | 20.99 | 9.66 | 15.68 | 11.73 | 5.27 | 14.29 | 10.92 | 6.08 | 3.79 | 7.1 | 7.14 | 6.94 | 13.6 | -3.39 | 17.51 | 27.44
20081024:1700 | 24.74 | 27.73 | 27.75 | 28.74 | 24.44 | 22.17 | 10.86 | 17.39 | 12.28 | 6.39 | 16.84 | 12.36 | 6.44 | 4.04 | 9.25 | 7.28 | 11.21 | 15.2 | -3.56 | 16.39 | 27.39
20081024:1800 | 24.83 | 26.45 | 27.55 | 27.4 | 25.36 | 22.3 | 11.86 | 18.91 | 13.07 | 7.4 | 18.7 | 13.54 | 7.06 | 4.72 | 10.15 | 7.53 | 14.44 | 16.5 | -3.26 | 16.07 | 27.33
20081024:1900 | 24.58 | 25.52 | 27.52 | 26.3 | 26.02 | 25.02 | 12.82 | 19.93 | 14.15 | 8.4 | 19.6 | 15.82 | 8.02 | 5.9 | 10.65 | 7.37 | 16.51 | 17.6 | -3.19 | 15.76 | 27.25
20081024:2000 | 24.56 | 24.51 | 27.24 | 25.73 | 26.37 | 25.67 | 13.36 | 19.93 | 14.59 | 8.95 | 20.47 | 17.24 | 9.4 | 6.5 | 11.24 | 7.23 | 18.32 | 18.14 | -1.8 | 14.85 | 27.22
20081024:2100 | 24.44 | 23.61 | 26.58 | 25.29 | 26.52 | 25.94 | 13.51 | 19.88 | 14.67 | 9.11 | 20.99 | 18.27 | 10.16 | 6.98 | 11.3 | 6.91 | 19.46 | 18.19 | -0.48 | 13.59 | 27.22
20081024:2200 | 24.65 | 22.76 | 26.11 | 24.85 | 26.38 | 25.92 | 13.21 | 19.65 | 14.47 | 8.91 | 21.09 | 18.86 | 10.03 | 6.89 | 11.54 | 6.55 | 19.76 | 17.68 | 0.37 | 13.4 | 27.48
20081024:2300 | 24.5 | 21.94 | 25.13 | 24.34 | 25.49 | 25.84 | 12.48 | 19.13 | 14.22 | 8.27 | 20.71 | 19 | 9.17 | 6.39 | 11.16 | 6.2 | 18.87 | 16.42 | 0.79 | 13.23 | 27.54
20081025:0000 | 25.21 | 21.17 | 24.5 | 23.86 | 23.4 | 25.2 | 10.88 | 18.46 | 13.56 | 6.89 | 19.67 | 18.67 | 8.3 | 5.42 | 10.77 | 5.68 | 16.47 | 15.33 | 0.84 | 13.03 | 27.57
20081025:0100 | 25.83 | 20.42 | 24.07 | 23.46 | 20.92 | 24.33 | 9.25 | 17.03 | 12.87 | 5.81 | 17.67 | 17.71 | 7.75 | 3.93 | 10.01 | 5.29 | 13.11 | 14.62 | 0.48 | 12.99 | 27.62
20081025:0200 | 27 | 19.62 | 23.98 | 23.23 | 19.25 | 23.67 | 8.21 | 15.9 | 12.32 | 5.15 | 15.22 | 16.63 | 7.38 | 2.92 | 9.48 | 4.76 | 9.99 | 14.36 | 0.25 | 12.81 | 27.7
20081025:0300 | 28.54 | 18.75 | 24.2 | 23.13 | 18.08 | 22.82 | 7.61 | 14.88 | 12 | 4.95 | 13.3 | 14.29 | 6.99 | 1.72 | 9.24 | 4.53 | 7.78 | 14.57 | 0.14 | 12.58 | 27.74
20081025:0400 | 29.07 | 18.86 | 24.1 | 23.94 | 17.07 | 22.04 | 7.46 | 13.96 | 11.77 | 4.74 | 13.06 | 12.17 | 6.92 | 1.09 | 8.93 | 4.32 | 6.5 | 14.86 | 0.1 | 12.24 | 27.79
20081025:0500 | 30.01 | 22.19 | 24.31 | 26.57 | 16.17 | 21.11 | 7.3 | 13.11 | 11.71 | 4.63 | 13.67 | 10.89 | 6.82 | 0.84 | 8.57 | 4.05 | 5.63 | 14.57 | 0.44 | 11.96 | 27.77
20081025:0600 | 30.25 | 25.79 | 24.41 | 29.81 | 15.46 | 20.35 | 7.44 | 12.3 | 11.67 | 4.53 | 13.41 | 10.31 | 6.94 | 0.51 | 8.22 | 3.74 | 5.11 | 14.07 | 0.59 | 11.5 | 27.77
20081025:0700 | 30.55 | 28.44 | 24.24 | 31.62 | 15.45 | 19.25 | 7.28 | 11.97 | 11.67 | 4.29 | 12.14 | 11.53 | 7.37 | 0.55 | 7.55 | 3.49 | 5.31 | 13.23 | -0.37 | 11.13 | 27.8
20081025:0800 | 30.41 | 30.03 | 24.04 | 33.8 | 15.55 | 18.59 | 7.52 | 11.59 | 11.84 | 4.12 | 11.18 | 9.92 | 7.6 | 0.14 | 7.29 | 3.43 | 5.05 | 12.66 | -0.46 | 11.87 | 27.86
20081025:0900 | 30.25 | 30.97 | 23.97 | 35.4 | 14.67 | 18.09 | 7.81 | 10.81 | 11.87 | 4.13 | 10.41 | 9.19 | 7.6 | -0.91 | 6.66 | 3.35 | 4.86 | 12.15 | -0.34 | 12.91 | 27.87
20081025:1000 | 29.12 | 31.61 | 24.08 | 36.3 | 13.55 | 17.76 | 8.12 | 9.77 | 11.94 | 4.52 | 9.42 | 8.35 | 7.58 | -1.61 | 5.82 | 3.28 | 4.84 | 11.64 | -0.4 | 13.59 | 28.16
20081025:1100 | 27.97 | 31.89 | 23.92 | 36.59 | 13.38 | 17.33 | 8.46 | 9.25 | 11.93 | 4.74 | 8.97 | 7.93 | 7.29 | -2.16 | 5.43 | 3.23 | 5.19 | 11.07 | -0.48 | 14.15 | 28.17
20081025:1200 | 27.52 | 31.83 | 23.89 | 36.41 | 13.72 | 17.03 | 8.85 | 9.88 | 11.92 | 5.05 | 8.67 | 7.84 | 7.23 | -2.77 | 5.73 | 3.06 | 5.59 | 10.48 | -0.43 | 14.58 | 28.23
20081025:1300 | 27.05 | 31.38 | 25.12 | 35.66 | 14.11 | 17.01 | 9.34 | 9.86 | 11.96 | 5.31 | 8.4 | 7.64 | 7.65 | -3.32 | 6.42 | 3.55 | 5.27 | 9.91 | -0.25 | 15.1 | 28.27
20081025:1400 | 26.79 | 30.45 | 26.34 | 33.82 | 15.99 | 16.63 | 9.97 | 8.87 | 11.96 | 6.33 | 7.96 | 7.93 | 8.66 | -3.75 | 6.58 | 4.24 | 4.24 | 9.96 | -0.16 | 15.55 | 28.29
20081025:1500 | 26.53 | 28.82 | 26.8 | 31.69 | 18.13 | 18.5 | 10.83 | 11.19 | 12.05 | 6.81 | 11.42 | 8.65 | 9.86 | -2.99 | 6.78 | 5.45 | 4.67 | 10.63 | -0.23 | 15.46 | 28.28
20081025:1600 | 26.31 | 27.4 | 27.06 | 30.11 | 20.08 | 20.15 | 11.48 | 13.94 | 12.45 | 7.24 | 15.22 | 10.75 | 11.51 | 1.11 | 7.28 | 6.26 | 6.98 | 11.44 | -0.63 | 12.43 | 28.28
20081025:1700 | 26.72 | 26.07 | 27.33 | 29.04 | 21.74 | 21.54 | 11.65 | 16.14 | 13.02 | 7.62 | 17.71 | 12.6 | 12.85 | 3.73 | 8.55 | 6.88 | 8.16 | 12.24 | -0.81 | 11.51 | 28.21
20081025:1800 | 26.77 | 24.84 | 27.24 | 28.1 | 22.97 | 22.83 | 12.2 | 18.11 | 13.66 | 8.07 | 19.84 | 14.61 | 14.2 | 5.18 | 9.6 | 7.11 | 8.61 | 12.97 | -0.93 | 11.09 | 28.13
20081025:1900 | 26.61 | 23.87 | 27.82 | 26.92 | 23.27 | 24.31 | 12.84 | 19.7 | 14.66 | 7.81 | 21.18 | 16.35 | 15.82 | 5.47 | 8.32 | 6.89 | 8.22 | 13.24 | -0.38 | 10.63 | 28.08
20081025:2000 | 26.2 | 22.83 | 27.65 | 26.1 | 23.65 | 25.61 | 13.41 | 20.72 | 15.13 | 7.63 | 22.5 | 17.8 | 16.22 | 6.16 | 8.6 | 6.83 | 7.62 | 13.44 | 0.65 | 10.63 | 28.04
20081025:2100 | 25.68 | 21.85 | 27.15 | 25.35 | 23.73 | 26.35 | 13.24 | 21.24 | 15.44 | 7.5 | 23.34 | 18.93 | 16.34 | 6.42 | 8.99 | 6.56 | 7.56 | 13.32 | 1.9 | 10.18 | 28.03
20081025:2200 | 25.73 | 20.91 | 26.6 | 24.71 | 23.34 | 26.63 | 12.52 | 21.48 | 15.48 | 7.3 | 23.69 | 19.31 | 15.58 | 6.13 | 8.97 | 6.02 | 7.06 | 12.86 | 2.53 | 9.82 | 28.16
20081025:2300 | 25.53 | 20.08 | 25.52 | 24.2 | 22.29 | 26.75 | 11.71 | 21.29 | 15.2 | 7.13 | 23.39 | 17.78 | 14.32 | 5.73 | 8.9 | 5.47 | 6.63 | 12.02 | 2.57 | 9.54 | 28.15
20081026:0000 | 26.15 | 19.35 | 24.75 | 23.87 | 20.24 | 26.03 | 11.03 | 20.55 | 14.67 | 7.08 | 21.95 | 14.2 | 13.5 | 4.84 | 8.9 | 4.94 | 6.17 | 11.28 | 2.14 | 9.43 | 27.96
20081026:0100 | 27.58 | 18.67 | 24.23 | 23.74 | 18.88 | 24.87 | 10.57 | 19 | 14.05 | 6.73 | 19.78 | 12.13 | 12.74 | 3.63 | 8.94 | 4.37 | 5.92 | 10.62 | 1.04 | 9.28 | 27.88
20081026:0200 | 28.55 | 18 | 23.91 | 23.59 | 17.99 | 23.58 | 10.26 | 17.6 | 13.55 | 6.67 | 17.71 | 11.36 | 12.2 | 1.97 | 9.07 | 3.94 | 4.76 | 10.05 | -0.51 | 9.15 | 27.85
20081026:0300 | 29.05 | 17.28 | 23.9 | 23.38 | 17.31 | 22.56 | 10.08 | 16.38 | 13.29 | 6.78 | 17.61 | 11.03 | 11.99 | 1.17 | 9.15 | 3.41 | 4.7 | 9.5 | -1.55 | 8.78 | 27.88
20081026:0400 | 29 | 17.46 | 23.72 | 23.96 | 16.86 | 21.44 | 10.02 | 15.21 | 13.15 | 7.05 | 18.32 | 10.72 | 11.83 | 0.52 | 9.15 | 2.93 | 5.03 | 8.94 | -2.21 | 8.64 | 27.4
20081026:0500 | 28.07 | 20.86 | 23.67 | 26.46 | 16.4 | 20.61 | 10.08 | 14.1 | 12.99 | 7.39 | 17.57 | 10.34 | 11.23 | -0.13 | 9.13 | 2.41 | 5 | 8.29 | -2.17 | 8.26 | 27.06
20081026:0600 | 27.4 | 24.29 | 23.66 | 29.71 | 16.07 | 19.77 | 10.13 | 13.14 | 12.86 | 7.71 | 15.71 | 9.62 | 11.07 | -0.04 | 8.76 | 2.02 | 4.72 | 7.66 | -2.19 | 8.04 | 26.65
20081026:0700 | 27.57 | 26.97 | 23.61 | 32.14 | 15.66 | 19.43 | 10.19 | 12.46 | 12.89 | 7.68 | 14.29 | 8.97 | 10.96 | 0.32 | 8.37 | 1.38 | 3.3 | 7.05 | -2.98 | 7.54 | 26.56
20081026:0800 | 27.15 | 28.97 | 23.53 | 34.11 | 15.33 | 18.48 | 10.21 | 11.42 | 13.05 | 7.9 | 12.49 | 9.08 | 10.7 | 0.69 | 8.65 | 1.25 | 3.15 | 6.7 | -2.82 | 8.56 | 26.81
20081026:0900 | 27.78 | 30.47 | 23.61 | 35.21 | 15.04 | 17.69 | 10.27 | 10.53 | 13.28 | 8.05 | 10.67 | 8.66 | 10.47 | 1.31 | 8.91 | 1.03 | 3.05 | 6.33 | -2.98 | 10.31 | 26.94
20081026:1000 | 27.3 | 31.31 | 23.37 | 35.74 | 14.87 | 16.99 | 10.46 | 9.94 | 13.58 | 8.19 | 9.25 | 8.52 | 10.49 | 1.44 | 9.19 | 0.97 | 3.05 | 5.96 | -3.23 | 11.98 | 28
20081026:1100 | 26.86 | 31.67 | 23.31 | 35.96 | 14.8 | 15.92 | 10.66 | 9.66 | 13.81 | 8.38 | 8.47 | 7.91 | 10.52 | 1.55 | 9.44 | 0.79 | 3.11 | 5.55 | -3.72 | 13.35 | 28
20081026:1200 | 26.68 | 31.69 | 23.41 | 35.79 | 14.73 | 14.67 | 10.7 | 9.37 | 14.01 | 8.63 | 7.95 | 7.59 | 10.51 | 1.36 | 9.6 | 0.93 | 3.3 | 5.09 | -4.13 | 14.41 | 27.79
20081026:1300 | 26.35 | 31.36 | 24.76 | 35.44 | 14.88 | 13.51 | 10.63 | 9.04 | 14.04 | 8.99 | 7.78 | 7.58 | 10.55 | 1.15 | 9.66 | 1.76 | 2.99 | 4.58 | -4.41 | 14.96 | 27.79
20081026:1400 | 25.93 | 30.67 | 26.04 | 33.99 | 17.29 | 12.57 | 10.73 | 8.76 | 14.07 | 9.4 | 7.77 | 7.24 | 10.72 | 1.21 | 9.49 | 2.81 | 2.42 | 5.14 | -4.55 | 15.11 | 27.78
20081026:1500 | 25.7 | 29.36 | 26.73 | 32.08 | 20.41 | 13.9 | 10.9 | 12.01 | 14 | 10.01 | 11.71 | 7.35 | 10.83 | 1.86 | 9.05 | 3.59 | 2.19 | 8.15 | -4.42 | 15.09 | 27.74
20081026:1600 | 25.77 | 28.23 | 27.09 | 30.49 | 22.56 | 17.07 | 11.11 | 15.78 | 13.9 | 10.54 | 15.99 | 7.77 | 10.99 | 3.44 | 8.63 | 4.28 | 3.01 | 10.13 | -4.35 | 14.62 | 27.72
20081026:1700 | 25.34 | 27.19 | 27.32 | 29.22 | 24.22 | 20.01 | 11.6 | 18.23 | 13.96 | 10.89 | 18.52 | 9.4 | 11.39 | 5.65 | 8.36 | 4.86 | 4.62 | 11.55 | -4.48 | 13 | 27.67
20081026:1800 | 25.18 | 26.29 | 27.42 | 28.16 | 25.25 | 22.15 | 12.32 | 20.19 | 14.1 | 11.41 | 20.49 | 10.84 | 11.75 | 7.79 | 8.51 | 5.1 | 5.8 | 12.46 | -4.38 | 11.74 | 27.57
20081026:1900 | 24.91 | 25.77 | 27.7 | 27.19 | 25.66 | 22.96 | 12.73 | 21.42 | 14.28 | 11.94 | 21.72 | 11.99 | 13.07 | 9.5 | 8.99 | 4.2 | 6.64 | 13.17 | -4.92 | 11.97 | 27.41
20081026:2000 | 24.8 | 25.07 | 27.41 | 26.4 | 25.85 | 23.86 | 13.27 | 22.4 | 14.41 | 12.04 | 23.01 | 12.56 | 13.3 | 10.34 | 9.44 | 4.17 | 7.58 | 13.52 | -3.12 | 11.78 | 27.24
20081026:2100 | 24.65 | 24.62 | 26.99 | 25.73 | 25.76 | 24.4 | 13.49 | 22.93 | 14.52 | 11.94 | 23.75 | 13.09 | 12.61 | 10.43 | 9.52 | 3.95 | 8.23 | 13.38 | -1.44 | 11.53 | 27.07
20081026:2200 | 25.23 | 24.04 | 26.21 | 25.17 | 25.03 | 24.71 | 13.66 | 23.12 | 14.57 | 11.94 | 23.98 | 13.05 | 12.04 | 9.8 | 10.44 | 3.66 | 8.4 | 12.51 | -0.12 | 11.14 | 27.36
20081026:2300 | 25.15 | 23.42 | 25.18 | 24.56 | 23.89 | 24.7 | 13.92 | 22.91 | 14.6 | 11.8 | 23.59 | 12.85 | 11.81 | 9.54 | 11.06 | 3.32 | 8.12 | 10.94 | 0.58 | 10.68 | 27.28
20081027:0000 | 25.62 | 22.91 | 24.82 | 23.97 | 22.37 | 24.32 | 14.07 | 22.35 | 14.18 | 11.74 | 22.17 | 12.46 | 11.73 | 8.52 | 9.84 | 2.97 | 7.38 | 9.87 | 0.33 | 10.15 | 27.3
20081027:0100 | 26.16 | 22.27 | 24.61 | 23.61 | 21.02 | 23.26 | 14.29 | 21.27 | 13.33 | 11.66 | 19.97 | 11.78 | 11.59 | 7.38 | 9.1 | 2.58 | 4.45 | 9.2 | -0.86 | 9.36 | 27.42
20081027:0200 | 28.07 | 21.27 | 24.46 | 23 | 20.06 | 21.54 | 14.57 | 19.82 | 12.54 | 11.62 | 17.68 | 10.11 | 11.34 | 4.33 | 8.29 | 1.93 | 4.64 | 8.99 | -1.91 | 9.06 | 27.6
20081027:0300 | 29.17 | 20.59 | 24.5 | 22.3 | 19.29 | 19.74 | 14.8 | 18.96 | 12.09 | 11.52 | 16.1 | 8.54 | 11.01 | 2.42 | 7.64 | 1.21 | 3.75 | 8.24 | -2.3 | 8.83 | 27.76
20081027:0400 | 29.72 | 20.94 | 24.35 | 22.07 | 18.78 | 18.11 | 14.91 | 18.08 | 11.73 | 11.39 | 15.6 | 7.58 | 10.58 | 0.86 | 7.27 | 0.33 | 2.96 | 8.12 | -2.37 | 8.59 | 27.95
20081027:0500 | 30.41 | 23.71 | 24.39 | 23.56 | 18.5 | 16.83 | 15.03 | 17.17 | 11.41 | 11.21 | 14.43 | 6.63 | 10.05 | -0.25 | 6.94 | -0.47 | 2.32 | 8.04 | -2.21 | 8.41 | 28.08
20081027:0600 | 30.23 | 26.2 | 24.28 | 26.24 | 18.26 | 15.64 | 15.24 | 16.11 | 11.15 | 11.04 | 13.21 | 5.79 | 9.61 | -1.11 | 6.79 | -0.87 | 1.66 | 7.88 | -2 | 8.27 | 28.14
20081027:0700 | 28.99 | 28.48 | 24.29 | 26.5 | 18.04 | 14.2 | 15.44 | 15.03 | 11.27 | 11.16 | 11.37 | 5 | 8.9 | -1.36 | 6.33 | -1.06 | 0.5 | 8.48 | -1.72 | 8.81 | 28.26
20081027:0800 | 28.05 | 30.09 | 24.13 | 27.76 | 18.09 | 13.16 | 15.81 | 14.03 | 11.31 | 11.1 | 9.85 | 5.15 | 8.42 | -2.04 | 6.3 | -1.15 | -0.56 | 8.5 | -1.24 | 10.33 | 27.83
20081027:0900 | 28.26 | 31.14 | 24.01 | 27.58 | 18.02 | 12.34 | 16.09 | 12.46 | 11.46 | 11.01 | 8.7 | 5.21 | 7.73 | -2.4 | 6.08 | -1.12 | -1.86 | 8.43 | -0.54 | 11.89 | 27.43
20081027:1000 | 27.58 | 31.74 | 23.97 | 27.86 | 18.12 | 11.55 | 16.19 | 11.66 | 11.53 | 10.9 | 9.07 | 4.14 | 7.25 | -3.02 | 5.81 | -1.12 | -2.48 | 7.89 | 0.55 | 13.52 | 27.33
20081027:1100 | 27.14 | 32.03 | 24.12 | 28.32 | 18.51 | 10.75 | 16.42 | 11.82 | 11.55 | 10.79 | 9.66 | 3.52 | 7.09 | -3.38 | 5.66 | -1.06 | -3.25 | 7.56 | 1.27 | 14.98 | 27.39
20081027:1200 | 27.02 | 31.98 | 24.48 | 28.71 | 18.81 | 9.98 | 16.7 | 11.91 | 11.53 | 10.66 | 9.5 | 3.34 | 6.78 | -3.82 | 5.11 | -0.82 | -3.93 | 7.39 | 1.61 | 16.04 | 27.52
20081027:1300 | 26.7 | 31.56 | 25.61 | 28.42 | 19.24 | 9.31 | 16.92 | 11.63 | 11.49 | 10.48 | 9.02 | 2.75 | 6.75 | -4.21 | 5.29 | 0.3 | -4.29 | 7.13 | 1.77 | 16.89 | 27.67
20081027:1400 | 26.7 | 30.81 | 26.72 | 27.94 | 20.31 | 8.71 | 17.19 | 11.31 | 11.42 | 10.38 | 8.65 | 2.24 | 7.94 | -4.49 | 6.13 | 1.89 | -4.34 | 7.61 | 1.98 | 17.62 | 27.66
20081027:1500 | 25.87 | 29.53 | 27.2 | 27.19 | 20.94 | 10.52 | 17.62 | 13.16 | 11.32 | 10.35 | 10.64 | 2.44 | 9.02 | -4.59 | 6.43 | 3.23 | -3.13 | 9.3 | 2.02 | 17.69 | 27.6
20081027:1600 | 25.71 | 28.3 | 27.79 | 26.42 | 21.34 | 14.97 | 18.19 | 17.6 | 12.44 | 10.29 | 13.01 | 4.7 | 10.06 | -3.03 | 6.05 | 4.64 | 1.15 | 10.42 | 1.98 | 16.93 | 27.3
20081027:1700 | 25.61 | 27.14 | 28.1 | 25.7 | 22.07 | 18.38 | 18.75 | 20.5 | 13.52 | 10.23 | 15.17 | 7.72 | 10.69 | -1.72 | 7.43 | 5.85 | 3.92 | 10.86 | 1.92 | 15.54 | 27.04
20081027:1800 | 25.38 | 26.24 | 27.98 | 25.15 | 22.56 | 21.22 | 19.91 | 22.87 | 14.4 | 9.91 | 17.11 | 10.2 | 11.05 | -0.94 | 7.87 | 6.49 | 6.15 | 11.14 | 1.74 | 15.01 | 26.82
20081027:1900 | 25.28 | 25.16 | 28.53 | 25.11 | 22.9 | 23.57 | 18.09 | 24.32 | 15.13 | 9.11 | 18.69 | 12.15 | 11.21 | -0.84 | 9 | 6.68 | 7.63 | 11.15 | 2.34 | 14.16 | 26.67
20081027:2000 | 24.93 | 24.21 | 28 | 24.59 | 23.52 | 25.07 | 17.59 | 25.18 | 15.74 | 8.48 | 19.97 | 13.38 | 11.32 | -0.65 | 9.09 | 6.66 | 9.22 | 10.84 | 2.7 | 13.75 | 26.66
20081027:2100 | 24.58 | 23.3 | 27.7 | 24.01 | 23.71 | 26.15 | 16.58 | 25.56 | 16.19 | 8.06 | 20.85 | 13.7 | 11.41 | -0.4 | 9.16 | 6.4 | 10.28 | 10.46 | 2.99 | 13.31 | 26.66
20081027:2200 | 24.19 | 22.4 | 27.18 | 23.15 | 23.77 | 26.86 | 15.47 | 25.66 | 16.12 | 7.84 | 21.2 | 13.64 | 11.29 | -0.51 | 9.09 | 5.66 | 10.62 | 10.24 | 3.33 | 12.41 | 26.32
20081027:2300 | 24.13 | 21.64 | 26.57 | 22.51 | 23.4 | 27.05 | 13.95 | 25.32 | 15.53 | 7.82 | 20.88 | 13.31 | 11.15 | -0.87 | 8.79 | 4.65 | 9.8 | 9.43 | 3.19 | 11.82 | 26.35
20081028:0000 | 24.81 | 20.94 | 26.16 | 21.88 | 22.48 | 26.65 | 12.73 | 24.13 | 15.08 | 7.97 | 19.75 | 11.77 | 10.92 | -1.51 | 8.06 | 3.64 | 7.58 | 8.78 | 2.82 | 11.87 | 26.43
20081028:0100 | 26.06 | 20.19 | 26.08 | 21.41 | 21.82 | 25.3 | 11.86 | 22.21 | 14.64 | 8.33 | 17.92 | 10.92 | 10.86 | -2.31 | 7.58 | 3.12 | 4.48 | 8.27 | 2.33 | 11.67 | 26.74
20081028:0200 | 27.65 | 19.79 | 26.03 | 20.98 | 21.26 | 23.7 | 11.15 | 20.87 | 14.18 | 8.58 | 16.13 | 9.48 | 10.66 | -3.44 | 7.23 | 3.19 | 1.66 | 7.67 | 1.6 | 11.31 | 27.03
20081028:0300 | 29.69 | 19.13 | 26.06 | 20.73 | 20.94 | 22.19 | 10.89 | 19.8 | 13.8 | 8.6 | 14.67 | 8.92 | 10.63 | -5.03 | 6.83 | 3.47 | -0.12 | 7.27 | 1.51 | 11.02 | 27.39
20081028:0400 | 30.29 | 19.33 | 25.74 | 21.56 | 20.86 | 20.5 | 10.8 | 18.78 | 13.44 | 8.6 | 13.43 | 8.94 | 10.65 | -6.37 | 6.49 | 3.74 | -0.91 | 7.39 | 1.31 | 11.26 | 27.65
20081028:0500 | 30.69 | 22.49 | 25.65 | 24.23 | 20.55 | 18.85 | 10.69 | 17.55 | 13.17 | 8.46 | 11.94 | 9.06 | 10.67 | -5.76 | 6.25 | 3.93 | -1.63 | 7.52 | 1.24 | 11.08 | 27.77
20081028:0600 | 31.22 | 25.58 | 25.57 | 27.38 | 20.58 | 17.4 | 10.75 | 16.24 | 13.04 | 8.21 | 10.62 | 9.16 | 10.67 | -5.23 | 5.75 | 3.98 | -1.73 | 7.79 | 1.51 | 11.12 | 27.77
20081028:0700 | 30.18 | 28.11 | 25.47 | 29.18 | 18.33 | 16.46 | 10.23 | 14.74 | 13.29 | 7.01 | 9.53 | 9.35 | 10.36 | -6.12 | 6.15 | 4.44 | -1.2 | 7.92 | 1.85 | 10.97 | 27.68
20081028:0800 | 30.56 | 29.74 | 25.22 | 31.15 | 17.93 | 15.36 | 10.02 | 13.36 | 13.2 | 6.67 | 8.65 | 9.09 | 10.21 | -6.38 | 5.97 | 4.52 | -1 | 7.48 | 2.15 | 11.66 | 27.78
20081028:0900 | 29.64 | 30.53 | 25.2 | 32.36 | 17.6 | 14.34 | 9.66 | 12.58 | 13.12 | 6.87 | 7.94 | 9.11 | 10.35 | -6.12 | 5.66 | 4.57 | -0.3 | 6.85 | 2.32 | 12.9 | 27.96
20081028:1000 | 28.98 | 31.22 | 25.06 | 32.71 | 17.27 | 13.44 | 9.21 | 12.69 | 12.91 | 7.38 | 7.26 | 9.26 | 9.99 | -5.83 | 5.38 | 4.64 | -0.04 | 6.13 | 2.5 | 13.93 | 27.77
20081028:1100 | 28.75 | 31.65 | 24.78 | 33.22 | 17.33 | 12.63 | 8.77 | 12.61 | 12.81 | 7.55 | 6.65 | 9.19 | 10.1 | -6.12 | 5.43 | 4.65 | -0.39 | 5.66 | 2.63 | 15.68 | 27.85
20081028:1200 | 28.31 | 31.6 | 24.28 | 33.8 | 17.41 | 11.92 | 8.28 | 12.41 | 12.77 | 7.4 | 6.11 | 8.89 | 8.46 | -6.28 | 4.92 | 4.61 | 0 | 5.44 | 2.79 | 16.44 | 27.88
20081028:1300 | 27.99 | 31.21 | 24.72 | 33.77 | 17.52 | 11.32 | 8.41 | 11.66 | 12.8 | 7.21 | 5.7 | 8.71 | 9.44 | -6.23 | 4.84 | 4.76 | 0.17 | 5.17 | 2.92 | 16.92 | 27.94
20081028:1400 | 27.32 | 30.35 | 25.64 | 31.73 | 19.78 | 10.8 | 10.5 | 11.13 | 12.81 | 8.09 | 5.63 | 8.63 | 10.65 | -5.98 | 5.02 | 5.31 | -0.22 | 5.46 | 2.83 | 17.33 | 27.98
20081028:1500 | 26.82 | 29.18 | 26.03 | 29.17 | 22.49 | 12.56 | 12.52 | 13.03 | 12.97 | 9.54 | 9.71 | 8.01 | 11.88 | -5.59 | 5.19 | 5.82 | 0.17 | 6.26 | 2.61 | 17.32 | 27.93
20081028:1600 | 26.36 | 28.02 | 26.63 | 27.75 | 24.42 | 16.67 | 14.09 | 16.2 | 13.4 | 10.92 | 13.87 | 8.07 | 12.88 | -5.69 | 5.97 | 6.14 | 3.54 | 6.9 | 2.26 | 16.74 | 27.84
20081028:1700 | 26.19 | 26.86 | 27.1 | 27.05 | 25.77 | 21.03 | 15.35 | 19.11 | 14.4 | 12.13 | 16.15 | 9.51 | 13.8 | -3.66 | 6.48 | 6.35 | 8.48 | 7.05 | 1.7 | 15.82 | 27.69
20081028:1800 | 26.06 | 25.89 | 27.59 | 26.52 | 26.61 | 25.07 | 16.38 | 21.3 | 14.9 | 13.14 | 17.87 | 11.13 | 14.32 | -0.64 | 7.04 | 6.66 | 11.77 | 7.44 | 1.35 | 15.43 | 27.38
20081028:1900 | 26.12 | 25.4 | 26.11 | 26.4 | 26.95 | 27.85 | 16.86 | 21.99 | 15.66 | 13.59 | 19.26 | 11.73 | 14.32 | 0.57 | 7.17 | 6.76 | 13.48 | 7.48 | 2.23 | 15.22 | 27.13
20081028:2000 | 25.65 | 24.54 | 25.94 | 25.79 | 26.95 | 29.64 | 17.23 | 22.92 | 16.42 | 14.22 | 20.5 | 12.68 | 14.5 | 1.73 | 7.37 | 6.65 | 15.04 | 7.27 | 3.84 | 15.12 | 27.05
20081028:2100 | 25.3 | 23.57 | 26.41 | 25.5 | 26.78 | 30.61 | 17.23 | 23.47 | 16.66 | 14.5 | 21.37 | 13.03 | 14.54 | 2.41 | 7.45 | 6.46 | 15.92 | 7.01 | 4.53 | 14.95 | 27.06
20081028:2200 | 25.27 | 22.92 | 26.26 | 25.6 | 25.82 | 31.02 | 16.68 | 23.67 | 16.6 | 14.14 | 21.74 | 12.66 | 14.2 | 2.24 | 7.63 | 6.13 | 16.09 | 6.52 | 4.78 | 14.53 | 27.48
20081028:2300 | 25.24 | 22.4 | 25.63 | 25.39 | 24.97 | 30.94 | 15.39 | 23.6 | 16.33 | 12.93 | 21.45 | 12.76 | 13.52 | 2.22 | 7.85 | 5.94 | 15.22 | 5.68 | 5.92 | 14.46 | 27.07
20081029:0000 | 26.04 | 21.78 | 25.31 | 25.05 | 23.94 | 30.35 | 13.76 | 22.82 | 15.65 | 11.78 | 20.31 | 10.93 | 12.98 | 0.8 | 7.7 | 5.78 | 12.8 | 4.75 | 7.05 | 14.25 | 26.94
20081029:0100 | 26.84 | 21.22 | 24.93 | 24.93 | 23.09 | 29.04 | 12.48 | 21.52 | 14.99 | 11.05 | 18.4 | 10.34 | 12.82 | -0.71 | 7.76 | 5.59 | 8.73 | 4.24 | 8.01 | 14.07 | 27.11
20081029:0200 | 28.4 | 20.52 | 24.44 | 24.62 | 22.53 | 26.69 | 11.55 | 20.41 | 14.53 | 10.52 | 15.87 | 9.59 | 12.92 | -2.07 | 7.69 | 5.51 | 6.17 | 3.99 | 8.13 | 13.69 | 27.06
20081029:0300 | 29.44 | 19.96 | 23.98 | 24.35 | 22.11 | 24.12 | 11.08 | 19.38 | 14.43 | 10.13 | 14.24 | 9.14 | 12.82 | -3.11 | 7.59 | 5.42 | 4.5 | 4.01 | 7.09 | 13.4 | 27.14
20081029:0400 | 30.04 | 20.26 | 23.76 | 24.79 | 21.72 | 22.12 | 10.73 | 17.94 | 14.28 | 9.87 | 13.15 | 8.52 | 12.82 | -3.72 | 7.45 | 5.25 | 3.4 | 4.18 | 4.89 | 12.62 | 27.28
20081029:0500 | 30.93 | 22.77 | 23.73 | 26.42 | 21.73 | 20.22 | 10.43 | 17.12 | 14.06 | 9.78 | 12.24 | 8.05 | 12.84 | -3.75 | 6.86 | 5.12 | 2.67 | 4.41 | 4.13 | 12.45 | 27.46
20081029:0600 | 30.9 | 25.23 | 23.67 | 28.63 | 21.78 | 18.53 | 10.2 | 15.85 | 13.81 | 9.87 | 11.47 | 7.94 | 12.84 | -3.58 | 6.82 | 4.88 | 2.07 | 4.42 | 3.73 | 12.04 | 27.59
20081029:0700 | 30.33 | 27.49 | 23.59 | 30 | 21.64 | 18.44 | 10.06 | 12.69 | 14.09 | 9.72 | 10.71 | 8.44 | 12.11 | -3.64 | 5.91 | 4.6 | 1.77 | 4.17 | 3.32 | 12.5 | 27.73
20081029:0800 | 29.53 | 28.67 | 23.61 | 31.61 | 21.51 | 17.02 | 10.05 | 13.33 | 13.89 | 9.69 | 9.82 | 8.83 | 12.09 | -3.89 | 5.75 | 4.41 | 1.28 | 4.16 | 2.77 | 13.45 | 27.86
20081029:0900 | 29.56 | 29.79 | 23.45 | 32.49 | 21.68 | 16 | 10.02 | 13.87 | 13.87 | 9.45 | 9.21 | 8.3 | 11.95 | -3.73 | 5.69 | 4.39 | 0.83 | 4.19 | 2.67 | 14.17 | 27.96
20081029:1000 | 28.5 | 30.57 | 23.37 | 32.55 | 21.94 | 14.52 | 9.96 | 13.48 | 13.79 | 9.04 | 8.8 | 8.17 | 11.71 | -3.63 | 5.64 | 4.27 | 0.53 | 4.2 | 1.27 | 15.27 | 28.2
20081029:1100 | 27.73 | 31 | 23.34 | 31.86 | 21.96 | 13.3 | 9.84 | 13.09 | 13.62 | 8.59 | 8.29 | 8.04 | 11.53 | -3.65 | 5.57 | 4.06 | 0.24 | 4.04 | 0.45 | 16.38 | 28.36
20081029:1200 | 27.31 | 31.05 | 23.44 | 31.75 | 21.87 | 12.7 | 9.73 | 12.54 | 13.49 | 8.09 | 7.83 | 7.75 | 11.52 | -3.7 | 5.61 | 4.18 | 0 | 3.99 | 0.53 | 17.38 | 28.54
20081029:1300 | 27.02 | 30.69 | 24.99 | 31.39 | 21.75 | 12.17 | 10.02 | 12.77 | 13.27 | 7.57 | 7.73 | 7.29 | 11.46 | -3.74 | 5.64 | 4.62 | -0.24 | 4.05 | 0.87 | 17.61 | 28.64
20081029:1400 | 26.4 | 29.89 | 26.05 | 30.66 | 22.92 | 11.83 | 12.58 | 12.89 | 13.02 | 9.52 | 7.72 | 7.52 | 12.26 | -3.51 | 5.78 | 4.93 | -0.28 | 4.16 | 1.4 | 17.25 | 28.66
20081029:1500 | 26.09 | 28.59 | 27.04 | 29.11 | 25.09 | 13.24 | 15.46 | 14.24 | 12.62 | 11.95 | 11.27 | 7.9 | 12.72 | -3.36 | 6.2 | 5.28 | 0.5 | 4.59 | 1.46 | 16.87 | 28.55
20081029:1600 | 25.73 | 27.45 | 27.79 | 27.83 | 26.55 | 16.88 | 17.81 | 17.62 | 12.96 | 13.81 | 15.24 | 8.53 | 13.78 | -2.12 | 6.47 | 5.67 | 3.96 | 5.13 | 1.58 | 16.32 | 28.31
20081029:1700 | 25.4 | 26.35 | 28.64 | 26.78 | 27.36 | 20.21 | 19.78 | 19.01 | 13.62 | 15.5 | 17.27 | 9.52 | 14.55 | -0.87 | 6.67 | 6.08 | 8.8 | 5.3 | 1.55 | 15.47 | 27.14
20081029:1800 | 25.15 | 25.3 | 28.88 | 26.12 | 27.71 | 22.86 | 21.27 | 18.28 | 14.29 | 16.97 | 18.99 | 10.7 | 15.21 | 0.08 | 7.16 | 6.68 | 12.38 | 5.55 | 1.44 | 14.98 | 26.12
20081029:1900 | 24.96 | 24.96 | 28.89 | 25.94 | 28.12 | 24.98 | 22.71 | 15.84 | 15.21 | 18.3 | 20.37 | 11.07 | 15.55 | -1.1 | 7.19 | 6.71 | 14.81 | 5.69 | 1.7 | 14.81 | 26.38
20081029:2000 | 25 | 24.19 | 28.16 | 25.86 | 27.98 | 26.4 | 23.02 | 16.38 | 15.51 | 19.11 | 21.38 | 12.19 | 15.7 | -1.49 | 7.75 | 6.91 | 16.21 | 5.69 | 1.88 | 14.7 | 26.58
20081029:2100 | 25.19 | 23.39 | 28.3 | 25.77 | 27.42 | 27.27 | 22.8 | 17.03 | 15.78 | 19.51 | 21.99 | 12.9 | 15.18 | -1.6 | 8.27 | 7.17 | 16.75 | 5.67 | 2.14 | 14.47 | 26.93
20081029:2200 | 25.18 | 22.68 | 28.02 | 25.51 | 26.53 | 27.67 | 21.68 | 17.77 | 15.94 | 18.95 | 22.05 | 12.81 | 14.6 | -1.52 | 8.79 | 7.62 | 16.84 | 5.52 | 2.5 | 13.92 | 26.41
20081029:2300 | 25.14 | 22.06 | 27.19 | 25.29 | 25.53 | 27.65 | 19.48 | 17.83 | 15.79 | 17 | 21.52 | 12.11 | 13.93 | -1.82 | 9.11 | 8.07 | 16.21 | 5.35 | 2.63 | 13.38 | 26.61
20081030:0000 | 25.78 | 21.45 | 26.39 | 24.81 | 24.52 | 27.1 | 17.8 | 17.42 | 15.13 | 15.52 | 19.99 | 11.44 | 13.62 | -2.39 | 9.46 | 8.62 | 13.38 | 5.22 | 2.57 | 12.96 | 26.52
20081030:0100 | 26.31 | 20.75 | 25.71 | 24.34 | 23.88 | 25.89 | 16.82 | 16.47 | 14.1 | 14.71 | 17.91 | 10.73 | 13.57 | -2.68 | 9.89 | 9.04 | 11.05 | 5.08 | 2.02 | 12.92 | 26.14
20081030:0200 | 26.74 | 20.11 | 25.18 | 23.78 | 23.35 | 24.19 | 16.17 | 15.32 | 13.21 | 14.12 | 16.57 | 9.94 | 13.59 | -2.43 | 10.19 | 8.87 | 8.8 | 5 | 1.83 | 13.03 | 26.13
20081030:0300 | 27.9 | 19.63 | 24.71 | 23.23 | 23.02 | 22.72 | 15.66 | 14.59 | 12.65 | 13.64 | 15.64 | 9.2 | 13.52 | -1.98 | 10.53 | 8.39 | 7.19 | 4.87 | 0.35 | 13.01 | 26.72
20081030:0400 | 28.36 | 19.98 | 24.13 | 23.46 | 22.83 | 21.92 | 15.16 | 13.52 | 12.28 | 13.25 | 14.99 | 8.75 | 13.53 | -1.87 | 10.84 | 7.69 | 6.39 | 4.86 | -0.76 | 12.06 | 27.14
20081030:0500 | 29.17 | 22.66 | 23.96 | 25.43 | 22.84 | 22.04 | 14.68 | 13 | 12.03 | 13.01 | 14.42 | 7.98 | 13.98 | -1.67 | 11.09 | 7 | 6.11 | 4.8 | -1.48 | 11.26 | 27.48
20081030:0600 | 29.48 | 25.31 | 23.52 | 27.82 | 22.97 | 21.11 | 14.25 | 12.51 | 11.82 | 12.89 | 13.86 | 7.46 | 14.34 | -1.56 | 11.32 | 6.46 | 5.92 | 4.63 | -1.66 | 10.48 | 27.67
20081030:0700 | 29.26 | 27.76 | 23.34 | 30.32 | 23.22 | 19.54 | 13.69 | 12.19 | 11.53 | 13.17 | 12.9 | 6.76 | 14.47 | -1.82 | 11.5 | 5.86 | 5.29 | 4.11 | -1.32 | 10.52 | 27.94
20081030:0800 | 29.49 | 29.24 | 23.24 | 32.46 | 23.24 | 18.33 | 13.28 | 11.72 | 11.17 | 13.02 | 12.07 | 6.53 | 15.11 | -1.87 | 11.7 | 5.53 | 4.73 | 4.11 | -0.84 | 11.25 | 28.09
20081030:0900 | 29.2 | 30.21 | 23.1 | 33.84 | 23.19 | 17.36 | 12.9 | 11.1 | 10.69 | 12.79 | 11.16 | 6.19 | 15.51 | -1.7 | 11.88 | 5.16 | 4.48 | 4.08 | -1.06 | 12.77 | 28.16
20081030:1000 | 28.84 | 30.84 | 22.89 | 34.54 | 23.18 | 16.58 | 12.61 | 10.99 | 10.17 | 12.62 | 10.37 | 5.98 | 16.11 | -1.23 | 11.93 | 4.93 | 4.79 | 3.93 | -1.17 | 14.13 | 28.17
20081030:1100 | 28.24 | 31.16 | 22.77 | 34.91 | 23.28 | 15.75 | 12.35 | 11.05 | 9.84 | 12.45 | 9.73 | 5.89 | 16.87 | -0.75 | 12.1 | 4.76 | 5.19 | 3.71 | -1.22 | 15.56 | 28.24
20081030:1200 | 27.67 | 31.15 | 22.7 | 34.84 | 23.37 | 14.89 | 12.19 | 10.94 | 9.61 | 12.29 | 9.1 | 5.78 | 17.72 | -0.74 | 12.16 | 4.67 | 5.64 | 3.59 | -1.24 | 16.52 | 28.3
20081030:1300 | 27.39 | 30.73 | 23.98 | 34.25 | 23.46 | 13.42 | 12.42 | 9.94 | 9.18 | 12.36 | 8.57 | 5.65 | 17.92 | -1.07 | 12.18 | 4.94 | 5.79 | 3.56 | -1.27 | 17.08 | 28.39
20081030:1400 | 26.74 | 29.88 | 25.66 | 32.68 | 23.57 | 12.27 | 14.07 | 9.23 | 9.67 | 13.68 | 8.37 | 5.46 | 18.36 | -0.99 | 12.36 | 5.32 | 4.61 | 3.87 | -1.37 | 17.23 | 28.48
20081030:1500 | 26.91 | 28.63 | 27.02 | 30.9 | 23.66 | 13.42 | 16.03 | 11.59 | 10.78 | 15.23 | 11.04 | 5.01 | 19.19 | -0.52 | 12.39 | 5.6 | 4.45 | 4.25 | -1.39 | 16.92 | 28.52
20081030:1600 | 26.63 | 27.54 | 28.04 | 29.8 | 24.37 | 17.82 | 17.76 | 13.18 | 10.76 | 16.84 | 14.56 | 5.77 | 19.09 | 0.88 | 12.52 | 5.73 | 4.88 | 4.6 | -1.31 | 15.97 | 28.45
20081030:1700 | 26.43 | 26.44 | 28.69 | 28.9 | 25.34 | 20.79 | 19.34 | 14.53 | 13.05 | 18.22 | 16.52 | 8.6 | 18.73 | 1.89 | 12.8 | 6.15 | 6.68 | 5.13 | -1.13 | 14.89 | 28.36
20081030:1800 | 26.13 | 25.42 | 28.96 | 28.01 | 26.18 | 22.96 | 20.23 | 15.25 | 14.59 | 19.23 | 18.21 | 10.61 | 18.83 | 2.5 | 13.26 | 6.28 | 7 | 5.67 | -1.01 | 14.32 | 28.29
20081030:1900 | 26.13 | 24.73 | 29.4 | 27.46 | 24.36 | 24.52 | 20.63 | 15.41 | 14.48 | 20.07 | 19.5 | 12.67 | 17.83 | 3.54 | 13.98 | 6.68 | 6.47 | 6.09 | -1.5 | 13.79 | 28.19
20081030:2000 | 26.05 | 23.74 | 29.38 | 26.61 | 24.48 | 25.79 | 20.66 | 15.61 | 15.65 | 20.34 | 20.69 | 14.01 | 17.15 | 4 | 14.69 | 6.7 | 7.26 | 6.22 | -0.67 | 13.52 | 28.29
20081030:2100 | 26.09 | 22.95 | 29.19 | 25.81 | 24.52 | 26.59 | 20.35 | 15.53 | 16.45 | 20.26 | 21.4 | 15 | 15.78 | 3.69 | 14.84 | 6.66 | 7.9 | 5.96 | 0.31 | 13.24 | 28.38
20081030:2200 | 25.4 | 22.24 | 28.37 | 25.1 | 24.5 | 26.97 | 19.7 | 15.07 | 16.79 | 19.67 | 21.55 | 15.45 | 14.34 | 5.72 | 14.38 | 6.44 | 8.51 | 5.26 | 0.99 | 12.81 | 28.35
20081030:2300 | 25.44 | 21.34 | 26.95 | 24.61 | 23.84 | 26.88 | 18.91 | 14.82 | 16.76 | 18.95 | 21.26 | 15.11 | 13.02 | 5.67 | 14.3 | 6.11 | 8.37 | 4.4 | 1.25 | 12.46 | 28.38
20081031:0000 | 27.21 | 20.6 | 26.13 | 24.25 | 23.51 | 26.36 | 18.37 | 13.63 | 16.23 | 18.44 | 19.81 | 14.25 | 12.35 | 5.09 | 13.74 | 5.69 | 7.62 | 3.28 | 1.02 | 11.69 | 28.43
20081031:0100 | 28.1 | 19.9 | 25.51 | 23.83 | 23.64 | 25.15 | 18.09 | 12.68 | 15.09 | 18.17 | 18.02 | 13.24 | 12.08 | 3.15 | 13.01 | 5.52 | 6.56 | 2.33 | -0.13 | 11.28 | 28.51
20081031:0200 | 28.71 | 19.24 | 25.06 | 23.43 | 23.77 | 23.79 | 17.94 | 12.24 | 14.04 | 18.1 | 16.9 | 12.35 | 11.93 | 1.72 | 12.72 | 5.35 | 5.24 | 1.53 | -1.23 | 10.82 | 28.57
20081031:0300 | 29.17 | 18.64 | 24.89 | 23.15 | 23.86 | 21.8 | 17.69 | 11.32 | 13.37 | 17.92 | 16.15 | 11.82 | 11.5 | 0.46 | 12.4 | 5.24 | 3.19 | 1.12 | -1.69 | 10.73 | 28.61
20081031:0400 | 29.17 | 18.93 | 24.73 | 23.47 | 23.9 | 20.63 | 17.62 | 10.8 | 12.73 | 17.79 | 15.55 | 11.49 | 10.48 | -0.89 | 11.75 | 5.08 | 1.69 | 0.81 | -1.93 | 10.44 | 28.66
20081031:0500 | 29.77 | 21.8 | 24.46 | 25.57 | 23.83 | 20.41 | 17.43 | 10.41 | 11.97 | 17.11 | 14.73 | 11.43 | 9.61 | -2.1 | 10.8 | 4.94 | 0.67 | 0.53 | -2.09 | 10.5 | 28.74
20081031:0600 | 29.9 | 24.52 | 24.25 | 28.24 | 23.73 | 19.77 | 17.65 | 9.65 | 11.06 | 16.53 | 14.06 | 11.21 | 9.31 | -2.46 | 10.8 | 4.61 | -0.49 | 0.29 | -2.14 | 10.54 | 28.76
20081031:0700 | 29.53 | 26.75 | 23.93 | 29.63 | 23.32 | 16.97 | 18.4 | 8.84 | 11.18 | 16.26 | 13.57 | 11.44 | 8.73 | -2.04 | 11.17 | 4.51 | -1.38 | -0.69 | -2.07 | 9.84 | 28.8
20081031:0800 | 29.58 | 28.24 | 23.6 | 31.46 | 23.74 | 15.61 | 18.09 | 8.14 | 10.91 | 15.96 | 12.31 | 12.02 | 8.14 | -2.16 | 11.5 | 4.43 | -1.86 | -0.77 | -2.24 | 10.35 | 28.84
20081031:0900 | 29.1 | 29.29 | 23.36 | 32.44 | 23.97 | 14.05 | 17.51 | 7.61 | 10.51 | 15.82 | 11.5 | 12.69 | 7.59 | -2.29 | 11.7 | 4.27 | -1.96 | -0.82 | -2.41 | 11.11 | 28.67
20081031:1000 | 28.33 | 30.07 | 23.41 | 32.72 | 24.09 | 12.96 | 17.23 | 7.21 | 9.88 | 15.5 | 10.96 | 13.38 | 7.17 | -2.24 | 11.54 | 4.18 | -2.19 | -0.7 | -2.53 | 12.27 | 28.7
20081031:1100 | 27.3 | 30.44 | 23.61 | 32.79 | 24.06 | 12.21 | 16.95 | 6.77 | 10.88 | 13.35 | 10.01 | 13.72 | 6.73 | -2.22 | 10.96 | 4.01 | -2.28 | -0.57 | -2.74 | 13.24 | 28.61
20081031:1200 | 27.2 | 30.47 | 23.8 | 33.22 | 24.11 | 11.57 | 16.7 | 6.36 | 11.67 | 9.91 | 9.15 | 13.42 | 6.38 | -2.23 | 10.69 | 3.83 | -2.4 | -0.62 | -3.02 | 14.52 | 28.66
20081031:1300 | 27.21 | 30.12 | 25.58 | 32.76 | 24.25 | 11.04 | 16.58 | 6.18 | 11.56 | 8.61 | 8.63 | 12.78 | 6.35 | -2.04 | 10.46 | 4.02 | -2.53 | -0.69 | -3.36 | 15.27 | 28.7
20081031:1400 | 27.17 | 29.32 | 26.93 | 30.82 | 24.25 | 10.62 | 16.78 | 6.18 | 10.89 | 7.76 | 8.32 | 12.67 | 6.43 | -2.26 | 9.84 | 4.47 | -2.67 | -0.37 | -3.45 | 15.6 | 28.44
20081031:1500 | 25.99 | 28.15 | 27.56 | 28.6 | 24.16 | 12.28 | 17.07 | 9.08 | 10.31 | 7.6 | 11.37 | 11.97 | 6.62 | -1.53 | 9.37 | 4.99 | -1.98 | 0.27 | -3.17 | 15.84 | 28.18
20081031:1600 | 23.91 | 24.6 | 29.96 | 24.64 | 26.15 | 23.5 | 20.01 | 15.47 | 17.21 | 8.94 | 19.98 | 11.71 | 7.02 | 6.18 | 12.6 | 6.68 | 8.56 | 3.45 | -2.82 | 14.59 | 27.26
20081031:1700 | 24.32 | 24.1 | 29.2 | 24.72 | 25.33 | 23.57 | 19.49 | 15.72 | 16.77 | 9.12 | 19.56 | 11.88 | 7.32 | 6.32 | 12.05 | 6.25 | 8.15 | 3.09 | -2.8 | 14.05 | 27.24
20081031:1800 | 24.73 | 23.6 | 28.44 | 24.81 | 24.5 | 23.65 | 18.96 | 15.96 | 16.33 | 9.3 | 19.13 | 12.05 | 7.61 | 6.46 | 11.51 | 5.82 | 7.74 | 2.73 | -2.77 | 13.51 | 27.22
20081031:1900 | 25.14 | 23.1 | 27.68 | 24.89 | 23.68 | 23.73 | 18.44 | 16.2 | 15.89 | 9.48 | 18.71 | 12.22 | 7.91 | 6.6 | 10.96 | 5.4 | 7.33 | 2.38 | -2.75 | 12.98 | 27.21
20081031:2000 | 25.56 | 22.61 | 26.91 | 24.98 | 22.86 | 23.81 | 17.92 | 16.44 | 15.45 | 9.66 | 18.28 | 12.39 | 8.21 | 6.75 | 10.41 | 4.97 | 6.92 | 2.02 | -2.72 | 12.44 | 27.19
20081031:2100 | 25.97 | 22.11 | 26.15 | 25.07 | 22.04 | 23.88 | 17.39 | 16.68 | 15.02 | 9.85 | 17.86 | 12.56 | 8.51 | 6.89 | 9.87 | 4.54 | 6.51 | 1.66 | -2.69 | 11.9 | 27.18
20081031:2200 | 26.38 | 21.61 | 25.39 | 25.15 | 21.22 | 23.96 | 16.87 | 16.93 | 14.58 | 10.03 | 17.43 | 12.73 | 8.81 | 7.03 | 9.32 | 4.11 | 6.1 | 1.31 | -2.67 | 11.37 | 27.16
20081031:2300 | 26.79 | 21.11 | 24.63 | 25.24 | 20.4 | 24.04 | 16.35 | 17.17 | 14.14 | 10.21 | 17.01 | 12.9 | 9.1 | 7.17 | 8.77 | 3.68 | 5.69 | 0.95 | -2.64 | 10.83 | 27.14
20101101:0000 | 27.21 | 20.62 | 23.87 | 25.32 | 19.58 | 24.12 | 15.82 | 17.41 | 13.7 | 10.39 | 16.58 | 13.07 | 9.4 | 7.32 | 8.23 | 3.26 | 5.29 | 0.59 | -2.62 | 10.29 | 27.13
20101101:0100 | 27.62 | 20.12 | 23.11 | 25.41 | 18.76 | 24.19 | 15.3 | 17.65 | 13.26 | 10.57 | 16.16 | 13.23 | 9.7 | 7.46 | 7.68 | 2.83 | 4.88 | 0.24 | -2.59 | 9.75 | 27.11
20101101:0200 | 28.03 | 19.62 | 22.35 | 25.49 | 17.94 | 24.27 | 14.78 | 17.89 | 12.82 | 10.75 | 15.73 | 13.4 | 10 | 7.6 | 7.13 | 2.4 | 4.47 | -0.12 | -2.57 | 9.22 | 27.1
20101101:0300 | 28.45 | 19.12 | 21.58 | 25.58 | 17.12 | 24.35 | 14.25 | 18.14 | 12.39 | 10.93 | 15.31 | 13.57 | 10.3 | 7.74 | 6.59 | 1.97 | 4.06 | -0.48 | -2.54 | 8.68 | 27.08
20101101:0400 | 28.86 | 18.62 | 20.82 | 25.66 | 16.29 | 24.43 | 13.73 | 18.38 | 11.95 | 11.11 | 14.88 | 13.74 | 10.59 | 7.89 | 6.04 | 1.55 | 3.65 | -0.83 | -2.52 | 8.14 | 27.07
20101101:0500 | 29.27 | 18.13 | 20.06 | 25.75 | 15.47 | 24.5 | 13.21 | 18.62 | 11.51 | 11.29 | 14.46 | 13.91 | 10.89 | 8.03 | 5.49 | 1.12 | 3.24 | -1.19 | -2.49 | 7.61 | 27.05
20101101:0600 | 29.68 | 17.63 | 19.3 | 25.84 | 14.65 | 24.58 | 12.68 | 18.86 | 11.07 | 11.47 | 14.03 | 14.08 | 11.19 | 8.17 | 4.94 | 0.69 | 2.83 | -1.55 | -2.47 | 7.07 | 27.03
20101101:0700 | 30.1 | 17.13 | 18.54 | 25.92 | 13.83 | 24.66 | 12.16 | 19.1 | 10.63 | 11.65 | 13.61 | 14.25 | 11.49 | 8.31 | 4.4 | 0.26 | 2.42 | -1.91 | -2.44 | 6.53 | 27.02
20101101:0800 | 28.82 | 27.11 | 19.59 | 33.89 | 13.08 | 18.32 | 11.92 | 15.07 | 10.4 | 9.58 | 9.64 | 12.72 | 8.94 | 6.03 | 4.46 | -0.1 | 0.8 | -1.93 | -2.61 | 6.5 | 27.86
20101101:0900 | 28.96 | 28.05 | 19.42 | 35.48 | 12.96 | 16.57 | 11.83 | 14.47 | 10.8 | 9.04 | 9.06 | 12.34 | 8.15 | 6.01 | 4.16 | -0.18 | 0.62 | -2.01 | -2.61 | 7.67 | 27.95
20101101:1000 | 27.78 | 28.76 | 19.2 | 36.43 | 12.69 | 14.82 | 11.82 | 13.91 | 10.8 | 8.33 | 8.93 | 12.23 | 7.3 | 5.98 | 3.93 | -0.32 | 0.53 | -2.13 | -2.65 | 8.7 | 28.6
20101101:1100 | 27.45 | 29.19 | 19 | 36.86 | 12.37 | 13.44 | 11.8 | 13.45 | 10.81 | 7.58 | 8.85 | 11.58 | 6.65 | 6.07 | 3.88 | -0.4 | 0.55 | -2.23 | -2.7 | 9.67 | 28.6
20101101:1200 | 27.46 | 29.21 | 18.89 | 36.81 | 12.01 | 12.48 | 11.72 | 13.09 | 10.83 | 6.89 | 8.71 | 11.28 | 6.07 | 6.19 | 3.85 | -0.26 | 0.52 | -2.35 | -2.68 | 10.44 | 28.62
20101101:1300 | 26.96 | 28.88 | 20.5 | 36.19 | 11.8 | 11.71 | 11.59 | 12.77 | 10.6 | 6.43 | 8.02 | 11.28 | 5.74 | 6.12 | 3.85 | 1.35 | 0.82 | -2.45 | -2.7 | 10.91 | 28.59
20101101:1400 | 26.29 | 28.08 | 22.47 | 34.23 | 13.01 | 11.12 | 11.51 | 12.92 | 10.01 | 7.51 | 7.38 | 10.78 | 6.59 | 6.1 | 3.67 | 3.57 | 1 | -1.84 | -2.77 | 10.92 | 28.45
20101101:1500 | 25.83 | 26.46 | 23.87 | 32.27 | 14.8 | 12.75 | 11.47 | 14.68 | 10.97 | 9.24 | 9.81 | 10.51 | 7.9 | 6.14 | 3.49 | 5.35 | 1.3 | -0.51 | -2.8 | 10.55 | 28.29
20101101:1600 | 25.56 | 25.09 | 24.17 | 30.71 | 16.31 | 18.13 | 11.19 | 17.03 | 10.67 | 10.87 | 14.19 | 10.52 | 9.34 | 6.46 | 3.66 | 7 | 3.93 | 0.88 | -2.77 | 9.8 | 28.1
20101101:1700 | 25.57 | 23.82 | 24.59 | 29.55 | 17.65 | 22.28 | 10.77 | 19.51 | 12.03 | 12.25 | 16.8 | 11.04 | 10.66 | 6.75 | 4.89 | 8.38 | 8.13 | 2.23 | -2.71 | 8.58 | 27.83
20101101:1800 | 25.46 | 22.68 | 24.6 | 28.66 | 18.84 | 25.34 | 10.28 | 21.89 | 12.93 | 13.47 | 18.86 | 12.08 | 11.61 | 6.76 | 6.23 | 9.44 | 9.63 | 3.32 | -2.71 | 7.78 | 27.55
20101101:1900 | 25.67 | 21.76 | 25.27 | 27.02 | 19.99 | 27.36 | 8.14 | 22.87 | 14.59 | 14.53 | 20.05 | 13.64 | 12.19 | 7.9 | 7.21 | 9.83 | 10.01 | 3.42 | -2.64 | 6.84 | 27.3
20101101:2000 | 25.25 | 20.74 | 25.21 | 26.13 | 20.67 | 28.9 | 7.85 | 23.83 | 16.03 | 15.23 | 21.13 | 14.33 | 12.61 | 8.31 | 8.27 | 9.63 | 9.92 | 3.98 | -2.3 | 6.41 | 27.24
20101101:2100 | 25.49 | 19.65 | 24.71 | 25.52 | 20.91 | 29.8 | 7.68 | 24.28 | 16.88 | 15.43 | 21.85 | 14.7 | 12.72 | 8.73 | 9.07 | 9.22 | 9.4 | 3.98 | -2.17 | 6.04 | 26.88
20101101:2200 | 25.15 | 18.54 | 23.66 | 25 | 20.61 | 30.23 | 7.44 | 24.4 | 17.03 | 15.02 | 22.53 | 14.72 | 12.53 | 8.4 | 9.67 | 8.89 | 8.61 | 3.2 | -1.93 | 5.5 | 27.12
20101101:2300 | 25.21 | 17.39 | 22.21 | 24.63 | 19.3 | 30.16 | 7.33 | 23.94 | 16.78 | 13.61 | 22.76 | 13.53 | 11.84 | 7.08 | 9.81 | 8.31 | 7.3 | 1.66 | -2.02 | 5.06 | 27.08
20101102:0000 | 25.57 | 16.4 | 21.27 | 24.41 | 17.01 | 29.6 | 7.3 | 22.69 | 16.19 | 12.25 | 21.1 | 13.26 | 11.04 | 5.71 | 9.29 | 7.82 | 5.94 | 0.79 | -2.26 | 4.8 | 27.01
20101102:0100 | 26.7 | 15.95 | 20.7 | 24.26 | 15.35 | 28.17 | 7.34 | 21.45 | 15.63 | 11.41 | 19.13 | 12.03 | 10.45 | 5.44 | 8.37 | 7.68 | 4.15 | 0.3 | -2.55 | 4.3 | 27.03
20101102:0200 | 28.55 | 15.45 | 20.2 | 24.22 | 14.03 | 26.29 | 7.25 | 20.5 | 15.23 | 10.83 | 17.59 | 10.82 | 10.04 | 4.71 | 7.48 | 7.71 | 2.88 | 0.05 | -2.96 | 3.91 | 27.08
20101102:0300 | 29.41 | 14.94 | 19.83 | 24.21 | 12.85 | 24.29 | 6.94 | 19.46 | 15.14 | 10.4 | 16.64 | 10.33 | 9.9 | 4.41 | 6.56 | 7.72 | 1.55 | 0 | -3.26 | 3.49 | 27.06
20101102:0400 | 29.7 | 14.95 | 19.67 | 24.77 | 11.81 | 22.39 | 6.41 | 18.65 | 15.11 | 10 | 16 | 9.72 | 9.3 | 3.9 | 6.1 | 7.97 | 0.16 | 0.05 | -3.66 | 3.04 | 26.96
20101102:0500 | 30.66 | 18.2 | 19.69 | 26.44 | 10.97 | 20.77 | 6.07 | 18.28 | 14.94 | 9.62 | 15.13 | 9.68 | 8.66 | 3.29 | 5.82 | 8.16 | -0.73 | 0.07 | -3.88 | 2.53 | 26.91
20101102:0600 | 30.69 | 23.3 | 19.71 | 28.63 | 10.3 | 20.05 | 5.74 | 18.13 | 14.84 | 9.27 | 14.22 | 9.62 | 8.22 | 2.38 | 5.19 | 8.28 | -0.68 | 0.08 | -4.09 | 1.94 | 26.87
20101102:0700 | 30.57 | 25.99 | 19.79 | 30.87 | 9.63 | 21.6 | 4.98 | 17.85 | 13.96 | 8.72 | 13.43 | 9.4 | 8.02 | 2.04 | 5.8 | 8.22 | -0.63 | 0.25 | -4.42 | 2.52 | 26.86
20101102:0800 | 30.08 | 27.41 | 19.51 | 32.52 | 9.07 | 20.73 | 4.61 | 17.5 | 14.09 | 8.4 | 12.59 | 9.29 | 7.85 | 1.51 | 5.38 | 8.38 | -0.06 | 0.18 | -4.32 | 3.9 | 26.55
20101102:0900 | 30.16 | 28.32 | 19.34 | 33.51 | 8.59 | 19.88 | 4.3 | 16.86 | 14.2 | 7.99 | 11.63 | 9.09 | 7.51 | 1.51 | 5.42 | 8.61 | 0.41 | 0.17 | -4.83 | 4.46 | 26.67
20101102:1000 | 28.83 | 28.98 | 19.48 | 33.83 | 8.19 | 18.65 | 4.02 | 16.24 | 14.32 | 7.48 | 9.95 | 8.88 | 7.08 | 1.08 | 5.82 | 8.84 | 0.56 | 0.2 | -5.3 | 5.45 | 27.13
20101102:1100 | 28.28 | 29.34 | 19.64 | 33.56 | 7.84 | 16.59 | 3.73 | 15.7 | 14.43 | 7 | 7.73 | 9.11 | 6.65 | 0.75 | 5.98 | 9 | 0.53 | 0.25 | -5.97 | 6.61 | 27.13
20101102:1200 | 27.82 | 29.36 | 19.76 | 32.79 | 7.56 | 14.9 | 3.44 | 14.94 | 14.37 | 6.64 | 5.91 | 8.96 | 6.29 | 0.58 | 6.3 | 9.22 | 0.35 | 0.31 | -6.3 | 7.78 | 27.2
20101102:1300 | 27.77 | 29.01 | 21.31 | 31.5 | 7.45 | 14.28 | 3.4 | 14.22 | 14.53 | 6.28 | 4.52 | 8.4 | 6.14 | 0.48 | 5.59 | 9.7 | 0.14 | 0.38 | -6.33 | 8.82 | 27.27
20101102:1400 | 27.2 | 28.18 | 23.32 | 29.64 | 10.82 | 14.37 | 4.71 | 13.82 | 14.67 | 8.42 | 3.59 | 8.36 | 7.41 | 0.38 | 4.27 | 10.63 | -0.07 | 1.04 | -6.41 | 9.22 | 27.35
20101102:1500 | 27.15 | 26.56 | 24.23 | 28.26 | 15.63 | 15 | 6.49 | 16.44 | 14.83 | 11.46 | 4.07 | 8.13 | 9.4 | 0.43 | 4 | 11.33 | 0.11 | 2.34 | -6.39 | 9.21 | 26.99
20101102:1600 | 27.08 | 25.2 | 24.67 | 27.24 | 18.69 | 19.09 | 8.1 | 19.77 | 15.12 | 14.32 | 5.44 | 8.71 | 11.37 | 2.28 | 4.15 | 12.25 | 1.12 | 3.85 | -6.29 | 8.78 | 27.09
20101102:1700 | 26.74 | 23.94 | 24.87 | 26.36 | 20.51 | 22.48 | 9.41 | 22.39 | 15.57 | 16.81 | 7.04 | 9.59 | 13.09 | 3.73 | 4.49 | 12.88 | 3.82 | 5.4 | -6.16 | 7.93 | 26.82
20101102:1800 | 26.51 | 22.73 | 24.82 | 25.53 | 21.63 | 24.98 | 10.3 | 24.2 | 16.25 | 18.56 | 8.56 | 10.75 | 14.37 | 4.73 | 4.96 | 13.26 | 5.3 | 6.69 | -6.09 | 6.91 | 26.77
20101102:1900 | 26.24 | 21.64 | 24.92 | 24.17 | 22.48 | 26.74 | 10.75 | 25.44 | 17.21 | 19.99 | 9.29 | 11.49 | 15.69 | 4.5 | 6.67 | 14.45 | 6.36 | 8.34 | -5.9 | 6 | 26.83
20101102:2000 | 25.92 | 20.5 | 24.92 | 23.55 | 22.85 | 27.95 | 10.9 | 25.73 | 17.31 | 20.74 | 10.19 | 11.98 | 16.55 | 4.71 | 6.44 | 14.27 | 7.44 | 9.15 | -4.66 | 5.4 | 26.85
20101102:2100 | 26.07 | 19.32 | 24.84 | 22.86 | 22.87 | 28.76 | 10.66 | 25.78 | 17.36 | 20.85 | 11.01 | 12.83 | 16.86 | 4.9 | 7.34 | 13.78 | 8.04 | 9.46 | -3.02 | 4.53 | 26.36
20101102:2200 | 25.84 | 18.13 | 24 | 22.15 | 22.5 | 29.11 | 10.02 | 25.68 | 16.93 | 19.9 | 11.35 | 13.09 | 16.27 | 4.81 | 7.23 | 12.71 | 8.06 | 8.9 | -1.72 | 3.91 | 26.43
20101102:2300 | 25.6 | 17.06 | 22.91 | 21.43 | 21.08 | 28.98 | 8.9 | 23.43 | 16.24 | 18.03 | 11.19 | 11.88 | 15.22 | 4.66 | 7.47 | 11.83 | 7.4 | 7.4 | -1.15 | 3.45 | 26.66
20101103:0000 | 26.79 | 16.06 | 22.02 | 20.72 | 18.22 | 28.4 | 7.92 | 21.67 | 15.72 | 16.82 | 10.53 | 10.82 | 14.61 | 4.16 | 7.22 | 11.03 | 5.69 | 6.46 | -1.23 | 3.02 | 26.86
20101103:0100 | 27.82 | 15.18 | 21.63 | 19.94 | 16.22 | 27.03 | 7.02 | 21.12 | 15.39 | 15.94 | 8.79 | 10.49 | 14.29 | 3.64 | 7.3 | 10.47 | 2.76 | 5.87 | -1.81 | 2.57 | 27.12
20101103:0200 | 29.38 | 14.64 | 21.24 | 19.05 | 14.9 | 25.45 | 6.09 | 19.93 | 15.19 | 15.27 | 8.18 | 9.35 | 14.21 | 3.16 | 7.16 | 9.62 | 1.26 | 5.57 | -2.32 | 2.1 | 27.19
20101103:0300 | 30.27 | 14.13 | 20.88 | 18.15 | 13.84 | 23.99 | 5.19 | 18.83 | 15.08 | 14.85 | 7.31 | 8.5 | 14.3 | 2.73 | 6.62 | 9.31 | 0.17 | 5.42 | -2.57 | 1.63 | 27.25
20101103:0400 | 30.61 | 14.28 | 20.59 | 17.9 | 13.01 | 22.7 | 4.28 | 17.4 | 15.03 | 14.6 | 5.35 | 7.6 | 14.4 | 2.44 | 7.15 | 8.9 | -0.65 | 5.32 | -2.83 | 1.3 | 27.34
20101103:0500 | 29.32 | 17.82 | 20.67 | 18.91 | 12.38 | 21.35 | 3.58 | 16.5 | 15.06 | 14.39 | 3.57 | 7.86 | 14.48 | 2.25 | 7.73 | 8.64 | -0.92 | 5.25 | -3.08 | 1.15 | 27.18
20101103:0600 | 30.39 | 23.05 | 20.42 | 20.48 | 11.88 | 19.89 | 3 | 15.86 | 15.13 | 14.14 | 2.24 | 8.03 | 14.5 | 1.84 | 8.34 | 8.4 | -0.69 | 5.14 | -3.31 | 1.56 | 26.82
20101103:0700 | 31.22 | 25.69 | 20.08 | 21.98 | 11.33 | 19.24 | 2.55 | 15.34 | 15.47 | 14.54 | 0.95 | 8.52 | 14.96 | 1.51 | 9.03 | 8.26 | 0.34 | 4.88 | -4.59 | 1.3 | 27.03
20101103:0800 | 31.41 | 27.14 | 19.67 | 23.19 | 10.89 | 18.94 | 2.13 | 15.01 | 15.53 | 14.3 | 0.25 | 8.24 | 14.8 | 1.1 | 9.5 | 8.25 | 0.67 | 4.77 | -4.53 | 3.15 | 27.32
20101103:0900 | 31.35 | 28.06 | 19.4 | 24.02 | 10.4 | 17.84 | 2 | 13.89 | 15.45 | 14 | -0.38 | 7 | 14.46 | 0.96 | 9.81 | 8.17 | 0.67 | 4.65 | -4.19 | 5.97 | 27.57
20101103:1000 | 30.05 | 28.66 | 19.34 | 24.58 | 10.06 | 16.74 | 1.99 | 13.27 | 15.44 | 13.65 | -1.03 | 6.45 | 14.04 | 0.71 | 10.35 | 7.95 | 0.35 | 4.47 | -3.93 | 8.05 | 27.92
20101103:1100 | 28.92 | 29.04 | 19.2 | 24.82 | 10.45 | 16.03 | 1.42 | 12.9 | 15.36 | 13.38 | -1.62 | 6.7 | 13.66 | 0.84 | 10.29 | 7.66 | 0.26 | 4.24 | -3.96 | 9 | 27.8
20101103:1200 | 28.3 | 29.07 | 19.26 | 24.69 | 10.84 | 15.12 | 1.14 | 12.36 | 15.28 | 13.08 | -2.12 | 6.65 | 13.27 | 0.76 | 10.44 | 7.48 | 0.09 | 4.12 | -4.03 | 9.75 | 27.29
20101103:1300 | 28.16 | 28.82 | 21 | 24.09 | 10.6 | 14.14 | 1.24 | 12.05 | 15.21 | 12.93 | -2.55 | 5.52 | 12.96 | 0.71 | 10.61 | 7.57 | 0.21 | 3.92 | -4.05 | 10.06 | 26.75
20101103:1400 | 27.31 | 28.13 | 23.28 | 22.94 | 13.73 | 12.88 | 4.86 | 12.37 | 14.96 | 14.04 | -2.61 | 5.11 | 13.51 | 0.51 | 10.75 | 7.88 | 0.29 | 4.49 | -3.98 | 10.22 | 26.69
20101103:1500 | 27.07 | 26.58 | 24.99 | 21.6 | 19.04 | 13.98 | 7.87 | 13.58 | 14.89 | 15.85 | 1.22 | 4.44 | 14.7 | 0.52 | 10.86 | 8.17 | 0.69 | 6.27 | -3.8 | 9.94 | 27.03
20101103:1600 | 26.73 | 25.15 | 25.94 | 20.45 | 21.7 | 18.55 | 9.7 | 14.21 | 14.9 | 17.65 | 4.56 | 5.64 | 16.11 | 1.16 | 11.25 | 8.38 | 3.26 | 7.62 | -3.55 | 9.07 | 26.66
20101103:1700 | 25.74 | 23.79 | 26.5 | 19.41 | 23.09 | 21.54 | 10.94 | 15.69 | 15.14 | 19.29 | 6.8 | 8.34 | 17.35 | 2.4 | 11.63 | 8.68 | 6.34 | 8.51 | -3.48 | 7.94 | 26.35
20101103:1800 | 25.81 | 22.46 | 26.77 | 18.52 | 24.04 | 23.84 | 11.88 | 16.7 | 15.75 | 20.49 | 8.84 | 10.02 | 18.23 | 3.52 | 12 | 9.28 | 7.89 | 8.63 | -3.31 | 7 | 26.78
20101103:1900 | 26.13 | 21.27 | 26.92 | 17.39 | 24.86 | 26.11 | 12.6 | 17.79 | 16.32 | 21.56 | 10.17 | 10.95 | 18.98 | 3.85 | 12.2 | 8.52 | 9.42 | 9.36 | -3.46 | 4.84 | 26.31
20101103:2000 | 26.14 | 20 | 26.6 | 16.76 | 25.15 | 27.62 | 12.95 | 18.11 | 16.41 | 21.84 | 11.75 | 11.81 | 19.11 | 3.61 | 12.49 | 8.44 | 10.53 | 10.14 | -2.17 | 4.02 | 26.55
20101103:2100 | 25.92 | 18.82 | 26.06 | 16.24 | 25.07 | 28.72 | 12.95 | 17.21 | 16.62 | 21.39 | 12.92 | 12.37 | 18.96 | 4.1 | 12.53 | 8.36 | 10.77 | 10.18 | -0.7 | 4.55 | 26.54
20101103:2200 | 25.4 | 17.77 | 25.16 | 15.78 | 24.44 | 29.17 | 12.38 | 16.69 | 16.72 | 20.43 | 13.43 | 12.65 | 18.28 | 4.32 | 12.3 | 8.2 | 10.7 | 9.89 | 0.42 | 4.63 | 26.33
20101103:2300 | 25.42 | 16.78 | 23.88 | 15.36 | 22.95 | 29.05 | 11.07 | 16.27 | 16.11 | 19.17 | 13.18 | 12.56 | 17.13 | 3.83 | 12.14 | 8.08 | 10.31 | 8.86 | 0.61 | 4.38 | 26.32
20101104:0000 | 25.64 | 15.85 | 22.88 | 14.97 | 20.61 | 28.49 | 9.39 | 15.42 | 15.52 | 18.27 | 12.08 | 11.91 | 16.44 | 2.88 | 11.88 | 7.95 | 9.15 | 8.12 | 0.25 | 2.9 | 26.4
20101104:0100 | 26 | 14.98 | 22.15 | 14.61 | 19.23 | 27.19 | 8.42 | 14.85 | 14.84 | 17.6 | 10.6 | 10.96 | 16.06 | 1.88 | 11.53 | 7.79 | 8.55 | 7.85 | -0.7 | 1.9 | 26.47
20101104:0200 | 26.55 | 14.22 | 21.69 | 14.25 | 18.34 | 25.63 | 7.79 | 14.25 | 14.43 | 17.12 | 9.5 | 9.27 | 15.79 | 1.05 | 11.24 | 7.67 | 7.26 | 7.15 | -1.42 | 1.71 | 26.57
20101104:0300 | 28.53 | 13.87 | 21.06 | 13.89 | 17.64 | 23.89 | 7.32 | 13.76 | 14.15 | 16.74 | 8.39 | 7.44 | 15.55 | 0.25 | 11.11 | 7.51 | 5.18 | 6.71 | -1.58 | 1.88 | 26.26
20101104:0400 | 29.14 | 14.54 | 20.62 | 14.24 | 17.09 | 22.26 | 6.68 | 13.36 | 13.91 | 16.39 | 7.62 | 6.47 | 15.37 | -0.61 | 11.02 | 7.29 | 3.58 | 6.77 | -1.78 | 1.99 | 26.37
20101104:0500 | 29.86 | 18.34 | 20.23 | 16.96 | 16.57 | 20.72 | 5.96 | 12.96 | 13.67 | 15.98 | 7.02 | 6.23 | 15.27 | -1.11 | 10.9 | 7.04 | 2.34 | 6.63 | -1.95 | 1.93 | 26.42
20101104:0600 | 30.12 | 22.9 | 19.99 | 19.99 | 16.32 | 19.34 | 5.39 | 12.05 | 13.45 | 15.61 | 6.43 | 6.28 | 15.28 | -1.4 | 10.79 | 6.64 | 1.66 | 6.23 | -2.01 | 1.83 | 26.25
20101104:0700 | 29.86 | 25.32 | 20.03 | 22.57 | 16.72 | 17.77 | 5.17 | 11.32 | 13.7 | 15.92 | 5.97 | 5.19 | 15.83 | -1.04 | 10.98 | 5.91 | 1.77 | 6.19 | -3.49 | 2.84 | 26.22
20101104:0800 | 29.67 | 26.79 | 19.73 | 24.35 | 17 | 16.82 | 4.68 | 10.63 | 13.47 | 15.76 | 5.38 | 4.61 | 15.74 | -1.13 | 11 | 5.22 | 1.52 | 5.52 | -3.65 | 4.09 | 26.57
20101104:0900 | 29.82 | 27.72 | 19.65 | 25.78 | 17.49 | 15.77 | 4.18 | 10.2 | 13.19 | 15.48 | 4.94 | 3.62 | 15.54 | -1.17 | 11.11 | 4.48 | 1.56 | 5.21 | -3.92 | 4.78 | 26.46
20101104:1000 | 29.07 | 28.27 | 19.48 | 26.83 | 17.71 | 14.82 | 3.73 | 9.81 | 12.96 | 15.22 | 4.73 | 3.22 | 15.31 | -1.2 | 11.2 | 3.85 | 1.74 | 4.95 | -4.04 | 5.57 | 26.34
20101104:1100 | 28.38 | 28.6 | 19.33 | 27.46 | 17.68 | 13.9 | 3.29 | 9.55 | 12.72 | 15.04 | 4.5 | 2.55 | 15.14 | -1.28 | 11.18 | 3.2 | 1.95 | 4.72 | -4.15 | 6.43 | 26.3
20101104:1200 | 28.11 | 28.68 | 19.26 | 27.63 | 17.52 | 13.19 | 2.97 | 9.47 | 12.7 | 14.78 | 4.19 | 2.05 | 14.94 | -1.58 | 11.15 | 2.63 | 2.21 | 4.42 | -4.25 | 7.14 | 26.28
20101104:1300 | 27.66 | 28.39 | 20.4 | 27.33 | 17.18 | 12.52 | 2.92 | 9.03 | 12.82 | 14.55 | 3.75 | 2.13 | 14.53 | -1.73 | 11.11 | 2.66 | 2.36 | 4.25 | -4.27 | 7.69 | 26.35
20101104:1400 | 27.22 | 27.7 | 22.09 | 26.16 | 19.3 | 11.91 | 5.92 | 9.26 | 12.91 | 15.08 | 3.33 | 2.21 | 14.77 | -2.49 | 11.12 | 3.22 | 2.59 | 4.3 | -4.23 | 8.15 | 26.88
20101104:1500 | 26.92 | 26.09 | 23.58 | 24.77 | 21.56 | 13.08 | 8.45 | 10.48 | 12.92 | 16.28 | 5.73 | 2.46 | 15.58 | -2.64 | 11.12 | 3.87 | 3.3 | 4.71 | -4.24 | 8.12 | 26.72
20101104:1600 | 27.06 | 24.63 | 24.82 | 23.47 | 23.45 | 17.67 | 10.63 | 11.12 | 13.23 | 17.38 | 9.54 | 3.55 | 16.48 | -0.67 | 11.11 | 4.44 | 6.2 | 5.14 | -4.31 | 7.82 | 26.3
20101104:1700 | 26.39 | 23.25 | 25.75 | 21.92 | 24.68 | 21.48 | 12.35 | 13.21 | 14.04 | 18.55 | 11.91 | 5.5 | 17.61 | 0.74 | 10.78 | 5.04 | 10.5 | 5.83 | -4.41 | 7.13 | 26.09
20101104:1800 | 26.35 | 21.81 | 26.38 | 21.53 | 25.3 | 24.64 | 13.97 | 15.08 | 14.78 | 19.42 | 13.88 | 7.45 | 18.59 | 2.17 | 10.87 | 5.64 | 12.58 | 6.35 | -4.35 | 6.4 | 25.98
20101104:1900 | 26.39 | 20.38 | 26.2 | 21.4 | 26.52 | 27.22 | 15.19 | 15.39 | 15.22 | 20.64 | 15.33 | 8.46 | 19.38 | 3.95 | 11.26 | 5.41 | 13.44 | 5.82 | -4.91 | 4.62 | 25.79
20101104:2000 | 26.13 | 19.27 | 26.32 | 20.58 | 26.74 | 29.18 | 15.7 | 15.25 | 16.13 | 21.21 | 17.14 | 9.92 | 19.67 | 4.09 | 11.52 | 5.54 | 13.82 | 5.47 | -3.74 | 3.87 | 25.74
20101104:2100 | 26.09 | 18.75 | 26.02 | 19.61 | 26.49 | 30.47 | 15.73 | 14.83 | 16.83 | 21.43 | 18.23 | 10.86 | 19.5 | 3.77 | 11.67 | 5.18 | 13.77 | 4.67 | -2.49 | 2.92 | 25.85
20101104:2200 | 25.95 | 17.65 | 25.13 | 18.86 | 25.86 | 31.06 | 14.92 | 14.25 | 17.18 | 20.93 | 18.05 | 11.56 | 18.64 | 3.69 | 11.79 | 4.29 | 13.15 | 4.51 | -1.4 | 2.31 | 25.83
20101104:2300 | 25.91 | 16.18 | 23.61 | 18.84 | 24.63 | 31.04 | 13.14 | 13.17 | 16.99 | 19.52 | 17.23 | 11.6 | 17.63 | 3.45 | 11.84 | 3.5 | 12.13 | 4.1 | -0.88 | 1.78 | 26.27
20101105:0000 | 26.28 | 14.91 | 22.5 | 18.13 | 23.45 | 30.36 | 11.14 | 11.71 | 16.19 | 18.59 | 15.92 | 10.99 | 16.53 | 2.5 | 11.75 | 2.91 | 10.77 | 3.72 | -1.23 | 1.28 | 26.12
20101105:0100 | 26.88 | 14.32 | 21.55 | 16.31 | 22.73 | 28.7 | 10.07 | 10.34 | 15.06 | 18.03 | 15.42 | 10.34 | 15.41 | 1.3 | 11.37 | 2.42 | 8.63 | 3.62 | -2.15 | 1.26 | 25.99
20101105:0200 | 29.35 | 14.08 | 20.84 | 14.9 | 22.21 | 26.98 | 9.17 | 9.45 | 14.26 | 17.51 | 14.98 | 9.54 | 13.65 | -0.02 | 10.98 | 1.99 | 7.21 | 3.47 | -2.77 | 0.86 | 25.97
20101105:0300 | 30.15 | 14.04 | 20.26 | 14.32 | 21.34 | 24.77 | 8.54 | 8.92 | 13.84 | 17.12 | 14.55 | 8.44 | 13.31 | 0.02 | 10.72 | 1.63 | 5.74 | 3.28 | -3.05 | 0.42 | 25.87
20101105:0400 | 30.59 | 14.31 | 19.69 | 14.42 | 20.96 | 22.97 | 8 | 8.71 | 13.67 | 16.85 | 14.17 | 8.03 | 13.52 | -0.02 | 10.78 | 1.42 | 4.12 | 3.16 | -3.35 | 0.01 | 25.95
20101105:0500 | 30.88 | 17.49 | 19.23 | 17.27 | 21.25 | 21.29 | 7.65 | 8.58 | 13.57 | 16.64 | 13.81 | 7.47 | 12.6 | -0.34 | 10.72 | 1.51 | 2.87 | 3.23 | -3.69 | 0.53 | 26.62
20101105:0600 | 31.15 | 22.53 | 19.01 | 21.75 | 21.34 | 19.65 | 7.73 | 8.37 | 13.3 | 16.42 | 13.42 | 7.08 | 10.52 | -0.58 | 10.75 | 1.73 | 1.7 | 3.16 | -4.13 | 0.26 | 26.75
20101105:0700 | 30.13 | 25.41 | 18.2 | 24.35 | 21.55 | 18.11 | 7.95 | 8.64 | 13.21 | 15.75 | 12.71 | 7.35 | 10.49 | -1.69 | 11 | 1.67 | -0.14 | 2.91 | -5.68 | 0.96 | 26.88
20101105:0800 | 29.86 | 27.14 | 17.9 | 26.1 | 21 | 17.11 | 7.77 | 8.62 | 13.03 | 15.52 | 12.59 | 7.53 | 10.76 | -1.91 | 11.11 | 1.91 | -0.76 | 2.65 | -6.07 | 1.19 | 27.09
20101105:0900 | 30.24 | 28.09 | 17.55 | 27.43 | 20.48 | 16.32 | 7.42 | 8.64 | 12.91 | 15.23 | 12.23 | 7.65 | 11.06 | -2.19 | 11.2 | 2.38 | -1.18 | 2.11 | -6.11 | 2.14 | 26.82
20101105:1000 | 28.8 | 28.65 | 17.3 | 28.5 | 20.21 | 15.47 | 7.41 | 8.58 | 12.86 | 14.93 | 11.9 | 7.64 | 11.21 | -2.17 | 11.12 | 2.69 | -1.34 | 1.8 | -6.07 | 3.17 | 25.99
20101105:1100 | 28.23 | 28.96 | 17.08 | 29.31 | 20.18 | 14.67 | 7.36 | 8.75 | 12.78 | 14.69 | 11.6 | 7.44 | 11.3 | -2.25 | 10.82 | 3.36 | -1.42 | 1.34 | -6.09 | 4.41 | 26.13
20101105:1200 | 27.8 | 29 | 16.92 | 29.68 | 20.15 | 13.89 | 7.53 | 8.72 | 12.33 | 14.46 | 11.29 | 7.12 | 11.14 | -2.11 | 10.61 | 4.01 | -1.58 | 0.91 | -6.13 | 5.61 | 26.45
20101105:1300 | 27.61 | 28.79 | 17.93 | 29.45 | 20.18 | 13.13 | 7.76 | 8.91 | 12.21 | 14.38 | 10.61 | 6.85 | 11.25 | -1.91 | 10.55 | 4.55 | -1.53 | 0.8 | -6.03 | 6.61 | 26.79
20101105:1400 | 27.05 | 28.26 | 19.75 | 27.85 | 21.71 | 12.38 | 8.63 | 9.21 | 12.17 | 15.72 | 9.11 | 6.9 | 12.04 | -1.73 | 10.51 | 5.46 | -1.78 | 1.04 | -5.99 | 7.41 | 26.59
20101105:1500 | 26.58 | 26.85 | 21.32 | 25.83 | 24.02 | 13.25 | 9.99 | 9.93 | 11.74 | 17.62 | 6.65 | 7.01 | 13.15 | -1.8 | 10.44 | 6.56 | -1.89 | 1.79 | -5.88 | 7.67 | 26.34
20101105:1600 | 26.68 | 25.1 | 22.64 | 24.27 | 25.68 | 17.63 | 11.24 | 11.5 | 12.9 | 19.39 | 6.41 | 7.3 | 13.57 | -1.17 | 10.6 | 7.84 | -1.06 | 2.57 | -5.68 | 7.29 | 26.42
20101105:1700 | 25.95 | 23.55 | 23.76 | 23.07 | 26.6 | 21.26 | 12.98 | 12.78 | 14.11 | 21.09 | 7.32 | 7.63 | 14.22 | -0.1 | 10.98 | 8.56 | -0.09 | 3.09 | -5.42 | 6.61 | 26.51
20101105:1800 | 25.75 | 22.29 | 24.36 | 22.11 | 27.3 | 24.61 | 14.33 | 13.84 | 15.11 | 22.38 | 9.35 | 8.32 | 14.76 | 0.77 | 11.47 | 8.83 | 1.37 | 3.92 | -5.16 | 5.77 | 26.49
20101105:1900 | 25.52 | 21.25 | 23.59 | 21.02 | 28.67 | 27.52 | 15.38 | 13 | 15.81 | 21.75 | 10.83 | 8.53 | 15.34 | 1.3 | 12.3 | 8.74 | 3.09 | 4.3 | -5.33 | 4.59 | 25.91
20101105:2000 | 25.27 | 20.04 | 23.7 | 21.32 | 29.02 | 29.39 | 15.72 | 13.59 | 16.68 | 21.75 | 11.61 | 9.25 | 14.54 | 1.67 | 12.73 | 8.5 | 4.55 | 4.28 | -4.65 | 3.88 | 25.61
20101105:2100 | 24.99 | 18.96 | 23.5 | 19.51 | 28.82 | 30.59 | 15.67 | 13.69 | 17.25 | 21.5 | 11.54 | 9.98 | 14.34 | 1.76 | 13.31 | 8.17 | 5.59 | 3.96 | -4.1 | 3.14 | 25.25
20101105:2200 | 24.92 | 18 | 22.83 | 18.46 | 28.16 | 31.11 | 15.09 | 13.3 | 17.67 | 21.09 | 10.87 | 10.73 | 14.24 | 1.84 | 12.77 | 7.75 | 6.35 | 3.59 | -3.39 | 2.98 | 26.68
20101105:2300 | 25.02 | 17.05 | 21.47 | 17.92 | 26.73 | 31.1 | 13.52 | 12.39 | 17.61 | 20.89 | 10.15 | 11.15 | 14.56 | 1.56 | 12.48 | 7.54 | 6.27 | 3.24 | -2.91 | 2.73 | 26.56
20101106:0000 | 25.6 | 16.26 | 20.44 | 17.55 | 24.55 | 30.48 | 12.26 | 11.69 | 16.97 | 20.78 | 8.98 | 10.83 | 15.11 | 0.69 | 11.45 | 7.25 | 5.4 | 3 | -2.81 | 2.81 | 25.86
20101106:0100 | 26.09 | 15.66 | 19.9 | 17.19 | 23.09 | 28.89 | 11.82 | 11.13 | 15.91 | 20.94 | 7.69 | 10.25 | 15.73 | 0.05 | 11.27 | 6.89 | 4.26 | 2.89 | -3.06 | 2.84 | 25.56
20101106:0200 | 27.18 | 15.11 | 19.67 | 16.84 | 22.22 | 26.44 | 11.63 | 10.41 | 15.09 | 20.8 | 6.77 | 9.9 | 16.24 | -0.3 | 11.24 | 6.69 | 3.4 | 2.69 | -3.45 | 2.76 | 25.37
20101106:0300 | 28.48 | 14.51 | 19.32 | 16.55 | 21.89 | 25.43 | 11.64 | 10.23 | 14.73 | 17.94 | 5.89 | 9.72 | 16.74 | -0.67 | 11.48 | 6.46 | 1.75 | 2.59 | -3.72 | 2.86 | 25.64
20101106:0400 | 28.9 | 14.65 | 19.11 | 17.01 | 21.87 | 24.13 | 11.5 | 9.72 | 14.49 | 17.04 | 5.23 | 9 | 16.66 | -0.73 | 12.02 | 5.98 | 0.58 | 2.47 | -4.02 | 2.88 | 25.85
20101106:0500 | 29.52 | 18.34 | 19.06 | 19.06 | 22.02 | 22.94 | 11.53 | 9.79 | 14.34 | 16.84 | 4.82 | 8.63 | 16.05 | -0.74 | 12.48 | 5.74 | 0.07 | 2.21 | -4.25 | 2.86 | 26.18
20101106:0600 | 29.5 | 22.79 | 18.7 | 21.33 | 22.23 | 22.04 | 11.57 | 9.84 | 14.21 | 16.68 | 4.44 | 8.28 | 15.32 | -0.73 | 12.83 | 5.94 | -0.24 | 2.01 | -4.46 | 2.93 | 26.62
20101106:0700 | 28.38 | 25.55 | 18.19 | 23.59 | 22.1 | 20.32 | 12.52 | 10.15 | 14.4 | 15.96 | 3.23 | 8.57 | 15.19 | -1.18 | 13.08 | 5.55 | -0.91 | 2.02 | -5.21 | 3.07 | 27.05
20101106:0800 | 27.75 | 27.36 | 18.11 | 25.14 | 22.51 | 17.78 | 12.48 | 10.25 | 14.32 | 14.93 | 2.57 | 8.42 | 15.11 | -1.1 | 13.29 | 5.09 | -1.24 | 1.86 | -5.73 | 3.37 | 27.4
20101106:0900 | 28.05 | 28.52 | 17.83 | 26.32 | 22.6 | 16.11 | 12.41 | 10.27 | 14.28 | 13.94 | 1.88 | 8.1 | 14.95 | -1.06 | 13.41 | 4.47 | -1.46 | 1.88 | -6.09 | 3.79 | 27.62
20101106:1000 | 28.25 | 29.26 | 17.69 | 26.95 | 22.72 | 15.1 | 12.14 | 9.85 | 14.27 | 13.36 | 1.12 | 7.57 | 13.65 | -1.3 | 13.56 | 3.89 | -1.67 | 1.83 | -6.73 | 4.41 | 27.61
20101106:1100 | 26.85 | 29.69 | 17.34 | 26.5 | 22.69 | 14.17 | 11.52 | 9.48 | 14.09 | 12.66 | 0.47 | 7.05 | 11.09 | -1.27 | 13.69 | 3.45 | -1.79 | 1.62 | -7.18 | 5.14 | 27.55
20101106:1200 | 26.4 | 29.71 | 17.39 | 26.22 | 22.48 | 13.4 | 11.42 | 9.4 | 13.39 | 12.25 | 0.57 | 6.65 | 9.55 | -1.48 | 13.7 | 3.03 | -1.89 | 1.5 | -7.63 | 5.89 | 27.49
20101106:1300 | 26 | 29.36 | 19.15 | 25.62 | 22.26 | 12.66 | 11.32 | 9.42 | 13.02 | 11.98 | 1.62 | 5.96 | 8.75 | -1.58 | 13.64 | 3.34 | -2.05 | 1.18 | -8.09 | 6.6 | 27.44
20101106:1400 | 25.49 | 28.47 | 21.34 | 24.63 | 23.27 | 11.99 | 11.28 | 9.65 | 12.76 | 12.22 | 1.8 | 5.36 | 7.76 | -2.09 | 13.56 | 4.38 | -2.15 | 1.24 | -8.35 | 7.03 | 27.38
20101106:1500 | 25.07 | 26.63 | 23 | 23.5 | 24.57 | 12.98 | 11.2 | 10.21 | 12.39 | 12.8 | 2.85 | 5.17 | 7.53 | -2.26 | 13.46 | 5.58 | -1.45 | 2.21 | -8.74 | 7.07 | 27.29
20101106:1600 | 25.1 | 25.18 | 24.11 | 22.62 | 25.82 | 17.65 | 11.48 | 10.84 | 13.9 | 13.71 | 5.04 | 6 | 7.78 | -0.75 | 13.4 | 6.49 | 1.32 | 3.15 | -8.9 | 6.75 | 27.13
20101106:1700 | 24.61 | 23.85 | 24.77 | 21.76 | 26.87 | 21.58 | 11.74 | 11.76 | 15.77 | 14.78 | 6.95 | 9.48 | 8.39 | 0.67 | 13.5 | 7.08 | 5.68 | 3.76 | -9.13 | 6.1 | 26.99
20101106:1800 | 24.3 | 22.66 | 25.16 | 21.06 | 27.81 | 24.91 | 12.3 | 12.58 | 17.31 | 15.6 | 8.47 | 11.74 | 9.57 | 2.02 | 13.54 | 7.36 | 8.47 | 4.36 | -9.25 | 5.67 | 26.86
20101106:1900 | 23.96 | 21.85 | 25.06 | 20.45 | 28.64 | 27.84 | 12.55 | 12.65 | 18.11 | 15.65 | 9.44 | 13.44 | 10.21 | 2.64 | 13.63 | 7.79 | 10.01 | 4.31 | -9.71 | 5.6 | 26.76
20101106:2000 | 23.75 | 20.91 | 25.12 | 19.66 | 28.91 | 29.69 | 12.85 | 13.03 | 19.01 | 16 | 10.38 | 14.69 | 10.97 | 3.32 | 13.69 | 7.53 | 11.3 | 4.69 | -8.73 | 5.28 | 26.63
20101106:2100 | 24.02 | 20.02 | 24.71 | 18.92 | 28.42 | 30.85 | 13.22 | 13.38 | 19.46 | 16 | 10.9 | 15.68 | 11.35 | 3.87 | 13.69 | 6.94 | 12.67 | 4.78 | -7.86 | 5.21 | 26.59
20101106:2200 | 23.96 | 19.18 | 23.73 | 18.22 | 27.52 | 31.41 | 13.43 | 13.73 | 19.43 | 15.56 | 11.08 | 16.11 | 11.3 | 3.82 | 13.75 | 5.99 | 12.86 | 4.65 | -7.31 | 5.23 | 26.63
20101106:2300 | 23.97 | 18.37 | 22.28 | 17.58 | 26.2 | 31.4 | 13.5 | 13.67 | 19.09 | 14.43 | 10.78 | 16.07 | 10.94 | 3.46 | 13.68 | 5 | 12.04 | 4.15 | -7.13 | 5.12 | 26.5
20101107:0000 | 24.23 | 17.63 | 21.5 | 17.07 | 24.71 | 30.78 | 13.69 | 13.08 | 18.04 | 12.83 | 9.83 | 15.41 | 10.46 | 2.51 | 13.55 | 4.23 | 9.4 | 3.73 | -7.48 | 4.87 | 26.44
20101107:0100 | 25.01 | 16.89 | 21.05 | 16.42 | 23.6 | 29.04 | 13.81 | 12.33 | 16.77 | 12.54 | 8.49 | 14.73 | 9.57 | 1.26 | 13.58 | 3.29 | 6.66 | 3.01 | -8.48 | 4.56 | 26.53
20101107:0200 | 26.44 | 16.44 | 20.67 | 15.8 | 23.05 | 26.65 | 13.92 | 11.01 | 15.79 | 12.84 | 7.69 | 13.78 | 8.79 | 1.37 | 13.47 | 2.04 | 4.45 | 2.44 | -9.33 | 4.06 | 26.73
20101107:0300 | 27.52 | 15.73 | 20.34 | 15.21 | 22.33 | 25.17 | 13.91 | 9.85 | 15.45 | 11.07 | 7.02 | 9.61 | 8.19 | -0.44 | 13.34 | 1.14 | 3.23 | 1.87 | -10 | 3.47 | 27.02
20101107:0400 | 28.26 | 15.98 | 20.03 | 15.26 | 21.92 | 24.06 | 13.96 | 8.73 | 15.13 | 9.48 | 6.85 | 8.11 | 7.73 | -1.13 | 13.18 | 0.88 | 2.73 | 1.5 | -10.51 | 2.84 | 27.23
20101107:0500 | 28.86 | 19.38 | 19.73 | 17.27 | 21.69 | 22.86 | 13.98 | 7.94 | 14.88 | 9.09 | 6.33 | 7.27 | 7.32 | -1.86 | 13.07 | 1.22 | 2.58 | 0.98 | -10.94 | 2.03 | 27.48
20101107:0600 | 28.65 | 22.68 | 19.41 | 19.9 | 21.46 | 21.64 | 14.01 | 7.77 | 14.64 | 8.85 | 5.61 | 6.78 | 6.98 | -2.24 | 12.92 | 1.44 | 2.23 | 0.2 | -11.25 | 1.37 | 27.61
20101107:0700 | 27.88 | 25.24 | 19.03 | 22.59 | 21.23 | 20.37 | 11.5 | 8.49 | 14.82 | 7.99 | 4.09 | 7.02 | 6.3 | -2.49 | 13.25 | 1.51 | 2.15 | -0.54 | -11.31 | 2.67 | 27.75
20101107:0800 | 27.09 | 26.9 | 18.88 | 24.04 | 21.1 | 18.19 | 11.13 | 8.32 | 14.63 | 7.93 | 3.5 | 6.28 | 6.13 | -2.63 | 13.06 | 1.28 | 1.92 | -1.11 | -11.34 | 3.04 | 27.69
20101107:0900 | 27.1 | 27.96 | 18.65 | 25.07 | 20.77 | 16.23 | 10.9 | 7.87 | 14.41 | 8.01 | 2.96 | 5.9 | 5.95 | -2.74 | 13.09 | 1.1 | 1.6 | -0.57 | -11.36 | 3.84 | 27.71
20101107:1000 | 27.47 | 28.93 | 18.36 | 25.75 | 20.61 | 15.07 | 10.88 | 7.24 | 14.23 | 8.1 | 2.46 | 5.6 | 5.86 | -2.78 | 13.12 | 0.93 | 1.82 | 0.03 | -11.4 | 5.41 | 28.19
20101107:1100 | 26.69 | 29.43 | 18.06 | 26.05 | 20.44 | 14.09 | 10.86 | 6.44 | 14.13 | 8.17 | 1.88 | 5.45 | 5.88 | -2.89 | 13.11 | -0.08 | 1.71 | 0.28 | -11.42 | 7.41 | 28.26
20101107:1200 | 26.27 | 29.56 | 18.17 | 25.95 | 20.29 | 13.3 | 10.83 | 6.2 | 14.03 | 8.32 | 1.24 | 5.56 | 5.97 | -2.98 | 13.07 | -1.03 | 1.1 | 0.4 | -11.38 | 9.36 | 28.3
20101107:1300 | 26.1 | 29.25 | 20.75 | 25.45 | 20.31 | 12.65 | 10.82 | 6.53 | 13.95 | 8.6 | 0.67 | 6.01 | 6.17 | -3.03 | 12.98 | -0.21 | 1.02 | 0.64 | -11.33 | 10.85 | 28.37
20101107:1400 | 25.76 | 28.39 | 23.14 | 23.92 | 21.61 | 12.06 | 10.94 | 6.35 | 13.75 | 9.98 | 0.38 | 6.68 | 7.35 | -3.11 | 12.84 | 2.74 | 1.18 | 1.17 | -11.31 | 11.8 | 28.34
20101107:1500 | 25.74 | 26.72 | 24.55 | 22.22 | 23.8 | 13.13 | 11.17 | 7.82 | 13.71 | 12.23 | 3.44 | 7.17 | 9.42 | -2.98 | 12.67 | 4.68 | 1.82 | 1.64 | -11.26 | 11.86 | 28.12
20101107:1600 | 25.67 | 25.41 | 25.34 | 20.85 | 25.62 | 18.15 | 11.36 | 10.21 | 13.85 | 14.07 | 8.11 | 8.36 | 11.5 | -0.36 | 12.55 | 6.19 | 3.29 | 2.17 | -11.21 | 10.57 | 27.93
20101107:1700 | 25.32 | 24.21 | 25.82 | 19.62 | 26.84 | 22.31 | 11.5 | 11.68 | 14.38 | 16.1 | 10.09 | 10.36 | 13.43 | 2.66 | 12.49 | 7.24 | 5.85 | 2.71 | -11.13 | 9.07 | 27.78
20101107:1800 | 24.89 | 23.06 | 25.96 | 18.6 | 27.32 | 25.57 | 11.52 | 12.94 | 15.14 | 17.81 | 11.41 | 12.55 | 15.06 | 4.88 | 12.4 | 7.99 | 9 | 2.95 | -11.05 | 8.21 | 27.63
20101107:1900 | 24.99 | 22.52 | 26.43 | 17.49 | 27.77 | 27.64 | 12.01 | 14.35 | 15.86 | 18.83 | 12.01 | 12.24 | 15.57 | 6.27 | 11.78 | 8.72 | 10.03 | 3.13 | -11.3 | 6.6 | 27.53
20101107:2000 | 24.96 | 21.54 | 25.74 | 16.63 | 27.12 | 29.34 | 12.25 | 15.17 | 16.69 | 19.65 | 12.23 | 12.07 | 16.14 | 7.16 | 11.56 | 8.64 | 10.76 | 3.85 | -10.38 | 6.51 | 27.51
20101107:2100 | 24.91 | 20.9 | 25.03 | 15.94 | 26.06 | 30.4 | 12.47 | 15.69 | 17.05 | 19.71 | 12.52 | 11.19 | 16.15 | 7.45 | 11.25 | 7.66 | 11.17 | 3.98 | -9.33 | 6.31 | 27.51
20101107:2200 | 24.7 | 19.97 | 24.44 | 15.38 | 25.94 | 30.9 | 12.64 | 15.82 | 17.03 | 18.9 | 12.61 | 9.92 | 15.5 | 7.3 | 10.81 | 6.37 | 11.72 | 3.5 | -8.46 | 6.05 | 27.38
20101107:2300 | 24.64 | 19.02 | 23.41 | 14.96 | 25.01 | 30.86 | 12.48 | 15.51 | 16.78 | 17.79 | 11.93 | 9.9 | 14.43 | 6.54 | 10.96 | 5.44 | 10.69 | 3.18 | -7.94 | 5.74 | 27.45
20101108:0000 | 24.95 | 18.16 | 22.77 | 14.64 | 23.78 | 30.21 | 12.25 | 14.39 | 16.1 | 17.02 | 9.84 | 9.96 | 13.68 | 5.23 | 10.84 | 4.71 | 9.12 | 3.19 | -8.15 | 5.53 | 27.54
20101108:0100 | 25.16 | 17.32 | 22.32 | 14.27 | 22.88 | 28.62 | 11.7 | 13.02 | 15.38 | 16.53 | 8.57 | 10.09 | 13 | 2.93 | 9.98 | 4.14 | 7.85 | 3.43 | -9.04 | 5.35 | 27.65
20101108:0200 | 26.54 | 17.14 | 21.76 | 13.84 | 22.25 | 26.53 | 11.3 | 11.7 | 14.86 | 16.14 | 7.14 | 10.21 | 12.29 | 1.17 | 9.34 | 3.64 | 6.75 | 3.51 | -9.82 | 5.21 | 27.79
20101108:0300 | 27.5 | 16.73 | 21.28 | 13.39 | 22.09 | 24.37 | 11 | 10.48 | 14.64 | 15.9 | 5.92 | 10.44 | 11.57 | -0.27 | 8.94 | 3.25 | 5.6 | 3.99 | -10.37 | 5.12 | 27.9
20101108:0400 | 27.92 | 16.82 | 21.08 | 13.61 | 21.82 | 23.76 | 10.87 | 10.05 | 14.47 | 15.77 | 4.59 | 10.18 | 10.93 | -1.2 | 8.59 | 2.94 | 4.9 | 3.7 | -10.77 | 5.04 | 28.05
20101108:0500 | 28.63 | 19.92 | 21.22 | 16.18 | 21.61 | 24.02 | 11.33 | 9.72 | 14.52 | 15.76 | 3.41 | 9.94 | 10.41 | -1.57 | 8.44 | 2.7 | 5.15 | 2.94 | -11.1 | 5.08 | 28.25
20101108:0600 | 28.72 | 23.13 | 21.39 | 19.5 | 21.55 | 23.07 | 9.15 | 9.47 | 14.47 | 15.86 | 2.54 | 9.61 | 10.03 | -1.87 | 8.17 | 2.51 | 5.09 | 2.8 | -11.37 | 5.04 | 28.42
20101108:0700 | 28.57 | 25.71 | 21.41 | 22.29 | 21.64 | 21.93 | 8.4 | 9.71 | 14.92 | 16.6 | 1.4 | 9.84 | 9.29 | -1.73 | 8.13 | 2.65 | 5.52 | 2.82 | -12.06 | 5.16 | 28.36
20101108:0800 | 28.03 | 27.46 | 21.09 | 23.89 | 21.55 | 20.73 | 8.61 | 9.32 | 14.92 | 16.72 | 0.86 | 9.8 | 9.33 | -2.03 | 8.12 | 2.42 | 6.06 | 2.73 | -12.23 | 6.23 | 28.47
20101108:0900 | 28.22 | 28.75 | 20.91 | 24.75 | 21.52 | 19.52 | 9.2 | 9.06 | 14.86 | 16.99 | 0.51 | 9.67 | 10.38 | -2.27 | 7.95 | 2.19 | 6.36 | 2.47 | -12.43 | 8.09 | 28.53
20101108:1000 | 26.65 | 29.64 | 20.87 | 25.28 | 21.36 | 18.35 | 8.59 | 8.03 | 14.82 | 16.75 | 0.16 | 9.46 | 9.92 | -2.46 | 7.63 | 1.87 | 6.17 | 2.01 | -12.67 | 10.32 | 28.93
20101108:1100 | 26.1 | 30.2 | 20.67 | 25.44 | 21.39 | 16.53 | 7.73 | 6.38 | 14.79 | 16.65 | 0.06 | 9.18 | 10.13 | -2.56 | 7.46 | 1.5 | 5.54 | 1.52 | -12.96 | 11.33 | 28.65
20101108:1200 | 25.9 | 30.32 | 20.52 | 25.37 | 21.15 | 15.21 | 6.55 | 5.92 | 14.63 | 16.67 | 0.18 | 8.71 | 10.13 | -2.59 | 7.26 | 1.15 | 5.38 | 1.21 | -13.3 | 12.52 | 28.24
20101108:1300 | 26.04 | 30.02 | 22.4 | 24.95 | 20.79 | 14.38 | 7.33 | 5.71 | 14.49 | 16.65 | 0.25 | 8.35 | 10.27 | -2.46 | 6.96 | 2.41 | 5.25 | 0.88 | -13.68 | 13.1 | 27.94
20101108:1400 | 25.06 | 29.13 | 24.11 | 23.38 | 22.1 | 13.79 | 8.81 | 6.43 | 14.25 | 17.62 | 0.24 | 7.79 | 10.96 | -2.12 | 6.77 | 5.75 | 4.99 | 0.69 | -14.04 | 13.22 | 27.52
20101108:1500 | 24.99 | 27.38 | 25.48 | 21.59 | 24.04 | 14.32 | 10.78 | 10.09 | 13.96 | 19.34 | 2.05 | 7.71 | 12 | -1.57 | 6.65 | 7.84 | 5.25 | 0.76 | -14.34 | 13 | 26.61
20101108:1600 | 25.08 | 25.99 | 26.05 | 20.19 | 25.52 | 18.77 | 13.26 | 12.98 | 13.84 | 20.67 | 4.19 | 8.09 | 13 | 0.32 | 6.76 | 9.75 | 6.45 | 1.1 | -14.6 | 12.53 | 26.69
20101108:1700 | 25.04 | 24.72 | 25.94 | 19.06 | 26.89 | 22.72 | 15.88 | 14.76 | 13.87 | 22.25 | 6.04 | 8.98 | 13.73 | 3.61 | 7.63 | 11.32 | 7.7 | 1.36 | -14.83 | 12.09 | 26.25
20101108:1800 | 24.86 | 23.58 | 25.72 | 18.12 | 27.57 | 25.67 | 17.81 | 16.07 | 14.52 | 23.76 | 7.64 | 10.07 | 14.36 | 6.4 | 8.72 | 12.48 | 10.11 | 1.67 | -15 | 11.94 | 25.94
20101108:1900 | 24.68 | 22.91 | 26.09 | 17.09 | 27.66 | 26.92 | 19.16 | 16.7 | 15.4 | 25.19 | 8.99 | 10.82 | 15.09 | 8.2 | 9.81 | 13.52 | 10.57 | 1.7 | -16.91 | 11.23 | 25.88
20101108:2000 | 24.44 | 22.01 | 26.22 | 16.52 | 28.32 | 28.04 | 19.86 | 17.17 | 16.06 | 25.78 | 10.42 | 10.6 | 15.3 | 8.77 | 10.32 | 13.37 | 11.56 | 1.92 | -15.71 | 11.33 | 25.76
20101108:2100 | 24.61 | 21.11 | 26.12 | 16.11 | 26.86 | 28.82 | 20.02 | 17.38 | 16.47 | 25.71 | 10.98 | 11.38 | 15.17 | 8.83 | 10.41 | 11.97 | 11.39 | 2 | -14.04 | 11.18 | 25.74
20101108:2200 | 24.6 | 20.28 | 25.63 | 15.85 | 26.48 | 29.12 | 19.28 | 17.19 | 16.62 | 24.8 | 11.07 | 10.92 | 14.7 | 8.02 | 9.74 | 10.13 | 11.66 | 2.01 | -12.62 | 10.64 | 26.04
20101108:2300 | 24.65 | 19.44 | 24.4 | 15.57 | 25.95 | 28.84 | 17.49 | 16.53 | 16.36 | 23.37 | 10.5 | 10.61 | 13.95 | 6.5 | 9.25 | 8.86 | 11.29 | 1.64 | -11.91 | 10.64 | 26.15
20101109:0000 | 25.04 | 18.69 | 23.6 | 15.19 | 24.79 | 27.73 | 15.97 | 14.91 | 15.61 | 22.38 | 8.97 | 9.41 | 13.78 | 5.24 | 8.54 | 8.12 | 10.25 | 1.27 | -11.75 | 10.92 | 26.02
20101109:0100 | 25.82 | 17.94 | 22.88 | 14.74 | 23.94 | 26.44 | 14.98 | 13.09 | 14.68 | 21.74 | 7.07 | 8.76 | 14.08 | 3.04 | 7.76 | 8.06 | 8.89 | 1.01 | -12.13 | 11.22 | 26.22
20101109:0200 | 27.48 | 17.16 | 22.39 | 14.3 | 23.29 | 25.55 | 14.23 | 11.71 | 13.93 | 21.19 | 5.78 | 8.16 | 14.35 | 1.58 | 7.32 | 7.9 | 7.68 | 0.92 | -12.14 | 11.28 | 26.52
20101109:0300 | 28.33 | 16.41 | 21.72 | 13.9 | 22.68 | 24.92 | 13.7 | 10.47 | 13.49 | 20.77 | 4.75 | 7.47 | 14.89 | 1.05 | 6.69 | 7.83 | 5.83 | 1.34 | -11.88 | 11.37 | 26.74
20101109:0400 | 28.42 | 16.47 | 21.36 | 14.12 | 22.26 | 23.9 | 13.38 | 9.39 | 13.18 | 20.42 | 3.85 | 7.24 | 15.59 | 0.68 | 6.74 | 7.71 | 4.48 | 1.51 | -11.66 | 11.58 | 26.76
20101109:0500 | 29.19 | 20.04 | 20.98 | 16.5 | 21.96 | 22.66 | 13.22 | 8.34 | 12.84 | 20.1 | 3.01 | 7.2 | 15.71 | 0.55 | 6.75 | 7.62 | 4.2 | 1.7 | -11.67 | 11.71 | 27.19
20101109:0600 | 28.76 | 23.54 | 20.6 | 19.63 | 21.99 | 21.77 | 13.09 | 7.55 | 12.5 | 19.88 | 1.97 | 6.81 | 16.03 | 0.4 | 6.7 | 7.47 | 3.99 | 1.84 | -11.42 | 11.74 | 27.24
20101109:0700 | 28.91 | 25.94 | 19.88 | 22.13 | 21.8 | 20.46 | 13.59 | 7.02 | 12.55 | 20.25 | 0.7 | 6.57 | 17.13 | 1.13 | 6.63 | 7.91 | 4.56 | 0.93 | -11.46 | 11.73 | 26.99
20101109:0800 | 28.2 | 27.59 | 19.78 | 23.96 | 21.63 | 19.8 | 13.49 | 6.79 | 12.27 | 20.01 | -0.29 | 6.61 | 17.63 | 0.84 | 6.31 | 7.64 | 3.82 | 0.67 | -11.18 | 11.97 | 26.91
20101109:0900 | 28.46 | 28.92 | 19.55 | 25.09 | 21.51 | 19.36 | 13.32 | 6.95 | 11.94 | 19.78 | -1.13 | 6.47 | 17.81 | 0.6 | 6.17 | 7.4 | 2.96 | 0.4 | -11 | 12.27 | 27.1
20101109:1000 | 27.67 | 29.88 | 19.14 | 25.83 | 21.54 | 19.01 | 13.1 | 7.46 | 11.57 | 19.59 | -1.73 | 6.67 | 17.78 | 0.41 | 5.95 | 7.65 | 2.11 | -0.05 | -10.63 | 12.68 | 25.88
20101109:1100 | 27.34 | 30.46 | 18.73 | 26.22 | 21.55 | 18.62 | 12.88 | 7.44 | 11.17 | 19.5 | -2.1 | 6.59 | 17.53 | 0.23 | 5.59 | 7.37 | 1.03 | -0.63 | -9.64 | 13.07 | 25.87
20101109:1200 | 27.33 | 30.55 | 18.57 | 26.16 | 21.42 | 17.8 | 12.69 | 6.95 | 10.84 | 19.45 | -2.03 | 6.4 | 17.09 | -0.41 | 5.34 | 6.55 | -0.11 | -1.22 | -8.69 | 13.32 | 26.12
20101109:1300 | 26.98 | 30.18 | 19.5 | 25.59 | 21.45 | 17.12 | 12.67 | 6.31 | 10.59 | 19.31 | -1.75 | 5.83 | 16.08 | -0.36 | 5.55 | 5.9 | -0.67 | -1.72 | -8.01 | 13.16 | 26.33
20101109:1400 | 26.64 | 29.29 | 21.37 | 23.93 | 22.6 | 17.12 | 14.51 | 5.86 | 10.36 | 19.26 | -2.07 | 5.46 | 14.25 | -0.52 | 5.76 | 5.82 | -0.74 | -2 | -7.45 | 12.99 | 26.45
20101109:1500 | 26.38 | 27.78 | 23.26 | 22.26 | 24.25 | 17.89 | 17.12 | 7.8 | 10.09 | 18.47 | -0.36 | 5.18 | 12.68 | -0.42 | 5.89 | 5.98 | -0.34 | -1.84 | -7.06 | 12.32 | 26.64
20101109:1600 | 26.35 | 26.56 | 24.85 | 20.98 | 26.06 | 18.82 | 19.06 | 10.84 | 10.63 | 18.05 | 3.64 | 5.31 | 12.29 | -0.53 | 5.7 | 6.29 | 2.19 | -1.37 | -6.74 | 10.88 | 26.68
20101109:1700 | 25.87 | 25.39 | 25.62 | 19.95 | 27.12 | 19.53 | 20.7 | 12.92 | 11.85 | 17.82 | 5.69 | 7.66 | 12.27 | -0.21 | 6.94 | 6.62 | 6.55 | -0.76 | -6.46 | 9.18 | 26.83
20101109:1800 | 25.83 | 24.32 | 25.99 | 19.09 | 27.97 | 20.33 | 21.95 | 14.5 | 13.17 | 17.74 | 7.28 | 8.45 | 12.17 | 0.24 | 6.8 | 6.61 | 9.78 | -0.2 | -6.11 | 7.9 | 26.9
20101109:1900 | 25.56 | 23.38 | 26.54 | 17.94 | 28.65 | 23.02 | 23.48 | 16.16 | 14.65 | 16.78 | 8.46 | 9.31 | 11.62 | 0.01 | 7.59 | 7.25 | 12.02 | -0.25 | -6.03 | 6.97 | 26.93
20101109:2000 | 25.37 | 22.43 | 26.54 | 17.22 | 29.24 | 23.79 | 23.9 | 17.04 | 15.49 | 16.46 | 9.32 | 10.08 | 11.47 | 0.26 | 8.45 | 6.96 | 13.89 | -0.13 | -5.31 | 6.28 | 26.89
20101109:2100 | 25.29 | 21.48 | 26.15 | 16.62 | 29.34 | 24.1 | 23.78 | 17.65 | 16.02 | 15.91 | 9.85 | 10.53 | 11.03 | 0.31 | 9.27 | 6.34 | 14.76 | -0.32 | -4.54 | 5.87 | 26.69
20101109:2200 | 25.35 | 20.62 | 25.12 | 16.06 | 28.77 | 23.73 | 22.87 | 17.88 | 16.18 | 15.03 | 9.98 | 10.17 | 10.29 | 0.2 | 9.42 | 5.51 | 14.64 | -0.81 | -3.69 | 5.47 | 26.45
20101109:2300 | 25.44 | 19.84 | 23.82 | 15.57 | 27.62 | 23.15 | 20.84 | 17.69 | 16.05 | 13.9 | 9.68 | 9.9 | 9.5 | -0.36 | 8.62 | 5.07 | 13.7 | -1.55 | -3.17 | 4.79 | 26.48
20101110:0000 | 25.12 | 19.15 | 23.08 | 15.16 | 26.1 | 21.92 | 19.32 | 16.64 | 15.51 | 13.04 | 8.83 | 9.54 | 8.81 | -0.73 | 7.94 | 4.53 | 10.84 | -1.99 | -2.87 | 4.47 | 26.47
20101110:0100 | 25.61 | 18.5 | 22.58 | 14.84 | 24.88 | 20.73 | 18.4 | 14.63 | 14.41 | 12.3 | 7.11 | 8.68 | 7.96 | -0.87 | 7.36 | 4 | 8.78 | -2.32 | -2.87 | 3.99 | 26.62
20101110:0200 | 27.55 | 17.67 | 22.12 | 14.58 | 23.91 | 20.07 | 17.74 | 12.99 | 13.42 | 11.76 | 5.77 | 7.52 | 7.27 | -1.17 | 7.02 | 3.33 | 7.08 | -2.29 | -2.59 | 3.94 | 26.94
20101110:0300 | 29.07 | 16.76 | 21.61 | 14.33 | 23.1 | 19.28 | 17.27 | 12.45 | 12.77 | 11.4 | 5.8 | 7 | 6.71 | -1.53 | 6.8 | 2.81 | 5.92 | -2.32 | -2.36 | 3.39 | 27.37
20101110:0400 | 29.76 | 16.61 | 20.96 | 14.67 | 22.57 | 18.65 | 17 | 12.4 | 12.25 | 10.86 | 4.58 | 7.36 | 6.39 | -1.96 | 6.75 | 2.36 | 4.57 | -2.35 | -2.07 | 2.93 | 27.73
20101110:0500 | 30.88 | 20.04 | 20.35 | 17.16 | 22.21 | 17.41 | 16.75 | 11.73 | 11.77 | 10.02 | 3.71 | 6.74 | 6.23 | -2.46 | 6.74 | 2.19 | 3.45 | -2.4 | -1.75 | 3.25 | 27.95
20101110:0600 | 31.13 | 23.62 | 19.83 | 20.42 | 21.84 | 15.34 | 16.61 | 10.34 | 11.34 | 9.23 | 2.82 | 5.54 | 5.83 | -2.54 | 6.74 | 1.62 | 3.71 | -2.46 | -1.45 | 3.69 | 27.96
20101110:0700 | 30.59 | 25.84 | 20.2 | 23.18 | 21.23 | 15.62 | 16.63 | 9.1 | 10.73 | 8.21 | 0.4 | 5.25 | 4.76 | -2.51 | 6.86 | 0.63 | 2.63 | -3.13 | -1.56 | 2.76 | 27.89
20101110:0800 | 31.38 | 27.55 | 20.14 | 25.07 | 20.91 | 14.59 | 16.41 | 8.65 | 10.31 | 7.74 | 0.22 | 4.56 | 4.29 | -2.78 | 6.88 | 0.41 | 1.65 | -3.15 | -1.44 | 3.45 | 27.81
20101110:0900 | 31.05 | 28.88 | 20.23 | 26.35 | 20.66 | 13.84 | 16.23 | 8.03 | 9.95 | 7.26 | 0.18 | 4.16 | 3.83 | -3.9 | 7.01 | 0.4 | 1.28 | -3.13 | -1.48 | 5.88 | 27.93
20101110:1000 | 29.65 | 29.84 | 20.12 | 27.21 | 20.34 | 13.29 | 16.04 | 7.29 | 9.52 | 6.79 | 0.32 | 3.89 | 3.43 | -4.98 | 7.19 | 0.21 | 1.24 | -3.05 | -0.8 | 7.47 | 27.42
20101110:1100 | 28.36 | 30.42 | 20.06 | 27.71 | 20.2 | 12.74 | 16.15 | 6.69 | 8.7 | 6.28 | 0.23 | 2.5 | 3.01 | -5.92 | 7.19 | 0.13 | 1.19 | -2.93 | -1.96 | 8.79 | 27.63
20101110:1200 | 27.73 | 30.61 | 19.92 | 27.69 | 20.28 | 12.41 | 16.25 | 6.42 | 8.9 | 5.79 | 0 | 1.55 | 2.68 | -6.36 | 7.07 | 0.18 | 0.78 | -2.71 | -1.57 | 9.7 | 27.72
20101110:1300 | 27.47 | 30.36 | 20.03 | 27.17 | 20.85 | 11.92 | 16.36 | 6.39 | 10.16 | 5.27 | -0.36 | 1.23 | 2.44 | -6.69 | 6.53 | 0.99 | 0.48 | -2.57 | -0.3 | 10.07 | 27.77
20101110:1400 | 26.68 | 29.65 | 20.35 | 25.39 | 21.84 | 11.31 | 17.42 | 6.55 | 10.29 | 6.18 | -0.73 | 1.21 | 2.97 | -7.22 | 5.6 | 2.36 | 0.11 | -2.36 | 0.41 | 10.14 | 27.84
20101110:1500 | 26.27 | 28.18 | 21.36 | 23.61 | 23.28 | 11.4 | 18.78 | 9.45 | 9.59 | 7.37 | 1.5 | 1.03 | 3.79 | -6.93 | 5.52 | 3.77 | 0.63 | -2.09 | 1.09 | 9.77 | 27.72
20101110:1600 | 25.89 | 26.92 | 22.22 | 22.13 | 25 | 12.58 | 19.84 | 14.52 | 9 | 8.45 | 4.19 | 1.77 | 4.69 | -4.82 | 5.43 | 5.36 | 3.55 | -1.87 | 0.84 | 8.5 | 27.56
20101110:1700 | 25.35 | 25.69 | 23.22 | 20.83 | 26.33 | 13.78 | 20.77 | 17.59 | 12.27 | 9.66 | 6.38 | 4.79 | 5.69 | -2.51 | 5.49 | 6.83 | 8.15 | -1.73 | 0.53 | 7.2 | 27.52
20101110:1800 | 25.15 | 24.52 | 24.94 | 19.76 | 27.41 | 14.83 | 21.16 | 19.81 | 13.48 | 10.77 | 8.02 | 6.96 | 6.82 | -1.09 | 5.69 | 8.12 | 11.25 | -1.43 | 0.09 | 6.08 | 27.21
20101110:1900 | 24.91 | 23.64 | 26.06 | 18.47 | 27.83 | 15.66 | 22.5 | 21.24 | 13.99 | 11.26 | 9.03 | 8.17 | 7.65 | 0.44 | 6.21 | 8.73 | 12.3 | -1.86 | 0.07 | 4.95 | 27.26
20101110:2000 | 24.79 | 22.66 | 26.26 | 17.68 | 28.13 | 16.5 | 22.72 | 22.11 | 14.84 | 11.86 | 10.08 | 9.58 | 8.22 | 1.33 | 6.53 | 8.91 | 13.22 | -1.82 | -0.19 | 4.08 | 27.03
20101110:2100 | 24.76 | 21.66 | 25.66 | 17.07 | 28.15 | 16.73 | 22.75 | 22.66 | 15.34 | 12.03 | 10.71 | 9.97 | 8.42 | 1.68 | 6.72 | 8.98 | 13.58 | -1.75 | -0.51 | 3.77 | 26.79
20101110:2200 | 25.1 | 20.7 | 24.75 | 16.59 | 27.82 | 16.83 | 22.38 | 22.79 | 15.23 | 11.82 | 10.88 | 10.55 | 8.15 | 1.59 | 6.68 | 8.91 | 12.58 | -1.66 | -0.65 | 3.89 | 27.29
20101110:2300 | 24.64 | 19.77 | 23.62 | 16.26 | 27.12 | 16.49 | 22.07 | 22.15 | 14.64 | 10.66 | 10.42 | 10.63 | 7.3 | 1.27 | 6.75 | 9 | 10.92 | -1.61 | -1.04 | 4.29 | 27.29
20101111:0000 | 24.58 | 18.93 | 23 | 15.97 | 25.51 | 15.92 | 21.5 | 20.28 | 13.95 | 9.54 | 9.15 | 9.98 | 6.57 | 0.04 | 6.71 | 9.09 | 9.17 | -1.61 | -1.46 | 4.65 | 27.36
20101111:0100 | 25.43 | 18.13 | 22.67 | 15.66 | 24.02 | 15.16 | 20.68 | 18.17 | 13.17 | 8.47 | 7.23 | 9.33 | 5.98 | -1.44 | 6.67 | 9.19 | 7.36 | -1.6 | -2.33 | 5.06 | 27.34
20101111:0200 | 27.13 | 17.34 | 22.46 | 15.34 | 22.87 | 14.15 | 19.48 | 16.4 | 12.38 | 7.47 | 5.79 | 8.84 | 5.48 | -1.01 | 6.62 | 9.22 | 6.3 | -1.73 | -3.06 | 5.21 | 27.38
20101111:0300 | 28.24 | 16.65 | 22.28 | 15.02 | 22.29 | 13.11 | 18.94 | 14.81 | 11.82 | 6.96 | 4.58 | 7.94 | 5.06 | -1.53 | 6.47 | 9.3 | 5.37 | -2 | -3.68 | 5.6 | 27.12
20101111:0400 | 27.85 | 16.8 | 22.21 | 15.21 | 21.81 | 12.17 | 18.71 | 13.42 | 11.28 | 6.74 | 3.58 | 7.64 | 4.68 | -2.19 | 6.37 | 9.43 | 4.17 | -2.39 | -3.89 | 6.45 | 26.8
20101111:0500 | 28.72 | 20.26 | 22.36 | 17.75 | 21.25 | 11.18 | 17.72 | 12.42 | 10.77 | 6.38 | 3.54 | 7.39 | 4.36 | -3.74 | 6.36 | 9.61 | 3.16 | -2.71 | -4.16 | 7.31 | 27.11
20101111:0600 | 28 | 23.9 | 22.3 | 21.38 | 20.75 | 10.16 | 14.15 | 11.69 | 10.44 | 6.16 | 2.85 | 7.11 | 4.13 | -5.71 | 6.36 | 9.71 | 1.97 | -2.89 | -4.35 | 8.29 | 27.23
20101111:0700 | 27.96 | 26.62 | 21.77 | 24.19 | 20.33 | 9.16 | 10.21 | 11.36 | 10.87 | 5.57 | 2.51 | 7.34 | 3.99 | -8.99 | 5.95 | 10.38 | 0.92 | -3.13 | -4.67 | 8.94 | 27.09
20101111:0800 | 27.27 | 28.43 | 21.86 | 26.11 | 19.98 | 8.58 | 9.42 | 10.69 | 11.21 | 5.41 | 2.21 | 7.56 | 3.91 | -11.36 | 6.04 | 9.43 | -0.58 | -3.22 | -5.07 | 9.72 | 27.11
20101111:0900 | 27.53 | 29.75 | 22.1 | 27.42 | 20.07 | 9.13 | 8.89 | 9.8 | 11.59 | 5.3 | 1.6 | 7.99 | 3.84 | -12.61 | 5.91 | 8.72 | -1.19 | -3.33 | -5.68 | 10.5 | 27.33
20101111:1000 | 26.4 | 30.68 | 22.27 | 28.31 | 20.23 | 9.29 | 8.53 | 9.48 | 12.03 | 5.21 | 1.29 | 7.93 | 3.74 | -12.28 | 5.6 | 7.32 | -1.03 | -3.64 | -6.64 | 11.36 | 27.96
20101111:1100 | 26.24 | 31.13 | 22.29 | 28.78 | 20.39 | 8.84 | 8.42 | 9.41 | 12.08 | 5.19 | 0.93 | 7.65 | 3.63 | -12.04 | 5.45 | 5.61 | -0.81 | -3.14 | -7.72 | 12.32 | 28
20101111:1200 | 26.18 | 31.21 | 22.49 | 28.79 | 20.52 | 8.11 | 8.31 | 9.46 | 12.13 | 5.26 | 1.23 | 7.11 | 3.53 | -12.44 | 5.57 | 4.48 | 0.09 | -2.98 | -8.54 | 13.25 | 28.08
20101111:1300 | 25.97 | 30.82 | 23.58 | 28.32 | 20.52 | 7.33 | 8.2 | 8.72 | 12.32 | 5.43 | 1.86 | 7.27 | 3.55 | -12.85 | 5.43 | 4.24 | 0.67 | -3.93 | -9.27 | 13.58 | 28.16
20101111:1400 | 25.79 | 29.88 | 24.82 | 26.56 | 21.27 | 6.71 | 8.22 | 8.38 | 12.45 | 6.95 | 1.8 | 7.28 | 4.7 | -13.24 | 5.38 | 4.35 | 1.23 | -3.96 | -9.66 | 13.98 | 28.23
20101111:1500 | 25.38 | 28.13 | 25.68 | 24.78 | 22.05 | 6.93 | 8.78 | 9.88 | 12.45 | 9.81 | 2.72 | 7.11 | 6.77 | -13.14 | 5.32 | 4.62 | 1.28 | -3.71 | -10.13 | 13.79 | 27.76
20101111:1600 | 25.01 | 26.74 | 26.01 | 23.2 | 23.25 | 9.69 | 9.68 | 14.36 | 12.46 | 12.55 | 6.36 | 7.18 | 8.96 | -9.61 | 5.64 | 5.3 | 2.11 | -3.28 | -11.53 | 12.97 | 27.83
20101111:1700 | 24.52 | 25.43 | 26.13 | 21.81 | 24.37 | 12 | 10.4 | 16.94 | 12.29 | 14.97 | 8.29 | 8.4 | 10.87 | -3.89 | 6.32 | 5.73 | 3.36 | -2.79 | -12.55 | 11.82 | 27.25
20101111:1800 | 24.26 | 24.23 | 25.72 | 20.58 | 25.24 | 13.69 | 11.01 | 18.73 | 12.66 | 16.84 | 9.86 | 9.67 | 12.39 | -2 | 7.21 | 5.74 | 5.04 | -2.59 | -12.7 | 11.44 | 26.34
20101111:1900 | 24.34 | 23.13 | 26.36 | 19.2 | 24.94 | 14.74 | 9.88 | 19.89 | 13.32 | 18.25 | 10.91 | 10.47 | 13.42 | -0.15 | 8.06 | 5.09 | 6.92 | -3.77 | -13.02 | 11.12 | 26.03
20101111:2000 | 24.24 | 22.06 | 26.28 | 18.27 | 25.34 | 15.42 | 10.18 | 20.69 | 14.13 | 18.76 | 11.82 | 11.26 | 13.97 | 0.07 | 8.7 | 4.86 | 7.38 | -3.7 | -12.77 | 11.09 | 26.26
20101111:2100 | 24.28 | 21.07 | 25.87 | 17.62 | 25.63 | 15.82 | 10.29 | 21.12 | 14.64 | 18.52 | 11.92 | 11.22 | 13.95 | -0.18 | 9.14 | 4.37 | 6.53 | -3.67 | -10.66 | 10.95 | 26.62
20101111:2200 | 24.69 | 20.2 | 25.03 | 17.03 | 25.15 | 15.96 | 10.12 | 21.2 | 14.54 | 17.29 | 11.61 | 10.95 | 13.28 | -0.49 | 8.93 | 4.01 | 5.49 | -3.84 | -10.09 | 10.78 | 26.97
20101111:2300 | 24.64 | 19.4 | 24.35 | 16.45 | 24.11 | 15.84 | 9.39 | 20.84 | 14.31 | 15.49 | 11.38 | 10.07 | 12.23 | -0.68 | 8.63 | 3.55 | 4.79 | -4.3 | -10.85 | 10.4 | 27.19
20101112:0000 | 25.24 | 18.69 | 23.64 | 15.92 | 22.97 | 15.33 | 8.63 | 19.48 | 13.89 | 14.28 | 10.44 | 9.34 | 11.55 | -1.2 | 8.05 | 2.97 | 3.45 | -4.52 | -11.65 | 9.91 | 27.36
20101112:0100 | 25.71 | 17.96 | 23.3 | 15.48 | 21.84 | 14.64 | 7.91 | 17.56 | 13.15 | 13.3 | 9.79 | 8.57 | 11.07 | -1.69 | 7.44 | 2.31 | 1.53 | -4.74 | -12.82 | 9.72 | 27.19
20101112:0200 | 26.83 | 17.31 | 23.36 | 15.21 | 21.37 | 13.33 | 7.01 | 15.81 | 12.23 | 12.54 | 9.08 | 7.83 | 10.82 | -2.17 | 7.1 | 1.66 | -0.17 | -4.85 | -13.28 | 9.56 | 26.29
20101112:0300 | 26.96 | 16.69 | 23.29 | 15 | 21.06 | 13.36 | 6.15 | 14.26 | 11.34 | 11.95 | 8.63 | 7.17 | 10.65 | -2.69 | 7.01 | 1.13 | -1.65 | -4.98 | -13.22 | 9.45 | 25.93
20101112:0400 | 27.99 | 16.75 | 23.44 | 15.35 | 20.76 | 12.44 | 5.54 | 13 | 10.25 | 11.48 | 8.07 | 6.52 | 10.48 | -2.9 | 7.11 | 0.7 | -2.4 | -5.19 | -11.77 | 9.65 | 25.91
20101112:0500 | 28.06 | 20.18 | 23.55 | 18.15 | 20.81 | 9.67 | 5.01 | 12.19 | 11.26 | 11.07 | 7.61 | 5.47 | 10.32 | -3.5 | 7.17 | 0.29 | -2.71 | -5.51 | -12.09 | 9.64 | 26.2
20101112:0600 | 28.25 | 24.2 | 23.68 | 21.99 | 20.78 | 8.52 | 4.57 | 11.57 | 9.2 | 10.69 | 7.18 | 4.64 | 10.14 | -3.43 | 7.21 | -0.07 | -3.19 | -5.59 | -12.62 | 9.29 | 26.79
20101112:0700 | 27.77 | 26.9 | 23.14 | 25 | 21.34 | 7.79 | 3.91 | 10.84 | 10.06 | 10.79 | 6.46 | 4.42 | 10.22 | -2.84 | 7.11 | -0.48 | -3.28 | -5.77 | -12.98 | 9.43 | 27.29
20101112:0800 | 28.09 | 28.61 | 23.2 | 27.11 | 21.49 | 7.15 | 3.64 | 10.46 | 10.15 | 10.52 | 6.09 | 4.58 | 10.06 | -2.91 | 7.2 | -0.58 | -3.43 | -5.94 | -13.79 | 9.64 | 27.46
20101112:0900 | 28.44 | 29.73 | 23.18 | 28.49 | 21.46 | 6.74 | 3.45 | 10.13 | 10.02 | 10.33 | 5.79 | 4.18 | 9.86 | -3.09 | 7.4 | -0.72 | -3.56 | -5.83 | -14.39 | 10.43 | 27.38
20101112:1000 | 27.98 | 30.51 | 23.11 | 29.46 | 21.2 | 6.3 | 3.25 | 9.73 | 9.75 | 10.16 | 5.3 | 3.86 | 9.6 | -3.77 | 7.55 | -0.74 | -3.89 | -6 | -14.7 | 11.35 | 27.17
20101112:1100 | 27.53 | 30.95 | 23.23 | 29.9 | 21.02 | 5.88 | 2.95 | 9.36 | 9.37 | 10.09 | 4.92 | 3.53 | 9.33 | -5.87 | 7.68 | -0.71 | -4.08 | -6.12 | -15.48 | 11.85 | 27.38
20101112:1200 | 27.42 | 31.04 | 23.16 | 30.01 | 20.73 | 5.33 | 2.53 | 8.73 | 8.67 | 10.17 | 4.38 | 3.31 | 9.12 | -7.01 | 7.73 | -0.62 | -4.09 | -6.17 | -18.74 | 12.02 | 27.53
20101112:1300 | 27.13 | 30.75 | 23.63 | 29.46 | 20.62 | 4.71 | 2.28 | 8.17 | 7.54 | 10.56 | 4.09 | 3.23 | 8.97 | -8 | 7.66 | 0.16 | -3.8 | -6.15 | -20.95 | 11.95 | 27.48
20101112:1400 | 26.46 | 29.82 | 24.58 | 27.77 | 21.92 | 4 | 4.46 | 7.53 | 8.72 | 11.69 | 3.65 | 3.57 | 9.64 | -8.65 | 7.14 | 1.32 | -3.11 | -5.77 | -20.82 | 11.76 | 27.38
20101112:1500 | 26.27 | 28.08 | 25.4 | 25.79 | 24.42 | 4.68 | 6.16 | 8.27 | 10.15 | 13.52 | 4.96 | 3.76 | 11.1 | -9.32 | 7.05 | 2.31 | -2.76 | -4.82 | -21.42 | 11.41 | 26.87
20101112:1600 | 26.05 | 26.6 | 25.98 | 23.88 | 26.09 | 8.61 | 7.86 | 9.47 | 10.46 | 14.77 | 9.57 | 4.4 | 12.79 | -6.92 | 7.05 | 3.07 | -0.01 | -4.04 | -20.73 | 10.75 | 26.81
20101112:1700 | 25.52 | 25.2 | 26.31 | 22.47 | 27.33 | 12.23 | 9.53 | 10.75 | 11.7 | 13.09 | 12.04 | 6.59 | 14.39 | -3.9 | 7.02 | 3.65 | 2.5 | -3.01 | -20.59 | 10.12 | 26.42
20101112:1800 | 25.61 | 23.93 | 26.32 | 21.53 | 27.82 | 15.41 | 10.92 | 12.05 | 12.96 | 11.95 | 13.73 | 8.27 | 15.67 | -1.02 | 7.11 | 4.08 | 4.62 | -2.53 | -19.71 | 9.71 | 26.82
20101112:1900 | 25.19 | 23 | 26.8 | 20.54 | 26.98 | 18.5 | 11.66 | 9.77 | 13.33 | 17.6 | 15.24 | 9.38 | 16.78 | 0.88 | 7.37 | 4 | 6.8 | -2.24 | -18.2 | 9.35 | 26.88
20101112:2000 | 25.1 | 21.95 | 26.72 | 19.89 | 27.12 | 20.37 | 12.28 | 10.03 | 13.92 | 18.34 | 16.48 | 10.26 | 16.82 | 1.18 | 7.5 | 4.15 | 8.19 | -2.43 | -16.9 | 9.35 | 26.91
20101112:2100 | 24.96 | 20.97 | 26.47 | 19.3 | 26.54 | 21.49 | 12.42 | 9.75 | 14.11 | 17.48 | 17.41 | 10.51 | 16.75 | 1.37 | 7.59 | 3.92 | 8.52 | -2.44 | -15.48 | 9.47 | 26.91
20101112:2200 | 24.93 | 20.12 | 25.79 | 18.83 | 26.04 | 22.07 | 11.97 | 9.23 | 14.11 | 17.12 | 17.62 | 10.11 | 16.49 | 1.18 | 7.65 | 3.63 | 8.93 | -2.84 | -14.43 | 9.31 | 26.92
20101112:2300 | 25.04 | 19.41 | 25.05 | 18.35 | 25.21 | 22.11 | 10.84 | 8.29 | 14.31 | 17.31 | 16.96 | 9.59 | 16.02 | 0.75 | 7.47 | 3.84 | 8.75 | -3.73 | -13.96 | 9.32 | 26.16
20101113:0000 | 25.49 | 18.78 | 24.54 | 17.87 | 24.37 | 21.5 | 9.36 | 6.49 | 13.97 | 17.17 | 15.44 | 9.3 | 15.4 | 0.84 | 7.05 | 4.31 | 8.07 | -4.61 | -13.75 | 9.64 | 25.71
20101113:0100 | 26.58 | 18.13 | 24.62 | 17.35 | 23.68 | 19.68 | 7.96 | 4.78 | 13.03 | 17.27 | 14.56 | 9.25 | 13.87 | 0.21 | 6.44 | 4.71 | 8.17 | -4.86 | -14.11 | 9.73 | 26.02
20101113:0200 | 28.42 | 17.44 | 24.51 | 16.82 | 23.35 | 17.18 | 6.92 | 3.62 | 12.5 | 17.28 | 13.74 | 9.31 | 13.45 | -1.49 | 5.26 | 5.01 | 8.08 | -5.31 | -14.27 | 9.57 | 26.33
20101113:0300 | 29.79 | 16.78 | 24.41 | 16.28 | 22.95 | 15.6 | 6.24 | 2.89 | 12.19 | 16.64 | 12.78 | 9.44 | 13.27 | -4.19 | 4.73 | 5.15 | 7.8 | -5.32 | -14.34 | 9.69 | 26.57
20101113:0400 | 30.15 | 16.84 | 24.24 | 16.25 | 22.65 | 13.99 | 5.83 | 2.38 | 12.06 | 17.4 | 11.72 | 9.39 | 12.94 | -6.34 | 4.82 | 5.19 | 7.51 | -5.4 | -14.52 | 9.75 | 26.76
20101113:0500 | 30.09 | 20.41 | 24.17 | 18.54 | 22.39 | 12.21 | 5.78 | 1.95 | 11.98 | 17.3 | 10.7 | 9.25 | 13.73 | -8.19 | 4.92 | 5.31 | 7.26 | -5.56 | -14.76 | 9.85 | 26.99
20101113:0600 | 30.69 | 24.65 | 24.07 | 21.95 | 22.36 | 10.88 | 5.69 | 1.59 | 11.96 | 17.38 | 9.49 | 9.27 | 14.67 | -9.7 | 4.97 | 5.34 | 7.25 | -5.69 | -14.7 | 9.85 | 27.17
20101113:0700 | 30.86 | 27.27 | 24.3 | 24.66 | 22.56 | 10.28 | 4.94 | 0.42 | 12.32 | 16.83 | 8.06 | 9.11 | 16.52 | -10.44 | 5.15 | 5.66 | 7.74 | -5.88 | -13.63 | 9.83 | 27.19
20101113:0800 | 30.09 | 28.83 | 24.15 | 26.78 | 22.4 | 9.42 | 5.03 | 0.13 | 12.13 | 16.53 | 6.61 | 8.9 | 16.81 | -10.94 | 5.07 | 5.8 | 6.54 | -5.85 | -13.08 | 9.88 | 27.11
20101113:0900 | 29.98 | 29.71 | 24.1 | 28.17 | 22.01 | 8.36 | 6.8 | 0.08 | 12.17 | 16.05 | 5.76 | 9.14 | 16.19 | -11.3 | 5.56 | 5.72 | 3.92 | -5.89 | -12.55 | 10.23 | 27.01
20101113:1000 | 27.51 | 30.25 | 24.1 | 29.11 | 21.8 | 7.42 | 6.82 | -0.33 | 12.25 | 15.43 | 5.35 | 9.39 | 15.14 | -11.44 | 6.09 | 5.43 | 3.68 | -5.85 | -12.15 | 10.8 | 25.76
20101113:1100 | 27.13 | 30.56 | 24.19 | 29.57 | 21.24 | 6.65 | 6.46 | -0.77 | 12.4 | 15.02 | 5.05 | 9.64 | 13.42 | -11.29 | 6.02 | 5.21 | 3.1 | -5.62 | -11.53 | 11.3 | 26.05
20101113:1200 | 26.34 | 30.51 | 24.4 | 29.61 | 21 | 5.92 | 5.27 | -1 | 12.48 | 14.63 | 4.8 | 10.08 | 12 | -10.68 | 5.93 | 5.05 | 2.73 | -5.65 | -10.96 | 11.98 | 26.35
20101113:1300 | 25.9 | 30.27 | 25.32 | 29.11 | 20.61 | 5.29 | 3.8 | -1.06 | 12.61 | 14.22 | 4.57 | 10.39 | 10.93 | -10.26 | 5.96 | 5.5 | 1.97 | -5.58 | -10.3 | 12.54 | 26.42
20101113:1400 | 25.34 | 29.74 | 26.26 | 27.36 | 22.12 | 4.71 | 6.35 | -1.23 | 12.84 | 13.84 | 4.63 | 10.67 | 10.58 | -10.07 | 6 | 6.8 | 0.9 | -5.21 | -9.8 | 13.11 | 26.54
20101113:1500 | 25.25 | 28.66 | 27.05 | 25.36 | 24.53 | 5.52 | 8.52 | -0.6 | 12.82 | 13.76 | 6.46 | 10.94 | 10.72 | -9.34 | 5.99 | 8.04 | 0.3 | -4.61 | -9.28 | 13.52 | 26.64
20101113:1600 | 25.14 | 27.32 | 27.5 | 23.62 | 26.33 | 9.75 | 9.69 | 0.59 | 13.03 | 14.28 | 9.38 | 11.2 | 11.25 | -5.71 | 6.29 | 9.1 | 1.23 | -3.88 | -8.9 | 13.66 | 26.66
20101113:1700 | 24.81 | 25.52 | 27.77 | 22.16 | 27.82 | 13.66 | 11.43 | 1.76 | 13.48 | 14.81 | 10.18 | 11.7 | 11.75 | -1 | 6.56 | 9.92 | 2.42 | -3.39 | -8.51 | 13.81 | 26.65
20101113:1800 | 25.04 | 23.71 | 27.77 | 20.9 | 28.4 | 17.29 | 12.93 | 3.29 | 14.19 | 15.4 | 11.54 | 12.17 | 11.8 | 2.11 | 6.68 | 10.52 | 3.11 | -3.1 | -8.12 | 13.87 | 26.61
20101113:1900 | 24.69 | 22.07 | 27.72 | 19.63 | 28.67 | 20.4 | 13.65 | 2.7 | 14.32 | 15.3 | 13.44 | 12.84 | 10.91 | 3.4 | 7.18 | 10.71 | 3.86 | -3.18 | -9.2 | 13.33 | 26.55
20101113:2000 | 24.73 | 21.43 | 27.48 | 18.61 | 28.87 | 22.43 | 14.25 | 4.45 | 14.47 | 15.46 | 13.2 | 13.65 | 9.92 | 4.13 | 7.43 | 10.47 | 4.2 | -3.14 | -8.53 | 13.35 | 26.58
20101113:2100 | 24.32 | 19.96 | 26.97 | 17.83 | 28.57 | 23.68 | 14.32 | 5.4 | 14.71 | 15.19 | 13.29 | 14.15 | 9.22 | 4.04 | 7.5 | 9.55 | 4.09 | -3.21 | -7.72 | 13.47 | 26.57
20101113:2200 | 24.26 | 19.08 | 26.1 | 17.15 | 28.05 | 24.24 | 13.97 | 6.07 | 14.69 | 14.49 | 13.3 | 14 | 9.04 | 4.2 | 7.6 | 8.47 | 3.76 | -3.51 | -6.85 | 13.55 | 26.15
20101113:2300 | 24.26 | 18.4 | 24.99 | 16.55 | 26.84 | 24.26 | 13.03 | 6.16 | 14.47 | 13.55 | 13.19 | 13.79 | 8.86 | 4.85 | 7.37 | 7.79 | 2.96 | -4.19 | -5.89 | 13.54 | 26.18
20101114:0000 | 25 | 17.8 | 24.41 | 16.03 | 25.34 | 23.68 | 11.04 | 5.24 | 14.07 | 12.68 | 12.52 | 13.41 | 8.46 | 2.53 | 6.94 | 7.23 | 1.75 | -4.75 | -4.98 | 13.4 | 26.36
20101114:0100 | 26.63 | 17.27 | 24.18 | 15.53 | 23.92 | 21.84 | 9.6 | 4.13 | 14.05 | 11.47 | 11.44 | 13.06 | 7.84 | 1.41 | 6.54 | 6.73 | 0.66 | -5.52 | -3.99 | 13.23 | 26.54
20101114:0200 | 27.68 | 16.85 | 23.94 | 15.09 | 23.13 | 19.37 | 8 | 3.36 | 14.15 | 10.45 | 10.37 | 12.55 | 7.21 | 0.54 | 6.34 | 6.46 | 0 | -6.01 | -2.44 | 13 | 26.68
20101114:0300 | 28.59 | 16.43 | 23.82 | 14.66 | 22.69 | 17.55 | 7.37 | 2.89 | 14.34 | 9.42 | 9.61 | 12.18 | 6.69 | -1.45 | 6.17 | 6.37 | -0.53 | -6.43 | -0.02 | 12.79 | 26.88
20101114:0400 | 27.92 | 16.52 | 23.78 | 14.75 | 22.11 | 16.16 | 6.88 | 2.48 | 14.61 | 8.55 | 9.09 | 11.65 | 6.11 | -3.18 | 6 | 6.38 | -0.97 | -7.07 | 2.59 | 12.57 | 27.15
20101114:0500 | 27.61 | 18.05 | 23.78 | 17.42 | 21.87 | 14.3 | 6.61 | 2.12 | 14.91 | 8.25 | 8.61 | 11.54 | 5.57 | -4.35 | 5.73 | 6.39 | -1.38 | -7.49 | 4.84 | 12.39 | 27.32
20101114:0600 | 27.03 | 19.97 | 23.75 | 21.51 | 21.46 | 12.95 | 6.3 | 1.68 | 15.07 | 7.68 | 8.47 | 11.43 | 5.11 | -5.5 | 5.36 | 6.34 | -1.68 | -8.04 | 5.33 | 12.29 | 27.42
20101114:0700 | 26.82 | 21.75 | 24.01 | 24.64 | 21.19 | 11.96 | 6.64 | 1.53 | 15.14 | 6.63 | 7.62 | 12.19 | 4.5 | -6.21 | 4.86 | 6.61 | -1.99 | -9.15 | 5.17 | 12.57 | 27.55
20101114:0800 | 27.35 | 23.48 | 23.8 | 26.7 | 21 | 10.81 | 7.18 | 1.05 | 14.98 | 6.14 | 7.11 | 12.34 | 4.23 | -7.11 | 4.76 | 6.7 | -2.51 | -9.42 | 5.07 | 12.66 | 27.66
20101114:0900 | 27.82 | 24.91 | 23.7 | 27.97 | 20.93 | 9.67 | 7.75 | 0.75 | 14.59 | 5.8 | 6.67 | 12.26 | 4 | -7.82 | 4.66 | 6.72 | -3.2 | -9.64 | 4.92 | 12.9 | 27.76
20101114:1000 | 26.56 | 25.93 | 23.7 | 28.79 | 20.98 | 8.66 | 8.25 | 0.57 | 14.01 | 5.65 | 6.63 | 12.14 | 3.96 | -8.36 | 4.44 | 6.7 | -3.87 | -9.84 | 4.42 | 13.54 | 26.9
20101114:1100 | 26.07 | 26.61 | 23.72 | 29.25 | 20.88 | 7.81 | 8.5 | 0.45 | 13.36 | 5.6 | 6.45 | 12.05 | 3.82 | -8.63 | 4.29 | 6.61 | -3.61 | -10.13 | 3.04 | 14.23 | 26.89
20101114:1200 | 26.09 | 26.84 | 23.94 | 29.31 | 20.64 | 7.05 | 8.79 | 0.42 | 12.53 | 5.5 | 5.93 | 11.94 | 3.65 | -8.61 | 4.22 | 6.42 | -2.92 | -10.35 | 1.8 | 14.88 | 26.94
20101114:1300 | 25.83 | 26.69 | 24.9 | 28.9 | 20.37 | 6.41 | 8.83 | 0.59 | 11.82 | 5.72 | 5.6 | 11.94 | 3.7 | -8.61 | 4.1 | 6.82 | -2.28 | -10.64 | 1.55 | 15.35 | 27.03
20101114:1400 | 25.49 | 26.08 | 26.13 | 27.41 | 21.53 | 5.86 | 9.95 | 0.92 | 11.3 | 6.48 | 5.16 | 11.79 | 5.32 | -8.65 | 3.78 | 8.08 | -2.31 | -10.36 | 1.26 | 15.22 | 27.12
20101114:1500 | 25.33 | 25.1 | 27.02 | 25.68 | 24.09 | 6.65 | 11.51 | 2.74 | 10.91 | 7.65 | 6.26 | 11.88 | 6.78 | -8.61 | 3.84 | 9.3 | -2.38 | -9.11 | 0.85 | 14.82 | 27.13
20101114:1600 | 25.26 | 24.06 | 27.49 | 23.85 | 25.83 | 10.6 | 12.66 | 5.66 | 11.36 | 8.29 | 8.34 | 11.98 | 7.53 | -5.02 | 4.13 | 10.31 | -2.03 | -7.85 | 0.6 | 14.23 | 27.14
20101114:1700 | 25.07 | 23.01 | 27.75 | 22.17 | 27.1 | 14.74 | 13.31 | 8.63 | 12.18 | 8.7 | 10 | 12.18 | 7.9 | 0.93 | 5.71 | 11.09 | 1.09 | -6.76 | 0.6 | 13.8 | 27.06
20101114:1800 | 25.14 | 22.03 | 27.78 | 20.71 | 28.05 | 18.77 | 14.15 | 11.45 | 12.78 | 9.13 | 11.25 | 12.75 | 8.29 | 4.7 | 6.81 | 11.66 | 2.42 | -6.08 | 0.46 | 13.71 | 26.95
20101114:1900 | 25.21 | 21.3 | 28 | 19.3 | 28.31 | 22.34 | 15.05 | 13.04 | 13.89 | 7.82 | 12.73 | 13.74 | 8.79 | 4.93 | 7.58 | 11.84 | 2.72 | -5.72 | 0.34 | 13.01 | 26.88
20101114:2000 | 24.91 | 20.48 | 27.66 | 18.25 | 28.42 | 24.66 | 15.74 | 15.08 | 14.51 | 7.58 | 14.03 | 14.19 | 8.73 | 5.47 | 7.78 | 11.62 | 3.65 | -5.31 | 0.13 | 12.69 | 26.76
20101114:2100 | 24.59 | 19.69 | 27.16 | 17.42 | 28.26 | 26.07 | 15.6 | 16.6 | 14.91 | 7.88 | 14.88 | 14.79 | 8.46 | 5.89 | 7.95 | 10.55 | 4.3 | -5.11 | 0.02 | 12.45 | 26.71
20101114:2200 | 24.67 | 18.94 | 26.26 | 16.68 | 27.54 | 26.69 | 14.97 | 17.42 | 15.23 | 8.01 | 14.98 | 14.94 | 8.2 | 5.25 | 8.23 | 8.71 | 4.42 | -5.53 | -0.15 | 12.43 | 26.61
20101114:2300 | 24.57 | 18.19 | 24.94 | 16.06 | 26.33 | 26.6 | 13.97 | 17.47 | 15.03 | 7.47 | 14.53 | 14.73 | 7.68 | 4.59 | 8.15 | 8.25 | 3.62 | -6.64 | -0.28 | 12.47 | 26.57
20101115:0000 | 24.81 | 17.43 | 24.25 | 15.51 | 24.78 | 25.82 | 13.48 | 16.61 | 14.29 | 7.07 | 13.15 | 14.43 | 7.13 | 3.31 | 7.67 | 7.06 | 1.23 | -7.41 | -0.56 | 12.45 | 26.44
20101115:0100 | 25.3 | 16.71 | 23.89 | 15.05 | 23.55 | 23.97 | 13.4 | 15.23 | 13.16 | 7.13 | 11.48 | 13.96 | 6.52 | 0.71 | 7.3 | 4.78 | -1.6 | -7.94 | -0.93 | 12.41 | 26.5
20101115:0200 | 27.04 | 16.07 | 23.74 | 14.62 | 22.79 | 21.6 | 13.53 | 13.35 | 12.33 | 7.38 | 9.93 | 13.55 | 5.81 | -1.39 | 6.98 | 4.47 | -2.85 | -8.58 | -1.78 | 12.12 | 26.56
20101115:0300 | 28.39 | 15.53 | 23.62 | 14.24 | 22.23 | 19.86 | 13.73 | 12.15 | 11.81 | 7.62 | 8.48 | 13.27 | 5.46 | -2.99 | 6.91 | 4.25 | -3.73 | -9.15 | -3.27 | 11.68 | 26.71
20101115:0400 | 28.83 | 15.7 | 23.52 | 14.33 | 21.82 | 18.17 | 13.77 | 11.01 | 11.42 | 7.8 | 7.15 | 12.93 | 5.68 | -4.35 | 6.64 | 4.65 | -3.56 | -9.77 | -4.62 | 11.02 | 26.85
20101115:0500 | 28.42 | 18.48 | 23.48 | 17.13 | 21.56 | 16.44 | 13.76 | 10.77 | 11.01 | 7.94 | 6.4 | 12.74 | 5.96 | -5.15 | 6.79 | 5.5 | -3.35 | -10.34 | -5.66 | 10.44 | 26.99
20101115:0600 | 26.39 | 21.19 | 23.53 | 21.72 | 21.51 | 15.02 | 13.68 | 10.48 | 10.12 | 8.19 | 7.21 | 12.63 | 6.11 | -5.96 | 6.77 | 5.03 | -3.09 | -10.71 | -6.36 | 9.8 | 27.32
20101115:0700 | 27.35 | 23.65 | 23.92 | 25.2 | 21.78 | 13.72 | 13.4 | 10.03 | 9.66 | 7.83 | 4.98 | 13.27 | 6.7 | -6.13 | 6.87 | 2.46 | -2.06 | -11.09 | -6.96 | 9.88 | 27.46
20101115:0800 | 28.13 | 25.44 | 23.93 | 27.19 | 21.82 | 13.05 | 13.48 | 9.45 | 9.18 | 7.82 | 5.39 | 12.63 | 6.77 | -6.84 | 6.82 | 2.4 | -1.82 | -11.51 | -8.08 | 9.86 | 27.03
20101115:0900 | 28.48 | 26.75 | 23.81 | 28.39 | 21.79 | 11.93 | 13.52 | 8.75 | 9.55 | 7.86 | 5.57 | 10.59 | 6.84 | -7.3 | 6.87 | 2.5 | -1.96 | -11.92 | -8.9 | 10.68 | 26.94
20101115:1000 | 26.85 | 27.63 | 23.55 | 29.25 | 21.77 | 10.74 | 13.48 | 8.1 | 10.76 | 8.12 | 4.97 | 9.3 | 6.92 | -7.76 | 6.96 | 2.68 | -1.99 | -12.23 | -9.54 | 12 | 27.21
20101115:1100 | 26.72 | 28.1 | 23.12 | 29.77 | 21.92 | 9.85 | 13.47 | 7.53 | 9.68 | 8.36 | 4.42 | 7.97 | 6.98 | -8.14 | 7.05 | 2.87 | -2.43 | -12.63 | -10.26 | 13.38 | 26.96
20101115:1200 | 26.15 | 28.11 | 22.5 | 29.86 | 21.98 | 9.28 | 13.44 | 6.86 | 9.1 | 8.55 | 3.65 | 6.05 | 6.88 | -8.52 | 6.8 | 3.01 | -2.79 | -12.95 | -10.9 | 14.63 | 26.82
20101115:1300 | 25.75 | 27.72 | 23.94 | 29.5 | 22.38 | 8.29 | 13.57 | 6.4 | 8.29 | 8.76 | 2.58 | 5.02 | 6.97 | -8.74 | 6.65 | 3.59 | -2.73 | -13.2 | -11.72 | 15.46 | 26.73
20101115:1400 | 25.46 | 26.8 | 25.25 | 28.19 | 23.41 | 7.66 | 14.07 | 6.1 | 10.28 | 9.21 | 1.8 | 5.03 | 7.12 | -8.76 | 6.9 | 5.32 | -2.41 | -13.22 | -12.59 | 15.75 | 26.7
20101115:1500 | 25.32 | 25.34 | 25.86 | 26.32 | 25.56 | 8.38 | 15.1 | 7.85 | 9.5 | 9.96 | 3.35 | 5.25 | 7.35 | -8.73 | 7.17 | 7.05 | -2.17 | -12.03 | -11.84 | 15.32 | 26.55
20101115:1600 | 25.21 | 24.13 | 26.52 | 24.15 | 27.27 | 12.29 | 16.28 | 12.99 | 9.21 | 11.15 | 6.34 | 5.72 | 7.59 | -6.31 | 6.45 | 8.69 | 0.13 | -10.52 | -11.18 | 14.14 | 26.48
20101115:1700 | 24.84 | 23 | 27.4 | 23.41 | 28.53 | 15.66 | 17.4 | 15.3 | 11.6 | 12.52 | 8.76 | 6.14 | 8.18 | -1.56 | 7.12 | 10.03 | 3.25 | -8.73 | -11.67 | 13.18 | 26.16
20101115:1800 | 24.92 | 21.96 | 27.9 | 23.68 | 29.51 | 18.48 | 18.4 | 16.84 | 13.18 | 14.43 | 10.73 | 6.78 | 8.74 | 2.67 | 7.89 | 10.95 | 6.11 | -7.21 | -14.24 | 12.88 | 26.1
20101115:1900 | 24.59 | 21.22 | 29.11 | 20.78 | 28.88 | 20.89 | 18.05 | 18.39 | 13.44 | 16.14 | 12.8 | 7.19 | 8.67 | 5.94 | 9.34 | 11.48 | 8.02 | -6.71 | -16 | 12.59 | 26.19
20101115:2000 | 24.42 | 20.34 | 29.36 | 18.6 | 28.14 | 22.56 | 17.9 | 19.28 | 14.5 | 18.08 | 13.92 | 7.67 | 8.87 | 5.89 | 9.9 | 11.26 | 9.25 | -6.09 | -16.9 | 12.75 | 26.45
20101115:2100 | 24.44 | 19.57 | 29.2 | 17.88 | 24.96 | 23.77 | 16.67 | 19.85 | 15.21 | 11.7 | 14.67 | 7.5 | 8.98 | 5.51 | 8.69 | 9.83 | 9.9 | -6 | -15.67 | 13.01 | 26.47
20101115:2200 | 24.41 | 18.94 | 28.09 | 16.96 | 23.12 | 24.27 | 15.5 | 19.95 | 15.6 | 8.38 | 14.84 | 7.66 | 9.29 | 4.89 | 8.88 | 8.44 | 9.74 | -6.48 | -14.2 | 13.11 | 26.78
20101115:2300 | 24.5 | 18.43 | 26.4 | 15.91 | 21.28 | 24.12 | 14 | 19.65 | 15.71 | 7.69 | 14.25 | 7.3 | 9.97 | 4.23 | 9.07 | 7.69 | 8.53 | -7.67 | -13.5 | 13.08 | 26.9
20101116:0000 | 25.23 | 18.08 | 25.24 | 15.05 | 19.14 | 23.56 | 12.87 | 18.46 | 14.97 | 6.99 | 12.6 | 6.94 | 10.98 | 3.14 | 9.83 | 7.15 | 6.35 | -8.47 | -13.49 | 12.9 | 26.8
20101116:0100 | 26.1 | 17.64 | 24.3 | 14.37 | 19.12 | 22.42 | 11.29 | 16.81 | 13.42 | 6.68 | 10.77 | 5.95 | 10.62 | 1.28 | 9.52 | 6.85 | 5.26 | -9.07 | -13.41 | 12.77 | 26.93
20101116:0200 | 27.95 | 17.16 | 23.58 | 13.89 | 19.03 | 21.47 | 9.97 | 15.31 | 12.33 | 6.38 | 9.42 | 5.34 | 8.46 | 2.87 | 9.82 | 6.77 | 3.57 | -9.33 | -13.74 | 12.87 | 26.75
20101116:0300 | 28.86 | 16.64 | 23.17 | 13.58 | 18.32 | 20.53 | 9.17 | 13.71 | 11.73 | 5.78 | 8.28 | 4.62 | 7.39 | 1.76 | 9.48 | 6.65 | 2.35 | -9.42 | -13.86 | 12.78 | 26.59
20101116:0400 | 29.31 | 16.77 | 22.8 | 13.82 | 17.3 | 19.61 | 8.77 | 12.42 | 11.21 | 5 | 6.91 | 4.62 | 6.29 | -0.09 | 8.01 | 6.54 | 1.71 | -9.42 | -14.1 | 12.84 | 26.45
20101116:0500 | 29.48 | 19.28 | 22.32 | 16.87 | 16.23 | 19.1 | 8.3 | 11.41 | 10.36 | 4.53 | 6.54 | 4.42 | 5.14 | -1.96 | 6.53 | 6.11 | 1.14 | -9.29 | -14.26 | 12.68 | 25.98
20101116:0600 | 27.94 | 22.12 | 22 | 21.6 | 15.22 | 19.22 | 7.8 | 10.62 | 10.33 | 4.06 | 7.65 | 4.13 | 4.56 | -2.76 | 5.74 | 5.87 | 0.76 | -9.28 | -14.59 | 12.65 | 25.78
20101116:0700 | 28.01 | 24.89 | 22.11 | 25.61 | 13.77 | 17.43 | 6.99 | 10.25 | 9.85 | 3.27 | 7.9 | 3.88 | 3.8 | -2.98 | 5.65 | 6.26 | 0.48 | -9.09 | -14.61 | 13.93 | 25.7
20101116:0800 | 28.1 | 26.65 | 21.65 | 28.17 | 13.07 | 16.49 | 6.53 | 9.98 | 10.07 | 2.91 | 7.25 | 3.49 | 3.39 | -2.95 | 5.46 | 6.27 | 0.33 | -9.09 | -14.97 | 14.63 | 25.73
20101116:0900 | 27.94 | 28.01 | 20.96 | 29.7 | 12.29 | 16.38 | 6.21 | 9.76 | 9.82 | 2.54 | 6.73 | 2.72 | 2.94 | -3.29 | 5.29 | 6.27 | 0.37 | -9.14 | -14.84 | 15.29 | 25.69
20101116:1000 | 26.34 | 29.02 | 19.98 | 30.61 | 11.42 | 16.45 | 5.97 | 9.56 | 10.53 | 2.2 | 6.05 | 2.32 | 1.91 | -3.37 | 5.09 | 6.31 | 0.35 | -9.44 | -14.73 | 16.21 | 25.77
20101116:1100 | 26.13 | 29.55 | 19.12 | 31.08 | 10.43 | 16.16 | 5.8 | 9.39 | 11.06 | 1.81 | 5.34 | 2.04 | 0.86 | -3.76 | 4.81 | 6.34 | -0.05 | -9.9 | -14.65 | 16.82 | 26.11
20101116:1200 | 25.81 | 29.73 | 18.34 | 31.12 | 9.67 | 15.25 | 5.69 | 8.89 | 11.57 | 1.32 | 4.73 | 2.19 | 0.02 | -4.07 | 4.56 | 6.34 | 0.28 | -10.28 | -14.15 | 17.11 | 26.3
20101116:1300 | 25.53 | 29.46 | 18.01 | 30.45 | 9.04 | 13.98 | 5.83 | 7.84 | 11.7 | 0.89 | 4.22 | 2.08 | -0.61 | -4.55 | 4.23 | 6.42 | 0.35 | -10.93 | -13.83 | 16.77 | 26.5
20101116:1400 | 24.91 | 28.59 | 18.15 | 27.94 | 9.14 | 13.19 | 6.1 | 7.04 | 12.11 | 0.77 | 3.28 | 2.25 | -1.07 | -5.31 | 4.2 | 6.99 | 0.8 | -11.31 | -13.9 | 15.44 | 26.49
20101116:1500 | 25.17 | 26.91 | 18.55 | 25.59 | 9.93 | 13.4 | 6.44 | 8.58 | 12.56 | 0.88 | 4.21 | 2.75 | -1.25 | -6.76 | 4.28 | 7.36 | 1 | -10.84 | -14.09 | 14.44 | 26.19
20101116:1600 | 25.1 | 25.49 | 19.09 | 24 | 11.04 | 15.75 | 7.33 | 13.19 | 13.09 | 1.23 | 6.73 | 3.52 | -1.04 | -7.79 | 4.38 | 7.51 | 3.24 | -10.2 | -14.27 | 13.92 | 25.9
20101116:1700 | 24.93 | 24.15 | 19.55 | 22.77 | 12.23 | 19.3 | 8.09 | 15.57 | 14.26 | 1.92 | 9.33 | 4.57 | -0.68 | -5.7 | 5.26 | 7.47 | 7.27 | -9.62 | -13.73 | 13.94 | 25.68
20101116:1800 | 24.9 | 23.05 | 19.9 | 21.79 | 13.28 | 21.63 | 8.82 | 17.33 | 15.02 | 2.45 | 11.19 | 5.43 | -0.42 | -3.84 | 6.46 | 7.51 | 9.86 | -9.05 | -13.38 | 13.94 | 25.48
20101116:1900 | 24.62 | 22.36 | 19.58 | 20.76 | 13.4 | 22.68 | 8.95 | 15.71 | 15.92 | 2.64 | 12.75 | 6.88 | -1.09 | -2.73 | 7.56 | 7.02 | 11.09 | -9.38 | -12.23 | 13.62 | 25.37
20101116:2000 | 24.45 | 21.47 | 19.66 | 20.13 | 13.94 | 24.04 | 9.77 | 12.84 | 16.1 | 2.56 | 13.47 | 7.3 | -1.26 | -2.31 | 8.11 | 6.89 | 11.88 | -9.57 | -11.8 | 13.42 | 25.44
20101116:2100 | 24.18 | 20.59 | 19.37 | 19.62 | 14.08 | 24.79 | 10.52 | 10.92 | 15.87 | 2.14 | 13.77 | 7.75 | -1.69 | -2.04 | 8.65 | 6.85 | 11.93 | -9.54 | -11.37 | 13.09 | 25.52
20101116:2200 | 23.98 | 19.8 | 18.61 | 19.25 | 13.79 | 25.27 | 10.52 | 11.46 | 15.59 | 1.48 | 13.59 | 7.53 | -2.21 | -2.11 | 8.66 | 6.83 | 11.97 | -9.44 | -10.64 | 12.77 | 26.33
20101116:2300 | 23.91 | 19.16 | 17.36 | 18.85 | 12.87 | 25.25 | 9.66 | 11.73 | 15.48 | 0.74 | 12.85 | 6.8 | -2.71 | -2.69 | 8.51 | 6.9 | 10.99 | -9.57 | -10.69 | 12.49 | 26.35
20101117:0000 | 24.55 | 18.43 | 16.33 | 18.4 | 11.63 | 24.8 | 8.52 | 10.77 | 15.16 | 0.18 | 11.09 | 6.59 | -3.17 | -4.24 | 7.89 | 6.85 | 9.16 | -9.53 | -11.21 | 11.97 | 26.39
20101117:0100 | 25.63 | 17.55 | 15.53 | 17.9 | 10.82 | 23.73 | 7.31 | 9.09 | 14.87 | -0.34 | 9.17 | 6.64 | -3.58 | -5.06 | 7.4 | 6.65 | 7.18 | -9.43 | -12.23 | 11.44 | 26.33
20101117:0200 | 27.38 | 17.42 | 14.95 | 17.42 | 10.13 | 22.85 | 6.11 | 7.53 | 14.58 | -0.81 | 7.6 | 6.83 | -3.73 | -4.14 | 7.08 | 6.3 | 4.68 | -10.16 | -13.49 | 10.91 | 26.43
20101117:0300 | 28.73 | 18.03 | 14.54 | 16.88 | 9.47 | 21.72 | 5.31 | 6.03 | 14.42 | -1.31 | 6.37 | 7.14 | -3.73 | -4.89 | 6.68 | 5.78 | 3.44 | -10.47 | -14.72 | 10.39 | 26.57
20101117:0400 | 28.13 | 17.79 | 14.23 | 16.69 | 8.83 | 19.4 | 4.65 | 4.51 | 14.26 | -1.76 | 5.34 | 7.5 | -3.62 | -5.71 | 6.52 | 5.33 | 2.6 | -10.26 | -15.82 | 9.94 | 26.8
20101117:0500 | 27.02 | 19.71 | 14.4 | 18.7 | 8.24 | 17.63 | 5.03 | 3.05 | 14.12 | -2.17 | 4.27 | 7.88 | -3.68 | -6.15 | 6.58 | 5.02 | 1.88 | -10.11 | -17.34 | 9.54 | 27.05
20101117:0600 | 27.63 | 22.06 | 14.13 | 21.99 | 7.68 | 16.35 | 6.37 | 1.76 | 14.01 | -2.54 | 2.98 | 8.26 | -3.91 | -6.43 | 6.39 | 4.89 | 1.55 | -10.3 | -18.47 | 9.13 | 26.97
20101117:0700 | 27.02 | 25.03 | 14.17 | 25.19 | 6.68 | 14.62 | 2.93 | 0.46 | 13.75 | -3.27 | 2.39 | 8.37 | -5.87 | -5.17 | 6.86 | 5.36 | 1.73 | -10.9 | -19.02 | 9.03 | 26.95
20101117:0800 | 27.08 | 27.09 | 14.19 | 27.82 | 6.22 | 13.55 | 2.58 | -0.54 | 13.69 | -3.57 | 2.14 | 8.67 | -6.23 | -5.16 | 6.62 | 5.21 | 1.7 | -11.17 | -18.88 | 9.09 | 27.11
20101117:0900 | 27.22 | 28.48 | 13.88 | 29.66 | 5.89 | 12.58 | 2.28 | -1.14 | 13.68 | -3.84 | 1.11 | 9.1 | -6.55 | -5.92 | 6.73 | 5.02 | 1.23 | -11.37 | -19.36 | 9.99 | 27.09
20101117:1000 | 26.23 | 29.32 | 13.86 | 30.86 | 5.66 | 11.84 | 2.43 | -1.95 | 13.7 | -4.1 | 0.03 | 9.53 | -6.87 | -5.48 | 6.5 | 4.79 | 1.09 | -11.32 | -20.88 | 11.43 | 27.5
20101117:1100 | 25.78 | 29.68 | 13.61 | 31.47 | 5.52 | 11.25 | 2.51 | -2.62 | 13.63 | -4.29 | -1.05 | 9.9 | -7.09 | -5.19 | 6.33 | 4.67 | 0.59 | -11.49 | -21.91 | 12.56 | 27.48
20101117:1200 | 25.59 | 29.68 | 13.49 | 31.6 | 5.42 | 10.66 | 2.57 | -3.17 | 13.54 | -4.44 | -1.73 | 10.15 | -7.34 | -5.11 | 6.17 | 4.73 | 0.15 | -11.6 | -22.55 | 13.42 | 27.45
20101117:1300 | 25.44 | 29.35 | 14.27 | 30.99 | 5.37 | 10.17 | 2.41 | -3.61 | 13.42 | -4.59 | -2.19 | 10.4 | -7.55 | -4.26 | 6.12 | 5.02 | -0.12 | -11.68 | -22.69 | 14.03 | 27.48
20101117:1400 | 24.95 | 28.57 | 16.1 | 28.78 | 6.67 | 9.72 | 4.65 | -3.83 | 13.15 | -4 | -2.49 | 10.76 | -7.32 | -3.97 | 6.05 | 5.81 | -0.39 | -11.77 | -22.94 | 13.83 | 27.48
20101117:1500 | 25.03 | 26.97 | 18.1 | 26.33 | 8.63 | 10.51 | 7.53 | -1.27 | 12.69 | -2.95 | 0.61 | 10.81 | -6.73 | -3.64 | 6.07 | 6.78 | 0.11 | -11.18 | -22.6 | 13.58 | 27.34
20101117:1600 | 24.99 | 25.56 | 19.74 | 24.63 | 10.27 | 14.42 | 9.41 | 1.37 | 12.55 | -1.74 | 5.54 | 10.93 | -6.02 | -3.17 | 6.27 | 7.49 | 1.43 | -10.28 | -21.86 | 13.08 | 27.19
20101117:1700 | 24.75 | 24.28 | 20.88 | 23.43 | 11.74 | 18.28 | 10.87 | 3.59 | 12.86 | -0.51 | 8.34 | 11.13 | -5.29 | -1.99 | 6.79 | 8.08 | 3.42 | -9.48 | -21.3 | 12.65 | 27.14
20101117:1800 | 24.59 | 23.14 | 21.68 | 22.52 | 12.93 | 20.88 | 12.26 | 5.57 | 13.65 | 0.5 | 10.4 | 11.37 | -4.47 | -0.91 | 7.46 | 8.55 | 6.07 | -8.85 | -20.64 | 12.25 | 27.02
20101117:1900 | 24.34 | 22.31 | 22.81 | 21.9 | 13.62 | 22.9 | 13.38 | 6.39 | 14.65 | 0.97 | 11.64 | 12.23 | -3.59 | 0.28 | 7.77 | 9.67 | 6.3 | -8.94 | -20.48 | 11.46 | 26.57
20101117:2000 | 23.96 | 21.39 | 22.68 | 21.19 | 14.25 | 24.23 | 13.89 | 7.6 | 15.21 | 1.35 | 12.69 | 12.87 | -3.21 | 0.76 | 8.37 | 9.55 | 6.1 | -8.34 | -20.03 | 11.32 | 26.55
20101117:2100 | 23.9 | 20.51 | 22.29 | 20.43 | 14.52 | 24.93 | 13.9 | 8.44 | 15.75 | 1.28 | 13.4 | 13.01 | -3.2 | 0.98 | 8.64 | 9.14 | 5.87 | -7.92 | -19.5 | 11.12 | 26.57
20101117:2200 | 23.57 | 19.69 | 21.65 | 19.64 | 14.32 | 25.1 | 12.96 | 8.8 | 15.71 | 0.8 | 13.55 | 12.61 | -3.56 | 1.58 | 8.82 | 7.99 | 6.44 | -7.8 | -18.82 | 10.96 | 26.39
20101117:2300 | 23.68 | 19.03 | 20.55 | 18.8 | 13.41 | 24.98 | 11.18 | 8.72 | 15.28 | 0.06 | 13.2 | 11.92 | -4.18 | 1.06 | 8.8 | 7.45 | 6.76 | -8.53 | -18.46 | 11.15 | 26.26
20101118:0000 | 24.23 | 18.39 | 19.66 | 17.8 | 11.65 | 24.44 | 9.8 | 8.23 | 14.6 | -0.78 | 11.78 | 11.82 | -4.63 | 1.01 | 8.42 | 6.69 | 5.36 | -9.21 | -18.61 | 10.97 | 26.32
20101118:0100 | 25.38 | 17.29 | 18.89 | 16.69 | 10.5 | 23.24 | 8.88 | 7.35 | 13.96 | -1.45 | 10.16 | 11.75 | -4.95 | 0.5 | 8.12 | 5.7 | 3.11 | -9.85 | -19.15 | 10.57 | 26.58
20101118:0200 | 27.46 | 18.53 | 18.43 | 15.6 | 9.62 | 21.45 | 8.18 | 6.14 | 13.52 | -1.87 | 8.97 | 11.87 | -5.08 | -0.03 | 7.94 | 5.11 | 1.69 | -10.36 | -19.7 | 10.32 | 26.67
20101118:0300 | 28.5 | 17.76 | 17.71 | 14.78 | 8.93 | 19.87 | 7.6 | 4.51 | 13.1 | -2.11 | 7.94 | 11.27 | -5.14 | 0.01 | 7.7 | 4.9 | 0.96 | -10.67 | -19.64 | 10.14 | 26.65
20101118:0400 | 29.23 | 14.84 | 16.79 | 14.58 | 8.37 | 18.99 | 7.22 | 3.05 | 12.45 | -2.26 | 7.07 | 9.84 | -5.19 | 0.49 | 7.65 | 4.62 | 0.88 | -10.9 | -19.5 | 10.05 | 26.61
20101118:0500 | 29.01 | 17.64 | 16.03 | 16.85 | 7.92 | 18.23 | 7.07 | 2.15 | 11.57 | -2.35 | 6.46 | 8.91 | -5.24 | 1.36 | 7.48 | 4.96 | 0.7 | -11.13 | -19.4 | 9.76 | 26.36
20101118:0600 | 28.6 | 21.67 | 15.4 | 19.97 | 7.57 | 17.92 | 6.98 | 1.5 | 11 | -2.52 | 5.96 | 8.4 | -5.2 | 1.57 | 7.44 | 4.7 | 0.61 | -11.29 | -19.04 | 9.32 | 25.84
20101118:0700 | 27.94 | 23.73 | 14.46 | 22.73 | 8.46 | 17.46 | 7.17 | 1.34 | 11.03 | -2.42 | 5.42 | 8.75 | -4.33 | 1.62 | 7.63 | 4.42 | 0.58 | -11.82 | -18.99 | 7.87 | 25.87
20101118:0800 | 28.59 | 25.37 | 13.83 | 24.78 | 8.77 | 16.87 | 6.92 | 0.42 | 10.82 | -1.77 | 4.77 | 8 | -3.9 | 1.06 | 7.58 | 4.25 | 0.59 | -11.83 | -18.81 | 7.42 | 26.33
20101118:0900 | 29.23 | 26.83 | 13.37 | 26.34 | 8.79 | 16.19 | 6.71 | -0.84 | 11.75 | -1.29 | 4.13 | 7.5 | -3.87 | 0.91 | 7.47 | 4.08 | 0.7 | -11.97 | -18.23 | 8.17 | 26.6
20101118:1000 | 27.44 | 27.89 | 12.96 | 27.43 | 8.57 | 14.44 | 6.19 | -1.9 | 11.94 | -0.91 | 3.58 | 6.4 | -3.81 | 0.85 | 7.48 | 3.88 | 0.43 | -12.07 | -18 | 9.18 | 26.64
20101118:1100 | 26.74 | 28.49 | 12.59 | 27.92 | 8.59 | 13.15 | 5.54 | -2.54 | 11.76 | -0.96 | 3.04 | 6.1 | -3.56 | 0.42 | 7.38 | 2.96 | 0.53 | -12.32 | -18.08 | 9.99 | 26.37
20101118:1200 | 26.23 | 28.6 | 12.29 | 27.96 | 8.46 | 12.28 | 5.06 | -2.67 | 11.57 | -0.73 | 2.57 | 5.67 | -3.11 | -0.16 | 7.2 | 1.88 | 0.44 | -12.62 | -18.11 | 10.73 | 25.81
20101118:1300 | 26.23 | 28.32 | 13.51 | 27.48 | 8.35 | 11.67 | 4.67 | -2.22 | 9.65 | -0.49 | 2.09 | 5.22 | -2.58 | -1.35 | 7.09 | 2.56 | 0.21 | -13.08 | -17.99 | 11.22 | 25.78
20101118:1400 | 26.05 | 27.52 | 15.9 | 25.84 | 8.3 | 11.07 | 6.28 | -2.23 | 9.14 | 0.48 | 1.7 | 4.82 | -1.98 | -2.41 | 7.01 | 3.91 | -0.13 | -13.37 | -18.08 | 11.28 | 25.85
20101118:1500 | 25.25 | 25.95 | 18.15 | 24.29 | 8.62 | 11.38 | 8.17 | -0.3 | 8.82 | 2.95 | 3.5 | 4.25 | -0.99 | -3.27 | 6.86 | 5.41 | -0.09 | -12.67 | -17.79 | 10.93 | 25.87
20101118:1600 | 24.92 | 24.56 | 19.97 | 22.92 | 9.31 | 15.28 | 9.52 | 3.64 | 9.76 | 5.08 | 7.65 | 2.98 | 0.53 | -3.98 | 6.62 | 7.08 | 1.82 | -11.65 | -17.47 | 10.01 | 25.85
20101118:1700 | 25.14 | 23.21 | 21.27 | 21.46 | 10.43 | 18.86 | 10.73 | 6.56 | 12.39 | 6.55 | 10.18 | 6.42 | 2.07 | -2.95 | 7.07 | 8.46 | 5.07 | -10.73 | -17.23 | 8.36 | 25.82
20101118:1800 | 25.29 | 21.98 | 22.18 | 20.17 | 11.36 | 21.33 | 11.66 | 8.65 | 14.44 | 7.65 | 12.15 | 8.12 | 3.24 | -2.17 | 8.57 | 9.28 | 6.47 | -9.99 | -16.95 | 7.14 | 25.73
20101118:1900 | 24.97 | 20.98 | 22.8 | 19.32 | 12.02 | 23.05 | 12.22 | 9.88 | 14.85 | 8.57 | 14.12 | 9.38 | 3.12 | -1.44 | 9 | 8.5 | 6.23 | -9.49 | -16.01 | 7.3 | 25.66
20101118:2000 | 24.67 | 19.92 | 22.94 | 18.1 | 12.45 | 23.98 | 12.34 | 11.07 | 16.16 | 8.99 | 15.7 | 10 | 3.65 | -1.04 | 9.7 | 8.5 | 5.53 | -9.2 | -15.82 | 7.66 | 25.62
20101118:2100 | 24.57 | 18.9 | 22.6 | 17.64 | 12.93 | 24.48 | 12.01 | 11.88 | 17.1 | 9 | 16.84 | 10.15 | 3.75 | -0.98 | 10.28 | 7.58 | 4.96 | -9.15 | -15.32 | 7.96 | 25.29
20101118:2200 | 24.98 | 17.9 | 21.45 | 17.2 | 12.9 | 24.66 | 11.27 | 12.26 | 17.55 | 8.31 | 17.32 | 9.9 | 2.83 | -1.12 | 10.66 | 6.37 | 4.41 | -9.4 | -15.32 | 8.07 | 25.76
20101118:2300 | 24.9 | 16.95 | 19.45 | 16.63 | 12.16 | 24.49 | 9.94 | 12.14 | 17.43 | 7.11 | 16.88 | 9.57 | 1.57 | -1.52 | 10.38 | 5.45 | 4.01 | -9.92 | -15.68 | 8.18 | 25.9
20101119:0000 | 25.42 | 16.06 | 18.2 | 16.13 | 10.7 | 24.02 | 9.22 | 11.54 | 16.78 | 5.17 | 15.08 | 9.27 | 1.07 | -2.77 | 9.54 | 4.76 | 3.31 | -10.26 | -15.45 | 8.27 | 25.78
20101119:0100 | 26.79 | 15.29 | 17.38 | 15.74 | 9.93 | 22.9 | 8.92 | 10.23 | 15.32 | 3.99 | 13.25 | 8.8 | 1 | -1.96 | 8.64 | 4.21 | 1.97 | -10.51 | -15.57 | 8.29 | 25.64
20101119:0200 | 28.72 | 14.57 | 16.71 | 15.4 | 8.98 | 21.63 | 8.49 | 9.58 | 14.13 | 2.98 | 11.96 | 8.27 | 0.94 | -3.15 | 8.42 | 3.75 | 1.5 | -10.49 | -15.82 | 8.4 | 25.59
20101119:0300 | 28.8 | 13.85 | 16.1 | 15.07 | 8.45 | 20.28 | 7.87 | 8.46 | 13.33 | 2.42 | 9.2 | 7.36 | 1.04 | -5.07 | 8.04 | 3.36 | 1.5 | -10.59 | -16.32 | 8.5 | 25.68
20101119:0400 | 28.39 | 13.67 | 15.53 | 15.07 | 7.88 | 18.86 | 7.14 | 7.32 | 12.74 | 2.34 | 7.87 | 7.16 | 1.11 | -7.62 | 7.53 | 3.08 | 1.56 | -10.7 | -16.23 | 8.58 | 25.91
20101119:0500 | 28.6 | 16.81 | 14.84 | 16.61 | 7.58 | 17.4 | 6.75 | 6.23 | 12.2 | 2.4 | 7.13 | 7.21 | 1.23 | -9.54 | 7.41 | 2.82 | 1.49 | -10.8 | -15.56 | 8.69 | 25.7
20101119:0600 | 29.35 | 20.03 | 14.14 | 18.81 | 7.18 | 16.27 | 6.31 | 5.21 | 11.55 | 2.43 | 6.74 | 7.25 | 1.27 | -10.63 | 7.66 | 2.58 | 1.3 | -10.82 | -15.7 | 8.89 | 25.86
20101119:0700 | 28.66 | 22.77 | 13.71 | 20.93 | 7.8 | 15.69 | 5.88 | 4.42 | 11.31 | 2.85 | 6.71 | 7.45 | 2.11 | -12.06 | 7.75 | 2.03 | 0.38 | -10.53 | -17.88 | 8.48 | 26.05
20101119:0800 | 29.61 | 24.86 | 13.21 | 22.83 | 7.68 | 14.81 | 5.67 | 3.48 | 10.62 | 2.88 | 6.31 | 7.44 | 2.26 | -12.92 | 7.99 | 1.92 | 0.18 | -10.43 | -18.15 | 7.74 | 26.09
20101119:0900 | 29.19 | 26.22 | 12.84 | 24.31 | 7.61 | 14.01 | 5.36 | 2.73 | 11.52 | 2.83 | 5.74 | 7.36 | 2.22 | -13.35 | 8.12 | 1.85 | 0.32 | -10.42 | -18.03 | 7.4 | 26.26
20101119:1000 | 27.97 | 27.01 | 12.53 | 25.26 | 7.71 | 13.29 | 5.25 | 2.11 | 10.93 | 2.73 | 4.92 | 7.34 | 2.1 | -13.73 | 8.27 | 1.76 | -0.01 | -10.42 | -18.09 | 7.74 | 26.07
20101119:1100 | 26.74 | 27.42 | 12.22 | 25.62 | 8.33 | 12.44 | 5.11 | 1.63 | 9.76 | 2.66 | 4.09 | 7.57 | 2 | -11.87 | 8.39 | 1.75 | 0 | -10.57 | -18 | 8.53 | 26.05
20101119:1200 | 25.86 | 27.38 | 11.95 | 25.43 | 9.12 | 11.27 | 4.94 | 1.26 | 9.93 | 2.6 | 3.43 | 8.1 | 1.93 | -9.61 | 7.85 | 1.91 | -0.18 | -10.59 | -17.94 | 9.32 | 26.1
20101119:1300 | 25.67 | 26.93 | 12.99 | 24.64 | 9.54 | 10.52 | 4.78 | 0.98 | 9.97 | 2.58 | 3.03 | 8.8 | 1.88 | -7.26 | 7.44 | 2.77 | -0.68 | -10.44 | -17.82 | 9.72 | 26.17
20101119:1400 | 24.63 | 25.95 | 15.06 | 22.91 | 9.94 | 10.01 | 4.94 | 0.82 | 10.03 | 3.71 | 2.77 | 9.49 | 2.63 | -6.4 | 7.63 | 5.59 | -0.79 | -10.14 | -17.59 | 9.85 | 25.9
20101119:1500 | 24.67 | 24.49 | 17.13 | 21.4 | 10.67 | 10.54 | 5.42 | 1.44 | 10.02 | 6.14 | 4.59 | 10.06 | 4.18 | -5.8 | 7.9 | 8.53 | -0.72 | -8.78 | -17.57 | 9.63 | 25.63
20101119:1600 | 24.57 | 23.3 | 18.57 | 20.24 | 11.82 | 14.35 | 6.05 | 5 | 10.39 | 8.55 | 8.83 | 10.49 | 6 | -4.98 | 6.36 | 11.04 | -0.66 | -7.53 | -17.6 | 9.05 | 25.48
20101119:1700 | 24.48 | 22.21 | 19.47 | 19.37 | 12.85 | 18.05 | 6.79 | 8.55 | 11.04 | 10.64 | 11.25 | 10.88 | 7.7 | -3.67 | 7.23 | 12.9 | -0.73 | -6.44 | -17.76 | 7.96 | 25.42
20101119:1800 | 24.39 | 21.24 | 20.06 | 18.53 | 13.76 | 20.93 | 7.27 | 10.92 | 11.83 | 12.04 | 12.71 | 11.09 | 9.03 | -2.5 | 7.89 | 14.12 | -1.02 | -5.75 | -17.65 | 7.03 | 25.34
20101119:1900 | 24.36 | 20.55 | 21.04 | 17.54 | 13.24 | 22.75 | 7.55 | 12.06 | 12.83 | 13.32 | 14.05 | 11.33 | 10.62 | -1.21 | 9.09 | 13.86 | -1.55 | -5.42 | -19.33 | 6.31 | 25.36
20101119:2000 | 24.15 | 19.72 | 20.86 | 16.9 | 13.7 | 24.15 | 7.47 | 13.36 | 13.49 | 13.66 | 14.71 | 11.47 | 11.07 | -0.77 | 9.59 | 13.32 | -1.76 | -5.27 | -19.37 | 5.77 | 25.76
20101119:2100 | 24.06 | 18.96 | 20.39 | 16.69 | 13.74 | 24.76 | 7.07 | 14.13 | 14 | 13.3 | 15.4 | 10.87 | 10.95 | -0.23 | 9.88 | 11.79 | -2.09 | -5.28 | -18.85 | 5.33 | 25.89
20101119:2200 | 23.85 | 18.21 | 19.73 | 16.47 | 13.75 | 24.98 | 6.59 | 14.41 | 14.43 | 12.11 | 15.99 | 9.67 | 10.04 | -0.2 | 10.01 | 10.16 | -2.4 | -5.73 | -18.66 | 5.02 | 25.75
20101119:2300 | 23.87 | 17.5 | 18.84 | 15.99 | 13.66 | 24.79 | 6.13 | 14.21 | 14.78 | 10.35 | 16.02 | 8.32 | 8.59 | -0.12 | 9.53 | 9.15 | -2.9 | -6.62 | -18.73 | 4.89 | 25.53
20101120:0000 | 24.35 | 16.84 | 17.92 | 15.51 | 13.38 | 24.28 | 5.94 | 13.5 | 14.46 | 9.23 | 14.24 | 7.79 | 7.47 | -0.25 | 8.82 | 8.42 | -3.4 | -7.22 | -19.18 | 4.84 | 25.56
20101120:0100 | 24.95 | 16.29 | 17.21 | 15.01 | 13.21 | 23.13 | 5.74 | 12.28 | 13.77 | 8.43 | 13.09 | 7.57 | 6.54 | -0.19 | 7.9 | 7.62 | -3.5 | -7.73 | -19.71 | 4.82 | 25.84
20101120:0200 | 27.03 | 15.78 | 16.5 | 14.44 | 13.11 | 21.45 | 5.62 | 11.33 | 13.2 | 7.79 | 12.22 | 7.2 | 5.78 | -0.11 | 7.55 | 6.86 | -3.8 | -8.4 | -19.92 | 4.99 | 25.69
20101120:0300 | 28.37 | 15.27 | 15.85 | 13.93 | 12.87 | 19.74 | 5.49 | 10.28 | 12.87 | 7.18 | 11.51 | 6.88 | 5.15 | 0 | 7.11 | 6.73 | -4.56 | -8.88 | -20.76 | 5.24 | 25.79
20101120:0400 | 29.25 | 15.26 | 15.18 | 13.84 | 12.4 | 18.36 | 5.4 | 9.28 | 12.28 | 6.7 | 10.81 | 6.34 | 4.7 | 0.07 | 6.75 | 6.68 | -5.24 | -9.5 | -22.01 | 5.77 | 25.97
20101120:0500 | 29.56 | 17.79 | 14.45 | 15.35 | 11.94 | 17.07 | 5.36 | 8.44 | 11.63 | 6.27 | 10.48 | 6.04 | 4.14 | 0.07 | 6.54 | 6.93 | -5.96 | -10.07 | -23.4 | 6.28 | 26.47
20101120:0600 | 29.03 | 20.72 | 14.13 | 17.51 | 11.36 | 15.9 | 5.06 | 7.75 | 11.78 | 5.83 | 10.15 | 5.59 | 3.53 | -0.04 | 6.27 | 6.85 | -6.39 | -10.52 | -24.68 | 6.5 | 26.19
20101120:0700 | 28.25 | 23.53 | 12.87 | 19.85 | 11.78 | 14.7 | 3.84 | 7.28 | 12.26 | 5.86 | 9.54 | 5.06 | 2.74 | -0.4 | 5.92 | 5.98 | -6.46 | -11.04 | -26.24 | 6.48 | 25.97
20101120:0800 | 28.33 | 25.24 | 12.49 | 21.77 | 11.98 | 13.62 | 3.34 | 6.55 | 12.17 | 5.45 | 9.4 | 4.9 | 2.16 | -0.9 | 6.23 | 5.54 | -6.49 | -11.48 | -27.34 | 6.6 | 26.04
20101120:0900 | 28.53 | 26.41 | 12.27 | 23.34 | 11.84 | 12.71 | 2.78 | 5.86 | 12.07 | 4.94 | 9.28 | 4.57 | 1.69 | -1.71 | 6.49 | 5.19 | -6.34 | -12.03 | -28.4 | 7.53 | 26.18
20101120:1000 | 28.17 | 27.21 | 12.13 | 24.38 | 11.61 | 11.85 | 2.26 | 5.26 | 11.98 | 4.43 | 9.12 | 4.34 | 1.76 | -2.06 | 6.61 | 4.87 | -6.18 | -12.52 | -29.38 | 8.25 | 26.36
20101120:1100 | 27.31 | 27.69 | 12.06 | 24.88 | 11.51 | 11.11 | 1.87 | 4.65 | 12.01 | 3.9 | 8.92 | 4.23 | 1.71 | -2.52 | 6.48 | 4.59 | -6.12 | -12.89 | -30.42 | 9.14 | 26.32
20101120:1200 | 26.5 | 27.73 | 12.05 | 24.83 | 11.34 | 10.54 | 1.48 | 4.13 | 12.05 | 3.65 | 8.77 | 4.02 | 1.03 | -2.74 | 6.67 | 4.38 | -6.06 | -13.18 | -31.5 | 9.65 | 26.24
20101120:1300 | 26.38 | 27.27 | 13.59 | 24.21 | 11.17 | 9.88 | 1.14 | 3.61 | 12.12 | 3.48 | 8.64 | 3.67 | 0.21 | -3.29 | 7.01 | 4.26 | -5.75 | -13.49 | -32.58 | 9.86 | 26.13
20101120:1400 | 25.63 | 26.17 | 16.25 | 22.57 | 11.19 | 9.17 | 2.11 | 2.94 | 11.95 | 4.39 | 8.68 | 3.58 | 1.57 | -3.56 | 6.58 | 4.27 | -5.55 | -13.51 | -33.34 | 10.16 | 25.94
20101120:1500 | 26.1 | 24.63 | 18.68 | 20.96 | 12.02 | 9.43 | 3.75 | 3.51 | 12.17 | 6.37 | 9.02 | 3.33 | 4.11 | -4.38 | 6.05 | 4.33 | -5.77 | -13.16 | -33.94 | 10.4 | 25.91
20101120:1600 | 25.72 | 23.39 | 20.36 | 19.94 | 13.51 | 13.46 | 5.26 | 6.97 | 12.74 | 8 | 11.13 | 3.39 | 5.53 | -5.46 | 5.87 | 4.38 | -6.11 | -12.65 | -34.56 | 10.51 | 25.81
20101120:1700 | 24.99 | 22.23 | 21.3 | 19.16 | 15.37 | 17.36 | 6.46 | 10.61 | 13.61 | 9.03 | 13.08 | 4.48 | 6.87 | -5.44 | 6.45 | 4.49 | -4.5 | -11.86 | -35.11 | 10.79 | 25.72
20101120:1800 | 24.48 | 21.22 | 21.85 | 18.21 | 17.18 | 20.88 | 7.43 | 13.43 | 14.49 | 9.45 | 14.33 | 5.98 | 8.03 | -4.1 | 7.19 | 4.68 | -3.37 | -11.13 | -35.1 | 10.9 | 25.62
20101120:1900 | 24.82 | 20.57 | 22.44 | 17.19 | 18.06 | 23.67 | 8.2 | 15.7 | 14.68 | 9.97 | 15.45 | 6.96 | 7.98 | -3.14 | 8.41 | 3.6 | -4.46 | -10.39 | -35.03 | 11.2 | 25.66
20101120:2000 | 24.72 | 19.85 | 22.47 | 16.6 | 18.76 | 25.52 | 8.55 | 17.38 | 15.31 | 10.13 | 16.15 | 8.63 | 8.07 | -2.32 | 8.92 | 3.01 | -3.8 | -10.01 | -34.01 | 11.52 | 25.86
20101120:2100 | 24.84 | 19.16 | 22.17 | 16.16 | 18.81 | 26.48 | 8.52 | 18.41 | 15.69 | 9.97 | 16.61 | 9.97 | 7.9 | -2.06 | 9.27 | 2.58 | -2.56 | -9.89 | -32.99 | 11.64 | 25.77
20101120:2200 | 24.63 | 18.48 | 21.56 | 15.69 | 18.32 | 26.83 | 7.99 | 18.85 | 15.9 | 9.57 | 16.64 | 10.84 | 7.56 | -2.46 | 8.87 | 2.09 | -2.23 | -10.18 | -31.96 | 11.26 | 25.53
20101120:2300 | 24.51 | 17.8 | 20.05 | 15.02 | 16.89 | 26.7 | 6.72 | 18.62 | 15.69 | 8.76 | 16.23 | 10.68 | 7.03 | -3.57 | 7.8 | 1.68 | -2.34 | -11.13 | -31.81 | 10.78 | 25.53
20101121:0000 | 24.56 | 17.13 | 18.35 | 14.57 | 15.19 | 26.09 | 5.61 | 17.14 | 15.17 | 8.01 | 14.65 | 9.61 | 6.46 | -2.58 | 8 | 1.33 | -3.01 | -11.85 | -32.03 | 10.5 | 25.62
20101121:0100 | 25.53 | 16.46 | 17.19 | 14 | 13.7 | 24.5 | 4.67 | 15.24 | 14.63 | 7.26 | 13.15 | 8.21 | 6.1 | -3.46 | 7.12 | 1.27 | -3.19 | -12.74 | -32.28 | 10.07 | 25.69
20101121:0200 | 28.18 | 15.81 | 18.03 | 13.33 | 12.37 | 22.69 | 3.61 | 14.31 | 14.19 | 6.85 | 12.49 | 7.39 | 5.54 | -5.08 | 7.19 | 1.38 | -4.84 | -13.46 | -32.37 | 9.82 | 25.9
20101121:0300 | 29.38 | 15.23 | 15.05 | 12.89 | 11.41 | 21.11 | 2.96 | 13.42 | 13.9 | 6.55 | 12.12 | 6.58 | 5.02 | -10.06 | 6.91 | 1.45 | -6.56 | -14.06 | -32.43 | 9.49 | 26.32
20101121:0400 | 29.34 | 15.19 | 13.39 | 12.95 | 10.61 | 19.72 | 4.35 | 11.99 | 13.59 | 6.2 | 11.83 | 5.74 | 4.61 | -13.68 | 6.93 | 1.51 | -8.94 | -14.64 | -32.37 | 9.22 | 26.97
20101121:0500 | 29.93 | 17.76 | 13.07 | 14.61 | 9.9 | 18.22 | 4.5 | 10.27 | 13.5 | 6.24 | 11.4 | 4.88 | 4.21 | -15.97 | 6.96 | 1.41 | -9.96 | -15.12 | -32.17 | 8.92 | 27.27
20101121:0600 | 30.05 | 20.91 | 12.86 | 16.76 | 9.17 | 16.71 | 4.22 | 8.03 | 13.46 | 6.3 | 10.78 | 3.94 | 3.95 | -17.57 | 6.65 | 1.23 | -10.89 | -15.44 | -31.91 | 8.22 | 27.43
20101121:0700 | 29.87 | 23.53 | 12.65 | 18.72 | 7.83 | 15.46 | 3.32 | 7.13 | 13.6 | 5.79 | 9.88 | 3.03 | 3.94 | -18.59 | 6.39 | -0.2 | -10.78 | -15.56 | -31.96 | 8.26 | 27.38
20101121:0800 | 29.83 | 25.27 | 12.54 | 20.08 | 7.53 | 14.7 | 3.29 | 6.92 | 13.53 | 5.62 | 9.13 | 2.17 | 3.72 | -19.76 | 6.32 | -0.5 | -10 | -15.69 | -31.69 | 8.16 | 27.03
20101121:0900 | 30.12 | 26.73 | 12.37 | 21.34 | 7.25 | 14.15 | 2.96 | 7.57 | 13.55 | 5.44 | 8.29 | 1.46 | 3.54 | -20.88 | 6.4 | -0.64 | -9.65 | -15.59 | -31.26 | 8.93 | 26.22
20101121:1000 | 28.98 | 27.84 | 12.21 | 22.57 | 6.94 | 13.49 | 2.62 | 7.22 | 13.55 | 5.13 | 7.6 | 0.8 | 3.4 | -21.63 | 6.51 | -0.64 | -9.51 | -15.36 | -30.87 | 9.72 | 26.67
20101121:1100 | 28.07 | 28.57 | 12 | 23.42 | 6.66 | 12.77 | 2.4 | 6.94 | 13.47 | 5.03 | 6.6 | 0.34 | 3 | -22.22 | 6.6 | -0.71 | -8.96 | -15.24 | -30.52 | 10.18 | 26.58
20101121:1200 | 27.51 | 28.8 | 11.85 | 23.7 | 6.42 | 12.07 | 2.19 | 6.59 | 13.32 | 5.16 | 5.35 | -0.3 | 2.8 | -22.75 | 6.59 | -0.92 | -8.62 | -14.96 | -30.15 | 10.75 | 26.56
20101121:1300 | 26.64 | 28.55 | 13.48 | 23.45 | 6.25 | 11.41 | 0.2 | 6.02 | 13.17 | 5.1 | 4.31 | -0.6 | 2.34 | -23.2 | 6.56 | -0.99 | -8.59 | -14.52 | -29.82 | 10.83 | 26.63
20101121:1400 | 25.9 | 27.42 | 16.76 | 21.92 | 7.88 | 10.74 | 1.55 | 5.73 | 13.02 | 5.37 | 3.75 | -0.86 | 2.59 | -23.5 | 6.52 | -0.92 | -8.48 | -13.95 | -29.61 | 9.58 | 26.65
20101121:1500 | 25.81 | 25.47 | 19.41 | 20.34 | 10.98 | 10.94 | 5.74 | 5.99 | 12.95 | 6.09 | 5.15 | -1.24 | 3.53 | -23.72 | 6.42 | -0.77 | -8.36 | -12.61 | -29.35 | 9.24 | 26.51
20101121:1600 | 25.73 | 23.98 | 20.97 | 19.05 | 13.11 | 15.09 | 8.03 | 8.85 | 13.2 | 6.76 | 9.13 | -0.63 | 4.86 | -19.64 | 6.41 | -0.71 | -7.63 | -10.75 | -29.01 | 8.7 | 26.54
20101121:1700 | 25.52 | 22.65 | 22.1 | 18.19 | 14.55 | 18.92 | 9.5 | 13 | 13.7 | 7.82 | 11.3 | 2.27 | 6.2 | -11.09 | 6.67 | -0.7 | -6.56 | -8.63 | -28.67 | 7.93 | 26.56
20101121:1800 | 25.19 | 21.51 | 22.92 | 17.32 | 15.53 | 21.84 | 10.53 | 15.87 | 14.22 | 8.96 | 12.21 | 5.1 | 7.32 | -5 | 6.22 | -0.68 | -5.52 | -6.64 | -28.4 | 7.13 | 26.57
20101121:1900 | 24.81 | 20.77 | 23.31 | 16.48 | 16.18 | 23.59 | 11.25 | 17.03 | 14.92 | 10.16 | 14.02 | 6.67 | 7.59 | -1.03 | 6.11 | -1.01 | -6.19 | -4.92 | -27.71 | 6.87 | 26.51
20101121:2000 | 24.44 | 19.84 | 23.39 | 15.43 | 16.81 | 25.02 | 11.54 | 18.19 | 15.36 | 10.83 | 13.73 | 8 | 8.19 | 0.8 | 6.73 | -0.99 | -5.73 | -3.77 | -27 | 6.52 | 26.45
20101121:2100 | 24.71 | 19.01 | 23.15 | 14.65 | 17.12 | 25.91 | 11.48 | 18.68 | 15.77 | 11.06 | 12.82 | 9.06 | 8.33 | 1.56 | 6.52 | -1.02 | -5.44 | -3.13 | -26.05 | 5.91 | 26.36
20101121:2200 | 24.65 | 18.3 | 22.3 | 14.15 | 16.99 | 26.33 | 10.89 | 18.7 | 15.9 | 10.58 | 12.88 | 9.7 | 7.87 | 1.76 | 6.02 | -1.06 | -6.19 | -2.84 | -24.66 | 5.36 | 26.34
20101121:2300 | 24.7 | 17.68 | 20.51 | 13.74 | 15.82 | 26.23 | 9.65 | 18.34 | 15.61 | 9.46 | 12.44 | 9.68 | 7.22 | 1.07 | 6.09 | -1.15 | -6.38 | -2.73 | -23.5 | 4.74 | 26.41
20101122:0000 | 25.11 | 17.2 | 19.32 | 13.34 | 13.78 | 25.55 | 8.5 | 17.49 | 14.96 | 8.75 | 11.36 | 8.46 | 6.7 | 0.03 | 5.64 | -1.3 | -7.37 | -2.49 | -22.37 | 4.1 | 26.57
20101122:0100 | 25.92 | 16.59 | 18.74 | 13.2 | 12.32 | 24.13 | 6.13 | 16.16 | 14.11 | 8.31 | 10.15 | 6.9 | 6.08 | -1.78 | 5.62 | -1.37 | -10.61 | -2.24 | -20.86 | 3.7 | 26.78
20101122:0200 | 28.11 | 15.44 | 18.42 | 13.14 | 11.09 | 22.66 | 4.3 | 14.75 | 13.49 | 7.91 | 8.97 | 5.65 | 5.43 | -6.38 | 5.34 | -1.43 | -12.31 | -2 | -20.49 | 3.59 | 26.94
20101122:0300 | 29.54 | 14.45 | 17.98 | 12.82 | 9.91 | 20.94 | 3.02 | 13.71 | 12.78 | 7.77 | 7.84 | 4.51 | 4.98 | -9.72 | 4.99 | -1.51 | -13.91 | -1.75 | -19.91 | 3.74 | 26.94
20101122:0400 | 29.25 | 13.82 | 17.48 | 12.84 | 8.85 | 20.98 | 2.33 | 12.7 | 12.17 | 7.72 | 6.87 | 3.48 | 4.51 | -12.16 | 5.04 | -1.53 | -14.78 | -1.46 | -19.45 | 3.8 | 27.07
20101122:0500 | 30.24 | 16.62 | 17.29 | 14.52 | 8.01 | 20.04 | 1.8 | 11.97 | 11.86 | 7.43 | 5.75 | 2.63 | 3.98 | -13.94 | 5.19 | -1.47 | -15.49 | -1.17 | -18.69 | 3.95 | 26.8
20101122:0600 | 30.98 | 20.47 | 17.12 | 17.03 | 7.36 | 18.68 | 1.67 | 11.36 | 11.46 | 6.76 | 4.64 | 1.9 | 3.48 | -15.4 | 5.03 | -1.37 | -16.08 | -0.85 | -17.91 | 4.07 | 26.69
20101122:0700 | 30.19 | 22.34 | 17.14 | 19.22 | 6.62 | 16.99 | 1 | 10.88 | 11.5 | 5.9 | 6.05 | 0.92 | 3.31 | -16.2 | 5.09 | -2.1 | -17 | -0.9 | -16.11 | 3.7 | 26.85
20101122:0800 | 28.53 | 23.76 | 17.19 | 21.1 | 6.13 | 15.47 | 1.29 | 10.25 | 11.42 | 5.35 | 5.22 | 0.28 | 2.91 | -17.11 | 5.12 | -2.1 | -16.87 | -0.73 | -15.3 | 3.74 | 27.21
20101122:0900 | 28.75 | 24.88 | 17.37 | 22.34 | 5.75 | 13.8 | 2.93 | 9.2 | 11.29 | 5.08 | 3.35 | 0.07 | 2.55 | -17.75 | 5.14 | -2.04 | -17.06 | -0.71 | -14.59 | 5.04 | 27.1
20101122:1000 | 27.44 | 25.65 | 17.19 | 23.1 | 5.46 | 12.36 | 1.13 | 8.82 | 10.89 | 4.95 | 2.04 | -0.22 | 2.16 | -18.19 | 5.13 | -2.11 | -17.09 | -0.81 | -13.86 | 6.66 | 26.95
20101122:1100 | 27.68 | 26.12 | 17.07 | 23.66 | 5.24 | 11.19 | -0.13 | 9.06 | 10.93 | 4.93 | 0.85 | -0.33 | 1.83 | -18.54 | 5.12 | -2.19 | -17.33 | -1.02 | -13.31 | 7.83 | 26.47
20101122:1200 | 27.57 | 26.2 | 17.1 | 23.66 | 5.07 | 10.22 | -0.42 | 8 | 11.35 | 4.73 | 0.25 | 0.17 | 1.67 | -18.9 | 5.02 | -2.25 | -17.73 | -1.11 | -12.74 | 8.55 | 26.74
20101122:1300 | 26.67 | 25.91 | 18.17 | 23.37 | 5.02 | 9.55 | -0.57 | 7.29 | 11 | 4.29 | -0.09 | 0.76 | 1.5 | -19.25 | 5.17 | -2.19 | -18.1 | -1.18 | -12.14 | 9.02 | 26.86
20101122:1400 | 25.97 | 25.13 | 19.7 | 22.04 | 7 | 8.77 | 1.74 | 7.39 | 11.23 | 4.09 | -0.26 | 1.01 | 1.4 | -19.55 | 5.22 | -1.83 | -18.38 | -1.27 | -11.53 | 8.86 | 26.93
20101122:1500 | 25.72 | 23.86 | 20.62 | 20.51 | 12.34 | 8.9 | 6.32 | 7.86 | 11.42 | 4.23 | 1.9 | 0.42 | 1.43 | -19.71 | 5.18 | -1.2 | -18.48 | -0.65 | -10.81 | 8.53 | 26.9
20101122:1600 | 25.48 | 22.78 | 20.77 | 19.32 | 15.78 | 12.99 | 9.23 | 11.26 | 11.75 | 4.7 | 5.4 | 0.39 | 1.55 | -15.89 | 5.53 | -0.58 | -16.22 | 0.34 | -10.28 | 8.13 | 26.82
20101122:1700 | 25 | 21.56 | 21.05 | 18.4 | 18.23 | 17.24 | 11.28 | 13.49 | 12.02 | 5.36 | 7.85 | 1.95 | 1.92 | -7.38 | 5.93 | 0.06 | -13.08 | 1.54 | -10.02 | 7.72 | 26.86
20101122:1800 | 24.83 | 20.42 | 21.19 | 17.55 | 19.75 | 20.23 | 12.71 | 15.16 | 12.73 | 5.94 | 9.86 | 4.86 | 2.24 | -1.21 | 6.36 | 0.46 | -10.47 | 2.54 | -9.89 | 7.82 | 26.89
20101122:1900 | 24.65 | 19.44 | 21.75 | 15.92 | 20.54 | 22.07 | 14.01 | 17.02 | 13.95 | 6.82 | 11.57 | 5.8 | 2.4 | 2.11 | 6.43 | -0.22 | -10.92 | 2.68 | -9.96 | 7.89 | 26.88
20101122:2000 | 25.16 | 18.51 | 21.24 | 15.24 | 21.19 | 23.72 | 14.42 | 17.69 | 14.53 | 7.11 | 12.76 | 6.86 | 2.51 | 3.55 | 5.85 | -0.33 | -9.13 | 3.13 | -9.52 | 8.25 | 26.99
20101122:2100 | 24.77 | 17.63 | 20.94 | 14.85 | 21.51 | 24.75 | 14.3 | 18.15 | 14.77 | 7.11 | 13.59 | 7.73 | 2.44 | 3.01 | 5.55 | -0.73 | -7.95 | 3.02 | -8.9 | 8.85 | 27.09
20101122:2200 | 24.92 | 16.78 | 20.4 | 14.49 | 21.29 | 25.26 | 13.37 | 18.28 | 14.85 | 6.7 | 13.98 | 8.05 | 2.08 | 3.82 | 5.59 | -1.05 | -7.28 | 2.11 | -8.3 | 9.56 | 27.08
20101122:2300 | 24.86 | 15.98 | 19.5 | 14.16 | 20.06 | 25.23 | 11.54 | 17.9 | 14.63 | 5.64 | 13.7 | 7.56 | 1.38 | 3.34 | 5.71 | -1.17 | -6.73 | 1.37 | -7.77 | 10.46 | 27.1
20101123:0000 | 25.45 | 15.22 | 18.95 | 13.81 | 17.26 | 24.54 | 9.06 | 16.41 | 14.29 | 4.64 | 12.24 | 6.81 | 1.05 | 2.23 | 5.46 | -1.37 | -7.2 | 1.14 | -7.45 | 11.3 | 27.18
20101123:0100 | 26.21 | 14.53 | 18.62 | 13.4 | 15.75 | 23.08 | 7.52 | 14.79 | 13.71 | 3.75 | 10.19 | 5.85 | 0.57 | -0.19 | 4.97 | -1.59 | -8.79 | 0.96 | -7.42 | 11.86 | 27.18
20101123:0200 | 27.94 | 13.85 | 18.66 | 13.1 | 13.6 | 21.04 | 6.19 | 13.65 | 13.49 | 3.33 | 8.86 | 4.74 | 0.14 | -3.19 | 4.78 | -1.72 | -10.52 | 0.94 | -7.83 | 11.9 | 27.26
20101123:0300 | 28.77 | 13.25 | 18.55 | 12.42 | 11.75 | 20.61 | 4.66 | 12.67 | 13.28 | 3.09 | 7.67 | 3.68 | -0.76 | -4.94 | 4.72 | -1.76 | -13.04 | 1.1 | -7.61 | 11.72 | 27.42
20101123:0400 | 29.41 | 13.3 | 18.45 | 12.3 | 10.33 | 19.89 | 3.74 | 11.74 | 12.82 | 3.45 | 6.45 | 2.48 | -1.01 | -6.46 | 4.5 | -1.89 | -13.65 | 1.32 | -7.94 | 11.76 | 27.68
20101123:0500 | 29.63 | 16.03 | 18.57 | 13.64 | 9.59 | 18.15 | 3.19 | 10.87 | 12.35 | 3.57 | 5.27 | 1.62 | -1.03 | -7.63 | 4.47 | -1.87 | -14.13 | 1.69 | -8.74 | 12.16 | 27.83
20101123:0600 | 29.2 | 18.8 | 18.3 | 15.74 | 9.09 | 16.52 | 2.67 | 10.16 | 11.95 | 4.08 | 4.39 | 1.93 | -0.1 | -8.36 | 4.3 | -2.03 | -15.7 | 2.13 | -9.7 | 12.61 | 27.79
20101123:0700 | 28.46 | 20.81 | 17.67 | 17.64 | 8.89 | 14.3 | 2.39 | 10.04 | 12.42 | 4.37 | 3.16 | 1.48 | 0.46 | -9.31 | 4.62 | -2.42 | -17.1 | 1.87 | -12.61 | 13.15 | 27.73
20101123:0800 | 27.22 | 22.25 | 17.8 | 19.31 | 8.72 | 12.95 | 1.89 | 9.58 | 12.07 | 4.17 | 2.34 | 1.35 | 0.55 | -10.79 | 4.5 | -2.55 | -17.44 | 2.29 | -13.4 | 13.32 | 27.62
20101123:0900 | 26.6 | 23.47 | 17.39 | 20.58 | 8.65 | 11.69 | 1.49 | 9.14 | 11.53 | 4.05 | 2.32 | 1.36 | 0.56 | -11.86 | 4.46 | -2.7 | -17.3 | 2.59 | -13.67 | 13.42 | 27.58
20101123:1000 | 27.05 | 24.44 | 17.34 | 21.41 | 8.69 | 10.58 | 1.16 | 8.73 | 10.9 | 4.39 | 2.61 | 1.26 | 0.57 | -12.71 | 4.63 | -2.74 | -17.7 | 2.84 | -14.59 | 13.43 | 27.34
20101123:1100 | 26.57 | 25.05 | 17.15 | 21.71 | 8.79 | 9.83 | 0.82 | 8.32 | 10.33 | 4.45 | 1.9 | 1.12 | 0.78 | -13.39 | 4.82 | -2.89 | -17.29 | 2.75 | -15.12 | 13.24 | 27.36
20101123:1200 | 25.87 | 25.29 | 17.07 | 21.73 | 8.94 | 9.34 | 0.51 | 7.92 | 9.76 | 4.49 | 1.11 | 1 | 0.95 | -13.98 | 4.73 | -2.99 | -17.22 | 2.86 | -15.05 | 13.46 | 27.32
20101123:1300 | 25.7 | 25.13 | 17.98 | 21.22 | 9.13 | 8.81 | 0.33 | 7.55 | 9.2 | 4.83 | 0.15 | 0.63 | 1 | -14.55 | 4.58 | -3 | -16.98 | 3.26 | -15.23 | 13.05 | 27.23
20101123:1400 | 25.25 | 24.56 | 20.12 | 19.89 | 11.12 | 8.32 | 2.56 | 7.15 | 8.76 | 6.02 | -0.32 | 0.06 | 1.29 | -15.08 | 4.67 | -2.37 | -17.1 | 3.39 | -15.63 | 12.95 | 27.05
20101123:1500 | 24.88 | 23.33 | 21.4 | 18.49 | 15.44 | 8.52 | 7.51 | 8.47 | 8.4 | 8.03 | 1.27 | 0.01 | 1.71 | -15.55 | 4.4 | -1.47 | -16.8 | 3.6 | -15.57 | 12.72 | 26.81
20101123:1600 | 25.11 | 22.14 | 22.01 | 17.37 | 18.94 | 12.4 | 10.77 | 11.28 | 8.62 | 10.58 | 5.97 | -1.07 | 3 | -12.2 | 4.27 | -0.59 | -14.95 | 3.86 | -15.48 | 12.25 | 26.95
20101123:1700 | 24.74 | 20.95 | 22.38 | 16.5 | 21.59 | 16.21 | 13.13 | 13.59 | 9.79 | 12.53 | 8.84 | 2.19 | 4.9 | -4.32 | 4.3 | 0.12 | -11.93 | 4.41 | -15.77 | 11.87 | 26.91
20101123:1800 | 24.56 | 19.83 | 22.2 | 15.7 | 23.49 | 19.71 | 14.6 | 15.34 | 11.3 | 13.9 | 10.98 | 5.26 | 7.21 | 1.13 | 4.01 | 0.59 | -10.02 | 4.23 | -15.46 | 11.36 | 26.9
20101123:1900 | 24.44 | 18.83 | 22.19 | 14.88 | 24.8 | 23.15 | 15.64 | 16.49 | 12.38 | 15.16 | 12.59 | 5.96 | 7.4 | 4.14 | 3.94 | 1.4 | -10.28 | 3.44 | -15.97 | 11.07 | 26.84
20101123:2000 | 24.25 | 17.7 | 21.97 | 14.24 | 25.54 | 25.55 | 16.04 | 17.05 | 13.58 | 15.55 | 13.99 | 7.28 | 6.89 | 4 | 3.94 | 1.31 | -8.61 | 3.11 | -16.09 | 10.53 | 26.76
20101123:2100 | 24.11 | 16.49 | 21.67 | 13.59 | 25.76 | 27.33 | 15.89 | 17.18 | 14.42 | 15.44 | 15.02 | 7.71 | 5.83 | 3.38 | 4.2 | 0.76 | -7.57 | 2.96 | -16.21 | 9.95 | 26.67
20101123:2200 | 24.35 | 15.29 | 21.2 | 12.96 | 25.05 | 28.37 | 14.45 | 16.89 | 14.85 | 14.52 | 15.42 | 7.6 | 5.35 | 4.23 | 5.21 | -0.23 | -7.11 | 2.9 | -16.42 | 9.43 | 26.73
20101123:2300 | 24.23 | 15.35 | 20.22 | 12.19 | 22.59 | 28.61 | 12.44 | 16.18 | 14.89 | 13.24 | 14.81 | 6.87 | 5.19 | 3.97 | 5.34 | -0.86 | -7.38 | 2.46 | -16.85 | 9.14 | 26.68
20101124:0000 | 24.74 | 15.9 | 19.67 | 11.64 | 19.77 | 27.84 | 9.71 | 14.89 | 14.33 | 12.47 | 12.99 | 6.18 | 5.22 | 3.46 | 5.03 | -1.19 | -9.47 | 2.3 | -17.39 | 8.91 | 26.69
20101124:0100 | 26.07 | 15.55 | 19.34 | 11.13 | 18.19 | 26.06 | 7.53 | 13.7 | 13.03 | 11.91 | 11.14 | 5.47 | 5.17 | -0.38 | 4.51 | -1.52 | -11.25 | 2.1 | -17.8 | 8.87 | 26.86
20101124:0200 | 28.05 | 13.32 | 19.27 | 10.76 | 17.03 | 23.88 | 6.3 | 12.52 | 11.97 | 11.32 | 8.99 | 5.16 | 4.94 | -1.9 | 4.05 | -2.12 | -12.61 | 2.02 | -18.1 | 8.75 | 27.19
20101124:0300 | 29.13 | 11.54 | 19.2 | 10.23 | 16.05 | 21.78 | 5.45 | 10.96 | 11.22 | 10.69 | 7.61 | 4.84 | 4.71 | -3.3 | 3.82 | -0.85 | -13.55 | 1.98 | -18.23 | 8.66 | 27.59
20101124:0400 | 30 | 11.01 | 19.26 | 9.99 | 15.19 | 20.06 | 4.85 | 9.2 | 10.66 | 10.07 | 6.36 | 4.51 | 4.38 | -4.78 | 3.65 | -0.54 | -14.11 | 1.73 | -18.51 | 8.53 | 27.95
20101124:0500 | 30.01 | 13.93 | 19.15 | 11.51 | 14.38 | 19.12 | 4.27 | 7.78 | 10.19 | 9.39 | 5.28 | 4.51 | 3.92 | -6.88 | 3.6 | -0.76 | -13.82 | 1.52 | -18.78 | 8.61 | 28.19
20101124:0600 | 30.22 | 18.19 | 19.32 | 13.7 | 13.71 | 18.44 | 3.71 | 6.56 | 9.79 | 8.84 | 4.45 | 4.57 | 3.48 | -8.62 | 3.46 | -0.96 | -14.07 | 1.44 | -18.97 | 8.8 | 28.42
20101124:0700 | 29.27 | 20.21 | 19 | 16.37 | 13.55 | 16.98 | 3.42 | 5.86 | 9.76 | 8.67 | 4 | 5.15 | 4.08 | -9.3 | 3.82 | -2.8 | -14.65 | 1.43 | -18.3 | 9.14 | 28.55
20101124:0800 | 29.69 | 21.75 | 18.89 | 17.83 | 13.36 | 16.36 | 3.05 | 5.06 | 9.41 | 8.2 | 3.26 | 5.19 | 3.02 | -9.82 | 3.68 | -3.44 | -15.09 | 1.38 | -17.37 | 9.54 | 28.39
20101124:0900 | 29.16 | 22.96 | 18.44 | 18.82 | 13.3 | 15.74 | 2.77 | 4.3 | 9.17 | 7.6 | 2.71 | 4.79 | 1.47 | -9.58 | 3.69 | -3.79 | -15.3 | 1.25 | -16.38 | 10.28 | 28.26
20101124:1000 | 26.34 | 23.88 | 17.93 | 19.21 | 13.27 | 15.01 | 2.54 | 3.54 | 8.98 | 6.95 | 2.17 | 3.8 | -0.64 | -9.06 | 3.38 | -4.21 | -14.96 | 1.01 | -15.99 | 11.13 | 28.36
20101124:1100 | 26.32 | 24.47 | 18.4 | 19.26 | 13.42 | 14.07 | 2.31 | 2.77 | 8.8 | 6.09 | 1.98 | 3.18 | -3.33 | -8.05 | 3.31 | -3.68 | -15.38 | 0.71 | -15.79 | 11.89 | 28.16
20101124:1200 | 25.99 | 24.67 | 18.7 | 19.03 | 13.49 | 13.05 | 2.02 | 1.96 | 8.69 | 5.18 | 1.74 | 3.01 | -5.09 | -7.08 | 3.31 | -3.17 | -15.48 | 0.43 | -15.37 | 12.43 | 27.72
20101124:1300 | 25.87 | 24.48 | 19.89 | 18.54 | 13.27 | 12.07 | 2.01 | 1.19 | 8.63 | 4.24 | 1.48 | 2.61 | -6.14 | -6.5 | 3.28 | -2.6 | -15.65 | 0.31 | -15.01 | 12.64 | 27.48
20101124:1400 | 25.46 | 23.83 | 21.66 | 17.35 | 14.22 | 11.27 | 4.69 | 0.42 | 8.65 | 3.42 | 1.53 | 2.38 | -6.71 | -5.9 | 3.33 | -1.89 | -15.76 | 0.14 | -15.07 | 12.77 | 27.34
20101124:1500 | 25.18 | 22.52 | 22.44 | 16.04 | 17.46 | 11.32 | 9.14 | 1.87 | 8.62 | 3.13 | 2.79 | 2.19 | -6.92 | -5.16 | 3.35 | -1.21 | -15.65 | -0.47 | -15.92 | 12.94 | 27.23
20101124:1600 | 24.96 | 21.32 | 22.95 | 14.82 | 19.19 | 14.95 | 12.81 | 5.9 | 8.94 | 3.12 | 7.55 | 2.22 | -6.71 | -4.22 | 3.46 | -0.63 | -14.48 | -1.63 | -16.73 | 12.59 | 27.12
20101124:1700 | 24.94 | 20.19 | 22.51 | 13.69 | 20.79 | 19.29 | 15.34 | 8.17 | 10.38 | 3.18 | 10.8 | 2.96 | -6.55 | -2.08 | 3.9 | -0.25 | -12.09 | -2.7 | -16.69 | 12.47 | 27.05
20101124:1800 | 24.9 | 19.17 | 22.07 | 12.66 | 22.18 | 22.71 | 16.9 | 9.54 | 11.64 | 3.2 | 12.73 | 3.65 | -6.4 | 0.43 | 4.59 | -0.01 | -9.53 | -3.46 | -16.26 | 12.67 | 26.94
20101124:1900 | 25 | 18.41 | 22.91 | 11.56 | 23.78 | 25.29 | 18.53 | 10.72 | 11.81 | 2.66 | 14.1 | 4.79 | -7.2 | 2.92 | 5.27 | 0 | -7.24 | -4.2 | -15.21 | 12.87 | 26.86
20101124:2000 | 24.41 | 17.46 | 23.06 | 10.68 | 24.48 | 26.95 | 18.85 | 11.76 | 12.78 | 2.15 | 15.37 | 5.64 | -6.88 | 2.6 | 5.78 | 0 | -5.08 | -4.72 | -14.44 | 13.43 | 26.77
20101124:2100 | 24.38 | 16.53 | 22.86 | 9.97 | 24.73 | 27.84 | 18.55 | 12.53 | 13.39 | 1.33 | 15.96 | 5.77 | -6.68 | 2.7 | 6.08 | 0 | -3.92 | -5.17 | -13.48 | 14.17 | 26.73
20101124:2200 | 24.5 | 15.63 | 22.12 | 9.34 | 24.14 | 28.19 | 17.31 | 12.84 | 13.61 | 0.27 | 15.8 | 5.6 | -6.71 | 2.42 | 6 | -0.15 | -3.63 | -5.61 | -13.68 | 14.97 | 26.88
20101124:2300 | 24.37 | 14.75 | 20.71 | 8.78 | 22.36 | 28.02 | 14.76 | 12.66 | 13.48 | -0.9 | 15 | 4.96 | -6.79 | 1.7 | 5.69 | -0.14 | -4.17 | -6.05 | -13.67 | 15.32 | 26.82
20101125:0000 | 24.84 | 13.89 | 19.9 | 8.27 | 19.94 | 27.23 | 12.56 | 11.55 | 12.98 | -1.9 | 13.82 | 4.3 | -6.71 | 1.22 | 5.02 | -0.12 | -5.45 | -6.38 | -13.56 | 15.16 | 26.83
20101125:0100 | 25.34 | 13.03 | 19.22 | 7.84 | 18.52 | 25.23 | 11.09 | 10.32 | 12.28 | -2.77 | 12.51 | 3.42 | -6.67 | 0.25 | 4.42 | -0.06 | -4.93 | -6.68 | -13.65 | 15.31 | 26.92
20101125:0200 | 26.87 | 12.23 | 18.36 | 7.42 | 17.55 | 22.82 | 9.9 | 7.9 | 11.74 | -3.36 | 11.21 | 3.28 | -6.62 | -0.8 | 4.07 | 0 | -5.47 | -6.96 | -13.44 | 15.05 | 27.13
20101125:0300 | 27.79 | 11.52 | 17.78 | 7.02 | 16.7 | 21.02 | 8.86 | 6.77 | 11.37 | -3.76 | 10.52 | 2.78 | -6.58 | -1.1 | 3.68 | 0.1 | -5.73 | -7.19 | -13.58 | 14.98 | 27.54
20101125:0400 | 28.47 | 11.32 | 17.53 | 6.95 | 16.06 | 19.38 | 7.99 | 5.69 | 11.07 | -4.06 | 10.45 | 1.96 | -6.56 | -1.34 | 3.43 | 0.19 | -5.86 | -7.49 | -13.11 | 15 | 27.89
20101125:0500 | 29.11 | 14.46 | 19.04 | 8.8 | 15.45 | 17.78 | 7.27 | 4.89 | 10.73 | -4.26 | 10.91 | 1.81 | -6.56 | -1.62 | 3.26 | 0.26 | -5.4 | -7.74 | -12.42 | 15.04 | 28.17
20101125:0600 | 29.28 | 18.5 | 19.08 | 11.67 | 14.92 | 16.38 | 6.69 | 4.17 | 10.47 | -4.42 | 10.31 | 1.58 | -6.57 | -2.01 | 2.94 | 0.27 | -5.66 | -8.17 | -12.23 | 15.07 | 28.4
20101125:0700 | 28.07 | 20.96 | 14.67 | 14.65 | 14.46 | 15.85 | 6.62 | 3.79 | 10.28 | -4.84 | 9.13 | 1.85 | -7.04 | -1.91 | 2.36 | 0.12 | -5.87 | -8.68 | -11.49 | 15.8 | 28.61
20101125:0800 | 26.99 | 22.8 | 14.47 | 16.74 | 14.08 | 14.57 | 6.1 | 3.01 | 10 | -4.99 | 8.19 | 1.75 | -7.26 | -2.24 | 2.35 | 0.12 | -4.61 | -8.98 | -11.17 | 15.33 | 28.8
20101125:0900 | 26.82 | 24.18 | 14.67 | 18.11 | 13.85 | 13.2 | 5.67 | 2.14 | 9.79 | -5.15 | 8.01 | 1.33 | -7.38 | -2.24 | 1.92 | 0.2 | -3.71 | -9.17 | -10.93 | 15.14 | 28.68
20101125:1000 | 25.4 | 25.22 | 14.99 | 18.92 | 13.76 | 12.02 | 5.34 | 1.28 | 9.57 | -5.33 | 7.61 | 0.94 | -7.46 | -1.85 | 1.33 | 0.19 | -2.66 | -9.46 | -10.52 | 15.16 | 28.24
20101125:1100 | 25.38 | 25.78 | 15.27 | 19.34 | 13.73 | 11.19 | 5.09 | 0.45 | 9.38 | -5.36 | 7.09 | 0.44 | -7.54 | -1.95 | 0.71 | 0.34 | -0.91 | -9.5 | -10.28 | 15.26 | 27.94
20101125:1200 | 25.39 | 25.91 | 15.13 | 19.28 | 14.22 | 10.53 | 4.88 | -0.56 | 9.21 | -5.41 | 7.76 | 0.03 | -7.65 | -2.27 | 0.9 | 0.41 | -1.55 | -9.82 | -10.08 | 15.16 | 27.83
20101125:1300 | 25.15 | 25.5 | 16.43 | 18.84 | 14.8 | 9.95 | 4.69 | -0.92 | 9.05 | -5.15 | 6.19 | -0.67 | -7.69 | -2.7 | -1.07 | 0.65 | -5.12 | -10.01 | -10.05 | 15.29 | 27.64
20101125:1400 | 24.8 | 24.38 | 20.23 | 17.58 | 16.42 | 9.4 | 6.56 | -0.4 | 8.91 | -4.35 | 6.22 | -1 | -7.23 | -3.09 | -1.41 | 0.9 | -6.59 | -10.14 | -10.38 | 15.19 | 27.33
20101125:1500 | 25.11 | 22.66 | 22.42 | 16.25 | 19.19 | 9.51 | 11.17 | 0.83 | 8.84 | -3.56 | 6.55 | -1.51 | -6.31 | -3.7 | -1.76 | 1.07 | -6.55 | -9.65 | -11.23 | 14.48 | 27.05
20101125:1600 | 25.06 | 21.28 | 23.35 | 15.17 | 21.25 | 13.69 | 14.27 | 3.48 | 8.94 | -2.58 | 6.48 | -1.69 | -5.25 | -2.97 | -2.02 | 1.32 | -5.02 | -8.85 | -12.89 | 13.71 | 26.94
20101125:1700 | 24.64 | 20.03 | 24.15 | 14.36 | 22.68 | 18.02 | 16.65 | 5.85 | 10.48 | -1.48 | 6.86 | 0.38 | -4.42 | -2.2 | 0 | 1.42 | -1.79 | -7.93 | -14.85 | 12.93 | 26.78
20101125:1800 | 24.52 | 18.9 | 24.81 | 13.55 | 23.01 | 21.24 | 18.2 | 7.71 | 11.9 | -0.44 | 8.38 | 2.68 | -3.87 | -1.02 | 3.4 | 1.44 | -3.53 | -7.27 | -15.84 | 11.93 | 26.71
20101125:1900 | 24.48 | 18.04 | 25.05 | 12.14 | 22.93 | 23.48 | 19.55 | 9.22 | 12.82 | 0.66 | 10.92 | 4.38 | -3.52 | -0.52 | 4.08 | 1 | -3.99 | -6.56 | -16.78 | 11.54 | 26.56
20101125:2000 | 24.03 | 17.15 | 24.92 | 11.74 | 23.23 | 25.02 | 19.8 | 10.32 | 13.81 | 1.45 | 11.49 | 5.78 | -3.47 | -0.16 | 4.7 | 0.94 | -2.55 | -5.97 | -17.57 | 11.11 | 26.52
20101125:2100 | 23.93 | 16.31 | 24.52 | 11.32 | 22.9 | 25.93 | 19.44 | 11.05 | 14.43 | 1.7 | 12.34 | 6.69 | -3.42 | -0.23 | 5.23 | 0.79 | -2.09 | -5.85 | -17.54 | 10.65 | 26.4
20101125:2200 | 24.02 | 15.55 | 24.09 | 10.76 | 22.04 | 26.38 | 17.98 | 11.4 | 14.37 | 0.96 | 12.37 | 7.08 | -3.41 | -0.69 | 5.38 | 0.59 | -2.87 | -6.33 | -16.9 | 10.39 | 26.51
20101125:2300 | 24.13 | 14.87 | 22.43 | 10.92 | 21.26 | 26.29 | 15.53 | 11.21 | 13.76 | -0.35 | 11.78 | 6.84 | -3.42 | -1.79 | 5.27 | 0.5 | -3.6 | -6.84 | -16.5 | 10.37 | 26.44
20101126:0000 | 24.62 | 14.25 | 21.55 | 11.06 | 20.12 | 25.55 | 13.75 | 10.08 | 12.98 | -0.73 | 10.38 | 5.79 | -3.35 | -2.94 | 4.63 | 0.45 | -3.18 | -7.41 | -16.24 | 10.31 | 26.48
20101126:0100 | 25.23 | 13.73 | 20.18 | 10.99 | 19.54 | 24.11 | 12.43 | 8.75 | 12.15 | -0.82 | 9.34 | 4.28 | -3.18 | -3.76 | 4.22 | 0.4 | -3.53 | -7.88 | -15.82 | 10.18 | 26.66
20101126:0200 | 27.13 | 13.25 | 18.66 | 10.96 | 19.16 | 21.89 | 11.3 | 7.66 | 11.58 | -0.93 | 8.6 | 3.25 | -2.88 | -4.94 | 3.9 | 0.51 | -4.82 | -8.5 | -15.4 | 9.99 | 27.14
20101126:0300 | 28.29 | 12.86 | 17 | 10.42 | 18.98 | 20.37 | 10.45 | 6.41 | 11.14 | -0.96 | 8.05 | 2.41 | -2.58 | -5.74 | 3.71 | 0.64 | -6.25 | -8.74 | -14.62 | 9.8 | 27.63
20101126:0400 | 28.88 | 12.98 | 15.76 | 10.29 | 18.66 | 19.62 | 10.05 | 5.15 | 10.61 | -0.82 | 7.52 | 1.64 | -2.31 | -6.57 | 3.61 | 0.74 | -7.78 | -8.63 | -14.06 | 9.67 | 28.1
20101126:0500 | 28.25 | 15.29 | 15.29 | 11.54 | 18.25 | 19.4 | 10 | 4 | 10.19 | -0.63 | 7.04 | 0.93 | -2.27 | -7 | 3.61 | 1.06 | -9.1 | -8.72 | -13.74 | 9.63 | 28.41
20101126:0600 | 28.02 | 18.04 | 15.08 | 13.69 | 18.02 | 18.85 | 10.16 | 3.46 | 9.9 | -0.41 | 6.62 | 0.26 | -2.15 | -7.38 | 3.63 | 1.14 | -10.37 | -7.92 | -13.6 | 9.67 | 28.55
20101126:0700 | 28.47 | 20.77 | 14.92 | 15.17 | 17.69 | 18.15 | 10.22 | 2.92 | 9.88 | 0.2 | 6.81 | -0.29 | -2.31 | -8.17 | 3.62 | 0.62 | -10.7 | -8.48 | -13.78 | 9.82 | 28.61
20101126:0800 | 28.42 | 22.88 | 14.75 | 16.86 | 17.65 | 16.56 | 10.25 | 2.13 | 9.68 | 0.38 | 6.12 | -0.79 | -2.29 | -8.9 | 3.62 | 0.6 | -11.53 | -7.56 | -13.91 | 9.74 | 28.7
20101126:0900 | 28.06 | 24.58 | 14.67 | 17.81 | 17.59 | 15.22 | 10.18 | 1.51 | 9.47 | 0.71 | 5.19 | -1.15 | -2.46 | -9.5 | 3.61 | 0.62 | -12.67 | -7.38 | -14.03 | 10.69 | 28.71
20101126:1000 | 27.8 | 25.72 | 14.77 | 18.53 | 17.72 | 14.32 | 10.05 | 1.08 | 9.3 | 1.46 | 4.38 | -1.41 | -2.57 | -10.3 | 3.49 | 0.62 | -13.88 | -6.84 | -14.18 | 11.75 | 29.08
20101126:1100 | 27.3 | 26.44 | 14.88 | 19 | 17.83 | 13.5 | 9.79 | 0.98 | 9.15 | 2.35 | 3.71 | -1.69 | -2.55 | -10.93 | 3.05 | 0.71 | -14.55 | -6.73 | -14.41 | 12.98 | 28.69
20101126:1200 | 26.78 | 26.65 | 14.89 | 19.19 | 17.93 | 12.42 | 9.52 | 1.17 | 8.97 | 2.89 | 3.09 | -2.17 | -2.67 | -11.35 | 1.59 | 0.77 | -15.02 | -6.79 | -14.55 | 13.82 | 28.24
20101126:1300 | 26.36 | 26.32 | 16.13 | 19.08 | 17.94 | 11.2 | 9.51 | 1.36 | 8.65 | 2.73 | 2.44 | -2.67 | -2.8 | -11.9 | 1.52 | 0.85 | -15.29 | -6.73 | -14.94 | 14.5 | 27.99
20101126:1400 | 25.85 | 25.29 | 18.83 | 18.49 | 18.34 | 9.91 | 10.62 | 1.57 | 8.37 | 3.33 | 1.75 | -3.02 | -2.18 | -12.78 | 1.09 | 0.96 | -15.39 | -6.58 | -15.05 | 14.69 | 27.77
20101126:1500 | 25.77 | 23.65 | 20.99 | 17.73 | 19.21 | 9.69 | 13.16 | 2.46 | 8.27 | 4.89 | 2.36 | -3.23 | -0.57 | -13.43 | 0.88 | 1.03 | -15.32 | -6.21 | -14.8 | 14.24 | 27.57
20101126:1600 | 25.77 | 22.56 | 22.54 | 17.37 | 20.33 | 13.42 | 15.25 | 5.64 | 9.24 | 6.75 | 4.13 | -2.99 | 1.07 | -13.77 | 0.84 | 1.39 | -14 | -5.65 | -14.61 | 12.98 | 27.23
20101126:1700 | 25.52 | 21.29 | 23.48 | 16.96 | 21.38 | 17.38 | 17.2 | 9 | 11.2 | 8.27 | 5.9 | 0.31 | 2.66 | -12.58 | 0.88 | 1.91 | -11.69 | -5.47 | -14.58 | 11.6 | 27.17
20101126:1800 | 25.16 | 20.28 | 23.99 | 16.34 | 20.73 | 19.96 | 18.61 | 11.9 | 12.35 | 8.89 | 7.34 | 3.63 | 4.06 | -9.06 | 0.88 | 2.51 | -9.38 | -5.11 | -14.42 | 10.58 | 27.17
20101126:1900 | 24.93 | 20.4 | 24.41 | 15.44 | 18.07 | 22 | 20.11 | 14.19 | 11.85 | 10.23 | 8.1 | 5.3 | 5.11 | -6.12 | 1.07 | 2.78 | -7.51 | -5.45 | -16.18 | 11.3 | 27.14
20101126:2000 | 24.5 | 19.78 | 24.57 | 15.01 | 17.73 | 23.45 | 20.18 | 15.85 | 11.73 | 10.54 | 8.72 | 6.68 | 5.92 | -4.68 | 1.54 | 2.82 | -5.2 | -5.15 | -16.45 | 10.89 | 26.92
20101126:2100 | 24.42 | 19.35 | 24.47 | 14.69 | 17.69 | 24.45 | 19.8 | 16.87 | 11.89 | 10.6 | 8.99 | 7.55 | 6.11 | -3.5 | 1.97 | 2.4 | -4.39 | -6.33 | -16.12 | 10.44 | 26.69
20101126:2200 | 24.45 | 18.71 | 23.79 | 14.36 | 17.88 | 24.98 | 18.72 | 17.27 | 11.61 | 10.12 | 9.02 | 7.86 | 5.01 | -3.88 | 1.63 | 2.03 | -4.24 | -6.63 | -15.38 | 9.78 | 26.96
20101126:2300 | 24.36 | 17.98 | 22.28 | 14.06 | 17.87 | 25 | 17.03 | 17.12 | 11.41 | 9.13 | 8.61 | 7.22 | 3.47 | -4.61 | 1.32 | 1.65 | -4.83 | -9.35 | -15.71 | 9.3 | 26.79
20101127:0000 | 24.9 | 17.52 | 20.97 | 14.07 | 16.88 | 24.45 | 15.7 | 16.25 | 11.76 | 8.67 | 7.59 | 5.6 | 2.95 | -3.84 | 1.38 | 1.4 | -6 | -9.35 | -16.33 | 8.96 | 26.87
20101127:0100 | 26.21 | 17.07 | 20.03 | 14.02 | 16.11 | 23.08 | 14.74 | 14.44 | 12.06 | 8.89 | 5.45 | 3.75 | 2.77 | -8.98 | 1.5 | 1.27 | -6.63 | -12.07 | -16.83 | 8.66 | 27.07
20101127:0200 | 28.21 | 16.67 | 19.2 | 13.93 | 15.49 | 20.94 | 13.82 | 12.92 | 11.5 | 9.4 | 4.42 | 2.48 | 2.91 | -11.76 | 1.63 | 1.06 | -6.77 | -11.78 | -17.32 | 8.5 | 27.34
20101127:0300 | 29.48 | 16.18 | 18.32 | 13.79 | 14.94 | 19.06 | 13.02 | 12.32 | 11.03 | 9.98 | 4.36 | 1.44 | 3.57 | -13.48 | 1.52 | 0.73 | -6.96 | -14.52 | -17.5 | 8.63 | 27.71
20101127:0400 | 29.19 | 15.97 | 17.62 | 13.65 | 14.44 | 17.57 | 12.47 | 11.18 | 9.84 | 10.27 | 4.45 | 0.56 | 4.16 | -14.89 | 1.36 | 0.68 | -6.93 | -13.84 | -18.02 | 8.91 | 28.13
20101127:0500 | 30.32 | 17 | 17.11 | 14.12 | 14.02 | 16.41 | 12.3 | 10.19 | 9.59 | 10.41 | 3.73 | -0.23 | 4.51 | -15.83 | 1.26 | 0.44 | -6.75 | -15.99 | -18.73 | 9.27 | 28.25
20101127:0600 | 30.28 | 18.16 | 16.08 | 15.32 | 13.8 | 15.57 | 11.92 | 9.3 | 8.9 | 10.58 | 3 | -0.99 | 4.87 | -16.66 | 1.21 | 0.24 | -6.38 | -15.19 | -19.24 | 9.43 | 28.54
20101127:0700 | 30.43 | 20.78 | 14.5 | 17.45 | 14.01 | 13.91 | 11.92 | 9.67 | 9.42 | 10.77 | 1.24 | -1.4 | 5.22 | -16.96 | 0.95 | -0.11 | -6.46 | -17.21 | -20.24 | 9.92 | 27.71
20101127:0800 | 30.26 | 21.93 | 14.13 | 19.06 | 14.05 | 12.72 | 11.62 | 8.64 | 9.72 | 10.9 | 0.26 | -2.32 | 5.42 | -17.67 | 0.83 | -0.27 | -6.02 | -16.24 | -21.4 | 10.27 | 27.19
20101127:0900 | 28.92 | 22.93 | 13.79 | 20.04 | 14.33 | 11.22 | 11.28 | 7.72 | 10.18 | 10.79 | -0.81 | -2.62 | 5.84 | -18.31 | 0.54 | -0.31 | -5.63 | -17.97 | -22.45 | 11.43 | 27.11
20101127:1000 | 27.83 | 23.13 | 13.64 | 20.59 | 14.95 | 10.19 | 10.89 | 6.63 | 10.71 | 10.54 | -1.3 | -2.78 | 6.27 | -18.91 | 0.36 | -0.37 | -5.74 | -16.92 | -23.58 | 12.71 | 27.58
20101127:1100 | 27.32 | 22.12 | 13.3 | 20.78 | 15.78 | 9.42 | 10.49 | 5.57 | 10.4 | 10.46 | -1.31 | -2.72 | 6.49 | -19.52 | 0.18 | -0.4 | -5.53 | -18.38 | -24.42 | 13.87 | 27.76
20101127:1200 | 27.1 | 20.4 | 13.19 | 20.84 | 16.7 | 8.95 | 10.43 | 4.84 | 10.06 | 10.6 | -1.09 | -2.15 | 6.95 | -20.28 | -0.03 | -0.44 | -5.04 | -17.32 | -24.8 | 14.63 | 27.79
20101127:1300 | 27.2 | 19.19 | 14.86 | 20.65 | 17.86 | 8.48 | 10.44 | 4.18 | 9.76 | 10.62 | -1.13 | -1.78 | 7.27 | -21.21 | -0.14 | -0.42 | -4.65 | -18.85 | -24.9 | 14.95 | 27.71
20101127:1400 | 27.12 | 18.35 | 18.5 | 20.2 | 19.67 | 7.92 | 11.69 | 3.5 | 9.57 | 10.71 | -1.02 | -1.16 | 7.49 | -22.2 | -0.27 | -0.29 | -5.69 | -17.7 | -25.08 | 14.84 | 27.59
20101127:1500 | 26.13 | 17.67 | 20.78 | 19.57 | 21.68 | 8.02 | 13.93 | 3.76 | 9.42 | 10.94 | -0.44 | -0.85 | 7.86 | -23.1 | -0.23 | 0.07 | -6.28 | -18.04 | -24.48 | 14.25 | 27.37
20101127:1600 | 25.25 | 17.28 | 22.01 | 18.86 | 23.55 | 11.86 | 15.92 | 7.47 | 9.27 | 11.19 | 2.42 | -1 | 8.34 | -21.58 | -0.33 | 0.6 | -4.88 | -15.99 | -22.63 | 13.66 | 27.29
20101127:1700 | 25.22 | 17.19 | 22.9 | 18.3 | 24.64 | 15.96 | 17.29 | 11.79 | 9.76 | 11 | 4.68 | -0.32 | 9.02 | -16.94 | 0 | 1.22 | -3.19 | -15.33 | -21.43 | 12.88 | 27.08
20101127:1800 | 24.94 | 16.91 | 23.54 | 17.44 | 25.59 | 19.47 | 18.39 | 14.43 | 10.17 | 11.3 | 6.61 | 2.89 | 9.53 | -10.4 | 0.59 | 1.64 | -2.39 | -14.05 | -20.78 | 12.7 | 26.84
20101127:1900 | 24.9 | 17.97 | 24.49 | 16.31 | 26.5 | 22.86 | 19.77 | 16.07 | 11.11 | 13.1 | 7.78 | 4.59 | 9.65 | -7.27 | 1.37 | 2.04 | -1.63 | -13.5 | -19.13 | 12.67 | 26.6
20101127:2000 | 24.39 | 17.54 | 24.57 | 15.52 | 26.29 | 24.95 | 20.09 | 17.21 | 11.19 | 13.81 | 9.07 | 5.77 | 9.55 | -5.09 | 1.83 | 1.79 | -1.5 | -12.98 | -18.37 | 12.23 | 26.6
20101127:2100 | 24.48 | 16.48 | 24.36 | 15.15 | 25.92 | 26.38 | 20.02 | 17.93 | 11.04 | 14.24 | 9.93 | 6.64 | 9.38 | -4.19 | 1.98 | 1.31 | -1.66 | -12.84 | -17.85 | 11.25 | 26.35
20101127:2200 | 24.92 | 15.51 | 23.43 | 14.84 | 25.08 | 26.97 | 19.05 | 18.21 | 10.96 | 14.41 | 10.41 | 6.96 | 9.43 | -5.53 | 1.59 | 0.62 | -2.07 | -13.18 | -17.38 | 10.46 | 26.65
20101127:2300 | 24.46 | 15.44 | 21.35 | 14.77 | 23.91 | 26.97 | 17.37 | 18.02 | 10.86 | 14.62 | 10.37 | 6.29 | 9.48 | -6.38 | 1.36 | -0.16 | -2.85 | -13.83 | -17.16 | 9.93 | 26.13
20101128:0000 | 24.72 | 15.37 | 19.4 | 14.23 | 22.94 | 26.19 | 15.62 | 16.95 | 10.52 | 15.06 | 9.16 | 5.07 | 9.64 | -5.78 | 0.75 | -0.66 | -3.84 | -14.45 | -17.15 | 9.64 | 26.61
20101128:0100 | 25.74 | 15.15 | 17.64 | 13.86 | 22.37 | 24.11 | 14.49 | 15.42 | 9.89 | 15.32 | 7.66 | 3.23 | 10.01 | -6.29 | 0.45 | -1.03 | -4.4 | -14.98 | -17.23 | 9.52 | 26.5
20101128:0200 | 27.62 | 15.08 | 17.34 | 13.94 | 22.02 | 22.13 | 13.85 | 13.37 | 9.21 | 15.5 | 5.35 | 1.82 | 10.54 | -7.56 | 0.07 | -1.35 | -5.75 | -15.04 | -17.32 | 9.77 | 26.36
20101128:0300 | 28.61 | 15.07 | 17.93 | 13.9 | 21.77 | 20.36 | 13.19 | 11.79 | 8.74 | 15.66 | 3.66 | 0.58 | 11.01 | -9.61 | -1.38 | -1.64 | -6.9 | -14.79 | -17.42 | 10.05 | 27.18
20101128:0400 | 28.44 | 15.13 | 18.57 | 13.91 | 21.61 | 18.65 | 12.59 | 10.67 | 8.4 | 15.68 | 2.83 | -0.6 | 11.31 | -12.96 | -1.81 | -1.93 | -6.92 | -14.65 | -17.46 | 10.11 | 27.53
20101128:0500 | 28.55 | 16.95 | 18.04 | 14.34 | 21.34 | 17.94 | 12.01 | 9.98 | 8.15 | 15.38 | 2.74 | -1.56 | 11.46 | -16.01 | -1.57 | -2.51 | -7.13 | -14.56 | -17.46 | 10.02 | 27.94
20101128:0600 | 29.49 | 19.24 | 17.36 | 15.47 | 19.61 | 17.2 | 11.57 | 8.94 | 7.93 | 15.19 | 2.46 | -2.42 | 11.61 | -18.27 | -1.56 | -2.9 | -7.73 | -14.42 | -17.4 | 9.78 | 28.04
20101128:0700 | 29.66 | 21.04 | 12.78 | 16.78 | 16.18 | 16.02 | 11.28 | 7.59 | 8.23 | 15.24 | 0.5 | -2.53 | 11.59 | -19.48 | -1.96 | -3.64 | -7.17 | -14.29 | -17.34 | 9.64 | 27.68
20101128:0800 | 29.7 | 22.45 | 12.59 | 18.2 | 16.9 | 15.09 | 11.1 | 6.35 | 7.98 | 15.34 | 0.38 | -2.77 | 11.67 | -20.63 | -2.23 | -4.29 | -7.28 | -14.15 | -17.37 | 9.75 | 26.71
20101128:0900 | 29.43 | 23.65 | 12.72 | 19.41 | 17.31 | 13.87 | 11.39 | 6.31 | 7.8 | 15.59 | 0.72 | -2.61 | 11.75 | -21.51 | -2.54 | -4.69 | -7.65 | -13.87 | -17.34 | 10.7 | 26.78
20101128:1000 | 27.37 | 24.65 | 12.32 | 20.07 | 17.09 | 12.44 | 11.59 | 6.2 | 7.72 | 14.77 | 0.37 | -2.55 | 11.73 | -22.25 | -2.7 | -4.88 | -7.92 | -13.65 | -17.39 | 11.95 | 26.78
20101128:1100 | 26.88 | 25.02 | 11.94 | 20.63 | 15.69 | 11.43 | 11.68 | 5.82 | 7.61 | 12.35 | -0.41 | -2.51 | 11.75 | -22.82 | -2.87 | -5.76 | -7.82 | -13.22 | -17.44 | 12.77 | 26.56
20101128:1200 | 26.38 | 25.41 | 11.87 | 20.71 | 13.85 | 10.67 | 11.8 | 5.55 | 7.36 | 10.83 | -0.96 | -2.13 | 11.91 | -23.26 | -3.12 | -6.09 | -8.49 | -12.91 | -17.6 | 13.09 | 26.82
20101128:1300 | 26.34 | 25.09 | 14.1 | 20.46 | 12.19 | 9.99 | 11.64 | 5.2 | 7.36 | 9.95 | -0.78 | -2.04 | 12.5 | -23.63 | -3.09 | -4.46 | -8.73 | -12.55 | -17.94 | 12.9 | 26.97
20101128:1400 | 26.05 | 24.2 | 18.98 | 19.51 | 11.99 | 9.42 | 11.85 | 4.52 | 7.23 | 9.82 | -1.07 | -2.14 | 13.24 | -23.96 | -3.17 | -3.89 | -9.1 | -12.19 | -18.29 | 12.29 | 26.96
20101128:1500 | 25.81 | 22.82 | 20.92 | 18.71 | 14.7 | 9.5 | 12.49 | 4.59 | 7.1 | 10.46 | 0.07 | -2.8 | 13.66 | -24.27 | -3.27 | -2.43 | -9.6 | -11.6 | -18.45 | 11.8 | 26.73
20101128:1600 | 25.36 | 22.03 | 22 | 17.64 | 16.51 | 13.35 | 13.1 | 7.42 | 7.39 | 11.5 | 4.23 | -2.78 | 14.05 | -22.15 | -3.36 | -0.04 | -9.3 | -10.79 | -18.53 | 11.42 | 26.14
20101128:1700 | 25.2 | 21.14 | 22.83 | 16.77 | 17.45 | 17.55 | 14.3 | 11.49 | 8.33 | 11.87 | 7.08 | -0.3 | 13.41 | -15.96 | -3.21 | 0.47 | -8.67 | -10.09 | -18.51 | 11.11 | 25.84
20101128:1800 | 25 | 20.4 | 23.36 | 15.83 | 18.03 | 20.43 | 14.91 | 13.84 | 9.1 | 11.54 | 9.48 | 2.8 | 12.15 | -9.93 | -2.86 | 0.81 | -6.57 | -9.28 | -18.32 | 10.87 | 25.49
20101128:1900 | 24.96 | 19.99 | 24.52 | 14.83 | 17.49 | 23.37 | 15.28 | 15.56 | 10.16 | 11.53 | 11.57 | 4.37 | 13.41 | -6.71 | -2.81 | 0.24 | -4.37 | -8.93 | -19.7 | 10.51 | 25.63
20101128:2000 | 24.9 | 19.69 | 24.56 | 14.33 | 17.77 | 24.65 | 15.52 | 16.86 | 10.71 | 11.11 | 13.36 | 5.61 | 13.36 | -4.92 | -2.51 | 0.34 | -3.3 | -8.35 | -19.96 | 10.14 | 25.76
20101128:2100 | 24.83 | 19.3 | 24.26 | 13.82 | 17.67 | 25.42 | 15.24 | 17.7 | 11.13 | 10.49 | 14.54 | 6.46 | 13.28 | -5.48 | -2.32 | -0.5 | -2.92 | -7.99 | -19.74 | 9.65 | 25.68
20101128:2200 | 24.91 | 18.81 | 23.42 | 13.43 | 17.18 | 25.67 | 15.31 | 18 | 11.37 | 9.85 | 15.01 | 6.75 | 12.36 | -5.93 | -2.3 | -1.44 | -3.03 | -7.95 | -19.88 | 9.22 | 25.56
20101128:2300 | 24.91 | 18.34 | 21.65 | 13.07 | 15.72 | 25.42 | 15.37 | 17.77 | 11.19 | 9.17 | 14.33 | 6 | 11.23 | -7.14 | -2.58 | -2.11 | -4.26 | -8.28 | -20 | 8.67 | 25.79
20101129:0000 | 25.3 | 17.69 | 20.32 | 12.79 | 13.78 | 24.56 | 15.51 | 16.73 | 10.78 | 8.49 | 12.5 | 4.65 | 10.41 | -8.65 | -3.03 | -3.58 | -6.49 | -8.44 | -19.83 | 8.08 | 25.72
20101129:0100 | 26.42 | 17.26 | 19.27 | 12.44 | 12.33 | 22.78 | 15.57 | 15.01 | 9.82 | 7.69 | 10.34 | 2.86 | 9.66 | -7.45 | -3.24 | -4.05 | -7.4 | -8.11 | -19.59 | 7.46 | 25.5
20101129:0200 | 28.18 | 16.77 | 18.14 | 12.41 | 11.02 | 21.45 | 16.13 | 13.9 | 9.09 | 6.62 | 8.29 | 1.36 | 9.08 | -8.24 | -3.51 | -4.63 | -8.1 | -7.94 | -19.82 | 6.94 | 25.53
20101129:0300 | 28.85 | 15.94 | 16.99 | 12.82 | 9.96 | 19.92 | 16.4 | 12.49 | 8.62 | 5.77 | 6.4 | -0.02 | 8.54 | -8.84 | -3.59 | -5.98 | -8.29 | -8.12 | -19.74 | 6.33 | 25.85
20101129:0400 | 28.79 | 15.64 | 16.36 | 13.17 | 9.2 | 18.28 | 16.52 | 11.18 | 8.14 | 5.11 | 4.92 | -1.05 | 7.99 | -9.78 | -3.63 | -6.09 | -8.73 | -7.99 | -19.55 | 5.77 | 26.22
20101129:0500 | 28.86 | 17.91 | 16.06 | 14.33 | 8.6 | 17.81 | 16.72 | 10.04 | 7.68 | 4.59 | 4.08 | -1.5 | 7.28 | -11.5 | -3.76 | -5.88 | -9.32 | -7.71 | -19.44 | 5.25 | 26.2
20101129:0600 | 28.56 | 19.84 | 15.7 | 16.3 | 8.03 | 18.17 | 16.98 | 9.12 | 7.26 | 4.24 | 3.74 | -1.84 | 6.52 | -14.49 | -3.99 | -6.13 | -9.57 | -7.95 | -19.26 | 4.79 | 26.02
20101129:0700 | 28.28 | 21.8 | 15.19 | 18.51 | 7.42 | 17.17 | 16.75 | 8.81 | 7.25 | 2.8 | 3.21 | -2.05 | 4.12 | -17.18 | -4.46 | -4.79 | -10.73 | -8.07 | -19.22 | 4.58 | 26.32
20101129:0800 | 28.5 | 23.23 | 15.27 | 20.23 | 6.82 | 16.3 | 16.81 | 7.92 | 6.88 | 2.37 | 2.19 | -1.93 | 3.23 | -18.83 | -4.98 | -3.27 | -10.45 | -7.89 | -19.35 | 4.49 | 26.35
20101129:0900 | 27.87 | 24.41 | 15.3 | 21.55 | 6.26 | 15.52 | 16.59 | 7.13 | 6.52 | 1.83 | 1.76 | -1.49 | 2.6 | -20.27 | -5.61 | -2.29 | -10.15 | -7.54 | -19.32 | 6.07 | 26.38
20101129:1000 | 26.02 | 25.28 | 15.26 | 22.32 | 5.88 | 14.85 | 16.36 | 6.37 | 6.18 | 1.32 | 1.43 | -1.92 | 2.19 | -21.36 | -6.04 | -1.34 | -9.61 | -6.94 | -19.24 | 7.89 | 26.82
20101129:1100 | 25.55 | 25.84 | 15.4 | 22.78 | 5.75 | 14.06 | 16.08 | 5.63 | 5.87 | 0.92 | 1.31 | -1.24 | 1.79 | -22.3 | -5.98 | -0.73 | -9.48 | -6.4 | -19.03 | 9.3 | 26.5
20101129:1200 | 25.43 | 26.12 | 15.45 | 22.77 | 5.62 | 12.8 | 15.78 | 4.92 | 5.56 | 0.7 | 1.34 | -1.13 | 1.68 | -22.98 | -3.85 | -0.16 | -9.39 | -5.85 | -19 | 10.22 | 26.28
20101129:1300 | 25.11 | 26 | 16.97 | 22.46 | 5.3 | 11.52 | 15.51 | 4.03 | 5.35 | 0.43 | 1.27 | -1.48 | 1.28 | -23.5 | -3.48 | 0.41 | -9.03 | -5.13 | -19.25 | 10.8 | 26.23
20101129:1400 | 24.93 | 25.27 | 21.33 | 21.5 | 6.25 | 10.95 | 15.62 | 2.51 | 5.3 | 0.22 | 1.08 | -2.46 | 0.47 | -23.84 | -2.58 | 1.31 | -8.74 | -4.6 | -19.34 | 10.92 | 26.25
20101129:1500 | 24.67 | 24.14 | 23.01 | 20.44 | 9.83 | 10.61 | 16.47 | 2.91 | 5.34 | 0.68 | 1.91 | -1.76 | 0.18 | -24.07 | -1.55 | 2.59 | -9.59 | -3.57 | -19.88 | 10.69 | 26.22
20101129:1600 | 24.56 | 23 | 23.53 | 19.25 | 11.37 | 12.94 | 17.17 | 7.04 | 5.77 | 1.25 | 5.65 | -1.58 | 0.38 | -20.53 | -1.72 | 3.16 | -9.76 | -2.43 | -19.73 | 9.61 | 26.12
20101129:1700 | 24.65 | 21.98 | 23.88 | 17.97 | 12.8 | 17.17 | 18.06 | 11.39 | 7.49 | 1.95 | 8.5 | -1.12 | 0.59 | -13.56 | -2.58 | 2.97 | -8.81 | -1.15 | -19.8 | 7.77 | 26.28
20101129:1800 | 24.61 | 20.67 | 24.08 | 18 | 14.14 | 19.66 | 19.11 | 14.76 | 8.93 | 2.36 | 10.42 | 2.5 | 0.99 | -9.09 | -1.08 | 3.16 | -7.68 | -0.17 | -19.94 | 6.21 | 26.26
20101129:1900 | 24.52 | 19.67 | 24.95 | 17.86 | 14.9 | 21.33 | 20.46 | 17.36 | 9.78 | 1.79 | 12.05 | 3.83 | 0.15 | -7.46 | -0.74 | 3.73 | -6.99 | 0.76 | -19.92 | 5.23 | 26.19
20101129:2000 | 24.22 | 18.55 | 25 | 17.37 | 15.57 | 22.61 | 20.94 | 19.33 | 10.81 | 2.07 | 12.9 | 4.93 | 0 | -7.78 | -0.25 | 4 | -6.95 | 1.29 | -20.01 | 4.75 | 26.03
20101129:2100 | 24.07 | 17.41 | 24.69 | 17.01 | 15.77 | 23.54 | 20.83 | 20.61 | 11.67 | 2.1 | 13.38 | 5.65 | -0.26 | -6.51 | 0.11 | 3.92 | -7.06 | 1.32 | -19.33 | 4.33 | 25.86
20101129:2200 | 24.08 | 16.64 | 23.86 | 17.01 | 15.57 | 23.97 | 19.96 | 21.2 | 12.28 | 1.81 | 13.39 | 5.89 | -0.57 | -6.51 | 0.28 | 3.87 | -7.34 | 0.84 | -19.32 | 4.07 | 25.9
20101129:2300 | 24.26 | 16.2 | 22.44 | 17.08 | 14.82 | 23.87 | 18.8 | 20.94 | 12.56 | 1.45 | 12.76 | 5.27 | -0.89 | -7.72 | 0.39 | 3.63 | -8.11 | 0.11 | -19.25 | 3.63 | 25.89
20101130:0000 | 24.59 | 15.92 | 21.4 | 17.07 | 12.98 | 23.21 | 17.92 | 19.36 | 12.29 | 1.17 | 11.3 | 3.75 | -1.12 | -8.57 | 0.51 | 3.92 | -9.69 | -0.34 | -19.57 | 2.8 | 25.95
20101130:0100 | 25.59 | 15.74 | 20.63 | 16.71 | 11.93 | 22.11 | 17.38 | 17.44 | 11.05 | 0.88 | 10.46 | 2.02 | -1.28 | -8.11 | 0.63 | 3.66 | -11.78 | -0.86 | -19.91 | 2.7 | 26.13
20101130:0200 | 26.91 | 15.11 | 20.24 | 16 | 10.15 | 21.25 | 17.17 | 14.61 | 9.8 | 0.71 | 10 | 0.63 | -1.43 | -8.62 | 0.82 | 3.4 | -12.59 | -1.55 | -20.04 | 2.83 | 26.41
20101130:0300 | 27.53 | 14.9 | 20.13 | 15.8 | 8.29 | 20.42 | 17.05 | 12.93 | 10.3 | 0.53 | 9.46 | -0.45 | -1.69 | -9.29 | 1.09 | 3.15 | -12.65 | -2.56 | -20.25 | 3.18 | 26.89
20101130:0400 | 28.25 | 14.93 | 20.41 | 15.44 | 7.07 | 19.51 | 17 | 11.17 | 10.32 | 0.28 | 8.34 | 0.35 | -1.9 | -10.02 | 1.28 | 2.91 | -11.71 | -3.93 | -20.95 | 3.55 | 27.29
20101130:0500 | 29.21 | 15.96 | 20.65 | 16.05 | 6.33 | 18.64 | 17.25 | 9.45 | 9.92 | 0.09 | 6.57 | 0.21 | -2.07 | -11.07 | 1.48 | 2.57 | -12.11 | -5.28 | -21.11 | 3.56 | 27.53
20101130:0600 | 29.53 | 18.18 | 21.07 | 17.36 | 6.06 | 17.62 | 17.34 | 7.91 | 9.62 | -0.3 | 5.09 | 0.01 | -2.21 | -12.78 | 1.51 | 2.31 | -12.56 | -6.43 | -21.1 | 4.19 | 27.28
20101130:0700 | 29.06 | 20.56 | 21.48 | 16.22 | 5.36 | 15.69 | 18.35 | 7.08 | 9.58 | -1.11 | 2.86 | -4.04 | -2.54 | -14.8 | 1.3 | 1.81 | -13.73 | -7.65 | -21.83 | 3.65 | 26.74
20101130:0800 | 28.23 | 21.75 | 21.46 | 16.08 | 5.11 | 14.34 | 18.25 | 6.63 | 9.23 | -1.42 | 2.67 | -3.95 | -2.71 | -16.46 | 2.03 | 1.72 | -14.67 | -8.97 | -21.57 | 3.92 | 26.88
20101130:0900 | 28.46 | 22.65 | 21.86 | 16.52 | 4.75 | 13.1 | 18.07 | 6.47 | 8.9 | -1.7 | 2.88 | -4.31 | -2.98 | -17.44 | 2.52 | 1.52 | -15.14 | -10.32 | -21.54 | 4.51 | 26.89
20101130:1000 | 27.56 | 23.22 | 21.89 | 17.82 | 4.27 | 12.04 | 17.98 | 6.31 | 8.71 | -1.93 | 1.66 | -3.8 | -3.28 | -18.6 | 3.04 | 1.42 | -15.9 | -11.39 | -21.39 | 5.28 | 26.53
20101130:1100 | 26.83 | 23.45 | 22.22 | 19.46 | 4.13 | 11.13 | 17.55 | 5.98 | 8.53 | -2.37 | 0.85 | -3.35 | -3.57 | -19.54 | 3.26 | 1.34 | -16.55 | -12.36 | -21.23 | 6.71 | 26.5
20101130:1200 | 26.55 | 23 | 22.47 | 20.16 | 4.07 | 10.5 | 16.86 | 5.91 | 8.07 | -2.84 | 0.46 | -2.41 | -3.74 | -20.48 | 2.78 | 1.37 | -16.78 | -13.28 | -21.22 | 7.89 | 26.52
20101130:1300 | 26.41 | 22.27 | 22.8 | 20.03 | 4.1 | 9.96 | 16.91 | 5.55 | 7.61 | -3.24 | 0.4 | -2.29 | -3.89 | -21.35 | 2.25 | 1.53 | -17.4 | -13.9 | -21.53 | 8.6 | 26.52
20101130:1400 | 25.7 | 21.66 | 23.52 | 18.84 | 5.77 | 9.3 | 17.21 | 5.27 | 6.78 | -2.28 | -0.14 | -2.29 | -3.84 | -21.92 | 1.81 | 2 | -17.76 | -14.24 | -21.81 | 8.83 | 26.56
20101130:1500 | 25.27 | 20.65 | 23.54 | 18 | 10.61 | 9.21 | 17.66 | 5.6 | 5.41 | -0.71 | 0.44 | -2.36 | -3.13 | -22.34 | 1.37 | 3 | -17.92 | -14.32 | -22.64 | 8.67 | 26.47
20101130:1600 | 23.37 | 18.04 | 25.83 | 16.14 | 16.59 | 20.18 | 21.71 | 18.88 | 8.43 | 1.4 | 13.32 | -1.02 | -1.18 | -9.24 | 3.42 | 5.91 | -12.05 | -15.6 | -26.96 | 9.84 | 25.56
20101130:1700 | 23.74 | 17.9 | 25.33 | 15.98 | 16.55 | 20.1 | 20.2 | 18.42 | 8.93 | 1.67 | 12.27 | -0.15 | -1.41 | -9.13 | 3.38 | 5.46 | -12.51 | -14.3 | -26.74 | 9 | 25.7
20101130:1800 | 24.1 | 17.76 | 24.84 | 15.81 | 16.51 | 20.03 | 18.7 | 17.95 | 9.43 | 1.95 | 11.21 | 0.72 | -1.63 | -9.02 | 3.33 | 5.01 | -12.97 | -13 | -26.51 | 8.17 | 25.84
20101130:1900 | 24.47 | 17.63 | 24.34 | 15.65 | 16.47 | 19.95 | 17.2 | 17.49 | 9.93 | 2.22 | 10.16 | 1.6 | -1.86 | -8.9 | 3.29 | 4.56 | -13.42 | -11.7 | -26.29 | 7.33 | 25.98
20101130:2000 | 24.84 | 17.49 | 23.85 | 15.49 | 16.43 | 19.87 | 15.7 | 17.02 | 10.43 | 2.5 | 9.11 | 2.47 | -2.08 | -8.79 | 3.24 | 4.11 | -13.88 | -10.41 | -26.06 | 6.49 | 26.11
20101130:2100 | 25.2 | 17.35 | 23.35 | 15.32 | 16.39 | 19.79 | 14.19 | 16.56 | 10.93 | 2.77 | 8.06 | 3.34 | -2.31 | -8.68 | 3.2 | 3.67 | -14.33 | -9.11 | -25.84 | 5.66 | 26.25
20101130:2200 | 25.57 | 17.21 | 22.86 | 15.16 | 16.34 | 19.71 | 12.69 | 16.09 | 11.43 | 3.05 | 7.01 | 4.22 | -2.54 | -8.57 | 3.16 | 3.22 | -14.79 | -7.81 | -25.61 | 4.82 | 26.39
20101130:2300 | 25.94 | 17.07 | 22.37 | 14.99 | 16.3 | 19.63 | 11.19 | 15.62 | 11.93 | 3.32 | 5.96 | 5.09 | -2.76 | -8.45 | 3.11 | 2.77 | -15.24 | -6.52 | -25.39 | 3.98 | 26.53
20111201:0000 | 26.3 | 16.93 | 21.87 | 14.83 | 16.26 | 19.55 | 9.68 | 15.16 | 12.43 | 3.6 | 4.9 | 5.96 | -2.99 | -8.34 | 3.07 | 2.32 | -15.7 | -5.22 | -25.16 | 3.15 | 26.67
20111201:0100 | 26.67 | 16.79 | 21.38 | 14.66 | 16.22 | 19.47 | 8.18 | 14.69 | 12.93 | 3.87 | 3.85 | 6.84 | -3.21 | -8.23 | 3.03 | 1.87 | -16.15 | -3.92 | -24.94 | 2.31 | 26.8
20111201:0200 | 27.03 | 16.65 | 20.88 | 14.5 | 16.18 | 19.39 | 6.68 | 14.23 | 13.43 | 4.15 | 2.8 | 7.71 | -3.44 | -8.12 | 2.98 | 1.42 | -16.61 | -2.62 | -24.72 | 1.47 | 26.94
20111201:0300 | 27.4 | 16.52 | 20.39 | 14.33 | 16.14 | 19.31 | 5.17 | 13.76 | 13.93 | 4.42 | 1.75 | 8.58 | -3.66 | -8.01 | 2.94 | 0.97 | -17.07 | -1.33 | -24.49 | 0.64 | 27.08
20111201:0400 | 27.77 | 16.38 | 19.89 | 14.17 | 16.1 | 19.23 | 3.67 | 13.3 | 14.43 | 4.7 | 0.7 | 9.46 | -3.89 | -7.89 | 2.9 | 0.52 | -17.52 | -0.03 | -24.27 | -0.2 | 27.22
20111201:0500 | 28.13 | 16.24 | 19.4 | 14 | 16.06 | 19.15 | 2.17 | 12.83 | 14.93 | 4.97 | -0.35 | 10.33 | -4.11 | -7.78 | 2.85 | 0.07 | -17.98 | 1.27 | -24.04 | -1.04 | 27.36
20111201:0600 | 28.5 | 16.1 | 18.9 | 13.84 | 16.02 | 19.07 | 0.66 | 12.37 | 15.43 | 5.25 | -1.4 | 11.2 | -4.34 | -7.67 | 2.81 | -0.37 | -18.43 | 2.56 | -23.82 | -1.88 | 27.49
20111201:0700 | 28.86 | 15.96 | 18.41 | 13.67 | 15.97 | 18.99 | -0.84 | 11.9 | 15.93 | 5.52 | -2.46 | 12.07 | -4.56 | -7.56 | 2.76 | -0.82 | -18.89 | 3.86 | -23.59 | -2.71 | 27.63
20111201:0800 | 28.36 | 22.67 | 17.26 | 23.42 | 15.19 | 14.17 | 2.24 | 8.69 | 13.75 | 3.24 | -3.48 | 6.34 | -5.06 | -9.61 | 1.94 | 0.3 | -21.37 | -0.26 | -21.34 | -0.83 | 27.02
20111201:0900 | 27.42 | 23.93 | 16.66 | 24.63 | 14.7 | 13.17 | 2.33 | 8.2 | 13.76 | 2.71 | -3.12 | 5.33 | -4.23 | -9.31 | 1.98 | 0.6 | -21.42 | -0.41 | -20.07 | 0.29 | 26.29
20111201:1000 | 27.48 | 24.77 | 15.98 | 25.44 | 14.69 | 11.9 | 2.4 | 7.67 | 13.92 | 2.26 | -2.73 | 5.13 | -3.25 | -8.75 | 1.9 | 0.84 | -21.59 | -0.41 | -18.83 | 1.83 | 27.25
20111201:1100 | 26.75 | 25.31 | 15.24 | 25.94 | 14.96 | 11.01 | 3.15 | 7.25 | 14.08 | 1.87 | -2.77 | 6.55 | -3.7 | -8.29 | 1.87 | 1.22 | -21.55 | -0.44 | -17.95 | 3.56 | 27.26
20111201:1200 | 26.46 | 25.45 | 14.53 | 26.06 | 14.83 | 10.17 | 4.4 | 6.87 | 14.2 | 1.54 | -2.75 | 4.82 | -4.55 | -7.82 | 1.84 | 1.56 | -21.34 | -0.25 | -17.48 | 4.9 | 27.27
20111201:1300 | 26.05 | 25.07 | 14.57 | 25.79 | 15.06 | 9.51 | 5.03 | 6.08 | 14.23 | 1.21 | -3.07 | 3.95 | -3.23 | -7.38 | 1.75 | 1.91 | -21.64 | -0.1 | -17.22 | 5.81 | 27.12
20111201:1400 | 25.79 | 23.41 | 15.21 | 24.52 | 15.53 | 8.98 | 5.6 | 5.48 | 14.15 | 1.45 | -3.32 | 3.84 | -2.28 | -7.15 | 1.79 | 2.55 | -22.19 | 0.06 | -17.25 | 6.07 | 27.07
20111201:1500 | 25.66 | 21.38 | 16.05 | 22.01 | 16.12 | 9.05 | 7.11 | 6.03 | 14.09 | 2.58 | -1.63 | 4.14 | -1.63 | -6.85 | 1.85 | 3.59 | -22.29 | 0.67 | -17.59 | 5.57 | 26.99
20111201:1600 | 25.59 | 19.98 | 17.04 | 20.63 | 16.57 | 12.73 | 7.16 | 9.15 | 14.15 | 3.63 | 0.71 | 5.23 | -1.35 | -6.3 | 2.01 | 4.91 | -21.09 | 1.36 | -17.84 | 4.49 | 26.85
20111201:1700 | 25.4 | 18.87 | 17.9 | 20.27 | 17.35 | 16.64 | 7.19 | 13.65 | 14.54 | 4.83 | 2.75 | 7.41 | -1.02 | -5.35 | 2.53 | 6.06 | -18.55 | 2.13 | -18.09 | 3.79 | 26.42
20111201:1800 | 25.32 | 17.91 | 18.56 | 17.56 | 18.68 | 19.32 | 7.58 | 16.57 | 15.14 | 5.51 | 4.03 | 10.18 | -0.68 | -4.02 | 2.67 | 6.39 | -16.48 | 2.93 | -18.21 | 3.34 | 26.49
20111201:1900 | 25.21 | 17.31 | 18.73 | 16.05 | 19.95 | 20.74 | 7.71 | 16.36 | 15.82 | 6.12 | 5.21 | 11.56 | -1.31 | -3.11 | 1.89 | 6.09 | -14.3 | 3.32 | -19.18 | 3.19 | 26.1
20111201:2000 | 24.79 | 16.56 | 18.69 | 15.25 | 20.3 | 21.99 | 7.84 | 16.53 | 15.9 | 6.52 | 6.21 | 12.38 | -1.3 | -2.58 | 1.68 | 5.3 | -11.4 | 3.64 | -19.11 | 2.75 | 26.22
20111201:2100 | 24.63 | 15.88 | 18.25 | 14.91 | 20.32 | 22.83 | 7.73 | 16.57 | 16.29 | 6.51 | 6.86 | 12.95 | -1.37 | -2.14 | 1.35 | 4.3 | -9.06 | 3.23 | -19.23 | 2.43 | 26.16
20111201:2200 | 24.6 | 15.22 | 17.35 | 14.65 | 19.77 | 23.26 | 7.19 | 16.06 | 16.18 | 6.19 | 6.86 | 12.88 | -1.92 | -1.87 | 1.11 | 3.67 | -7.57 | 2.46 | -19.28 | 2.35 | 26.39
20111201:2300 | 24.62 | 14.59 | 15.96 | 14.54 | 18.37 | 23.21 | 5.99 | 15.05 | 15.61 | 5.17 | 6.19 | 12.82 | -1.56 | -1.58 | 0.9 | 2.95 | -7.97 | 2.25 | -19.47 | 2.53 | 26.33
20111202:0000 | 24.59 | 14 | 14.96 | 14.35 | 16.27 | 22.69 | 5 | 13.04 | 15.11 | 4.21 | 4.37 | 12.64 | -1.13 | -1.55 | 0.74 | 2.08 | -9.1 | 2.16 | -19.59 | 2.98 | 26.37
20111202:0100 | 25.04 | 13.44 | 14.21 | 14.05 | 14.89 | 21.58 | 4.12 | 11.09 | 14.7 | 3.4 | 2.72 | 11.8 | -0.5 | -1.55 | 0.74 | 1.9 | -6.21 | 2.11 | -19.67 | 3.63 | 26.52
20111202:0200 | 25.45 | 12.94 | 13.59 | 13.7 | 13.87 | 20.09 | 3.27 | 9.6 | 14.42 | 2.82 | 0.99 | 10.75 | 0.36 | -1.17 | 1 | 1.64 | -5.23 | 1.92 | -19.73 | 4.31 | 26.69
20111202:0300 | 25.87 | 12.55 | 13.13 | 13.27 | 13.02 | 18.95 | 2.43 | 8.34 | 14.32 | 2.03 | -0.69 | 10.68 | 1.23 | -0.77 | 1.19 | 1.6 | -5.43 | 1.98 | -19.94 | 4.77 | 26.8
20111202:0400 | 26.36 | 12.46 | 12.75 | 13.08 | 12.2 | 18.15 | 1.62 | 7.27 | 14.15 | 1.47 | -2.03 | 10.68 | 1.24 | -0.61 | 1.2 | 1.5 | -5.48 | 2.01 | -20.19 | 5.05 | 27.04
20111202:0500 | 26.45 | 14.58 | 12.42 | 14.73 | 11.38 | 17.68 | 0.91 | 6.21 | 14.03 | 1.14 | -3.09 | 10.49 | 1.85 | -0.6 | 1.28 | 1.58 | -5.56 | 1.56 | -20.51 | 5.21 | 27.08
20111202:0600 | 26.21 | 17.77 | 12.2 | 17.47 | 10.71 | 16.73 | 0.35 | 5.26 | 13.92 | 0.57 | -3.77 | 10.07 | 2.97 | -0.64 | 0.61 | 1.71 | -5.17 | 0.88 | -20.65 | 5.85 | 26.96
20111202:0700 | 26.23 | 20.46 | 11.93 | 19.63 | 10.31 | 16.34 | 0.07 | 4.09 | 14.55 | 0.18 | -3.54 | 9.47 | 4.17 | -0.15 | 0.21 | 1.71 | -6.45 | -0.09 | -21.14 | 6.98 | 26.9
20111202:0800 | 26.17 | 22.42 | 11.77 | 21.54 | 9.86 | 15.28 | -0.3 | 3.16 | 14.76 | -0.19 | -3.5 | 9.3 | 5.22 | -0.61 | 0.11 | 1.94 | -6.82 | -0.51 | -21.01 | 7.5 | 26.83
20111202:0900 | 26.24 | 23.94 | 11.53 | 22.8 | 9.41 | 14.19 | -0.66 | 2.49 | 14.96 | -0.53 | -3.98 | 9.24 | 6.39 | -1.28 | 0.37 | 2 | -6.37 | -0.73 | -20.82 | 7.9 | 26.71
20111202:1000 | 25.77 | 25.09 | 11.33 | 23.6 | 9.15 | 12.87 | -1 | 2.19 | 15.11 | -0.93 | -4.49 | 9.25 | 7.36 | -1.91 | 0.56 | 1.78 | -6.08 | -1.05 | -20.7 | 8.26 | 26.48
20111202:1100 | 25.5 | 25.79 | 11.74 | 24 | 8.95 | 11.36 | -1.26 | 2 | 15.19 | -1.22 | -4.79 | 9.3 | 8.07 | -2.76 | 0.73 | 1.54 | -5.37 | -1.26 | -20.83 | 8.87 | 26.52
20111202:1200 | 25.23 | 26.08 | 11.6 | 24.01 | 8.88 | 10.46 | -1.51 | 1.78 | 15.18 | -1.46 | -4.59 | 9.46 | 8.61 | -4.09 | 0.74 | 1.07 | -4.4 | -1.35 | -20.96 | 9.54 | 26.42
20111202:1300 | 24.65 | 25.87 | 12.41 | 23.54 | 9.06 | 9.72 | -1.8 | 1.46 | 15.1 | -1.62 | -3.13 | 9.62 | 9 | -5.36 | 0.8 | 0.85 | -3.49 | -1.53 | -20.96 | 9.89 | 26.31
20111202:1400 | 24.46 | 24.69 | 14.55 | 21.99 | 10.05 | 9.1 | -0.61 | 1.8 | 15 | -0.76 | -2.2 | 9.73 | 9.37 | -6.36 | 0.48 | 1.11 | -3.93 | -1.61 | -20.92 | 10.05 | 26.17
20111202:1500 | 24.22 | 22.44 | 16.94 | 20.41 | 12.23 | 9.05 | 1.08 | 3.08 | 15.02 | 2.71 | -2.01 | 9.79 | 9.92 | -7.63 | 0.09 | 1.48 | -4.51 | -1.59 | -20.86 | 9.83 | 26
20111202:1600 | 24.16 | 20.53 | 18.98 | 19.06 | 14.71 | 12.65 | 2.84 | 6.96 | 15.01 | 5.02 | 0.12 | 9.84 | 10.52 | -7.63 | -0.17 | 1.77 | -5.04 | -1.51 | -20.53 | 9.44 | 25.92
20111202:1700 | 23.98 | 19.09 | 20.5 | 17.81 | 16.65 | 16.49 | 4.71 | 9.96 | 14.69 | 6.52 | 2.3 | 10.09 | 10.81 | -7.4 | 0.69 | 1.96 | -3.88 | -1.24 | -20.22 | 8.83 | 26.02
20111202:1800 | 24.13 | 17.98 | 21.32 | 16.69 | 17.48 | 19.13 | 6.4 | 12.16 | 14.19 | 7.41 | 4.06 | 10.54 | 11.11 | -5.37 | 3.38 | 1.96 | -3.83 | -0.95 | -20.07 | 8.51 | 26.18
20111202:1900 | 24.26 | 17.16 | 22.08 | 15.84 | 17.9 | 20.75 | 7.05 | 12.94 | 13.86 | 7.62 | 5.62 | 11.33 | 8.47 | -4.05 | 2.35 | 2.15 | -5.61 | -1.03 | -20.11 | 8.09 | 26.34
20111202:2000 | 23.79 | 16.4 | 21.91 | 15.21 | 18.25 | 22 | 7.91 | 14.68 | 14.52 | 7.98 | 6.8 | 11.54 | 5.81 | -3.38 | 2.63 | 1.64 | -5.03 | -1.09 | -20.08 | 8.31 | 26.47
20111202:2100 | 23.8 | 15.49 | 21.44 | 14.6 | 18.21 | 22.81 | 8.21 | 15.72 | 14.71 | 7.91 | 7.51 | 12.02 | 4.02 | -3.28 | 3.21 | 0.94 | -4.18 | -1.25 | -20.05 | 7.96 | 26.58
20111202:2200 | 24.04 | 14.5 | 20.54 | 14 | 17.77 | 23.24 | 7.85 | 16.19 | 14.69 | 7.2 | 7.7 | 11.94 | 2.55 | -3.32 | 3.34 | 0.29 | -2.71 | -1.58 | -20.02 | 8.34 | 26.72
20111202:2300 | 24.14 | 13.61 | 19.33 | 13.44 | 17.51 | 23.19 | 6.52 | 16.13 | 14.52 | 5.94 | 7.27 | 11.62 | 1.33 | -3.64 | 3.29 | -0.16 | -1.36 | -1.98 | -20.02 | 8.5 | 26.88
20111203:0000 | 24.34 | 12.9 | 18.78 | 12.96 | 17.54 | 22.63 | 5.09 | 15.5 | 14.11 | 4.7 | 6.41 | 11.38 | 0.39 | -4.86 | 2.96 | -0.54 | -2.5 | -2.41 | -20.05 | 8.48 | 26.91
20111203:0100 | 25.28 | 12.29 | 18.32 | 12.59 | 18.04 | 21.55 | 4.3 | 14.43 | 13.39 | 3.6 | 5.47 | 10.65 | -0.44 | -5.26 | 1.41 | -0.73 | -5.8 | -2.69 | -20 | 8.33 | 27
20111203:0200 | 27.49 | 11.84 | 18 | 12.21 | 18.48 | 20.2 | 3.88 | 13.07 | 12.53 | 2.66 | 2.89 | 10.12 | -1.35 | -5.53 | 0.84 | -1.11 | -7.87 | -2.9 | -20.04 | 8.15 | 27.16
20111203:0300 | 28.37 | 12.17 | 17.42 | 11.82 | 18.85 | 19.76 | 3.71 | 11.82 | 11.62 | 2.49 | 0.87 | 9.52 | -1.95 | -5.94 | 0.55 | -2.36 | -9.72 | -3.01 | -20.04 | 7.81 | 27.29
20111203:0400 | 28.99 | 13.41 | 17.14 | 11.78 | 19.14 | 19.07 | 3.7 | 11.05 | 10.57 | 1.92 | 0.84 | 9.26 | -2.26 | -5.75 | -0.29 | -3.71 | -11.01 | -3.08 | -20.06 | 7.69 | 27.47
20111203:0500 | 29.96 | 15.42 | 16.98 | 13.81 | 19.07 | 18.22 | 3.73 | 10.55 | 10 | 1.21 | 0.73 | 8.82 | -2.69 | -6.28 | -0.4 | -4.66 | -12.84 | -3.23 | -20.06 | 7.52 | 27.76
20111203:0600 | 30.78 | 17.54 | 16.83 | 17.08 | 19.21 | 17.18 | 4.19 | 10.09 | 9.25 | 2.09 | 0.45 | 8.62 | -3.16 | -6.81 | -0.24 | -4.83 | -12.57 | -3.53 | -20.05 | 7.51 | 28.03
20111203:0700 | 29.88 | 20 | 16.51 | 19.8 | 19.27 | 15.92 | 6.37 | 9.64 | 9.08 | 1.98 | -0.98 | 7.32 | -3.4 | -7.03 | -0.4 | -4.01 | -13.99 | -4.22 | -20.39 | 7.42 | 27.77
20111203:0800 | 28.21 | 21.6 | 16.56 | 21.77 | 19.37 | 15.7 | 6.91 | 9.47 | 10.05 | 1.74 | -1.82 | 7.05 | -3.76 | -6.9 | 0.5 | -3.02 | -13.73 | -4.5 | -20.41 | 7.4 | 27.24
20111203:0900 | 27.64 | 22.93 | 16.54 | 22.97 | 19.46 | 14.49 | 6.4 | 9.11 | 11.16 | 1.35 | -1.81 | 6.53 | -3.83 | -7.18 | 0.68 | -1.97 | -14.23 | -4.65 | -20.39 | 7.69 | 26.89
20111203:1000 | 26.92 | 23.83 | 16.75 | 23.67 | 19.61 | 13.55 | 6.08 | 8.72 | 10.8 | 1.36 | -1.42 | 6.48 | -3.81 | -7.04 | 0.83 | -1.14 | -14.81 | -4.29 | -20.47 | 8.43 | 26.8
20111203:1100 | 26.49 | 24.36 | 16.89 | 24.06 | 19.74 | 13.77 | 6.01 | 7.91 | 10.52 | 1.09 | -1.24 | 6.88 | -3.83 | -7.57 | 0.47 | -0.57 | -15.19 | -4.29 | -20.35 | 8.98 | 26.76
20111203:1200 | 26.29 | 24.51 | 16.94 | 24.11 | 20.01 | 13.07 | 6.46 | 7.43 | 10.19 | 0.36 | -1.6 | 6.79 | -4.11 | -8.21 | -0.65 | -0.51 | -15.12 | -4.4 | -20.32 | 10.03 | 26.86
20111203:1300 | 26.02 | 24.29 | 18.09 | 23.77 | 20.18 | 11.66 | 7.07 | 7.15 | 9.96 | 0.37 | -2.07 | 6.66 | -4.69 | -8.68 | -0.2 | -0.32 | -14.84 | -4.51 | -20.28 | 10.51 | 26.83
20111203:1400 | 25.42 | 23.19 | 20.43 | 22.58 | 20.66 | 11.02 | 8.01 | 6.65 | 9.72 | 0.76 | -2.64 | 5.91 | -4.99 | -8.4 | -0.62 | 0.14 | -14.49 | -4.63 | -20.19 | 10.16 | 26.89
20111203:1500 | 24.96 | 21.69 | 21.69 | 21 | 21.49 | 10.75 | 9.15 | 7.41 | 9.65 | 2.41 | -1.71 | 6.48 | -4.85 | -8.56 | -0.54 | 0.82 | -14.23 | -4.55 | -20.15 | 9.57 | 26.91
20111203:1600 | 24.71 | 20.48 | 22.35 | 19.32 | 22.94 | 13.81 | 10.56 | 11.67 | 9.89 | 3.94 | 2.57 | 6.55 | -4.06 | -8.53 | -0.67 | 1.46 | -13.07 | -4.48 | -20.04 | 9.23 | 26.84
20111203:1700 | 24.58 | 19.52 | 22.74 | 17.9 | 24.65 | 17.57 | 12.07 | 14.97 | 10.5 | 5.41 | 5.28 | 7.19 | -3.17 | -7.93 | 0.42 | 2.09 | -11.01 | -4.32 | -19.96 | 8.94 | 26.74
20111203:1800 | 24.39 | 18.88 | 23 | 16.76 | 25.97 | 19.92 | 13.41 | 17.32 | 11.57 | 6.17 | 6.9 | 8.2 | -2.25 | -6.86 | 3.02 | 2.26 | -8.69 | -4.13 | -20.01 | 8.78 | 26.78
20111203:1900 | 24.17 | 18.71 | 23.02 | 15.88 | 26.63 | 21.17 | 15.32 | 18.47 | 11.94 | 6.17 | 8.08 | 8.88 | -0.82 | -5.97 | 2.97 | 2.44 | -6.36 | -4.41 | -19.82 | 8.83 | 26.61
20111203:2000 | 23.93 | 18.21 | 22.95 | 15.1 | 26.78 | 22.35 | 16.05 | 19.65 | 12.87 | 6.29 | 9.1 | 9.61 | -0.53 | -5.78 | 3.21 | 2.38 | -4.38 | -4.24 | -19.95 | 8.78 | 26.33
20111203:2100 | 23.92 | 17.56 | 22.62 | 14.45 | 26.64 | 23.3 | 16.47 | 20.49 | 13.52 | 6.22 | 9.74 | 9.76 | -0.8 | -5.31 | 3.15 | 1.46 | -3.13 | -4.1 | -19.9 | 8.56 | 26.24
20111203:2200 | 24.15 | 16.88 | 21.76 | 13.85 | 25.78 | 23.73 | 16.95 | 20.85 | 13.85 | 5.76 | 9.88 | 10.32 | -1.35 | -5.68 | 3.18 | 0.3 | -2 | -4.09 | -19.95 | 8.12 | 26.49
20111203:2300 | 24 | 16.28 | 20.51 | 13.31 | 24.43 | 23.59 | 17.47 | 20.72 | 13.85 | 4.99 | 9.48 | 10.31 | -1.86 | -6.22 | 2.98 | -0.4 | -3.66 | -4.1 | -20.04 | 8.2 | 26.55
20111204:0000 | 24.73 | 15.65 | 19.9 | 12.77 | 22.9 | 22.86 | 17.82 | 19.81 | 13.48 | 4.45 | 8.58 | 9.77 | -2.17 | -7.12 | 2.87 | -0.11 | -5.94 | -4.07 | -20.5 | 8.7 | 26.7
20111204:0100 | 25.4 | 15.05 | 19.53 | 12.28 | 22.12 | 21.68 | 17.74 | 18.72 | 12.92 | 4.1 | 7.85 | 8.85 | -2.33 | -8.08 | 2.11 | 0.39 | -6.35 | -4.79 | -20.86 | 9.03 | 26.7
20111204:0200 | 27.69 | 14.14 | 19.4 | 11.8 | 22.3 | 20.27 | 17.28 | 17.12 | 12.26 | 3.91 | 6.33 | 8.46 | -2.36 | -8.63 | 1.5 | 0.53 | -7.94 | -4.86 | -21.49 | 8.57 | 26.82
20111204:0300 | 28.73 | 13.25 | 19.63 | 11.38 | 22.42 | 20.09 | 16.78 | 16.04 | 11.44 | 3.79 | 4.99 | 7.5 | -2.6 | -9.01 | 0.77 | 0.71 | -8.07 | -5.03 | -22.63 | 8.14 | 27.05
20111204:0400 | 29.48 | 12.7 | 19.91 | 11.17 | 22.41 | 19.37 | 15.97 | 15.05 | 12.21 | 3.79 | 4.19 | 6.78 | -2.92 | -9.29 | 0.21 | 1.01 | -7.52 | -5.33 | -23.74 | 8.44 | 27.34
20111204:0500 | 29.62 | 14.77 | 19.99 | 13.28 | 22.28 | 18.62 | 14.65 | 13.72 | 10.72 | 3.77 | 2.82 | 6.44 | -3.17 | -9.93 | 0.36 | 1.1 | -7.62 | -5.63 | -24.61 | 8.44 | 27.63
20111204:0600 | 30.32 | 19.29 | 19.96 | 17.6 | 22.18 | 17.76 | 12.9 | 13.07 | 10.59 | 3.56 | 1.74 | 5.93 | -3.29 | -9.09 | 0.59 | 1.52 | -8.09 | -5.85 | -25.02 | 8.59 | 27.77
20111204:0700 | 30.6 | 21.65 | 20.21 | 20.93 | 22.13 | 14.5 | 9.22 | 11.93 | 10.44 | 3.62 | 0.64 | 5.24 | -3.18 | -9.25 | 0.34 | 2.06 | -8.16 | -6.42 | -26.14 | 8.61 | 27.9
20111204:0800 | 29.48 | 23.29 | 20.42 | 22.62 | 22.02 | 13.14 | 7.92 | 11.51 | 10.72 | 3.46 | -0.01 | 4.63 | -3.07 | -8.77 | -0.12 | 2.09 | -7.86 | -6.6 | -26.46 | 8.55 | 27.8
20111204:0900 | 27.72 | 24.41 | 20.21 | 23.79 | 21.93 | 12.31 | 6.9 | 10.02 | 10.5 | 3.22 | -0.44 | 4.06 | -2.87 | -8.84 | 0.24 | 2.17 | -7.13 | -6.54 | -26.8 | 8.82 | 27.23
20111204:1000 | 27.27 | 25.15 | 19.91 | 24.61 | 21.91 | 11.9 | 5.83 | 10.34 | 10.3 | 2.97 | -1.03 | 3.7 | -2.65 | -9.11 | 0.66 | 2.36 | -6.49 | -6.52 | -27.26 | 9.8 | 27.02
20111204:1100 | 25.67 | 25.63 | 19.69 | 25.1 | 21.8 | 11.13 | 4.87 | 11.23 | 10.47 | 2.76 | -1.38 | 3.16 | -2.21 | -9.34 | 0.88 | 2.44 | -6.21 | -6.39 | -27.56 | 9.99 | 25.94
20111204:1200 | 25.66 | 25.8 | 18.96 | 25.21 | 21.5 | 10.34 | 4.2 | 10.82 | 10.7 | 2.57 | -1.9 | 2.56 | -1.74 | -9.43 | 0.46 | 2.48 | -5.76 | -6.24 | -27.86 | 10.38 | 26.02
20111204:1300 | 25.7 | 25.56 | 19.96 | 24.82 | 21.13 | 9.84 | 3.84 | 10.46 | 11 | 2.56 | -2.18 | 2.13 | -1.44 | -9.49 | 0.8 | 2.68 | -5.19 | -6.16 | -28.03 | 10.23 | 26.54
20111204:1400 | 25.2 | 24.57 | 22.7 | 23.31 | 21.27 | 9.61 | 3.65 | 9.74 | 11.03 | 2.74 | -1.83 | 1.8 | -1.07 | -9.48 | 0.92 | 3.11 | -4.67 | -6.04 | -28.27 | 9.84 | 26.8
20111204:1500 | 25.1 | 23.01 | 24.06 | 21.48 | 22.07 | 9.7 | 3.92 | 9.68 | 11.09 | 2.95 | -0.94 | 1.54 | -0.32 | -9.44 | 1.01 | 3.93 | -4.29 | -5.79 | -28.32 | 9.28 | 26.62
20111204:1600 | 24.84 | 21.78 | 24.54 | 20.01 | 23 | 12.15 | 4.59 | 12.56 | 11.35 | 2.72 | 3.88 | 1.42 | 0.38 | -9.22 | 1.14 | 4.79 | -3.19 | -5.41 | -28.57 | 8.57 | 26.54
20111204:1700 | 24.33 | 20.65 | 24.78 | 18.86 | 23.09 | 15.88 | 5.69 | 15.68 | 12.4 | 2.65 | 7.19 | 3.3 | 0.92 | -8.42 | 1.64 | 5.05 | -2.21 | -5.07 | -28.63 | 8.07 | 26.41
20111204:1800 | 24.46 | 19.53 | 24.87 | 17.85 | 22.93 | 18.86 | 6.61 | 15.98 | 13.41 | 2.61 | 8.88 | 6.41 | 1.22 | -7.43 | 2.78 | 4.63 | -1.1 | -4.86 | -28.71 | 7.51 | 26.13
20111204:1900 | 24.24 | 18.59 | 24.66 | 16.93 | 21.31 | 20.48 | 6 | 14.89 | 14.04 | 1.89 | 9.7 | 7.84 | 1.18 | -10.54 | 2.96 | 4.37 | 0.36 | -4.74 | -28.94 | 6.95 | 25.7
20111204:2000 | 24.08 | 17.57 | 24.55 | 16.17 | 18.73 | 22.3 | 6.03 | 15.32 | 14.56 | 1.93 | 10.75 | 9.2 | 1.09 | -8.97 | 3.38 | 3.7 | 1.64 | -4.67 | -29 | 6.85 | 25.61
20111204:2100 | 24.01 | 16.6 | 24.28 | 15.45 | 16.7 | 23.62 | 5.87 | 15.74 | 14.8 | 2.56 | 11.52 | 10.07 | 0.94 | -8.71 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | -4.57 | -28.54 | 6.71 | 25.61
20111204:2200 | 23.73 | 15.66 | 23.44 | 14.59 | 15.23 | 24.34 | 5.35 | 15.75 | 14.77 | 3.01 | 11.83 | 10.37 | 0.45 | -8.01 | 4.15 | 1.49 | 3.35 | -4.61 | -28.01 | 6.26 | 26.16
20111204:2300 | 23.63 | 14.73 | 22.21 | 13.79 | 14.55 | 24.44 | 4.69 | 15.47 | 14.52 | 3.18 | 11.34 | 9.86 | -0.09 | -6.72 | 4.02 | 0.49 | 2.14 | -4.76 | -27.86 | 5.62 | 25.85
20111205:0000 | 24.06 | 13.98 | 21.8 | 13.05 | 13.99 | 23.79 | 4.19 | 14.66 | 14.18 | 3.35 | 9.4 | 8.34 | -0.39 | -7.25 | 3.79 | -0.06 | 0.8 | -4.93 | -28.17 | 5.21 | 25.52
20111205:0100 | 24.95 | 13.34 | 21.53 | 12.4 | 13.01 | 22.52 | 3.69 | 14.25 | 13.82 | 3.46 | 7.93 | 6.75 | -0.68 | -7.87 | 3.76 | -0.61 | 1.03 | -5.07 | -28.73 | 4.78 | 25.36
20111205:0200 | 26.19 | 13.07 | 21.32 | 11.82 | 12.3 | 21.09 | 3.12 | 13.76 | 13.64 | 3.5 | 5.76 | 5.55 | -0.94 | -8.91 | 3.71 | -1.22 | 0.8 | -5.23 | -29.12 | 4.76 | 25.72
20111205:0300 | 27 | 12.99 | 21.26 | 11.26 | 11.96 | 19.89 | 2.65 | 13.68 | 13.51 | 3.47 | 4.22 | 4.53 | -1.07 | -10.86 | 3.76 | -1.95 | 0.39 | -5.38 | -29.28 | 4.67 | 26.06
20111205:0400 | 27.68 | 13.1 | 21.13 | 10.85 | 11.79 | 17.93 | 2.23 | 12.8 | 13.52 | 3.25 | 3.04 | 3.5 | -1.06 | -12.85 | 3.78 | -2.52 | 0.05 | -5.46 | -29.3 | 4.35 | 26.66
20111205:0500 | 27.94 | 13.94 | 20.55 | 12.72 | 11.65 | 16.7 | 1.9 | 11.89 | 13.55 | 3.04 | 2.27 | 2.63 | -1.12 | -14.35 | 3.77 | -3.38 | -0.36 | -5.53 | -29.24 | 4.22 | 26.77
20111205:0600 | 28.27 | 15.27 | 20.25 | 16.93 | 11.4 | 15.61 | 1.45 | 11.18 | 13.54 | 2.95 | 1.88 | 1.77 | -1.22 | -15.58 | 3.66 | -3.94 | -0.94 | -5.53 | -29.07 | 4.05 | 26.59
20111205:0700 | 28.17 | 16.87 | 20.11 | 20.42 | 11.43 | 14.4 | 0.66 | 10.72 | 14.07 | 2.86 | 1.63 | 2.03 | -1.43 | -15.37 | 3.57 | -5.09 | -3.03 | -6.05 | -28.98 | 4.09 | 26.67
20111205:0800 | 27.94 | 18.56 | 19.95 | 22.39 | 11.16 | 13.52 | 0.34 | 9.81 | 14.07 | 2.78 | 1.91 | 1.7 | -1.58 | -16.04 | 3.63 | -5.48 | -3.15 | -6.05 | -28.5 | 4.13 | 26.35
20111205:0900 | 27.86 | 20.13 | 19.55 | 23.7 | 10.64 | 12.73 | 0.05 | 9.03 | 14.2 | 2.4 | 2.58 | 0.9 | -1.53 | -16.66 | 3.68 | -5.85 | -2.1 | -6.02 | -28.29 | 4.88 | 25.74
20111205:1000 | 25.87 | 21.38 | 18.89 | 24.58 | 10 | 11.9 | -0.19 | 8.35 | 14.4 | 2.13 | 2.81 | 0.91 | -1.35 | -16.47 | 3.59 | -6.05 | -1.28 | -6.05 | -28.15 | 6.24 | 27.61
20111205:1100 | 25.42 | 22.04 | 18.7 | 25.11 | 9.13 | 11.15 | -0.37 | 7.67 | 14.51 | 2.02 | 2.62 | 0.33 | -1.39 | -16.82 | 3.38 | -6.37 | -0.86 | -5.98 | -27.94 | 7.45 | 25.77
20111205:1200 | 25.61 | 22.26 | 18.64 | 25.19 | 8.6 | 10.36 | -0.53 | 6.9 | 14.47 | 2.12 | 2.47 | 1.82 | -1.57 | -17.18 | 3.28 | -6.85 | -0.95 | -6 | -27.74 | 8.08 | 26.14
20111205:1300 | 25.21 | 21.98 | 19.8 | 24.66 | 8.25 | 9.64 | -0.81 | 6.08 | 14.4 | 2.2 | 2.01 | 1.86 | -1.76 | -16.77 | 3.14 | -7.38 | -1.88 | -6 | -27.56 | 8.3 | 26.44
20111205:1400 | 24.82 | 21.13 | 22.22 | 22.56 | 8.6 | 8.98 | -0.75 | 5.27 | 14.32 | 2.47 | 0.69 | 1.69 | -1.92 | -16.57 | 2.67 | -6.65 | -2.18 | -6.06 | -27.3 | 8.16 | 26.64
20111205:1500 | 24.94 | 19.92 | 24.07 | 20.35 | 9.56 | 8.8 | 0.05 | 6.22 | 14.23 | 3.18 | 0.98 | 1.82 | -1.84 | -16.79 | 2.5 | -5.38 | -2.06 | -5.73 | -27.05 | 7.71 | 26.71
20111205:1600 | 24.95 | 18.78 | 25.26 | 18.65 | 10.75 | 12.07 | 1.26 | 9.35 | 14.22 | 3.82 | 5.7 | 2.19 | -1.68 | -16.03 | 2.16 | -3.95 | -1.52 | -5.27 | -26.88 | 6.78 | 26.7
20111205:1700 | 24.64 | 17.69 | 26.22 | 17.36 | 12.03 | 16.27 | 2.52 | 11.65 | 14.36 | 4.74 | 8.98 | 2.63 | -1.57 | -11.24 | 2.53 | -3.16 | -0.08 | -4.46 | -26.76 | 5.62 | 26.68
20111205:1800 | 24.58 | 16.72 | 26.86 | 16.32 | 13.13 | 19.66 | 3.52 | 13.68 | 14.49 | 5.98 | 10.82 | 5.11 | -1.68 | -7.56 | 4.44 | -2.61 | 1.22 | -3.91 | -26.55 | 5.05 | 26.64
20111205:1900 | 24.54 | 16.36 | 26.91 | 15.4 | 13.09 | 22.28 | 3.34 | 15.94 | 15.14 | 6.38 | 11.99 | 6.25 | -2.3 | -6.46 | 5.07 | -1.7 | 2.6 | -3.92 | -26.26 | 4.63 | 26.57
20111205:2000 | 24.33 | 15.68 | 26.85 | 14.69 | 13.51 | 24.05 | 3.73 | 17.21 | 15.47 | 6.67 | 12.65 | 7.51 | -2.75 | -7.9 | 5.56 | -1.62 | 3.77 | -3.78 | -25.91 | 4.09 | 26.56
20111205:2100 | 24.53 | 15.1 | 26.36 | 14.12 | 13.59 | 25.17 | 3.75 | 18.01 | 15.8 | 6.74 | 12.78 | 8.5 | -3.21 | -8.04 | 5.64 | -2.06 | 4.41 | -3.8 | -25.44 | 3.94 | 26.61
20111205:2200 | 24.47 | 14.53 | 25.64 | 13.6 | 13.2 | 25.63 | 3.29 | 18.25 | 15.93 | 6.2 | 12.36 | 9.02 | -4.28 | -7.17 | 5.87 | -3.2 | 4.98 | -4.2 | -24.72 | 3.56 | 26.54
20111205:2300 | 24.48 | 14.04 | 24.2 | 13.12 | 12.13 | 25.57 | 2.4 | 18.07 | 15.88 | 5.13 | 11.3 | 8.75 | -5.69 | -5.91 | 5.76 | -4.36 | 3.23 | -5.01 | -23.96 | 3.3 | 26.39
20111206:0000 | 24.61 | 13.42 | 23.35 | 12.64 | 10.43 | 24.73 | 1.49 | 17.07 | 15.61 | 4.52 | 9.02 | 7.88 | -6.9 | -6.3 | 5.51 | -4.67 | 1.55 | -5.62 | -23.74 | 3.05 | 26.51
20111206:0100 | 25.32 | 13.08 | 22.51 | 12.22 | 9.14 | 23.19 | 0.21 | 15.75 | 15.21 | 4.04 | 6.94 | 6.54 | -7.77 | -6.94 | 5.15 | -4.8 | -0.33 | -6.36 | -23.65 | 2.92 | 26.64
20111206:0200 | 26.78 | 12.74 | 21.73 | 11.69 | 8.1 | 20.99 | 0.09 | 13.82 | 14.88 | 3.5 | 5.53 | 5.4 | -8.48 | -7.11 | 4.79 | -4.84 | -1.39 | -6.77 | -23.61 | 2.8 | 26.79
20111206:0300 | 27.42 | 12.15 | 21.29 | 11.11 | 7.17 | 20.63 | -1.21 | 12.26 | 14.62 | 3.07 | 4.31 | 3.32 | -9.05 | -7.55 | 4.69 | -4.73 | -2.28 | -7.11 | -23.65 | 2.95 | 26.91
20111206:0400 | 28.04 | 12 | 20.76 | 10.58 | 6.32 | 20.04 | -1.02 | 10.96 | 14.38 | 2.91 | 3.19 | 2.26 | -9.79 | -8.17 | 4.49 | -4.61 | -3.16 | -7.41 | -23.77 | 3.41 | 27.09
20111206:0500 | 28.95 | 13.61 | 20.34 | 12.12 | 5.6 | 19.09 | -2.18 | 9.77 | 14.19 | 2.93 | 2.11 | 1.48 | -10.4 | -8.97 | 4.4 | -4.61 | -3.98 | -7.68 | -23.89 | 3.74 | 27.29
20111206:0600 | 29.54 | 15.71 | 20 | 16.41 | 4.99 | 18.07 | -2.57 | 8.78 | 14.06 | 2.84 | 0.84 | 0.94 | -10.96 | -9.43 | 4.47 | -4.65 | -4.6 | -7.97 | -24.03 | 4.05 | 27.49
20111206:0700 | 29.72 | 17.82 | 19.61 | 19.68 | 4.27 | 16.55 | -3.14 | 8.44 | 13.94 | 2.63 | 0.15 | 0.15 | -10.56 | -9.33 | 4.41 | -4.92 | -4.57 | -9.05 | -24.21 | 4.2 | 27.62
20111206:0800 | 29.68 | 19.52 | 19.06 | 21.77 | 3.8 | 14.22 | -3.19 | 8.05 | 13.81 | 2.44 | -0.47 | 0.01 | -10.71 | -9.11 | 4.56 | -5.16 | -4.94 | -9.23 | -24.34 | 4.3 | 27.74
20111206:0900 | 29.87 | 21.18 | 18.86 | 23.52 | 3.36 | 12.49 | -3.1 | 7.65 | 13.78 | 2.19 | -1.88 | -0.15 | -10.95 | -9.2 | 4.42 | -5.42 | -5.21 | -9.23 | -24.43 | 4.63 | 27.72
20111206:1000 | 27.66 | 22.08 | 18.96 | 24.61 | 3 | 11.31 | -2.96 | 7.55 | 13.66 | 2.17 | -2.89 | -0.44 | -11.24 | -9.79 | 4.21 | -5.59 | -5.38 | -9.17 | -24.5 | 5 | 27.87
20111206:1100 | 27.08 | 22.59 | 18.9 | 25.21 | 2.6 | 10.49 | -2.79 | 7.82 | 13.44 | 2.05 | -3.34 | -0.77 | -11.63 | -9.9 | 4.35 | -5.61 | -5.72 | -9.25 | -24.5 | 5.35 | 27.74
20111206:1200 | 26.64 | 22.8 | 18.93 | 25.17 | 2.36 | 9.96 | -2.59 | 8.59 | 13.04 | 2.15 | -3.26 | -0.66 | -11.99 | -10.06 | 4.39 | -5.42 | -6.09 | -9.38 | -24.44 | 5.75 | 27.73
20111206:1300 | 26.24 | 23.13 | 20.2 | 24.41 | 2.3 | 9.43 | -2.51 | 8.75 | 12.16 | 2.22 | -2.82 | -0.55 | -12.23 | -10.37 | 4.47 | -4.96 | -6.25 | -9.5 | -24.38 | 6.21 | 27.75
20111206:1400 | 25.94 | 22.86 | 22.47 | 22.3 | 3.53 | 8.96 | -1.34 | 8.53 | 11.46 | 2.38 | -2.53 | -0.22 | -12.08 | -10.93 | 4.13 | -3.65 | -6.42 | -9.38 | -24.43 | 6.46 | 27.8
20111206:1500 | 26.13 | 21.05 | 24.18 | 20.38 | 7.2 | 8.85 | 1.78 | 9.46 | 10.83 | 3.52 | -1.33 | -0.17 | -11.04 | -11.23 | 4.14 | -2.27 | -6.5 | -8.67 | -24.37 | 6.32 | 27.66
20111206:1600 | 25.86 | 18.2 | 25.23 | 18.98 | 9.6 | 11.76 | 3.82 | 12.25 | 10.63 | 4.37 | 2.15 | -0.02 | -8.8 | -11.13 | 4.4 | -1.3 | -5.49 | -7.95 | -24.27 | 5.76 | 27.47
20111206:1700 | 25.56 | 15.02 | 25.72 | 18.04 | 11.47 | 16.25 | 5.35 | 14.61 | 11.05 | 5.21 | 4.73 | 2.49 | -6.84 | -8.61 | 4.22 | -0.53 | -3.57 | -7.15 | -24.11 | 4.77 | 27.29
20111206:1800 | 25.38 | 12.55 | 26.07 | 17.19 | 12.76 | 19.13 | 6.38 | 16.58 | 11.62 | 5.74 | 6.54 | 6.43 | -5.67 | -5.87 | 5.25 | -0.18 | -2.11 | -6.56 | -24.13 | 4.47 | 27.17
20111206:1900 | 25.19 | 11.47 | 26.79 | 16.39 | 13.59 | 20.78 | 7.03 | 17.24 | 12.37 | 5.69 | 7.47 | 8.46 | -5.26 | -7.49 | 5.37 | -0.3 | -0.42 | -6.76 | -24.44 | 3.67 | 27.04
20111206:2000 | 25 | 10.68 | 26.54 | 15.66 | 13.96 | 22.14 | 7.61 | 18.21 | 12.84 | 5.39 | 8.5 | 9.86 | -4.88 | -5.76 | 5.84 | -0.54 | 1.15 | -6.36 | -24.49 | 2.8 | 26.92
20111206:2100 | 24.92 | 9.86 | 26.13 | 15.1 | 13.83 | 22.96 | 7.67 | 18.72 | 13.27 | 5.3 | 9.32 | 10.65 | -4.65 | -5.23 | 5.93 | -1.1 | 1.92 | -6.25 | -24.14 | 2.43 | 26.87
20111206:2200 | 25.06 | 9.11 | 25.23 | 14.48 | 13.21 | 23.27 | 7.08 | 18.81 | 13.52 | 5.16 | 9.58 | 11.17 | -4.75 | -5.45 | 6.07 | -1.8 | 2.01 | -6.34 | -23.79 | 1.98 | 26.16
20111206:2300 | 24.97 | 8.52 | 24.23 | 13.82 | 12.09 | 23.07 | 5.71 | 18.32 | 13.65 | 4.39 | 9.15 | 10.72 | -4.82 | -6.39 | 5.92 | -2.11 | 1.7 | -6.44 | -23.94 | 1.66 | 26.04
20111207:0000 | 25.22 | 8.18 | 23.63 | 13.18 | 10.71 | 22.22 | 3.88 | 16.87 | 13.6 | 3.71 | 7.62 | 9.5 | -4.64 | -6.19 | 5.43 | -2.38 | 0.84 | -6.53 | -24.38 | 1.31 | 26.26
20111207:0100 | 26.02 | 8.03 | 23.19 | 12.63 | 9.78 | 21.12 | 2.55 | 15.5 | 13.19 | 3.1 | 7.19 | 7.63 | -4.33 | -6.79 | 5.31 | -2.49 | 0.27 | -6.37 | -24.5 | 0.71 | 25.92
20111207:0200 | 27.64 | 8.05 | 22.85 | 12.17 | 9.23 | 19.64 | 1.55 | 13.92 | 12.75 | 2.38 | 6.46 | 5.41 | -4.07 | -7.52 | 5.12 | -2.46 | -0.51 | -6.36 | -24.71 | 0.34 | 26.22
20111207:0300 | 28.79 | 7.88 | 22.77 | 11.88 | 8.78 | 19.24 | 0.77 | 12.28 | 12.33 | 1.65 | 5.06 | 3.68 | -3.8 | -8.46 | 5 | -2.49 | -1.05 | -6.29 | -24.81 | 0.46 | 26.63
20111207:0400 | 29 | 7.65 | 22.72 | 11.81 | 8.59 | 18.44 | 0.17 | 11.59 | 11.94 | 1.08 | 4.25 | 2.77 | -3.63 | -10.15 | 4.93 | -2.54 | -1.88 | -6.2 | -25.01 | 0.18 | 26.82
20111207:0500 | 30.07 | 7.61 | 22.1 | 13.3 | 8.62 | 17.6 | -0.21 | 11.13 | 11.54 | 0.64 | 3.77 | 2.49 | -3.62 | -12.83 | 4.85 | -2.53 | -2.61 | -6.33 | -25.17 | 0.9 | 26.8
20111207:0600 | 29.83 | 7.82 | 21.74 | 16.08 | 9.03 | 16.78 | -0.47 | 10.83 | 11.19 | 0.39 | 2.98 | 2.25 | -3.49 | -14.73 | 4.48 | -2.45 | -2.78 | -6.48 | -25.25 | 1.55 | 27.02
20111207:0700 | 30.09 | 8.73 | 22.33 | 18.01 | 9.49 | 16.1 | -0.9 | 10.44 | 11.17 | 0.7 | 1.02 | 2.2 | -3.61 | -16.06 | 4.18 | -2.44 | -0.9 | -6.98 | -25.48 | 0.66 | 27.21
20111207:0800 | 28.98 | 9.49 | 22.56 | 20.16 | 9.67 | 15.17 | -1.16 | 10.42 | 10.72 | 0.61 | 0.63 | 1.83 | -3.4 | -17.05 | 3.91 | -2.45 | 0.4 | -7.27 | -25.32 | 0.33 | 27.11
20111207:0900 | 27.48 | 9.9 | 22.84 | 22.28 | 10.44 | 14.26 | -1.4 | 10.3 | 10.18 | 0.45 | 0.39 | 1.76 | -3.45 | -17.79 | 3.64 | -2.44 | 1.36 | -7.43 | -25.32 | 1.81 | 27.26
20111207:1000 | 26.78 | 10.38 | 22.83 | 23.78 | 10.73 | 13.1 | -1.61 | 9.94 | 9.55 | 0.11 | 0.15 | 1.97 | -3.45 | -18.6 | 3.33 | -3.16 | 1.66 | -7.58 | -25.4 | 4.26 | 26.97
20111207:1100 | 26.51 | 10.95 | 22.4 | 24.67 | 10.84 | 11.76 | -1.82 | 9.67 | 9.03 | -0.13 | -0.08 | 2.78 | -3.38 | -19.17 | 3.12 | -3.36 | 1.26 | -7.67 | -25.43 | 6.13 | 26.7
20111207:1200 | 26.06 | 11.38 | 22.45 | 24.93 | 10.53 | 10.64 | -1.95 | 9.08 | 8.7 | -0.92 | -0.07 | 3.43 | -3.29 | -19.75 | 2.88 | -3.7 | 0.77 | -7.75 | -25.57 | 6.91 | 26.71
20111207:1300 | 25.87 | 11.84 | 22.8 | 24.55 | 9.81 | 9.58 | -2.05 | 8.55 | 8.64 | -1.45 | -0.3 | 4.27 | -3.33 | -20.4 | 2.74 | -3.87 | 0.39 | -7.94 | -25.69 | 7.51 | 26.22
20111207:1400 | 25.47 | 11.94 | 22.18 | 22.91 | 9.64 | 8.82 | -1.37 | 7.73 | 8.58 | -0.17 | 0.13 | 4.71 | -3.02 | -20.88 | 2.6 | -2.91 | -0.01 | -8.06 | -25.79 | 7.45 | 26.35
20111207:1500 | 25.45 | 11.84 | 21.34 | 20.88 | 9.6 | 8.6 | 0.22 | 8.29 | 8.43 | 1.03 | 0.16 | 5.25 | -2.53 | -21.19 | 2.47 | -1.62 | -0.82 | -7.71 | -25.71 | 6.96 | 26.52
20111207:1600 | 25.21 | 11.76 | 21.75 | 19.17 | 9.36 | 11.48 | 2.17 | 10.62 | 8.57 | 1.88 | 3.64 | 5.68 | -1.9 | -20.23 | 2.43 | -0.52 | -1 | -6.98 | -25.67 | 5.53 | 26.42
20111207:1700 | 25.05 | 11.54 | 23.16 | 17.68 | 9.27 | 15.57 | 3.79 | 12.73 | 9.34 | 2.46 | 7.19 | 5.96 | -1.5 | -14.94 | 2.63 | -0.36 | -0.26 | -6.24 | -25.71 | 4.78 | 26.28
20111207:1800 | 24.83 | 11.24 | 23.3 | 16.44 | 10.41 | 18.1 | 5.21 | 14.49 | 10.13 | 3.02 | 8.91 | 6.27 | -1.21 | -11.25 | 3.05 | -0.07 | 1.05 | -5.64 | -25.71 | 4.01 | 26.24
20111207:1900 | 24.9 | 10.71 | 24.89 | 17.49 | 10.43 | 19.9 | 5.84 | 16.02 | 10.71 | 3.42 | 10.17 | 6.78 | -0.74 | -9.77 | 3.23 | -0.61 | 2.36 | -5.77 | -25.41 | 5.46 | 26.21
20111207:2000 | 24.69 | 10.27 | 24.84 | 16.93 | 10.64 | 21.23 | 6.22 | 16.9 | 11.85 | 3.31 | 11.38 | 7.18 | -0.73 | -9.28 | 3.49 | -1.05 | 3.1 | -5.8 | -25.4 | 5.57 | 26.09
20111207:2100 | 24.58 | 9.47 | 23.94 | 15.6 | 10.53 | 22.11 | 6.11 | 17.46 | 12.79 | 2.94 | 12.2 | 7.53 | -0.83 | -9.02 | 3.94 | -1.8 | 3.65 | -5.93 | -25.11 | 5.38 | 26.22
20111207:2200 | 24.94 | 8.72 | 22.72 | 14.3 | 10.36 | 22.52 | 5.44 | 17.71 | 13.18 | 2.63 | 12.39 | 7.6 | -1.03 | -8.44 | 4.08 | -3.03 | 3.71 | -6.22 | -24.9 | 5.39 | 26.18
20111207:2300 | 24.4 | 8.12 | 21.32 | 13.07 | 10.07 | 22.4 | 4.36 | 17.55 | 13.4 | 1.85 | 11.84 | 7.74 | -1.25 | -8.44 | 4.18 | -6.03 | 2.06 | -6.48 | -25.18 | 5.42 | 26.03
20111208:0000 | 24.82 | 7.52 | 20.1 | 12.64 | 9.65 | 21.63 | 3.46 | 16.86 | 13.19 | 1.25 | 9.9 | 7.46 | -1.38 | -9.14 | 4.02 | -8.6 | -0.16 | -6.63 | -25.23 | 5.45 | 25.33
20111208:0100 | 25.62 | 7.22 | 18.93 | 12 | 9.24 | 20.47 | 3.09 | 15.2 | 12.57 | 0.87 | 8.52 | 7.01 | -1.44 | -10.31 | 3.94 | -10.46 | -2.58 | -6.81 | -25.55 | 5.47 | 25.18
20111208:0200 | 26.61 | 6.97 | 17.87 | 11.28 | 8.75 | 18.9 | 2.76 | 13.8 | 11.91 | 0.54 | 7.84 | 6.46 | -1.61 | -13.63 | 3.64 | -11.88 | -3.87 | -6.97 | -25.9 | 5.65 | 25.46
20111208:0300 | 26.77 | 6.72 | 16.92 | 10.92 | 8.36 | 17.42 | 2.8 | 12.84 | 11.23 | -0.05 | 7.42 | 5.51 | -1.96 | -15.91 | 3.6 | -13.11 | -4.83 | -7.27 | -22.04 | 5.86 | 25.58
20111208:0400 | 27.67 | 6.61 | 16.18 | 10.89 | 8.1 | 15.89 | 2.59 | 11.97 | 10.59 | -0.63 | 5.8 | 5.59 | -2.24 | -17.31 | 3.28 | -14.1 | -5.57 | -7.42 | -22.07 | 5.73 | 26.07
20111208:0500 | 29.08 | 7.06 | 15.79 | 12.86 | 7.77 | 14.71 | 2.07 | 10.94 | 10.13 | -1.09 | 4.16 | 4.93 | -2.6 | -18.4 | 2.92 | -14.91 | -6.37 | -7.6 | -22.1 | 6.03 | 26.18
20111208:0600 | 29.34 | 8.17 | 15.69 | 16.94 | 7.48 | 13.81 | 1.42 | 9.96 | 9.81 | -1.61 | 5.31 | 4.69 | -3.19 | -19.33 | 2.53 | -15.49 | -6.79 | -8.04 | -22.05 | 5.8 | 26.45
20111208:0700 | 29.09 | 10.02 | 15.92 | 20.13 | 5.22 | 13.5 | 1.64 | 9.66 | 9.69 | -2.28 | 2.8 | 4.75 | -3.23 | -19.28 | 2.27 | -16.99 | -6.58 | -9.69 | -21.8 | 5.36 | 26.63
20111208:0800 | 28.13 | 11.3 | 15.53 | 22.27 | 4.09 | 12.19 | 1.58 | 8.88 | 9.18 | -2.72 | 2.61 | 4.75 | -4.11 | -20.03 | 1.84 | -17.27 | -6.87 | -10.19 | -21.64 | 5.45 | 26.65
20111208:0900 | 27.3 | 12.57 | 15.24 | 23.73 | 3.05 | 11.23 | 1.93 | 7.83 | 8.68 | -3.06 | 2.43 | 4.66 | -5.19 | -20.75 | 1.44 | -17.5 | -7.35 | -10.24 | -21.52 | 5.86 | 26.81
20111208:1000 | 25.86 | 13.61 | 14.76 | 24.81 | 2.47 | 11.07 | 2.54 | 6.46 | 8.17 | -3.32 | 1.9 | 4.67 | -6.09 | -21.11 | 1.06 | -17.62 | -7.69 | -10.42 | -21.44 | 6.52 | 27
20111208:1100 | 25.93 | 14.56 | 14.04 | 25.44 | 2.18 | 10.9 | 2.6 | 5.01 | 8.29 | -3.49 | 1.4 | 4.69 | -6.85 | -21.09 | 0.9 | -17.69 | -8.12 | -10.55 | -21.33 | 7.59 | 26.92
20111208:1200 | 25.59 | 15.17 | 13.19 | 25.59 | 2.13 | 9.74 | 2.29 | 4.36 | 8.1 | -3.62 | 1.41 | 4.48 | -7.3 | -21 | 0.65 | -17.66 | -8.4 | -10.34 | -21.14 | 8.29 | 26.97
20111208:1300 | 25.23 | 15.3 | 13.01 | 25.23 | 2 | 8.51 | 2.15 | 4.17 | 8.05 | -3.79 | 1.13 | 4.48 | -7.62 | -21.19 | 0.48 | -17.49 | -8.35 | -10.34 | -21.04 | 8.37 | 26.93
20111208:1400 | 24.91 | 14.78 | 13.68 | 23.85 | 1.92 | 7.74 | 2.34 | 3.86 | 7.86 | -3.75 | 0.07 | 4.35 | -7.42 | -21.5 | 0.29 | -16.71 | -8.24 | -10.28 | -20.94 | 8.13 | 26.94
20111208:1500 | 24.79 | 13.74 | 14.6 | 21.71 | 2.6 | 7.53 | 2.94 | 4.45 | 7.54 | -3.25 | 0.63 | 4.55 | -6.59 | -22.09 | 0.22 | -15.59 | -8.15 | -9.9 | -20.87 | 7.81 | 26.93
20111208:1600 | 24.82 | 12.59 | 15.61 | 19.76 | 3.54 | 10.43 | 2.61 | 8.51 | 7.92 | -2.58 | 3.92 | 4.15 | -5.47 | -21.05 | -0.43 | -14.34 | -7.21 | -9.11 | -20.78 | 7.47 | 26.89
20111208:1700 | 24.58 | 11.41 | 16.35 | 17.94 | 4.73 | 14.48 | 2.15 | 12.25 | 8.85 | -1.9 | 7.48 | 4.69 | -4.59 | -14.95 | 0.47 | -13.23 | -5.59 | -8.29 | -20.71 | 6.8 | 26.82
20111208:1800 | 24.32 | 10.3 | 16.86 | 16.8 | 6.06 | 17.08 | 1.76 | 14.87 | 9.41 | -1.34 | 9.69 | 5.08 | -3.94 | -10.51 | 2.83 | -12.28 | -3.89 | -7.55 | -20.61 | 6.05 | 26.68
20111208:1900 | 24.19 | 9.46 | 17.19 | 15.73 | 4.58 | 18.84 | 0.64 | 17.08 | 10.56 | -1.47 | 11.17 | 6.81 | -3.38 | -8.91 | 3.28 | -12.47 | -1.8 | -7.34 | -20.36 | 6.31 | 26.34
20111208:2000 | 24.16 | 8.46 | 17.12 | 14.9 | 5.19 | 20.15 | 0.49 | 18.26 | 11.69 | -1.25 | 12.19 | 8.04 | -3.18 | -7.33 | 4.22 | -12.37 | -0.13 | -7.22 | -20.24 | 5.91 | 25.77
20111208:2100 | 23.95 | 7.53 | 16.72 | 14.38 | 5.51 | 21.02 | 0.71 | 18.84 | 12.55 | -1.52 | 12.98 | 8.25 | -2.93 | -7.19 | 4.78 | -12.62 | 1.15 | -7.24 | -19.94 | 5.48 | 25.3
20111208:2200 | 23.84 | 6.71 | 15.85 | 13.97 | 5.42 | 21.41 | 1.05 | 18.81 | 13.04 | -2.06 | 13.27 | 8.44 | -2.73 | -7.2 | 4.89 | -13.29 | 1.1 | -7.36 | -19.51 | 5.07 | 25.61
20111208:2300 | 23.79 | 5.94 | 14.45 | 13.59 | 4.93 | 21.23 | 0.93 | 18.33 | 13.13 | -2.82 | 12.92 | 8.33 | -2.55 | -7.38 | 4.53 | -13.87 | -0.34 | -7.51 | -19.31 | 4.5 | 25.89
20111209:0000 | 24.42 | 5.07 | 13.38 | 13.15 | 4.47 | 20.27 | 0.79 | 16.89 | 12.82 | -3.27 | 11.01 | 7.85 | -2.4 | -7.9 | 4.06 | -13.08 | -2.05 | -7.67 | -19.43 | 4.26 | 25.99
20111209:0100 | 25.63 | 4.22 | 12.58 | 12.74 | 4.15 | 18.96 | 0.46 | 15.53 | 12.19 | -3.56 | 9.09 | 7.02 | -2.15 | -8.84 | 4.01 | -12.27 | -2.51 | -8 | -19.56 | 3.81 | 26.23
20111209:0200 | 27.54 | 3.49 | 11.93 | 12.36 | 3.89 | 17.24 | -0.41 | 14.32 | 11.06 | -3.78 | 8.05 | 5.83 | -1.87 | -9.94 | 4.16 | -12.34 | -3.09 | -8.1 | -19.67 | 3.38 | 26.49
20111209:0300 | 28.98 | 2.9 | 11.4 | 12.04 | 3.73 | 17.11 | -1.4 | 13.16 | 10.22 | -3.96 | 6.97 | 4.61 | -1.6 | -11.4 | 4.06 | -12.42 | -3.63 | -8.22 | -19.63 | 2.92 | 26.89
20111209:0400 | 29.48 | 2.61 | 10.95 | 11.84 | 3.57 | 16.24 | -2.33 | 12.01 | 9.67 | -4.12 | 5.81 | 3.86 | -1.34 | -14.42 | 3.87 | -12.02 | -3.99 | -8.34 | -19.59 | 2.72 | 27.36
20111209:0500 | 30.79 | 5.21 | 10.44 | 13.64 | 3.41 | 15.36 | -2.99 | 10.92 | 11.3 | -4.2 | 4.67 | 3.22 | -1.09 | -16.69 | 3.73 | -11.76 | -4.5 | -8.42 | -19.55 | 2.43 | 27.78
20111209:0600 | 31.02 | 8.95 | 9.88 | 17.01 | 3.23 | 14.32 | -3.45 | 10.07 | 11.18 | -4.32 | 4.12 | 2.8 | -0.91 | -18.06 | 3.73 | -12.43 | -4.72 | -8.45 | -19.48 | 2.3 | 28.02
20111209:0700 | 31.34 | 11.21 | 9.52 | 20.07 | 2.59 | 13.45 | -4.39 | 9.67 | 8.76 | -4.32 | 3.73 | 2.28 | -1.06 | -18.48 | 3.9 | -14.35 | -5.11 | -8.96 | -19.8 | 2.59 | 27.77
20111209:0800 | 31.29 | 12.79 | 8.99 | 22.41 | 2.64 | 12.21 | -4.69 | 9.03 | 8.17 | -4.37 | 4.09 | 1.78 | -0.98 | -18.58 | 3.46 | -14.42 | -5.46 | -9.08 | -19.58 | 2.64 | 27.05
20111209:0900 | 29.38 | 14.07 | 8.57 | 24.09 | 2.65 | 11.1 | -4.97 | 8.57 | 9.9 | -4.4 | 4.27 | 1.56 | -0.89 | -18.69 | 3.27 | -12.73 | -5.92 | -9.42 | -19.38 | 2.89 | 27.1
20111209:1000 | 27.86 | 15.16 | 8.27 | 25.11 | 2.68 | 10.02 | -5.19 | 8.15 | 10.83 | -4.57 | 4.02 | 1.35 | -0.82 | -18.94 | 2.55 | -11.05 | -6.27 | -9.96 | -19.22 | 3.45 | 26.95
20111209:1100 | 27.27 | 16.02 | 8.05 | 25.69 | 2.78 | 8.6 | -5.43 | 7.76 | 10.77 | -4.75 | 4.02 | 0.89 | -0.81 | -19.26 | 3.29 | -9.8 | -6.46 | -10.75 | -19.14 | 4.06 | 26.91
20111209:1200 | 26.98 | 16.57 | 7.91 | 25.77 | 2.91 | 7.27 | -5.63 | 7.55 | 10.65 | -4.88 | 3.61 | 1.11 | -0.75 | -19.63 | 3.41 | -8.64 | -6.66 | -11.5 | -19.05 | 4.4 | 26.92
20111209:1300 | 26.74 | 16.67 | 8.7 | 25.3 | 2.99 | 6.7 | -5.85 | 7.56 | 10.56 | -4.99 | 2.5 | 0.19 | -0.65 | -19.83 | 3.52 | -7.67 | -7.07 | -12.16 | -19.05 | 4.66 | 27.1
20111209:1400 | 26.34 | 16.32 | 10.72 | 23.69 | 3.16 | 6.13 | -5.52 | 7.59 | 10.58 | -4.92 | 2.55 | 0.45 | -0.55 | -19.97 | 3.7 | -6.63 | -7.32 | -12.78 | -19.07 | 4.73 | 26.85
20111209:1500 | 25.98 | 15.73 | 12.69 | 21.69 | 3.71 | 6.17 | -4.49 | 8.38 | 10.67 | -4.24 | 1.98 | 2.12 | -0.39 | -20.03 | 3.82 | -5.64 | -7.08 | -13.19 | -19.03 | 4.53 | 26.03
20111209:1600 | 25.52 | 14.94 | 14.34 | 19.8 | 4.53 | 9.02 | -3.31 | 10.69 | 10.9 | -3.33 | 4.39 | 1.88 | -0.13 | -18.54 | 4.05 | -4.62 | -6.21 | -13.21 | -19.03 | 4.12 | 26.44
20111209:1700 | 25.32 | 14.07 | 15.65 | 18.17 | 5.23 | 13.02 | -2.05 | 13.11 | 10.99 | -2.48 | 7.89 | 2.11 | 0 | -12.97 | 4.33 | -3.48 | -4.59 | -13.01 | -19.05 | 3.81 | 26.72
20111209:1800 | 25.38 | 13.24 | 16.62 | 16.84 | 5.96 | 15.74 | -0.94 | 14.97 | 13.44 | -2 | 10.07 | 3.95 | 0.06 | -8.88 | 4.19 | -2 | -2.65 | -12.96 | -18.97 | 3.53 | 26.77
20111209:1900 | 25.23 | 12.54 | 17.55 | 15.62 | 6.15 | 17.15 | -0.85 | 16.37 | 12.37 | -2.05 | 12.04 | 5 | -0.26 | -6.94 | 5.32 | -2.83 | -0.06 | -13.61 | -18.7 | 3.54 | 26.5
20111209:2000 | 24.83 | 11.6 | 17.72 | 14.93 | 6.73 | 18.64 | -0.35 | 17.41 | 13.8 | -1.89 | 13.36 | 6.33 | -0.2 | -6.51 | 5.79 | -2.64 | 2.38 | -13.71 | -18.67 | 3.26 | 25.99
20111209:2100 | 24.62 | 10.69 | 17.4 | 14.4 | 7.44 | 19.75 | -0.36 | 17.89 | 14.81 | -1.87 | 14.22 | 7 | -0.11 | -6.93 | 6.15 | -2.59 | 3.24 | -13.81 | -18.39 | 3.24 | 25.66
20111209:2200 | 24.53 | 9.82 | 16.34 | 13.9 | 7.77 | 20.4 | -1.01 | 18.13 | 15.57 | -2.29 | 14.31 | 7.63 | -0.24 | -6.29 | 6.21 | -2.62 | 2.72 | -14.15 | -18.08 | 2.88 | 25.94
20111209:2300 | 24.34 | 9.37 | 14.63 | 13.55 | 7.79 | 20.65 | -1.96 | 17.6 | 15.82 | -3.08 | 13.96 | 7.96 | -0.35 | -6.38 | 5.77 | -2.4 | 1.69 | -14.63 | -18.07 | 2.56 | 26.17
20111210:0000 | 24.94 | 9.26 | 13.32 | 13.22 | 7.69 | 19.88 | -2.95 | 15.86 | 15.44 | -3.87 | 11.73 | 7.57 | -0.36 | -6.76 | 5.07 | -2.13 | 0.25 | -15.07 | -18.36 | 2.35 | 26.09
20111210:0100 | 26.14 | 8.74 | 12.27 | 12.91 | 7.69 | 18.28 | -3.71 | 14.35 | 14.66 | -4.5 | 9.07 | 7.34 | -0.48 | -7.68 | 4.26 | -1.9 | -0.25 | -15.31 | -18.53 | 2.26 | 26.25
20111210:0200 | 27.64 | 8.22 | 11.36 | 12.57 | 7.51 | 16.6 | -4.45 | 13.36 | 13.3 | -4.64 | 9.49 | 6.68 | -0.39 | -8.95 | 3.77 | -1.58 | -1.03 | -15.48 | -18.6 | 2.32 | 26.72
20111210:0300 | 28.33 | 7.76 | 10.49 | 12.26 | 7.59 | 15.26 | -4.97 | 12.31 | 12.59 | -4.59 | 8.67 | 6.04 | -0.43 | -11.32 | 3.51 | -1.45 | -1.58 | -15.66 | -18.59 | 2.17 | 27.13
20111210:0400 | 28.9 | 7.48 | 9.69 | 12.15 | 7.66 | 13.23 | -5.15 | 11.42 | 13.66 | -4.51 | 7.2 | 5.26 | -0.42 | -13.47 | 3.28 | -1.41 | -1.72 | -15.89 | -18.69 | 1.74 | 27.49
20111210:0500 | 29.61 | 9.56 | 9 | 13.84 | 7.7 | 12.74 | -4.77 | 10.52 | 13.37 | -4.48 | 5.89 | 3.57 | -0.42 | -14.93 | 3.03 | -1.55 | -2.37 | -16.09 | -18.84 | 1.92 | 27.85
20111210:0600 | 29.78 | 12.68 | 8.57 | 16.86 | 7.75 | 12.42 | -3.59 | 9.77 | 13.14 | -4.58 | 4.52 | 1.34 | -0.44 | -15.81 | 2.57 | -1.71 | -1.96 | -16.3 | -19.09 | 1.87 | 28.12
20111210:0700 | 28.36 | 14.62 | 8.39 | 19.61 | 7.71 | 10.85 | -3.79 | 9.33 | 13.44 | -5.1 | 5.7 | 0.77 | -0.8 | -15.78 | 1.03 | -2.4 | -1.88 | -16.91 | -19.34 | 1.62 | 27.75
20111210:0800 | 28.27 | 16 | 8.16 | 21.79 | 7.76 | 9.98 | -4.08 | 8.86 | 12.98 | -5.61 | 5.73 | 1.04 | -0.72 | -16.52 | 0.82 | -2.58 | -2.11 | -17 | -19.57 | 1.65 | 27.71
20111210:0900 | 27.71 | 17.34 | 8.09 | 23.48 | 7.8 | 9.23 | -5.37 | 8.88 | 11.69 | -5.73 | 4.27 | 0.69 | -0.72 | -17.14 | 0.62 | -2.72 | -2.28 | -16.88 | -19.75 | 2.24 | 27.56
20111210:1000 | 27.36 | 18.44 | 8 | 24.61 | 7.88 | 8.52 | -5.26 | 8.13 | 10.31 | -5.8 | 3.6 | 1.2 | -0.83 | -17.6 | 0.27 | -2.91 | -2.57 | -16.9 | -19.8 | 3.49 | 26.95
20111210:1100 | 26.94 | 19.12 | 8.03 | 25.27 | 8.04 | 7.89 | -5.3 | 6.69 | 9.42 | -6.15 | 2.75 | 1.61 | -0.96 | -17.77 | 0.36 | -3.01 | -3.25 | -17.19 | -19.63 | 4.5 | 27.02
20111210:1200 | 26.4 | 19.63 | 8.24 | 25.35 | 8.1 | 7.32 | -5.13 | 6.04 | 9.32 | -6.22 | 1.93 | 1.48 | -0.95 | -17.73 | 0.59 | -2.95 | -3.88 | -17.44 | -19.5 | 5.2 | 27.02
20111210:1300 | 25.96 | 19.62 | 9.84 | 24.69 | 8.24 | 6.69 | -5.02 | 5.8 | 9.59 | -6.31 | 1.38 | 1.92 | -1.15 | -17.2 | 0.69 | -2.83 | -4.55 | -17.75 | -19.37 | 5.52 | 26.93
20111210:1400 | 25.69 | 18.98 | 13.41 | 22.67 | 8.44 | 5.88 | -3.65 | 5.78 | 9.79 | -5.72 | 0.57 | 2.26 | -1.26 | -16.74 | 0.71 | -2.66 | -4.61 | -18.36 | -19.27 | 5.43 | 26.78
20111210:1500 | 25.32 | 18.12 | 15.7 | 20.8 | 9.26 | 5.31 | -0.84 | 6.57 | 9.81 | -3.56 | 1.18 | 2.35 | -0.97 | -17.2 | 0.76 | -2.64 | -4.57 | -18.38 | -18.98 | 4.78 | 26.54
20111210:1600 | 25.21 | 17.11 | 17.54 | 19.39 | 10.27 | 7.69 | 1.58 | 10.05 | 9.97 | -2.1 | 4.78 | 2 | -0.44 | -15.94 | 0.78 | -2.8 | -4.12 | -17.66 | -18.96 | 3.29 | 26.03
20111210:1700 | 25.05 | 16.25 | 18.71 | 18.29 | 11.49 | 10.85 | 3.44 | 12.14 | 11.96 | -0.45 | 9.18 | 3.72 | 0.02 | -10.36 | 1.76 | -3.06 | -2.57 | -16.83 | -18.81 | 2.07 | 25.55
20111210:1800 | 24.78 | 15.21 | 19.45 | 17.5 | 12.46 | 12.92 | 4.9 | 14.22 | 14.02 | 0.8 | 11.74 | 6 | 0.23 | -6.52 | 4.82 | -3.23 | -0.9 | -15.68 | -18.68 | 1.19 | 25.48
20111210:1900 | 24.76 | 14.58 | 19.96 | 17.11 | 12.89 | 14.04 | 5.97 | 15.8 | 15.17 | 1 | 13.59 | 6.82 | 0.53 | -4.71 | 5.8 | -3.71 | 1.04 | -15.33 | -18.11 | 0.51 | 25.6
20111210:2000 | 24.65 | 13.68 | 20.12 | 16.5 | 13.3 | 15.19 | 6.51 | 16.94 | 15.94 | 1.27 | 14.85 | 7.85 | 0.63 | -3.84 | 6.58 | -3.95 | 2.88 | -14.78 | -17.98 | -0.06 | 25.51
20111210:2100 | 24.6 | 12.76 | 19.96 | 15.91 | 13.49 | 16.13 | 6.42 | 17.68 | 16.47 | 1.3 | 15.82 | 8.49 | 0.68 | -3.25 | 7.12 | -5.01 | 3.45 | -14.67 | -17.51 | -0.58 | 25.69
20111210:2200 | 24.81 | 11.88 | 19.2 | 15.33 | 13.57 | 16.67 | 5.02 | 17.99 | 16.72 | 0.71 | 16.34 | 8.94 | 0.47 | -3.27 | 7.14 | -6.78 | 2.84 | -15.04 | -16.99 | -1.11 | 25.22
20111210:2300 | 24.64 | 10.91 | 17.92 | 14.74 | 13.21 | 16.63 | 2.56 | 17.85 | 16.62 | 0.19 | 15.78 | 9.09 | -0.02 | -3.63 | 6.63 | -8.65 | 2.09 | -15.99 | -16.64 | -1.6 | 25.28
20111211:0000 | 24.71 | 10.16 | 16.66 | 14.12 | 12.12 | 15.8 | 1.44 | 17.12 | 15.97 | 0 | 13.61 | 8.38 | -0.86 | -4.3 | 5.93 | -10.39 | -0.33 | -16.41 | -16.56 | -1.91 | 25.33
20111211:0100 | 24.83 | 9.55 | 15.68 | 13.53 | 11.16 | 14.59 | 0.96 | 15.91 | 14.7 | -0.18 | 12.11 | 7.9 | -1.51 | -5.24 | 5.36 | -11.31 | -1.98 | -16.46 | -16.54 | -2.08 | 25.33
20111211:0200 | 25.41 | 8.98 | 15.24 | 12.99 | 9.91 | 13.38 | 0.68 | 15.25 | 12.9 | -0.24 | 10.93 | 7.32 | -1.34 | -6.15 | 4.96 | -12.19 | -2.38 | -16.65 | -16.53 | -2.22 | 25.41
20111211:0300 | 26.21 | 9.08 | 15.12 | 12.53 | 9.08 | 12.59 | 0.43 | 14.02 | 13.21 | -0.23 | 10.1 | 7.33 | -1.07 | -7.13 | 4.46 | -13.03 | -2.51 | -16.8 | -16.48 | -2.3 | 25.94
20111211:0400 | 26.73 | 8.85 | 15.17 | 12.21 | 8.4 | 10.35 | 0.06 | 12.98 | 12.57 | -0.08 | 9.37 | 7.43 | -0.92 | -9.71 | 3.71 | -13.88 | -2.74 | -17.09 | -16.42 | -2.35 | 26.01
20111211:0500 | 25.62 | 10.98 | 15.5 | 13.65 | 7.88 | 8.96 | -0.23 | 12.22 | 11.66 | 0.23 | 8.86 | 7.2 | -1.17 | -11.21 | 3.47 | -14.96 | -2.16 | -17.53 | -16.07 | -2.43 | 25.86
20111211:0600 | 26.53 | 13.53 | 15.4 | 16.5 | 7.44 | 8.21 | -0.37 | 11.77 | 11.47 | 0.57 | 8.28 | 7.12 | -0.93 | -12.16 | 4.08 | -15.89 | -1.62 | -17.92 | -16.36 | -2.5 | 26.15
20111211:0700 | 27.75 | 15.78 | 16.15 | 18.95 | 6.54 | 8.15 | 1.02 | 10.66 | 11.86 | 0.9 | 8.2 | 6.78 | -1.15 | -13.24 | 2.24 | -16.44 | -0.78 | -18.45 | -16.71 | -2.45 | 26.4
20111211:0800 | 27.5 | 17.69 | 16.42 | 21.09 | 5.88 | 7.04 | 1.51 | 8.67 | 11.45 | 1.38 | 7.73 | 6.18 | -0.98 | -13.77 | 2.21 | -16.96 | -0.49 | -19.03 | -16.72 | -2.37 | 26.29
20111211:0900 | 26.64 | 19.28 | 16.54 | 22.7 | 5.42 | 6.14 | 1.2 | 7.03 | 11.1 | 1.67 | 7.25 | 5.77 | -0.86 | -14.17 | 2.52 | -17.33 | -0.38 | -19.3 | -16.76 | -1.08 | 26.12
20111211:1000 | 25.4 | 20.41 | 16.6 | 23.82 | 5.17 | 5.05 | 1.25 | 6.78 | 10.19 | 1.86 | 6.79 | 5.54 | -0.74 | -14.84 | 3.97 | -18.02 | -1.66 | -19.53 | -16.78 | 0.74 | 25.72
20111211:1100 | 25.61 | 21.25 | 16.72 | 24.45 | 4.83 | 3.79 | 1.06 | 7.22 | 9.2 | 1.87 | 6.5 | 5.55 | -0.51 | -15.35 | 4.24 | -18.63 | -2.55 | -19.76 | -16.56 | 2.23 | 25.66
20111211:1200 | 25.65 | 21.58 | 16.97 | 24.58 | 4.45 | 3.11 | 1.13 | 7.34 | 7.66 | 2.19 | 5.99 | 5.49 | -0.29 | -15.81 | 4.25 | -19.18 | -2.4 | -19.86 | -16.45 | 3.38 | 25.62
20111211:1300 | 25.28 | 21.48 | 17.38 | 23.99 | 4.18 | 2.53 | 1.2 | 7.34 | 7.89 | 2.5 | 5.63 | 5.19 | -0.05 | -16.08 | 3.93 | -19.58 | -2.35 | -19.92 | -16.34 | 4.11 | 26.01
20111211:1400 | 24.79 | 20.86 | 18.95 | 22.05 | 4.79 | 2 | 1.73 | 7.2 | 8.03 | 3.05 | 5.48 | 4.96 | 0.05 | -16.27 | 3.78 | -19.11 | -2.73 | -20.03 | -16.61 | 4.34 | 25.89
20111211:1500 | 24.71 | 19.75 | 20.22 | 20.15 | 8.29 | 1.77 | 3.44 | 7.31 | 7.87 | 3.57 | 6.12 | 4.7 | 0.28 | -16.41 | 3.73 | -17.6 | -3.14 | -19.35 | -16.37 | 3.75 | 25.31
20111211:1600 | 24.57 | 18.8 | 21.59 | 18.46 | 11.06 | 5 | 5.09 | 9.74 | 8 | 3.98 | 8.71 | 4.93 | 0.32 | -15.23 | 3.14 | -15.98 | -3.15 | -17.64 | -16.12 | 2.54 | 25.57
20111211:1700 | 24.05 | 17.84 | 22.63 | 17.01 | 13.11 | 9 | 6.32 | 13.37 | 8.59 | 4.35 | 11.37 | 5.5 | 0.51 | -9.09 | 2.45 | -14.7 | -1.74 | -15.82 | -16.33 | 1.75 | 25.72
20111211:1800 | 24.08 | 16.81 | 22.96 | 15.88 | 14.5 | 12.24 | 6.88 | 15.71 | 9.78 | 4.47 | 13.31 | 6.65 | 0.67 | -5.05 | 4.21 | -13.73 | -0.16 | -14.22 | -16.24 | 1.22 | 25.74
20111211:1900 | 23.96 | 15.85 | 22.7 | 14.95 | 15.54 | 14.88 | 9.49 | 16.92 | 10.65 | 5.91 | 14.28 | 7.64 | 0.99 | -3 | 5.32 | -12.55 | 2.13 | -13.11 | -16.76 | 0.92 | 25.35
20111211:2000 | 23.9 | 14.82 | 22.38 | 14.2 | 16.09 | 16.71 | 10.13 | 18.13 | 11.29 | 6.07 | 13.72 | 8.21 | 1.05 | -2.2 | 6.32 | -12.22 | 3.87 | -12.21 | -16.84 | 0.51 | 24.82
20111211:2100 | 23.68 | 13.97 | 21.94 | 13.54 | 16.32 | 17.83 | 10.21 | 18.92 | 11.82 | 5.69 | 14.06 | 9.02 | 1.03 | -1.68 | 6.86 | -12.19 | 3.29 | -11.69 | -16.12 | 0.16 | 24.85
20111211:2200 | 23.37 | 13.11 | 21.48 | 12.92 | 16.06 | 18.23 | 9.42 | 19.22 | 11.84 | 5.14 | 14.32 | 9.5 | 0.94 | -1.71 | 6.77 | -12.07 | 3.04 | -12.11 | -15.84 | -0.13 | 25.28
20111211:2300 | 23.44 | 12.27 | 21.12 | 12.33 | 15.09 | 18.1 | 7.58 | 19.07 | 11.73 | 5.06 | 14.15 | 9.64 | 0.88 | -2.12 | 6.34 | -11.69 | 2.38 | -13.15 | -15.75 | -0.41 | 25.12
20111212:0000 | 23.51 | 12.08 | 21.19 | 11.75 | 12.53 | 17.46 | 6.23 | 18.34 | 11.5 | 5.11 | 13.69 | 8.69 | 0.61 | -2.96 | 5.64 | -11.38 | 0.81 | -13.55 | -15.96 | -0.44 | 24.99
20111212:0100 | 23.79 | 12.29 | 21.44 | 11.23 | 11.69 | 16.17 | 5.38 | 16.75 | 11.13 | 5.33 | 13.58 | 7.31 | 0.28 | -3.95 | 4.7 | -11.03 | -0.43 | -13.83 | -16.16 | -0.37 | 25.13
20111212:0200 | 24.68 | 12.44 | 21.72 | 10.7 | 11.24 | 14.32 | 4.93 | 16.17 | 10.74 | 5.64 | 12.92 | 6.25 | 0.09 | -5 | 4.12 | -10.65 | -0.82 | -13.79 | -16.34 | -0.1 | 25.35
20111212:0300 | 24.92 | 12.36 | 21.77 | 10.21 | 9.9 | 12.48 | 4.72 | 15.29 | 10.45 | 5.9 | 12.19 | 5.09 | -0.11 | -8.17 | 3.74 | -10.3 | -1.14 | -13.61 | -16.57 | 0.25 | 25.56
20111212:0400 | 25.21 | 11.92 | 21.6 | 9.89 | 7.18 | 10.99 | 4.73 | 14.43 | 10.37 | 5.93 | 11.43 | 4.04 | -0.35 | -10.04 | 3.62 | -9.9 | -1.19 | -13.33 | -16.83 | 0.48 | 25.65
20111212:0500 | 25.97 | 13.02 | 21.86 | 11.59 | 5.97 | 9.58 | 4.88 | 13.67 | 10.52 | 4.89 | 10.65 | 3.09 | -0.65 | -11.42 | 3.25 | -9.62 | -1.7 | -13 | -17.13 | 0.48 | 25.78
20111212:0600 | 26.35 | 14.94 | 21.66 | 15.24 | 5.52 | 8.28 | 4.88 | 12.98 | 10.64 | 3.16 | 10.33 | 3.23 | -0.99 | -12.57 | 2.94 | -9.25 | -2.06 | -12.86 | -17.44 | 0.92 | 25.9
20111212:0700 | 26.6 | 16.67 | 20.77 | 18.3 | 5.03 | 7.32 | 5.63 | 12.22 | 11.42 | 3.15 | 10.27 | 1.55 | -0.62 | -13.51 | 2.68 | -8.9 | -1.46 | -12.25 | -17.97 | 0.99 | 25.98
20111212:0800 | 26.87 | 18.59 | 20.56 | 20.78 | 4.96 | 6.16 | 5.35 | 11.39 | 11.53 | 1.83 | 10.13 | 2.98 | -0.77 | -14.29 | 2.94 | -8.46 | -1.98 | -12.55 | -18.44 | 1.57 | 26.08
20111212:0900 | 27.02 | 20.4 | 20.81 | 22.38 | 4.91 | 5.26 | 4.99 | 10.42 | 11.45 | 0.52 | 9.86 | 1.65 | -0.91 | -14.78 | 2.92 | -8.1 | -2.34 | -12.85 | -18.97 | 2.58 | 26.15
20111212:1000 | 26.47 | 21.77 | 20.72 | 23.33 | 5.01 | 4.49 | 4.51 | 9.91 | 11.14 | -0.34 | 9.67 | -0.04 | -1.19 | -15.12 | 3.36 | -7.78 | -2.55 | -13.25 | -19.51 | 3.5 | 26.25
20111212:1100 | 25.82 | 22.46 | 20.72 | 23.84 | 5.04 | 3.99 | 3.9 | 9.54 | 10.61 | -0.89 | 9.28 | -0.67 | -1.44 | -15.38 | 3.55 | -7.54 | -2.69 | -13.65 | -19.79 | 4.03 | 26.25
20111212:1200 | 25.71 | 22.87 | 20.94 | 23.97 | 4.67 | 3.49 | 3.26 | 8.83 | 9.9 | -1.33 | 8.96 | -0.76 | -1.47 | -15.59 | 2.18 | -7.32 | -2.88 | -14.11 | -19.89 | 4.82 | 26.25
20111212:1300 | 25.28 | 22.74 | 21.52 | 23.68 | 4.47 | 3 | 2.61 | 8.24 | 9.54 | -1.63 | 8.65 | -0.6 | -1.44 | -15.73 | 1.28 | -7.12 | -3.13 | -14.53 | -19.96 | 5.23 | 26.23
20111212:1400 | 25.05 | 22.07 | 22.83 | 22.69 | 5.17 | 2.59 | 3.13 | 7.7 | 9.15 | -1.83 | 8.04 | 0.23 | -1.21 | -15.86 | 1.35 | -6.72 | -3.34 | -14.78 | -20.02 | 5.59 | 26.33
20111212:1500 | 25.16 | 20.92 | 24.06 | 20.43 | 9.49 | 2.53 | 6.08 | 7.6 | 8.58 | -1.7 | 8.38 | 1.23 | -0.78 | -16.31 | 0.91 | -6.27 | -3.47 | -14.1 | -20.21 | 5.48 | 26.46
20111212:1600 | 24.98 | 19.86 | 24.64 | 18.38 | 12.9 | 5.82 | 7.92 | 9.36 | 8.67 | -1.14 | 8.54 | 2.05 | -0.27 | -15.36 | 0.4 | -5.68 | -2.74 | -12.43 | -20.36 | 5.4 | 26.44
20111212:1700 | 24.92 | 18.82 | 24.68 | 16.8 | 15.43 | 11.13 | 9.32 | 13.29 | 9.45 | -0.21 | 8.18 | 3.38 | 0.41 | -8.74 | 1.42 | -5.4 | -0.57 | -10.58 | -20.49 | 5.6 | 26.45
20111212:1800 | 24.91 | 17.72 | 24.79 | 15.6 | 16.86 | 14.83 | 10.16 | 15.82 | 9.94 | 0.92 | 7.56 | 4.44 | 1.32 | -4.07 | 3.43 | -4.86 | 1.19 | -8.77 | -20.63 | 5.86 | 26.21
20111212:1900 | 24.87 | 16.82 | 24.27 | 15 | 18.03 | 17.03 | 11.79 | 17.63 | 10.61 | 1.66 | 7.55 | 4.37 | 1.55 | -1.96 | 3.76 | -4.34 | 3.28 | -6.46 | -21.15 | 5.86 | 25.86
20111212:2000 | 24.52 | 15.76 | 24.1 | 14.29 | 18.47 | 18.9 | 12.08 | 18.86 | 11.07 | 2.25 | 8.19 | 4.75 | 1.56 | -0.45 | 4.48 | -4.35 | 4.89 | -4.87 | -21.13 | 6.03 | 25.62
20111212:2100 | 24.61 | 14.8 | 24.19 | 13.74 | 18.46 | 20.12 | 11.98 | 19.65 | 11.17 | 2.41 | 6.92 | 5.39 | 1.41 | -0.29 | 4.79 | -4.47 | 4.89 | -3.98 | -21 | 6.07 | 25.53
20111212:2200 | 24.43 | 14 | 23.64 | 13.04 | 18.15 | 20.79 | 11.15 | 19.78 | 11.2 | 2.16 | 7.32 | 6.15 | 0.93 | -0.82 | 4.61 | -4.79 | 4.72 | -4.2 | -20.75 | 6 | 25.83
20111212:2300 | 24.28 | 13.19 | 22.7 | 12.62 | 17.04 | 20.83 | 9.28 | 19.43 | 10.9 | 1.49 | 6.69 | 6.36 | -0.41 | -1.46 | 4.51 | -5.44 | 3.5 | -4.84 | -20.67 | 5.75 | 26.05
20111213:0000 | 24.54 | 12.66 | 21.85 | 12.18 | 14.14 | 19.8 | 7.95 | 18.43 | 10.73 | 0.35 | 4.81 | 5.7 | -0.93 | -2.44 | 4.21 | -6.18 | 2.31 | -5.2 | -20.78 | 5.34 | 25.84
20111213:0100 | 25.77 | 12.27 | 21.23 | 11.86 | 11.81 | 18.4 | 6.75 | 16.71 | 10.13 | 0.05 | 4.34 | 4.47 | -0.24 | -3.47 | 3.51 | -6.77 | 2.82 | -5.31 | -20.96 | 4.87 | 25.8
20111213:0200 | 27.23 | 11.67 | 20.69 | 11.9 | 10.31 | 16.37 | 5.6 | 14.82 | 9.73 | -0.06 | 3.92 | 3.57 | 0.29 | -4.59 | 2.92 | -7.63 | 3.29 | -5.06 | -21.24 | 4.5 | 26.02
20111213:0300 | 28.05 | 11.29 | 20.29 | 12.04 | 9.4 | 14.25 | 4.54 | 13.18 | 9.41 | 0 | 3.55 | 3.25 | 0.4 | -6.56 | 2.66 | -8.61 | 2.93 | -5 | -21.52 | 4.02 | 26.39
20111213:0400 | 28.81 | 10.95 | 19.8 | 12.09 | 8.77 | 13.46 | 4.22 | 12.46 | 9.14 | 0.22 | 3.03 | 2.99 | 0.36 | -8.1 | 2.96 | -9.76 | 1.79 | -5.06 | -21.75 | 3.53 | 26.76
20111213:0500 | 29.48 | 12.71 | 19.44 | 13.19 | 8.33 | 12.93 | 3.87 | 12.74 | 8.86 | 0.41 | 2.74 | 3.09 | 0.28 | -8.09 | 2.98 | -11.03 | 0.72 | -5.26 | -22.01 | 2.95 | 27
20111213:0600 | 29.66 | 15.29 | 19.08 | 16.44 | 7.9 | 10.78 | 3.28 | 12.66 | 8.59 | 0.5 | 2.39 | 2.34 | 0.22 | -6.77 | 2.88 | -12.17 | 0.19 | -5.77 | -22.11 | 2.56 | 27.02
20111213:0700 | 28.76 | 17.64 | 20.55 | 19.48 | 7.52 | 8.36 | 2.05 | 11.69 | 8.35 | 0.97 | 1.05 | 2.01 | 0.32 | -6.97 | 2.59 | -13.64 | 0.88 | -8.45 | -22.88 | 2.69 | 26.83
20111213:0800 | 28.5 | 19.73 | 20.25 | 21.79 | 7.11 | 7.94 | 1.4 | 9.82 | 7.83 | 1.01 | 0.66 | 1.75 | 0.32 | -7.27 | 2.17 | -14.94 | 1.06 | -10.65 | -22.75 | 2.86 | 26.85
20111213:0900 | 27.76 | 21.57 | 19.8 | 23.18 | 6.68 | 7.79 | 0.82 | 9.2 | 7.01 | 1.09 | 0.57 | 1.81 | 0.31 | -7.39 | 2.2 | -16.09 | 1.13 | -12.42 | -22.58 | 3.75 | 27.01
20111213:1000 | 26.66 | 23.01 | 19.41 | 23.86 | 7.65 | 7.58 | 0.31 | 9.65 | 6.43 | 1.08 | 0.59 | 1.98 | 0.26 | -7.79 | 1.86 | -17.1 | 1.38 | -13.81 | -22.41 | 4.66 | 27.16
20111213:1100 | 26.21 | 24 | 19.24 | 24.17 | 8.25 | 7.22 | 0.03 | 9.49 | 6.35 | 1.09 | 0.43 | 1.9 | 0.21 | -8.05 | 1.67 | -18 | 0.84 | -15.19 | -22.38 | 5.75 | 27.01
20111213:1200 | 25.77 | 24.49 | 18.47 | 24.09 | 6.97 | 6.69 | -0.19 | 9 | 5.94 | 1.01 | -0.03 | 1.76 | 0.18 | -8.36 | 1.92 | -18.81 | -0.41 | -16.45 | -22.34 | 6.63 | 26.95
20111213:1300 | 25.39 | 24.35 | 19.15 | 23.63 | 5.81 | 6.25 | -0.18 | 8.57 | 5.59 | 0.78 | -0.44 | 1.57 | 0.08 | -8.87 | 2.1 | -19.55 | -0.6 | -17.66 | -22.19 | 6.99 | 26.91
20111213:1400 | 25.38 | 23.47 | 22.82 | 22.23 | 6.36 | 6.03 | 0.78 | 8.12 | 5.28 | 0.66 | -0.71 | 1.21 | -0.17 | -9.5 | 2.13 | -19.53 | -0.84 | -18.65 | -22.03 | 6.76 | 26.88
20111213:1500 | 25.19 | 22.03 | 24.64 | 20.31 | 11.41 | 6.25 | 4.5 | 7.89 | 5.14 | 1.24 | -0.66 | 0.99 | -0.29 | -9.96 | 2.13 | -18.88 | -0.67 | -19 | -21.93 | 6.55 | 26.85
20111213:1600 | 24.96 | 20.77 | 25.37 | 18.58 | 14.95 | 9.25 | 6.34 | 10.02 | 5.29 | 1.97 | 0.27 | 1.04 | -0.12 | -10.16 | 2.19 | -17.89 | 0.29 | -18.61 | -21.94 | 5.6 | 26.75
20111213:1700 | 24.78 | 19.53 | 25.75 | 17.13 | 17.66 | 14 | 7.47 | 13.77 | 7.16 | 2.45 | 1.61 | 1.77 | 0.25 | -9.02 | 2.58 | -16.92 | 1.29 | -17.8 | -22.03 | 4.89 | 26.59
20111213:1800 | 24.69 | 18.38 | 25.97 | 15.86 | 19.08 | 17 | 8.38 | 16.44 | 8.56 | 3.15 | 2.86 | 3.05 | 0.67 | -7.32 | 3.49 | -16.1 | 1.3 | -16.88 | -22 | 4.21 | 26.43
20111213:1900 | 24.5 | 17.84 | 26.94 | 15.13 | 19.62 | 18.84 | 9.6 | 18.57 | 9.31 | 1.72 | 2.04 | 4.4 | 0.18 | -7.94 | 3.87 | -15.56 | 1.82 | -15.35 | -23.01 | 4.11 | 26.05
20111213:2000 | 24.39 | 16.96 | 26.8 | 14.32 | 19.73 | 20.06 | 10 | 19.41 | 9.92 | 1.28 | 2.31 | 4.82 | -0.11 | -6.46 | 4.22 | -16.28 | 1.5 | -14.9 | -22.84 | 3.68 | 25.81
20111213:2100 | 24.25 | 16.19 | 26.37 | 13.6 | 19.8 | 19.84 | 10.1 | 19.84 | 10.4 | 0.71 | 2.56 | 5.11 | -0.46 | -5.41 | 4.75 | -15.56 | 1.5 | -14.76 | -22.43 | 3.46 | 25.77
20111213:2200 | 24.2 | 15.48 | 25.25 | 12.99 | 19.07 | 19.7 | 9.47 | 19.9 | 10.67 | -0.42 | 2.6 | 5.03 | -0.51 | -5.37 | 4.9 | -16.99 | 1.5 | -14.93 | -21.87 | 3.38 | 25.98
20111213:2300 | 24.13 | 15.02 | 23.51 | 12.54 | 18.23 | 19.09 | 7.64 | 19.56 | 10.76 | -1.74 | 1.78 | 4.9 | -0.55 | -6.86 | 4.72 | -18.08 | 1.3 | -15.36 | -21.54 | 3.23 | 25.9
20111214:0000 | 24.76 | 14.57 | 22.42 | 12.2 | 17.56 | 18.17 | 6.34 | 18.46 | 10.59 | -2.62 | 0.32 | 3.93 | -0.53 | -6.19 | 4.61 | -19.19 | 0.94 | -15.67 | -21.55 | 3.29 | 25.82
20111214:0100 | 25.89 | 14.15 | 21.8 | 11.91 | 17.37 | 16.84 | 5.71 | 16.98 | 10.08 | -3.13 | -0.96 | 3.54 | -0.6 | -7.19 | 4.64 | -19.66 | 0.31 | -15.78 | -21.59 | 3.59 | 25.91
20111214:0200 | 27.7 | 13.37 | 21.37 | 11.67 | 17.55 | 15.39 | 5.18 | 15.56 | 9.28 | -3.53 | -2.07 | 3.28 | -0.96 | -8.1 | 4.69 | -19.8 | -0.26 | -15.99 | -21.77 | 3.76 | 26.22
20111214:0300 | 28.92 | 13.1 | 21.04 | 11.41 | 17.7 | 13.79 | 5.06 | 14.65 | 8.69 | -3.83 | -2.78 | 3.07 | -1.4 | -10.08 | 4.64 | -18.96 | -0.57 | -15.76 | -21.83 | 3.27 | 26.59
20111214:0400 | 29.37 | 12.75 | 20.81 | 11.23 | 17.76 | 13.53 | 5.34 | 13.74 | 8.32 | -4.08 | -3.36 | 2.6 | -1.71 | -12.19 | 4.51 | -17.87 | -0.7 | -15.48 | -22.12 | 2.42 | 27.01
20111214:0500 | 30.08 | 14.27 | 20.58 | 12.88 | 17.65 | 12.77 | 5.75 | 11.32 | 7.88 | -4.3 | -3.91 | 2.38 | -1.98 | -14.48 | 4.03 | -16.43 | -0.95 | -15.3 | -22.15 | 2.14 | 27.36
20111214:0600 | 30.27 | 17.19 | 20.43 | 16.44 | 17.74 | 12.63 | 6.04 | 8.85 | 7.16 | -4.47 | -4.4 | 1.88 | -2.23 | -16.1 | 3.88 | -15.46 | -1.05 | -15.2 | -22.32 | 2.26 | 27.54
20111214:0700 | 30.71 | 18.88 | 20.38 | 19.56 | 16.8 | 11.9 | 6.88 | 8.11 | 6.72 | -5.27 | -4.33 | 1.43 | -2.21 | -16.29 | 2.05 | -15.22 | -1.05 | -14.88 | -22.98 | 2.5 | 27.43
20111214:0800 | 28.63 | 20.32 | 20.4 | 21.88 | 16.95 | 11.74 | 7.35 | 7.76 | 6.02 | -5.41 | -4.53 | 0.8 | -2.17 | -17.26 | 2.26 | -14.86 | -1.38 | -14.86 | -23.14 | 3.11 | 27.16
20111214:0900 | 28.61 | 21.28 | 20.39 | 23.57 | 17.01 | 11.33 | 7.59 | 7.05 | 7.21 | -5.49 | -4.56 | 0.15 | -2.41 | -18.19 | 2.36 | -13.88 | -1.44 | -14.77 | -23.04 | 3.66 | 26.97
20111214:1000 | 28.04 | 21.77 | 20.26 | 24.6 | 17.23 | 11.17 | 7.27 | 5.65 | 8.98 | -5.46 | -4.63 | -0.13 | -2.84 | -18.74 | 2.32 | -12.41 | -1.63 | -14.83 | -22.71 | 4.56 | 27.51
20111214:1100 | 27.2 | 22.34 | 19.97 | 25.02 | 17.47 | 10.77 | 6.55 | 4.71 | 8.79 | -5.54 | -4.63 | -0.52 | -3.39 | -19.15 | 1.98 | -11.02 | -1.96 | -14.94 | -22.41 | 5.26 | 27.03
20111214:1200 | 26.92 | 22.41 | 19.56 | 25.01 | 17.71 | 10.04 | 6.66 | 4.02 | 8.79 | -5 | -4.82 | -0.73 | -3.96 | -19.51 | 1.97 | -9.34 | -2.05 | -15.13 | -22.17 | 6.08 | 26.89
20111214:1300 | 26.49 | 22.07 | 20.18 | 24.43 | 17.89 | 9.48 | 6.91 | 3.46 | 8.58 | -5.05 | -4.93 | -0.62 | -4.57 | -19.69 | 1.6 | -7.4 | -2.32 | -15.63 | -22.11 | 6.81 | 26.84
20111214:1400 | 26.29 | 21.41 | 23.59 | 22.39 | 18.25 | 9.04 | 7.22 | 2.94 | 9.07 | -4.85 | -4.91 | -1.39 | -4.99 | -19.83 | 1.6 | -5.53 | -2.3 | -16.1 | -22.07 | 7.06 | 26.97
20111214:1500 | 26.15 | 20.3 | 25.16 | 20.38 | 18.8 | 8.87 | 8.07 | 3.46 | 9.03 | -4.16 | -4.52 | -1.27 | -4.92 | -20.09 | 2.1 | -4 | -2.38 | -16.3 | -22.04 | 7.16 | 26.9
20111214:1600 | 26.02 | 19.17 | 26.05 | 18.83 | 19.08 | 9.76 | 8.95 | 5.42 | 8.94 | -2.74 | -2.48 | -1.25 | -4.63 | -19.44 | 2.12 | -2.88 | -2.39 | -15.82 | -22 | 6.54 | 26.8
20111214:1700 | 25.63 | 17.92 | 26.59 | 17.75 | 19.17 | 11.02 | 9.98 | 7.5 | 9.09 | -1.83 | 1.06 | -0.42 | -4.24 | -15.78 | 2.5 | -1.81 | -1.93 | -14.94 | -21.83 | 5.75 | 26.45
20111214:1800 | 25.42 | 16.54 | 26.95 | 16.79 | 19.11 | 12.19 | 10.82 | 9.46 | 9.64 | -1.04 | 3.34 | 0.78 | -3.93 | -9.43 | 3.63 | -1.02 | -1.53 | -14.25 | -21.51 | 5.36 | 26.34
20111214:1900 | 24.88 | 15.55 | 27.42 | 16.05 | 18.64 | 13.05 | 12.09 | 11.3 | 10.2 | -1.81 | 4.59 | 1.67 | -3.07 | -6.32 | 3.44 | -0.19 | -1.81 | -13.55 | -21.7 | 5.08 | 26.14
20111214:2000 | 24.57 | 14.23 | 27.33 | 15.44 | 18.6 | 13.92 | 12.9 | 12.3 | 10.46 | -1.45 | 5.78 | 2.65 | -2.76 | -4.8 | 3.85 | 0.39 | -1.83 | -13.61 | -21.13 | 4.49 | 26.08
20111214:2100 | 24.58 | 13.16 | 26.97 | 14.88 | 18.45 | 14.06 | 12.9 | 12.91 | 10.65 | -1.42 | 6.01 | 2.79 | -2.66 | -4.63 | 4.07 | 0.57 | -1.82 | -13.75 | -20.53 | 4.13 | 25.89
20111214:2200 | 24.74 | 11.99 | 25.96 | 14.34 | 16.91 | 14.26 | 12.35 | 13.05 | 10.6 | -1.77 | 5.95 | 2.87 | -2.68 | -4.64 | 4.25 | 0.54 | -2.01 | -14.12 | -19.81 | 3.71 | 26.24
20111214:2300 | 24.56 | 10.76 | 24.4 | 13.82 | 15.4 | 14.15 | 11.58 | 12.65 | 10.52 | -2.28 | 5.75 | 2.54 | -2.7 | -4.86 | 4.01 | 0.63 | -2.39 | -14.61 | -19.3 | 3.27 | 26.2
20111215:0000 | 24.9 | 9.66 | 23.31 | 13.3 | 14.67 | 13.44 | 10.95 | 11.39 | 10.46 | -2.41 | 4.09 | 0.96 | -2.59 | -5.6 | 3.4 | 0.73 | -3.08 | -15.06 | -19.06 | 2.9 | 26.24
20111215:0100 | 25.92 | 8.79 | 22.38 | 12.91 | 13.56 | 12.41 | 10.2 | 10.01 | 9.93 | -2.46 | 2.74 | 0.04 | -2.26 | -6.53 | 3.03 | 0.88 | -4.08 | -15.88 | -18.76 | 2.56 | 26.35
20111215:0200 | 27.73 | 8.04 | 21.74 | 12.5 | 12.86 | 11.68 | 9.74 | 8.83 | 9.68 | -2.68 | 1.92 | -0.74 | -2.07 | -9.1 | 2.84 | 1.04 | -4.36 | -17 | -18.54 | 2.35 | 26.58
20111215:0300 | 28.68 | 7.3 | 21.07 | 11.89 | 12.54 | 11.35 | 9.45 | 7.85 | 8.91 | -3.47 | 0.92 | -1.84 | -1.65 | -12 | 2.71 | 1.15 | -4.74 | -17.8 | -18.43 | 2.84 | 26.83
20111215:0400 | 28.84 | 6.83 | 20.48 | 11.67 | 11.4 | 10.83 | 9.23 | 7 | 7.75 | -4.34 | -0.41 | -2.8 | -1.37 | -13.73 | 2.6 | 1.29 | -5.2 | -18.5 | -18.42 | 3.45 | 27.18
20111215:0500 | 29.83 | 9.32 | 19.87 | 13.29 | 10.33 | 10.19 | 9.12 | 6.2 | 7.57 | -5.05 | -1.86 | -3.49 | -1.21 | -14.69 | 2.38 | 1.5 | -5.45 | -19.2 | -18.44 | 3.65 | 27.52
20111215:0600 | 30.43 | 13.9 | 19.63 | 15.73 | 9.43 | 9.71 | 8.86 | 5.36 | 8.62 | -5.47 | -2.89 | -4.13 | -1.27 | -15.22 | 2.05 | 1.61 | -5.63 | -19.5 | -18.48 | 3.61 | 27.62
20111215:0700 | 29.26 | 15.89 | 20.38 | 19.32 | 8.32 | 9.35 | 8.36 | 4.43 | 9.13 | -6.44 | -3.01 | -4.45 | -1.41 | -15.72 | 1.68 | 1.89 | -5.57 | -19.57 | -18.61 | 3.86 | 27.41
20111215:0800 | 28.37 | 17.22 | 20.44 | 21.66 | 7.96 | 9.42 | 7.68 | 3.3 | 8.77 | -6.79 | -3.33 | -4.28 | -1.57 | -16.25 | 1.26 | 2.22 | -5.42 | -19.54 | -18.86 | 3.94 | 26.24
20111215:0900 | 28.09 | 18.3 | 20.35 | 23.56 | 7.72 | 9.49 | 6.53 | 2.34 | 8.31 | -7.14 | -3.43 | -3.97 | -1.67 | -16.73 | 0.84 | 2.53 | -5.31 | -19.44 | -19.04 | 4.52 | 26.04
20111215:1000 | 27.5 | 19.07 | 20.04 | 24.76 | 7.54 | 9.31 | 5.88 | 1.6 | 7.64 | -7.48 | -3.4 | -4.02 | -1.76 | -17.44 | 0.43 | 2.8 | -5.72 | -19.35 | -19.37 | 5.6 | 26.53
20111215:1100 | 27.02 | 19.52 | 19.96 | 25.34 | 7.32 | 9.02 | 5.7 | 1.26 | 5.11 | -7.84 | -3.46 | -4.18 | -1.83 | -17.78 | -0.23 | 3.09 | -6.25 | -19.62 | -19.38 | 6.64 | 26.75
20111215:1200 | 26.8 | 19.62 | 19.51 | 25.4 | 7 | 8.81 | 5.63 | 1.57 | 4.74 | -8.19 | -3.8 | -4.07 | -1.93 | -18.24 | -0.39 | 3.21 | -6.75 | -20.11 | -19.21 | 7.16 | 26.83
20111215:1300 | 26.3 | 19.25 | 20.22 | 24.79 | 6.63 | 8.63 | 5.21 | 1.92 | 4.89 | -8.49 | -4.03 | -4.29 | -2.11 | -18.84 | -0.21 | 3.44 | -7.44 | -20.57 | -18.99 | 7.74 | 27
20111215:1400 | 25.8 | 18.37 | 22.18 | 22.97 | 6.77 | 8.02 | 5.01 | 1.7 | 5.02 | -8.56 | -4.34 | -4.41 | -2.09 | -19.29 | -0.15 | 3.93 | -8.3 | -21.02 | -18.44 | 7.77 | 26.51
20111215:1500 | 25.73 | 17.09 | 23.89 | 21.15 | 8.41 | 8.4 | 5.77 | 1.56 | 5.33 | -8.04 | -4.01 | -4.4 | -1.76 | -19.78 | -0.4 | 4.6 | -9.22 | -20.93 | -18.67 | 7.75 | 26.54
20111215:1600 | 25.38 | 15.89 | 24.95 | 19.79 | 10.11 | 9.36 | 7.13 | 3.94 | 5.57 | -7.28 | -2.7 | -4.5 | -1.49 | -18.71 | -0.35 | 5.34 | -10.03 | -20.44 | -18.01 | 7.56 | 26.24
20111215:1700 | 25.12 | 14.72 | 25.84 | 18.82 | 11.65 | 10.12 | 8.39 | 6.9 | 7.87 | -6.55 | -1.45 | -4.23 | -1.23 | -12.33 | 0.18 | 5.83 | -9.4 | -19.77 | -17.78 | 7.45 | 25.97
20111215:1800 | 24.98 | 13.64 | 26.3 | 18.15 | 12.89 | 10.23 | 9.35 | 9.1 | 9.27 | -6.07 | -0.27 | -3.33 | -0.96 | -7.79 | 2.63 | 6.27 | -8.31 | -18.97 | -16.93 | 7.43 | 26.01
20111215:1900 | 24.66 | 12.84 | 26.62 | 17.55 | 13.61 | 11.35 | 10.49 | 10.69 | 9.21 | -6.17 | 0.96 | -2.51 | -0.85 | -5.42 | 3.35 | 7.02 | -6.84 | -18.07 | -15.38 | 7.14 | 26
20111215:2000 | 24.44 | 11.87 | 26.69 | 17.15 | 14.08 | 11.82 | 10.8 | 12.03 | 10.32 | -5.69 | 1.44 | -1.66 | -0.86 | -4.28 | 3.96 | 7.82 | -6.19 | -17.57 | -14.48 | 6.96 | 25.99
20111215:2100 | 24.35 | 10.94 | 26.44 | 16.88 | 14.17 | 11.86 | 10.61 | 12.91 | 10.72 | -5.63 | 1.73 | -1.34 | -0.93 | -3.8 | 4.52 | 8.49 | -5.58 | -17.33 | -13.98 | 6.87 | 25.88
20111215:2200 | 24.2 | 10 | 25.42 | 16.71 | 13.82 | 12.51 | 9.84 | 13.25 | 10.74 | -5.65 | 1.51 | -1.3 | -0.97 | -3.9 | 4.84 | 8.38 | -5.25 | -17.56 | -13.53 | 6.7 | 25.99
20111215:2300 | 24.18 | 9.14 | 24.47 | 16.58 | 12.46 | 11.83 | 8.34 | 13.17 | 10.74 | -5.93 | 0.84 | -1.57 | -0.97 | -4.4 | 4.39 | 7.23 | -5.19 | -18.72 | -13.2 | 6.31 | 25.99
20111216:0000 | 24.4 | 8.33 | 23.26 | 16.59 | 10.62 | 11.11 | 7.14 | 12.83 | 10.37 | -6.09 | -0.44 | -2.3 | -0.93 | -5.1 | 3.73 | 5.63 | -6.1 | -19.53 | -12.78 | 6.28 | 25.91
20111216:0100 | 25.19 | 7.62 | 22.44 | 16.69 | 9.36 | 10.28 | 6.6 | 11.84 | 10.06 | -6.24 | -1.59 | -3.05 | -0.92 | -6.04 | 3.18 | 4.37 | -8.03 | -19.73 | -12.23 | 6.22 | 25.91
20111216:0200 | 26.71 | 7 | 21.8 | 16.84 | 8.07 | 9.8 | 6.32 | 10 | 9.8 | -6.39 | -2.47 | -3.57 | -0.99 | -7.03 | 3 | 3.05 | -8.66 | -19.59 | -11.88 | 6.31 | 26.19
20111216:0300 | 27.89 | 6.45 | 21.65 | 16.93 | 6.96 | 9.19 | 5.69 | 8.9 | 9.51 | -6.5 | -2.97 | -3.82 | -1.05 | -8.2 | 2.78 | 1.17 | -9.66 | -19.47 | -11.44 | 6.48 | 26.67
20111216:0400 | 28.45 | 6.12 | 21.57 | 16.9 | 5.84 | 8.66 | 4.92 | 8.96 | 9.27 | -6.6 | -3.43 | -4.02 | -1.13 | -10.32 | 2.58 | -0.52 | -10.03 | -19.59 | -11.06 | 6.65 | 27.29
20111216:0500 | 29.37 | 8.25 | 21.63 | 17.63 | 5.23 | 7.49 | 4.07 | 8.66 | 9.18 | -6.56 | -3.95 | -4.14 | -1.14 | -12.01 | 2.15 | -1.78 | -10.11 | -19.96 | -10.87 | 6.89 | 27.8
20111216:0600 | 29.19 | 11.78 | 21.42 | 18.96 | 4.83 | 6.97 | 3.24 | 8 | 9.16 | -6.55 | -4.67 | -4.21 | -1.01 | -13.24 | 1.69 | -2.69 | -10.38 | -20.45 | -11.26 | 7.52 | 27.61
20111216:0700 | 27 | 14.26 | 21.16 | 20.74 | 4.58 | 6.59 | 2.71 | 7.16 | 8.69 | -7.33 | -4.62 | -5.26 | -1.21 | -14.02 | 0.96 | -3.37 | -10.82 | -20.61 | -11.11 | 8.04 | 26.43
20111216:0800 | 28.57 | 15.78 | 20.9 | 22.42 | 4.7 | 6.61 | 2.26 | 5.81 | 8.74 | -7.06 | -4.2 | -5.37 | -1.14 | -15.07 | 0.17 | -4.97 | -11.25 | -20.45 | -10.64 | 8.46 | 26.39
20111216:0900 | 28.38 | 16.95 | 20.99 | 23.89 | 4.82 | 6.46 | 1.8 | 4.1 | 8.76 | -6.82 | -3.26 | -5.49 | -1.16 | -15.64 | -0.41 | -6.46 | -11.29 | -20.76 | -10.78 | 8.83 | 26.76
20111216:1000 | 27.36 | 17.81 | 20.97 | 25.1 | 5.01 | 6.85 | 1.27 | 2.37 | 8.71 | -6.56 | -3.4 | -5.61 | -1.39 | -16.67 | -0.78 | -7.47 | -11.56 | -21.15 | -10.67 | 9.13 | 26.38
20111216:1100 | 26.65 | 18.49 | 20.87 | 25.92 | 5.4 | 7.09 | 0.67 | 1.42 | 8.71 | -6.31 | -3.67 | -5.68 | -1.84 | -17.42 | -0.63 | -8.16 | -11.75 | -20.93 | -10.48 | 9.41 | 26.35
20111216:1200 | 26.35 | 18.83 | 20.75 | 26.38 | 5.62 | 7.05 | 0 | 1.1 | 8.6 | -6.01 | -4.11 | -5.74 | -2.69 | -18.1 | -0.53 | -8.83 | -11.84 | -20.26 | -10.32 | 9.71 | 26.33
20111216:1300 | 26.17 | 18.82 | 21.05 | 25.71 | 6.01 | 7.04 | -0.67 | 1.15 | 8.66 | -5.71 | -4.56 | -5.84 | -3.77 | -18.59 | -0.58 | -9.48 | -11.65 | -19.31 | -10.17 | 9.87 | 26.07
20111216:1400 | 25.69 | 18.37 | 22.83 | 24.23 | 6.72 | 7.05 | -0.17 | 1.42 | 8.75 | -5.28 | -5.11 | -5.99 | -4.71 | -18.98 | 0.03 | -9.64 | -11.87 | -18.82 | -10.09 | 10.02 | 26.12
20111216:1500 | 25.29 | 17.46 | 24.76 | 23.03 | 7.67 | 6.32 | 2.88 | 2.5 | 8.82 | -4.62 | -5.88 | -6.17 | -4.92 | -19.37 | 1.42 | -9.34 | -12.04 | -17.71 | -10.01 | 10.07 | 25.79
20111216:1600 | 25.25 | 16.48 | 25.85 | 22.11 | 8.38 | 8.07 | 4.53 | 6.48 | 9 | -3.83 | -3.75 | -6.34 | -4.97 | -18.65 | 0.94 | -8.87 | -11.99 | -16.3 | -10.44 | 9.96 | 25.61
20111216:1700 | 25.04 | 15.46 | 26.46 | 21.5 | 8.83 | 9.45 | 5.88 | 11.06 | 9.46 | -3.25 | -2.08 | -5.32 | -4.76 | -12.86 | 0.27 | -8.34 | -10.72 | -14.7 | -11.16 | 9.58 | 25.44
20111216:1800 | 24.65 | 14.39 | 26.73 | 20.96 | 9.17 | 10.57 | 6.76 | 13.49 | 10.17 | -2.98 | -0.71 | -3.58 | -4.53 | -8.76 | 2.04 | -7.91 | -9.78 | -13.15 | -11.48 | 8.76 | 25.41
20111216:1900 | 24.66 | 13.55 | 26.93 | 20.81 | 9.47 | 11.68 | 7.02 | 13.73 | 10.21 | -3.2 | 0.42 | -2.72 | -4.38 | -7.66 | 3.09 | -6.61 | -8.13 | -11.06 | -11.86 | 8.38 | 25.46
20111216:2000 | 24.39 | 12.54 | 26.85 | 20.19 | 9.82 | 12.48 | 7.39 | 14.97 | 10.81 | -2.74 | 1.52 | -1.51 | -4.37 | -7.23 | 4.04 | -7.14 | -6.94 | -10.35 | -12.5 | 7.45 | 25.43
20111216:2100 | 24.5 | 11.66 | 26.44 | 19.69 | 9.73 | 12.98 | 7.34 | 15.71 | 11.31 | -2.45 | 2.25 | -0.67 | -4.6 | -6.74 | 4.59 | -8.34 | -6.01 | -10.12 | -12.8 | 6.66 | 25.38
20111216:2200 | 24.35 | 10.82 | 25.66 | 19.05 | 9.34 | 13.13 | 6.95 | 16.05 | 11.86 | -1.93 | 2.46 | -0.23 | -5.3 | -6.65 | 4.66 | -6.7 | -5.64 | -10.59 | -13.03 | 5.5 | 25.7
20111216:2300 | 24.34 | 9.92 | 24.51 | 18.46 | 8.83 | 12.97 | 6.15 | 15.71 | 12.18 | -1.41 | 1.55 | -0.33 | -6.18 | -7.04 | 4.38 | -6.91 | -6.05 | -11.42 | -12.91 | 4.91 | 25.88
20111217:0000 | 24.6 | 8.99 | 23.85 | 17.68 | 8.44 | 12.48 | 5.34 | 14.15 | 12.33 | -0.87 | -0.39 | -1.25 | -6.79 | -7.84 | 4 | -8.28 | -6.57 | -12.06 | -12.95 | 4.24 | 25.95
20111217:0100 | 25.29 | 8.16 | 23.26 | 17.47 | 8.3 | 11.13 | 4.75 | 12.37 | 12.36 | -0.32 | -1.91 | -2.59 | -7.36 | -8.58 | 2.85 | -9.26 | -5.87 | -12.46 | -12.83 | 3.53 | 25.78
20111217:0200 | 26.87 | 7.5 | 22.98 | 16.97 | 8.15 | 11.03 | 4.41 | 11.13 | 12.46 | 0.09 | -3.16 | -3.9 | -7.84 | -8.87 | 1.88 | -9.07 | -6.09 | -12.94 | -12.62 | 3.13 | 25.89
20111217:0300 | 28.03 | 7.09 | 22.81 | 16.52 | 8.03 | 10.47 | 4.19 | 10.17 | 12.59 | 0.52 | -2.42 | -3.77 | -8.27 | -9.38 | 1.06 | -9.09 | -6.22 | -13.09 | -12.24 | 2.24 | 26.44
20111217:0400 | 28.13 | 6.87 | 22.66 | 16.18 | 8.02 | 9.95 | 3.83 | 9.39 | 12.67 | 0.97 | -2.55 | -3.43 | -8.77 | -10.17 | 0.6 | -9.04 | -5.86 | -13.06 | -11.8 | 1.83 | 26.5
20111217:0500 | 28.7 | 9.07 | 22.56 | 17.22 | 7.87 | 8.26 | 3.42 | 8.57 | 12.7 | 1.52 | -4.8 | -5.15 | -9.26 | -12.44 | 0.37 | -8.71 | -5.72 | -12.76 | -11.05 | 1.79 | 26.53
20111217:0600 | 28.02 | 12.84 | 22.4 | 19.5 | 7.68 | 7.21 | 2.99 | 7.35 | 12.73 | 2.1 | -5.48 | -5.8 | -9.7 | -14.41 | 0.23 | -8.01 | -5.53 | -12.49 | -10.36 | 1.52 | 26.03
20111217:0700 | 27.79 | 15.19 | 22.22 | 20.86 | 5.44 | 7.14 | 2.96 | 6.31 | 12.92 | 3.43 | -5.48 | -6.41 | -9.74 | -12.89 | 0.36 | -6.92 | -5.88 | -12.19 | -10.13 | 1.61 | 26.28
20111217:0800 | 28.26 | 17.1 | 22.05 | 22.83 | 4.93 | 6.77 | 3.85 | 5.88 | 13.03 | 3.95 | -5.87 | -6.02 | -9.45 | -13.54 | -0.61 | -6.37 | -5.77 | -12.07 | -9.03 | 1.22 | 26.61
20111217:0900 | 27.63 | 18.73 | 21.76 | 24.16 | 4.8 | 6.57 | 3.84 | 6.66 | 13.17 | 4.56 | -6.15 | -5.29 | -9.35 | -14.98 | -0.63 | -6.16 | -5.72 | -11.95 | -8.75 | 1.64 | 26.72
20111217:1000 | 26.06 | 20.01 | 21.49 | 24.94 | 4.75 | 6.41 | 1.95 | 6.53 | 13.22 | 5.22 | -6.47 | -5.06 | -9.4 | -16.73 | -0.49 | -6.17 | -5.7 | -11.57 | -8.93 | 2.48 | 25.92
20111217:1100 | 25.58 | 20.87 | 21.34 | 25.29 | 4.69 | 5.91 | 0.97 | 5.9 | 13.15 | 5.81 | -6.78 | -4.47 | -9.51 | -17.8 | -0.51 | -6.35 | -6 | -11.39 | -7.65 | 3.09 | 25.63
20111217:1200 | 25.36 | 21.27 | 21.17 | 25 | 4.53 | 5.56 | 0.48 | 4.96 | 13.17 | 5.58 | -6.82 | -3.61 | -9.4 | -18.29 | -0.74 | -6.44 | -6.43 | -11.3 | -7.13 | 3.66 | 25.57
20111217:1300 | 25.26 | 21.14 | 21.71 | 24.23 | 4.49 | 4.94 | 0.42 | 3.69 | 13.24 | 4.42 | -6.96 | -2.95 | -9.33 | -18.39 | -0.94 | -6.41 | -7.34 | -11.07 | -6.56 | 4.01 | 25.65
20111217:1400 | 24.91 | 20.41 | 23.38 | 22.81 | 4.91 | 4.38 | 1.13 | 2.18 | 13.11 | 3.2 | -7.69 | -2.26 | -9.07 | -18.96 | -0.82 | -6.13 | -8.26 | -10.93 | -6.35 | 4.03 | 25.63
20111217:1500 | 24.87 | 19.3 | 24.89 | 21.32 | 5.72 | 4.11 | 4.4 | 3.37 | 12.81 | 1.79 | -7.11 | -1.46 | -8.38 | -19.52 | -0.53 | -5.7 | -8.96 | -10.49 | -6.96 | 3.54 | 25.5
20111217:1600 | 24.98 | 18.25 | 25.99 | 20.03 | 6.63 | 6.8 | 6.66 | 7.83 | 12.56 | 0.09 | -3.81 | -0.95 | -7.42 | -18.61 | -0.01 | -5.32 | -8.78 | -9.65 | -6.75 | 2.63 | 25.48
20111217:1700 | 24.89 | 17.17 | 26.78 | 18.86 | 7.18 | 9.88 | 8.27 | 10.22 | 12.93 | -0.91 | -1.76 | -0.21 | -6.3 | -13.58 | 1 | -4.9 | -6.42 | -8.48 | -6.52 | 1.88 | 25.57
20111217:1800 | 24.63 | 16.13 | 27.06 | 17.84 | 7.27 | 11.67 | 9.34 | 11.65 | 13.32 | -1.3 | -0.3 | 0.44 | -5.26 | -10.04 | 2.61 | -4.26 | -4.68 | -7.38 | -6.49 | 1.35 | 25.38
20111217:1900 | 24.51 | 15.47 | 27.47 | 16.77 | 7.05 | 12.5 | 9.34 | 12.94 | 13.51 | -1.36 | 1.71 | 0.76 | -3.79 | -8.21 | 3.68 | -4.25 | -3.71 | -6.49 | -7.65 | 1.05 | 25.1
20111217:2000 | 24.62 | 14.68 | 26.52 | 16.06 | 7.58 | 13.48 | 9.46 | 13.71 | 13.37 | -1.76 | 2.21 | 1.42 | -3.3 | -7.21 | 4.28 | -4.41 | -2.43 | -5.71 | -8.41 | 0.79 | 25.13
20111217:2100 | 24.43 | 14.01 | 26.25 | 15.35 | 7.84 | 13.96 | 9.14 | 14.12 | 13.25 | -2.2 | 2.38 | 1.87 | -3.3 | -6.74 | 4.63 | -4.99 | -1.58 | -5.46 | -9.03 | 0.69 | 25.17
20111217:2200 | 24.39 | 13.32 | 25.1 | 14.69 | 8.32 | 14.26 | 8.57 | 14.38 | 13.1 | -2.77 | 2.39 | 2.39 | -3.89 | -6.51 | 4.58 | -5.74 | -0.39 | -5.41 | -8.88 | 0.55 | 25.56
20111217:2300 | 24.28 | 12.77 | 23.76 | 14.1 | 8.32 | 14.19 | 7.26 | 14.12 | 12.85 | -3.39 | 1.82 | 2.39 | -4.76 | -6.8 | 4.09 | -6.76 | -1.52 | -5.73 | -9.52 | 0.32 | 25.27
20111218:0000 | 24.49 | 12.23 | 22.42 | 13.52 | 8.02 | 13.57 | 6.31 | 13.19 | 12.38 | -3.79 | 0.2 | 2.25 | -5.21 | -7.62 | 3.21 | -7.48 | -3.48 | -5.78 | -10.88 | -0.01 | 25.16
20111218:0100 | 25.09 | 11.69 | 21.53 | 12.96 | 7.64 | 12.52 | 5.69 | 11.75 | 11.47 | -4.14 | -1.79 | 1.74 | -5.38 | -8.56 | 2.54 | -7.38 | -4.58 | -6.01 | -11.48 | -0.27 | 25.43
20111218:0200 | 26.4 | 11.24 | 20.66 | 12.44 | 7.48 | 11.95 | 4.97 | 10.46 | 10.7 | -4.45 | -3.06 | 1.66 | -5.58 | -10.24 | 2.41 | -7.42 | -5.98 | -6.12 | -11.69 | -0.64 | 25.6
20111218:0300 | 26.76 | 10.87 | 19.92 | 11.97 | 6.63 | 9.78 | 4.37 | 9.34 | 10.21 | -4.83 | -3.9 | 1.53 | -5.67 | -13.74 | 2.29 | -7.7 | -6.88 | -6.37 | -11.73 | -0.84 | 25.79
20111218:0400 | 26.25 | 10.48 | 19.16 | 11.6 | 6.12 | 8.34 | 3.88 | 7.88 | 9.76 | -5.19 | -4.56 | 1.59 | -5.64 | -16.36 | 2.09 | -8.58 | -7.69 | -6.53 | -11.59 | -1.3 | 25.8
20111218:0500 | 26.5 | 12.19 | 18.29 | 12.82 | 5.76 | 7.34 | 2.99 | 7.46 | 9.34 | -5.68 | -4.83 | 1.61 | -5.49 | -18.06 | 1.9 | -9.47 | -8.05 | -6.98 | -11.41 | -1.67 | 25.82
20111218:0600 | 27.36 | 14.57 | 17.33 | 15.61 | 5.35 | 6.55 | 2.15 | 7.34 | 8.94 | -6.25 | -5.45 | 1.54 | -5.26 | -19.2 | 1.71 | -10.33 | -8.62 | -7.44 | -11.32 | -2.08 | 26.02
20111218:0700 | 26.52 | 17 | 16.55 | 18.63 | 4.6 | 6.28 | 1.09 | 6.89 | 9.18 | -7.69 | -5.64 | 2.14 | -5.16 | -19.71 | 1.76 | -10.04 | -10.05 | -7.6 | -12.51 | -2.57 | 26.06
20111218:0800 | 26.9 | 19.08 | 15.69 | 20.5 | 4.29 | 5.76 | 0.49 | 6.24 | 8.89 | -8.38 | -5.99 | 2.17 | -4.7 | -20.53 | 1.67 | -10.37 | -9.95 | -8.34 | -12.55 | -2.91 | 26
20111218:0900 | 26.89 | 20.97 | 14.86 | 21.65 | 4.04 | 5.8 | 0.01 | 5.73 | 8.56 | -9.4 | -6.24 | 2.11 | -4.28 | -20.85 | 1.63 | -11.4 | -10.11 | -9.3 | -12.24 | -1.72 | 25.85
20111218:1000 | 26.33 | 22.61 | 14.13 | 22.33 | 3.76 | 5.75 | -0.42 | 5.31 | 8.28 | -10.44 | -6.42 | 2.18 | -3.92 | -21.06 | 1.6 | -11.61 | -10.02 | -10.03 | -12.52 | 0.92 | 26.12
20111218:1100 | 25.57 | 23.61 | 13.52 | 22.67 | 3.53 | 5.39 | -0.64 | 4.89 | 8.05 | -11.39 | -6.57 | 1.92 | -3.59 | -21.25 | 1.55 | -11.58 | -10.65 | -10.65 | -12.39 | 2.41 | 25.86
20111218:1200 | 25.62 | 24.12 | 13.13 | 22.65 | 3.35 | 4.55 | -0.55 | 4.53 | 7.78 | -12.29 | -6.69 | 1.61 | -3.3 | -21.78 | 1.44 | -11.99 | -10.89 | -11.08 | -11.88 | 3.38 | 25.7
20111218:1300 | 25.55 | 24.14 | 13.18 | 22.19 | 3.34 | 3.86 | -0.58 | 4.21 | 7.51 | -13.03 | -6.7 | 1.37 | -3.03 | -22.14 | 1.34 | -11.6 | -11.12 | -11.06 | -11.55 | 3.86 | 25.5
20111218:1400 | 25.13 | 23.71 | 14.43 | 20.72 | 3.99 | 3.97 | 0.11 | 4.09 | 7.27 | -13.39 | -6.72 | 1.23 | -2.73 | -22.46 | 1.2 | -10.29 | -11.36 | -10.69 | -11.25 | 3.98 | 25.38
20111218:1500 | 24.91 | 22.81 | 16.18 | 19.17 | 6.54 | 4.14 | 3.02 | 4.29 | 7.06 | -12.94 | -5.95 | 0.99 | -1.86 | -22.67 | 1.13 | -8.62 | -11.72 | -9.57 | -11.65 | 3.43 | 25.21
20111218:1600 | 24.8 | 21.88 | 17.97 | 17.83 | 8.75 | 6.61 | 4.98 | 6.25 | 7.1 | -12.01 | -2.47 | 0.79 | -0.8 | -22.44 | 1.09 | -7.28 | -11.36 | -7.7 | -12.06 | 2.33 | 25.15
20111218:1700 | 24.46 | 20.73 | 19.51 | 16.65 | 10.73 | 9.56 | 6.62 | 9.07 | 7.92 | -10.86 | 0.43 | 0.61 | 0.19 | -18.78 | 1.49 | -6.36 | -9.52 | -5.91 | -12.33 | 1.02 | 25.13
20111218:1800 | 24.61 | 19.91 | 20.5 | 15.61 | 12.4 | 12.08 | 7.83 | 10.82 | 8.75 | -9.78 | 2.27 | 0.61 | 0.93 | -14.01 | 2.46 | -5.76 | -7.67 | -4.85 | -12.59 | 0.36 | 25.22
20111218:1900 | 24.77 | 19.19 | 20.76 | 14.58 | 12.69 | 13.49 | 8.35 | 12.3 | 9.1 | -9.51 | 3.51 | 0.69 | 1.48 | -11.79 | 3.15 | -4.91 | -5.09 | -4.89 | -12.43 | 0.17 | 25.34
20111218:2000 | 24.62 | 18.07 | 20.9 | 13.8 | 13.13 | 14.81 | 8.28 | 12.48 | 9.63 | -8.91 | 4.62 | 1.15 | 1.71 | -10.39 | 3.8 | -5.38 | -3.36 | -4.56 | -12.3 | -0.27 | 25.38
20111218:2100 | 24.49 | 17.15 | 20.49 | 13.05 | 13.2 | 15.38 | 8.02 | 12.37 | 9.81 | -8.71 | 5.45 | 1.65 | 1.71 | -8.98 | 4.29 | -5.86 | -2.03 | -4.5 | -12.41 | -0.75 | 25.38
20111218:2200 | 24.51 | 16.22 | 19.78 | 12.39 | 12.96 | 15.7 | 7.29 | 11.5 | 9.77 | -8.99 | 5.76 | 1.8 | 1.25 | -8.53 | 4.55 | -6.39 | -1.32 | -4.86 | -12.51 | -0.97 | 25.55
20111218:2300 | 24.46 | 15.44 | 18.85 | 11.78 | 12.03 | 15.81 | 6.11 | 10.54 | 9.53 | -9.58 | 5.42 | 1.4 | 0.51 | -8.98 | 4.34 | -6.36 | -2.53 | -5.12 | -12.95 | -1.21 | 25.26
20111219:0000 | 24.73 | 14.78 | 18.2 | 11.2 | 10.37 | 15.3 | 5.09 | 9.62 | 9.13 | -9.95 | 3.59 | 0.3 | 0.05 | -9.5 | 3.61 | -6.91 | -3.93 | -5.37 | -13.86 | -0.98 | 25.65
20111219:0100 | 25.31 | 14.5 | 18.01 | 10.71 | 9.3 | 13.96 | 4.05 | 8.68 | 8.35 | -10.28 | 1.29 | -0.79 | -0.21 | -9.8 | 3.19 | -7.62 | -5.43 | -5.57 | -15.01 | -0.57 | 25.61
20111219:0200 | 26.03 | 13.97 | 17.73 | 10.28 | 8.46 | 13.67 | 3.14 | 7.84 | 7.8 | -10.58 | 0.73 | -1.21 | -0.32 | -9.8 | 3.09 | -8.43 | -6.44 | -5.96 | -15.43 | -0.24 | 25.74
20111219:0300 | 26.36 | 13.66 | 17.29 | 9.88 | 7.79 | 13.37 | 2.38 | 7.65 | 7.33 | -10.84 | -0.24 | -1.52 | -0.31 | -9.64 | 3.3 | -8.48 | -7.07 | -6.3 | -16.22 | 0.21 | 25.76
20111219:0400 | 26.14 | 13.75 | 17.26 | 9.56 | 7.28 | 12.86 | 1.84 | 6.68 | 6.95 | -11.06 | -0.99 | -1.47 | -0.61 | -9.84 | 3.48 | -8.22 | -7.98 | -6.56 | -16.26 | 0.71 | 25.87
20111219:0500 | 26.66 | 15.41 | 17.36 | 11.05 | 6.82 | 11.85 | 1.21 | 6.23 | 6.69 | -11.25 | -1.59 | -1.19 | -0.91 | -9.9 | 3.45 | -8.61 | -8.53 | -6.9 | -16.77 | 1.15 | 26.28
20111219:0600 | 26.25 | 17.61 | 17.37 | 14.38 | 6.27 | 11.64 | 0.54 | 5.18 | 6.44 | -11.34 | -2.44 | -1.61 | -1.46 | -9.82 | 3.47 | -9.83 | -8.88 | -7.28 | -17.14 | 1.42 | 26.61
20111219:0700 | 27.12 | 19.54 | 16.83 | 17.27 | 5.71 | 11.05 | -0.32 | 3.65 | 6.08 | -13.05 | -3.54 | -1.77 | -1.62 | -8.98 | 2.27 | -11.27 | -8.21 | -7.42 | -17.23 | 1.79 | 26.61
20111219:0800 | 26.5 | 21.49 | 16.95 | 19.16 | 5.23 | 11.05 | -0.83 | 2.79 | 5.77 | -13.08 | -3.85 | -1.98 | -1.65 | -8.51 | 2.14 | -13.03 | -8.84 | -8.26 | -17.51 | 2.12 | 26.62
20111219:0900 | 25.92 | 23.24 | 17.12 | 20.17 | 4.77 | 10.52 | -1.09 | 2.06 | 5.52 | -13.12 | -4 | -2.14 | -1.62 | -8.03 | 2.23 | -14.4 | -9.25 | -8.61 | -17.86 | 2.45 | 26.46
20111219:1000 | 25.26 | 24.49 | 16.95 | 20.81 | 4.32 | 9.44 | -1.3 | 1.41 | 5.28 | -13.16 | -4.04 | -2.53 | -1.57 | -7.68 | 2.27 | -16.1 | -8.92 | -9.23 | -17.67 | 3.02 | 26.09
20111219:1100 | 24.88 | 25.32 | 17.11 | 21.24 | 3.89 | 8.24 | -1.57 | 0.48 | 4.87 | -13.18 | -4.11 | -2.84 | -1.58 | -7.34 | 2.41 | -16.76 | -9.07 | -9.79 | -17.27 | 3.42 | 25.99
20111219:1200 | 24.77 | 25.71 | 17.1 | 21.3 | 3.6 | 6.93 | -1.72 | 0.35 | 4.25 | -13.14 | -4.2 | -3.15 | -1.85 | -7.08 | 1.7 | -17.08 | -9.25 | -10.22 | -16.85 | 4.02 | 25.83
20111219:1300 | 24.53 | 25.6 | 17.99 | 21.03 | 3.33 | 5.73 | -2.02 | 0.51 | 4.11 | -13.07 | -4.28 | -2.88 | -2.17 | -6.76 | 1.37 | -17.09 | -9.51 | -10.51 | -16.68 | 4.88 | 25.68
20111219:1400 | 24.46 | 24.99 | 19.95 | 20.2 | 3.77 | 5.02 | -1.93 | 0.3 | 3.65 | -12.77 | -4.31 | -2.48 | -2.56 | -6.47 | 1.56 | -16.9 | -9.64 | -10.81 | -16.54 | 5.64 | 25.57
20111219:1500 | 24.35 | 23.72 | 21.3 | 18.79 | 6.21 | 4.82 | -1.01 | 0.92 | 3.15 | -11.58 | -3.5 | -2.17 | -2.53 | -6.23 | 1.64 | -17.11 | -9.23 | -10.92 | -16.71 | 5.94 | 25.49
20111219:1600 | 24.21 | 22.55 | 21.99 | 17.48 | 8.2 | 6.25 | 0.23 | 3.47 | 4.3 | -9.69 | 0.39 | -2.26 | -2.35 | -6.1 | 1.69 | -17.28 | -8.93 | -10.28 | -17.42 | 5.62 | 25.38
20111219:1700 | 24.15 | 21.4 | 22.48 | 17.61 | 9.99 | 8.12 | 1.53 | 5.96 | 5.59 | -7.5 | 3.4 | -1.51 | -1.78 | -5.23 | 1.93 | -17.31 | -7.48 | -9.11 | -18.11 | 4.99 | 25.36
20111219:1800 | 24.25 | 20.28 | 22.82 | 16.95 | 11.44 | 9.49 | 2.57 | 8.02 | 7.9 | -5.59 | 5.42 | -0.33 | -1.15 | -4.18 | 2.19 | -17.31 | -5.71 | -8.15 | -18.23 | 4.19 | 25.3
20111219:1900 | 24.32 | 19.34 | 23.2 | 15.18 | 12.47 | 10.43 | 2.55 | 9.26 | 8.65 | -5.24 | 6.66 | 1.36 | -0.41 | -2.34 | 2.9 | -17.46 | -3.41 | -7.36 | -18.37 | 3.23 | 25.23
20111219:2000 | 24.26 | 18.33 | 23.4 | 15.47 | 13.11 | 11.12 | 2.87 | 10.33 | 9.37 | -4.22 | 7.88 | 2.29 | -0.1 | -2.14 | 3.91 | -17.52 | -2.14 | -6.94 | -18.24 | 2.63 | 25.19
20111219:2100 | 24.25 | 17.36 | 23.19 | 13.4 | 13.34 | 11.55 | 2.67 | 10.97 | 9.86 | -3.76 | 8.54 | 2.86 | -0.17 | -1.86 | 4.18 | -17.65 | -1.32 | -6.93 | -17.84 | 1.79 | 25.21
20111219:2200 | 24.3 | 16.53 | 22.51 | 12.27 | 13.15 | 11.73 | 2.16 | 11.18 | 10.16 | -3.91 | 8.47 | 3.04 | -1.15 | -1.68 | 4.35 | -17.71 | -0.43 | -7.5 | -17.4 | 1.06 | 25.5
20111219:2300 | 24.31 | 15.67 | 21.1 | 11.52 | 12.03 | 11.6 | 1.14 | 10.96 | 10.25 | -4.63 | 7.62 | 2.55 | -2.97 | -1.62 | 4.55 | -17.61 | -0.65 | -8.22 | -17.53 | 1.03 | 25.42
20111220:0000 | 24.31 | 14.86 | 20.14 | 11.02 | 10.06 | 11.09 | 0.26 | 10.13 | 10.07 | -5.14 | 7.11 | 1.07 | -3.42 | -1.53 | 4.68 | -17.36 | -1.7 | -8.83 | -17.48 | 0.85 | 25.46
20111220:0100 | 24.54 | 14.24 | 19.45 | 10.65 | 8.71 | 9.54 | -0.51 | 8.85 | 9.48 | -5.57 | 6.78 | 0.07 | -4.03 | -1.41 | 4.67 | -16.96 | -2.12 | -9.37 | -17.71 | 0.62 | 25.52
20111220:0200 | 25.68 | 13.82 | 18.94 | 10.46 | 7.67 | 7.76 | -1.12 | 7.88 | 8.37 | -5.86 | 4.42 | -0.23 | -4.3 | -1.21 | 4.63 | -16.38 | -2.73 | -9.7 | -17.58 | 0.38 | 25.55
20111220:0300 | 26.25 | 13.42 | 18.6 | 10.22 | 6.92 | 8.77 | -1.66 | 7.25 | 7.53 | -6.04 | 2.86 | -0.56 | -5.64 | -0.99 | 4.86 | -16.03 | -2.98 | -9.89 | -17.7 | 0.09 | 25.66
20111220:0400 | 26.4 | 12.94 | 18.45 | 9.96 | 6.62 | 7.76 | -2.15 | 6.36 | 7.07 | -6.22 | 2.14 | -0.92 | -6.07 | -0.82 | 5.1 | -16.02 | -3.62 | -9.81 | -17.56 | 0.04 | 26.01
20111220:0500 | 27.73 | 14.62 | 18.51 | 11.27 | 6.34 | 5.23 | -2.67 | 5.51 | 6.92 | -6.42 | 2.34 | -0.89 | -5.69 | -0.72 | 4.42 | -16.08 | -4.33 | -10.38 | -17.64 | -0.02 | 26.4
20111220:0600 | 27.36 | 17.15 | 18.54 | 15.47 | 6.04 | 4.18 | -3.16 | 4.69 | 6.92 | -6.58 | 1.82 | -1.02 | -5.26 | -0.56 | 4.43 | -15.98 | -5.05 | -10.31 | -17.55 | 0.02 | 26.5
20111220:0700 | 27.51 | 19.52 | 18.67 | 18.48 | 6.07 | 3.86 | -3.92 | 3.71 | 7.09 | -7.7 | 0.47 | -0.4 | -4.48 | -0.27 | 4.29 | -16.41 | -5.24 | -10.03 | -18.21 | 0.33 | 26.52
20111220:0800 | 27.33 | 21.46 | 18.84 | 20.37 | 5.83 | 3.34 | -4.2 | 3.03 | 6.98 | -7.8 | -0.49 | -0.39 | -3.92 | -0.27 | 4.57 | -16.55 | -5.72 | -9.69 | -18.69 | 0.62 | 26.59
20111220:0900 | 27.19 | 23.21 | 19.15 | 21.76 | 5.59 | 3.26 | -4.32 | 2.45 | 6.9 | -7.8 | -0.57 | -0.16 | -3.4 | -0.21 | 4.44 | -16.58 | -6.17 | -9.44 | -19.05 | 1.16 | 26.6
20111220:1000 | 26.21 | 24.58 | 19.49 | 22.69 | 5.54 | 2.88 | -4.26 | 1.98 | 6.85 | -7.69 | 0.03 | -0.01 | -2.91 | -0.18 | 3.71 | -16.67 | -5.92 | -9.19 | -19.31 | 1.85 | 26.11
20111220:1100 | 25.75 | 25.55 | 19.92 | 23.12 | 5.65 | 2.27 | -3.97 | 1.52 | 6.87 | -7.54 | 0.78 | 0.03 | -2.29 | -0.05 | 3.64 | -16.72 | -7.32 | -8.92 | -19.35 | 2.41 | 26.06
20111220:1200 | 25.58 | 26.08 | 20.45 | 22.95 | 5.86 | 1.54 | -3.95 | 0.86 | 7 | -7.27 | 0.08 | 0.11 | -1.97 | -0.36 | 4.11 | -16.82 | -7.94 | -8.79 | -19.41 | 3.02 | 25.96
20111220:1300 | 25.28 | 26.07 | 21.4 | 22.15 | 5.98 | 0.87 | -3.91 | -0.88 | 7.17 | -6.99 | -0.25 | 0.07 | -1.86 | -0.87 | 5.95 | -16.88 | -8.32 | -8.59 | -19.71 | 3.32 | 25.93
20111220:1400 | 24.97 | 25.39 | 22.78 | 20.4 | 6.12 | 0.23 | -3.12 | -0.94 | 7.55 | -6.22 | -0.65 | 0.13 | -1.37 | -1.5 | 5.16 | -16.72 | -8.62 | -8.66 | -19.46 | 3.35 | 25.92
20111220:1500 | 24.95 | 24.01 | 24.13 | 18.73 | 6.54 | -0.15 | -1.24 | -0.28 | 7.75 | -3.76 | -0.12 | 0.12 | -0.62 | -2.29 | 5.38 | -16.41 | -8.19 | -8.32 | -19.13 | 3.14 | 25.84
20111220:1600 | 24.74 | 22.77 | 24.44 | 17.58 | 7.19 | 2.41 | 0.09 | 2.55 | 8.21 | -0.75 | 3.18 | 0.24 | 0.42 | -2.66 | 5.3 | -15.91 | -7.38 | -7.14 | -19.22 | 2.93 | 25.8
20111220:1700 | 24.56 | 21.57 | 24.67 | 16.82 | 8.03 | 5.01 | 1.26 | 6.08 | 9.23 | 2 | 6.32 | 0.45 | 1.5 | -1.23 | 5.15 | -15.47 | -6.07 | -6.02 | -18.83 | 2.52 | 25.63
20111220:1800 | 24.48 | 20.48 | 24.89 | 16.19 | 8.46 | 7.59 | 2.36 | 8.33 | 10.57 | 4.09 | 7.77 | 0.86 | 2.28 | 1.63 | 5.79 | -15.08 | -4.76 | -5.19 | -18.16 | 1.93 | 25.59
20111220:1900 | 24.51 | 19.65 | 25.78 | 15.21 | 7.73 | 10.85 | 2.8 | 9.62 | 11.16 | 5.75 | 8.36 | 1.4 | 2.5 | 4.65 | 7.09 | -14.91 | -3.19 | -4.83 | -17.62 | 1.61 | 25.57
20111220:2000 | 24.47 | 18.78 | 25.51 | 14.41 | 7.82 | 12.71 | 3.19 | 10.81 | 11.82 | 6.35 | 7.95 | 1.74 | 2.64 | 6.15 | 7.28 | -14.76 | -2.17 | -4.59 | -17.25 | 1.27 | 25.63
20111220:2100 | 24.37 | 17.98 | 25.22 | 13.52 | 7.83 | 14.23 | 3.13 | 11.5 | 12.18 | 6.09 | 7.51 | 1.82 | 2.43 | 4.47 | 7.5 | -15.38 | -1.63 | -4.58 | -17.3 | 1.21 | 25.64
20111220:2200 | 24.46 | 17.07 | 24.41 | 12.71 | 7.9 | 15.32 | 2.52 | 11.68 | 12.36 | 4.92 | 7.02 | 1.95 | 1.9 | 5.32 | 7.44 | -16.91 | -1.63 | -4.92 | -16.65 | 1.22 | 25.97
20111220:2300 | 24.18 | 15.76 | 23.44 | 12.34 | 7.82 | 15.55 | 1.68 | 11.45 | 12.19 | 2.55 | 6.3 | 2.13 | 1.36 | 5.48 | 7.41 | -18.22 | -2.57 | -5.43 | -16.57 | 1.05 | 26.01
20111221:0000 | 24.52 | 15.42 | 22.7 | 13.25 | 7.62 | 14.37 | 0.84 | 10.49 | 11.71 | 0.29 | 4.55 | 2.26 | 1.2 | 2.27 | 6.9 | -19.12 | -4.3 | -5.79 | -17.22 | 0.81 | 26.05
20111221:0100 | 25.55 | 14.72 | 22.23 | 13.7 | 7.56 | 11.81 | 0.23 | 9.28 | 11.03 | -1.25 | 3.21 | 2.42 | 1.21 | 2.3 | 6.46 | -19.67 | -4.78 | -6.2 | -17.82 | 0.92 | 26.13
20111221:0200 | 26.7 | 13.84 | 21.93 | 13.54 | 7.56 | 10.24 | -0.03 | 7.39 | 10.61 | -2.09 | 3.07 | 2.53 | 1.24 | 1.51 | 6.06 | -20.1 | -5.09 | -6.56 | -18.94 | 0.93 | 26.27
20111221:0300 | 27.27 | 12.24 | 21.83 | 13.39 | 7.55 | 8.95 | -0.05 | 5.99 | 10.49 | -2.8 | 2.94 | 2.47 | 1.33 | 0.42 | 5.8 | -20.51 | -5.49 | -6.96 | -19.8 | 0.71 | 26.22
20111221:0400 | 28 | 12.01 | 21.88 | 13.24 | 7.5 | 7.53 | -0.62 | 5.6 | 10.49 | -3.31 | 2.47 | 2.4 | 1.51 | -0.42 | 5.94 | -20.98 | -5.48 | -7.3 | -19.89 | 0.34 | 26.26
20111221:0500 | 28.96 | 13.17 | 22.1 | 13.47 | 7.45 | 6.87 | -1.07 | 5.61 | 10.56 | -3.55 | 0.62 | 2.68 | 1.56 | -0.59 | 5.9 | -21.49 | -4.77 | -7.36 | -19.5 | 0.21 | 26.43
20111221:0600 | 29 | 16.19 | 22.1 | 14.86 | 7.42 | 6.38 | -0.39 | 4.81 | 10.79 | -3.74 | -0.38 | 3.09 | 1.6 | 0.01 | 6.15 | -21.92 | -4.92 | -7.46 | -18.55 | 0.18 | 26.6
20111221:0700 | 29.17 | 17.83 | 22 | 17.48 | 7.45 | 6.07 | -0.09 | 3.1 | 10.8 | -3.68 | -0.34 | 2.96 | 1.51 | -0.04 | 6.12 | -22.33 | -4.58 | -7.28 | -16.7 | 0.23 | 26.85
20111221:0800 | 28.45 | 19.72 | 21.87 | 19.32 | 7.35 | 5.56 | -0.39 | 3.05 | 10.76 | -4.27 | -0.46 | 2.84 | 1.58 | -0.33 | 5.97 | -22.16 | -4.52 | -7.23 | -15.67 | 0.23 | 27.04
20111221:0900 | 28.4 | 21.13 | 21.77 | 20.74 | 7.11 | 4.83 | -0.17 | 2.66 | 10.75 | -4.39 | -0.66 | 3.09 | 1.62 | 0.2 | 5.57 | -21.48 | -3.92 | -7.09 | -14.76 | 0.69 | 27.13
20111221:1000 | 27.71 | 22.2 | 21.58 | 21.83 | 6.75 | 4.31 | -0.09 | 2.01 | 10.75 | -4.38 | -1.51 | 3.46 | 1.62 | 0.07 | 7 | -20.49 | -3.88 | -7.03 | -14.24 | 1.38 | 27.29
20111221:1100 | 26.77 | 22.87 | 21.39 | 22.6 | 6.43 | 3.62 | -0.17 | 1.55 | 10.71 | -4.28 | -1.95 | 3.78 | 1.62 | -0.23 | 6.67 | -19.47 | -4.74 | -7.31 | -14.24 | 1.89 | 27.18
20111221:1200 | 26.54 | 23.38 | 21.1 | 22.89 | 5.68 | 2.94 | -0.12 | 0.1 | 10.72 | -4.16 | -2.41 | 4.02 | 1.64 | -0.22 | 6.05 | -18.63 | -4.72 | -7.74 | -13.91 | 2.5 | 27.03
20111221:1300 | 26.38 | 23.44 | 21.3 | 22.72 | 5.27 | 2.38 | -0.18 | -0.42 | 10.58 | -3.81 | -3.03 | 4.19 | 1.65 | -0.34 | 5.36 | -17.66 | -3.7 | -7.87 | -14.26 | 3.1 | 26.75
20111221:1400 | 25.67 | 23.07 | 22.39 | 21.64 | 5.41 | 1.95 | 0.35 | -0.46 | 10.61 | -3.23 | -3.25 | 3.86 | 1.71 | -1.25 | 5.13 | -16.35 | -2.84 | -7.76 | -14.96 | 3.18 | 26.53
20111221:1500 | 25.54 | 21.89 | 23.55 | 20.13 | 7.01 | 1.81 | 1.37 | -0.34 | 10.67 | -0.96 | -2.97 | 3.07 | 2.03 | -1.48 | 5.25 | -14.89 | -2.97 | -7.51 | -15.33 | 3.21 | 26.28
20111221:1600 | 25.26 | 20.3 | 24.12 | 18.86 | 8.17 | 4.29 | 2.36 | 3.98 | 10.81 | 1.8 | 0.97 | 2.23 | 2.44 | -0.92 | 5.45 | -13.35 | -2.57 | -7.38 | -15.58 | 2.95 | 26
20111221:1700 | 24.57 | 18.56 | 24.92 | 17.74 | 9.46 | 9.11 | 3.31 | 7.37 | 10.99 | 4.44 | 3.2 | 1.69 | 2.96 | 0.71 | 5.85 | -12.15 | -0.53 | -7.12 | -15.82 | 2.66 | 25.67
20111221:1800 | 24.58 | 17.13 | 25.23 | 16.73 | 10.31 | 12.42 | 4.3 | 9.97 | 11.36 | 6.64 | 4.37 | 1.77 | 3.44 | 2.46 | 5.66 | -11.29 | 2.07 | -6.88 | -16.15 | 2.28 | 25.42
20111221:1900 | 24.55 | 16.09 | 25.84 | 15.85 | 11.5 | 15.13 | 5.49 | 12.43 | 11.02 | 8.64 | 6.21 | 4.17 | 3.13 | 3.2 | 6.95 | -10.61 | 3.09 | -6.18 | -15.98 | 2.3 | 25.23
20111221:2000 | 24.4 | 15.1 | 25.65 | 15.39 | 12.28 | 17.04 | 5.98 | 14.11 | 11.7 | 9.25 | 6.94 | 5.28 | 2.99 | 3.15 | 7.41 | -10.25 | 3.36 | -6 | -16.46 | 2.06 | 25.21
20111221:2100 | 24.46 | 14.11 | 25.07 | 15.4 | 12.45 | 18.17 | 6.08 | 15.37 | 12.52 | 8.72 | 7.45 | 5.41 | 2.88 | 3.29 | 7.75 | -9.95 | 3.24 | -5.99 | -16.79 | 1.83 | 25.31
20111221:2200 | 24.34 | 13.13 | 24.24 | 15.77 | 12.42 | 18.67 | 5.78 | 16.15 | 12.52 | 6.51 | 7.62 | 5.25 | 2.72 | 3.2 | 8.02 | -9.64 | 2.89 | -6.13 | -17.18 | 1.86 | 25.4
20111221:2300 | 24.39 | 12.21 | 22.49 | 14.98 | 11.84 | 18.3 | 4.87 | 16.08 | 12.42 | 4 | 7.35 | 5.09 | 2.63 | 2.87 | 8.04 | -9.4 | 2.32 | -6.43 | -17.86 | 1.51 | 25.45
20111222:0000 | 24.37 | 11.32 | 20.85 | 13.93 | 10.62 | 17.54 | 3.56 | 14.63 | 12.37 | 2.19 | 6.69 | 4.47 | 2.68 | 2.48 | 7.89 | -9.27 | 1.18 | -6.71 | -18.64 | 1.29 | 25.6
20111222:0100 | 24.59 | 10.54 | 19.52 | 13.28 | 9.96 | 16.59 | 2.64 | 12.93 | 11.98 | 1.32 | 4.51 | 3.84 | 2.77 | 1.68 | 7.41 | -9.32 | 0.34 | -6.87 | -19.27 | 1.07 | 25.65
20111222:0200 | 25.11 | 9.85 | 18.59 | 12.94 | 9.44 | 15.43 | 2.21 | 11.67 | 12.14 | 0.89 | 2.35 | 3.58 | 2.86 | 1.2 | 7.59 | -9.49 | -0.33 | -7.18 | -19.69 | 0.75 | 25.33
20111222:0300 | 24.91 | 9.25 | 18 | 12.77 | 8.71 | 12.4 | 1.77 | 10.71 | 11.94 | 0.65 | 1 | 3.33 | 3 | 1.19 | 7.79 | -9.88 | -1.3 | -7.65 | -19.45 | 0.35 | 25.4
20111222:0400 | 24.62 | 8.78 | 17.56 | 13.03 | 8.03 | 10.02 | 1.52 | 10.08 | 11.8 | 0.23 | 0.12 | 3.29 | 3.18 | 1.63 | 8.27 | -10.32 | -1.92 | -7.9 | -20.01 | 0.05 | 25.44
20111222:0500 | 25.33 | 10.38 | 17.13 | 14.15 | 7.44 | 8.55 | 1.72 | 9.85 | 11.52 | -0.1 | -0.8 | 2.96 | 3.4 | 2 | 8.1 | -10.85 | -2.61 | -8 | -20.27 | -0.26 | 25.57
20111222:0600 | 25.52 | 12.85 | 16.71 | 15.88 | 6.79 | 7.7 | 1.78 | 9.43 | 11.32 | -0.29 | -0.86 | 2.59 | 3.65 | 2.04 | 7.96 | -11.37 | -3.64 | -8.14 | -20.53 | -0.23 | 25.76
20111222:0700 | 26.27 | 14.72 | 16.81 | 18.96 | 6.33 | 7.28 | 1.71 | 9.46 | 11.69 | 0.24 | -0.94 | 2.84 | 3.38 | 2.73 | 8.15 | -12.43 | -4.15 | -8.66 | -19.85 | 0.23 | 25.99
20111222:0800 | 25.75 | 16.55 | 16.56 | 20.75 | 6.12 | 6.97 | 1.24 | 8.98 | 11.65 | 0.34 | -0.83 | 2.33 | 3.59 | 2.44 | 8.43 | -12.7 | -4.19 | -9.15 | -20.1 | -0.25 | 26.12
20111222:0900 | 26.14 | 18.04 | 16.2 | 22.13 | 5.63 | 6.87 | 1.49 | 8.53 | 11.84 | 0.27 | -1.11 | 2.31 | 3.9 | 2.42 | 8.63 | -12.9 | -4.28 | -9.49 | -20.24 | 0.33 | 26.43
20111222:1000 | 25.31 | 19.34 | 15.92 | 23.05 | 5.32 | 6.73 | 1.43 | 8.01 | 11.73 | 0.23 | -0.9 | 2.19 | 4.34 | 1.84 | 8.72 | -12.88 | -4.49 | -9.54 | -20.61 | 1.85 | 26.08
20111222:1100 | 24.93 | 20.19 | 15.74 | 23.52 | 5.19 | 6.36 | 1.49 | 7.22 | 11.5 | 0.44 | -1.21 | 2.26 | 4.75 | 1.32 | 8.56 | -12.67 | -4.7 | -9.37 | -20.88 | 3.4 | 25.93
20111222:1200 | 24.92 | 20.56 | 15.6 | 23.47 | 5.03 | 6.32 | 1.52 | 6.67 | 11.37 | 0.71 | -1.66 | 1.87 | 5.45 | 1.15 | 8.13 | -12.45 | -4.77 | -9.23 | -21.32 | 4.79 | 26.14
20111222:1300 | 24.55 | 20.38 | 16.32 | 22.93 | 5.24 | 6.38 | 1.36 | 6.05 | 11.11 | 0.97 | -1.99 | 1.81 | 6.63 | 1.05 | 8.1 | -12.38 | -4.95 | -8.98 | -22.56 | 5.69 | 25.68
20111222:1400 | 24.44 | 19.61 | 18.26 | 21.67 | 5.18 | 6.36 | 1.8 | 5.28 | 11.15 | 0.96 | -2.23 | 1.24 | 7.49 | 0.9 | 8.13 | -12.11 | -5.09 | -8.68 | -22.63 | 6.07 | 25.47
20111222:1500 | 24.47 | 18.5 | 19.98 | 20.23 | 7.47 | 5.99 | 3.65 | 5.4 | 10.96 | 1.76 | -1.56 | 1.65 | 8.23 | 0.49 | 8.18 | -11.76 | -4.65 | -8.11 | -22.98 | 5.63 | 25.46
20111222:1600 | 24.33 | 17.43 | 21.21 | 19.06 | 9.95 | 7.7 | 5.09 | 8.45 | 10.46 | 2.45 | 2.35 | 0.63 | 8.54 | 0.73 | 8.18 | -11.23 | -4.32 | -7.15 | -23.48 | 4.53 | 25.34
20111222:1700 | 24.04 | 16.43 | 22.22 | 18.19 | 11.03 | 11.33 | 6.46 | 11.28 | 10.18 | 3.12 | 4.69 | 0.99 | 8.62 | 1.5 | 8.33 | -10.71 | -3.22 | -5.46 | -23.7 | 3.05 | 25.28
20111222:1800 | 24.09 | 15.48 | 22.89 | 17.5 | 12.02 | 13.84 | 7 | 13.73 | 10.77 | 3.96 | 6.09 | 1.03 | 8.78 | 1.76 | 8.6 | -10.55 | -2.8 | -4.12 | -23.89 | 2.06 | 25.15
20111222:1900 | 24.02 | 14.72 | 23.57 | 16.9 | 12.86 | 16.2 | 6.85 | 16.01 | 12.24 | 5.11 | 7.83 | 1.52 | 8.68 | 2.35 | 9.67 | -11.53 | -2.36 | -4.01 | -21.27 | 1.02 | 25.1
20111222:2000 | 23.88 | 13.96 | 23.46 | 16.25 | 13.36 | 17.39 | 7.27 | 17.35 | 12.48 | 5.53 | 8.38 | 1.59 | 8.44 | 2.21 | 9.96 | -12.18 | -1.24 | -3.7 | -21.64 | 0.53 | 25.15
20111222:2100 | 23.91 | 13.11 | 23.09 | 15.45 | 13.61 | 18.23 | 7.42 | 18.2 | 12.22 | 5.46 | 8.13 | 1.78 | 8.43 | 2.19 | 10.05 | -13.19 | -0.77 | -3.66 | -22.47 | 0.05 | 25.13
20111222:2200 | 24.09 | 12.34 | 22.36 | 14.97 | 13.3 | 18.55 | 7.01 | 18.48 | 11.79 | 4.6 | 6.61 | 1.93 | 8.37 | 2.28 | 9.83 | -14.21 | -1.71 | -4.32 | -22.92 | -0.41 | 25.5
20111222:2300 | 24.2 | 11.65 | 21.16 | 14.85 | 12.12 | 18.42 | 5.7 | 17.92 | 11.98 | 3.96 | 6.52 | 1.76 | 8.34 | 2.12 | 8.98 | -15.2 | -2.81 | -5.24 | -23.94 | -0.45 | 25.53
20111223:0000 | 24.36 | 11.06 | 20.31 | 14.88 | 9.97 | 17.15 | 4.6 | 16.43 | 11.62 | 3.38 | 6.09 | 1.34 | 8.32 | 1.99 | 8.29 | -16.01 | -3.59 | -5.82 | -24.53 | -0.29 | 25.63
20111223:0100 | 24.8 | 10.59 | 19.86 | 14.91 | 8.84 | 14.71 | 3.66 | 14.91 | 10.94 | 2.84 | 5.64 | 0.72 | 8.08 | 2.01 | 7.68 | -16.82 | -3.97 | -6.18 | -25.32 | -0.49 | 25.75
20111223:0200 | 26.19 | 10.09 | 19.49 | 15.16 | 8.03 | 12.35 | 3.07 | 13.68 | 10.54 | 0.99 | 5.05 | -0.12 | 7.89 | 1.78 | 7.3 | -17.59 | -3.9 | -6.38 | -25.73 | -0.54 | 25.79
20111223:0300 | 27.55 | 9.71 | 19.11 | 15.34 | 7.42 | 11.21 | 2.75 | 12.75 | 10.23 | -0.33 | 4.75 | -0.63 | 7.91 | 1.54 | 7.3 | -18.3 | -4.35 | -6.62 | -25.67 | -1.2 | 26.14
20111223:0400 | 27.95 | 9.45 | 18.9 | 15.48 | 6.99 | 10.44 | 2.52 | 11.94 | 10.13 | -0.23 | 4.48 | -1.07 | 8.12 | 1.67 | 7.69 | -18.97 | -4.89 | -6.64 | -26.26 | -1.39 | 26.33
20111223:0500 | 28.33 | 10.95 | 18.57 | 16.18 | 6.73 | 9.96 | 2.38 | 11.13 | 10.17 | 0.1 | 4.03 | -1.41 | 8.37 | 1.98 | 8.01 | -19.54 | -5.34 | -6.36 | -26.56 | -1.24 | 26.16
20111223:0600 | 27.13 | 13.35 | 18.44 | 17.42 | 6.55 | 9.75 | 2.19 | 10.31 | 10.02 | 0.54 | 3.89 | -1.84 | 8.21 | 2.32 | 8.19 | -20.05 | -5.36 | -6.32 | -26.39 | -1.22 | 26
20111223:0700 | 27.05 | 15.57 | 18.06 | 20.77 | 6.49 | 10.07 | 2.45 | 9.98 | 10.31 | 0.84 | 4.06 | -0.99 | 9.28 | 2.88 | 8.33 | -20.12 | -6.92 | -6.08 | -25.93 | -0.69 | 26
20111223:0800 | 27.53 | 17.48 | 18.03 | 22.61 | 6.27 | 8.39 | 2.29 | 9.48 | 10.62 | 0.99 | 3.98 | -1.15 | 9.4 | 2.93 | 8.37 | -20.5 | -6.89 | -6.08 | -25.4 | -1.25 | 26.18
20111223:0900 | 27.44 | 19.21 | 18.1 | 23.63 | 5.96 | 7.1 | 2.18 | 8.99 | 10.67 | 1.08 | 3.98 | -1.24 | 9.44 | 2.5 | 8.17 | -20.89 | -7.38 | -6.21 | -24.86 | -0.25 | 26.53
20111223:1000 | 26.34 | 20.58 | 18.14 | 24.31 | 6.02 | 6.44 | 2.13 | 8.44 | 10.97 | 1.05 | 3.88 | -0.91 | 6.02 | 2.08 | 8.14 | -21.24 | -7.77 | -6.21 | -24.06 | 2.1 | 26.26
20111223:1100 | 26.05 | 21.46 | 18.26 | 24.33 | 6.31 | 5.48 | 2.13 | 8.25 | 11.15 | 1.17 | 3.61 | -0.53 | -2.65 | 1.17 | 8.02 | -21.51 | -8.66 | -6.29 | -22.88 | 3.81 | 26.13
20111223:1200 | 25.56 | 21.7 | 18.02 | 24.21 | 6.17 | 4.88 | 2.12 | 7.86 | 11.26 | 1.24 | 3.48 | -0.34 | -5.96 | 1.39 | 7.89 | -21.59 | -9.45 | -6.28 | -21.39 | 5.13 | 26.04
20111223:1300 | 25.34 | 21.43 | 19.02 | 23.95 | 5.58 | 5.08 | 2.05 | 7.32 | 11.24 | 1.18 | 3.57 | -0.76 | -7.47 | 1.23 | 8.01 | -21.68 | -10.03 | -6.15 | -20.16 | 6.09 | 25.94
20111223:1400 | 25.15 | 20.61 | 21.43 | 23.1 | 5.78 | 3.93 | 2.64 | 6.14 | 11.32 | 1.18 | 3.06 | -0.49 | -8.06 | 0.86 | 8.05 | -21.82 | -10.97 | -6.04 | -19.52 | 6.32 | 25.92
20111223:1500 | 25.06 | 19.48 | 23.13 | 22.24 | 11.02 | 3 | 4.63 | 5.94 | 11.43 | 1.58 | 2.66 | -0.14 | -8.3 | 0.5 | 8.01 | -19.81 | -11.19 | -5.68 | -18.75 | 5.79 | 25.73
20111223:1600 | 24.86 | 18.75 | 23.92 | 21.03 | 15.4 | 5.96 | 6.87 | 7.61 | 11.38 | 2.14 | 4.25 | 0.07 | -8.24 | 0.38 | 7.65 | -18.34 | -11.24 | -5.09 | -18.02 | 4.28 | 25.65
20111223:1700 | 24.58 | 18.09 | 24.32 | 20.48 | 17.74 | 9.78 | 8.84 | 8.38 | 11.8 | 2.49 | 6.19 | 0.47 | -7.99 | 0.84 | 7.74 | -16.01 | -9.48 | -4.63 | -17.44 | 2.39 | 25.61
20111223:1800 | 24.67 | 17.55 | 24.43 | 20.12 | 19.27 | 12.44 | 10.48 | 8.5 | 12.19 | 2.92 | 7.62 | 1.34 | -7.67 | 2.22 | 8.47 | -14.79 | -8.32 | -4.18 | -17.09 | 1.06 | 25.56
20111223:1900 | 24.71 | 17.34 | 24.48 | 20 | 20.64 | 14.47 | 12.19 | 8.05 | 12.44 | 3.39 | 8.69 | 2.3 | -7.83 | 2.52 | 9.37 | -13.73 | -5.95 | -3.61 | -16.07 | 1.89 | 25.47
20111223:2000 | 24.56 | 16.89 | 24.51 | 19.38 | 21.44 | 15.76 | 12.75 | 8.57 | 12.53 | 3.51 | 9.53 | 3.53 | -7.54 | 2.46 | 9.8 | -13.07 | -4.87 | -3.18 | -15.52 | 1.15 | 25.42
20111223:2100 | 24.79 | 16.42 | 24.23 | 18.73 | 21.68 | 16.58 | 12.64 | 8.95 | 12.7 | 3.55 | 9.73 | 4.48 | -7.42 | 2.77 | 9.63 | -13.5 | -4.2 | -2.93 | -14.76 | 0.28 | 25.41
20111223:2200 | 24.82 | 16.02 | 23.56 | 18.2 | 20.98 | 16.96 | 11.69 | 9.11 | 12.73 | 3.5 | 9.42 | 5.01 | -7.23 | 3.9 | 8.96 | -13.06 | -4.2 | -2.91 | -14.21 | 0.03 | 25.59
20111223:2300 | 24.57 | 15.7 | 22.25 | 17.61 | 19.18 | 16.75 | 9.94 | 8.8 | 12.61 | 3.64 | 8.44 | 5.03 | -7.16 | 3.5 | 8.53 | -12.17 | -5.17 | -2.97 | -13.75 | -0.25 | 25.45
20111224:0000 | 24.9 | 15.31 | 21.48 | 16.91 | 16.68 | 16.02 | 8.8 | 7.9 | 12.31 | 3.88 | 6.91 | 3.84 | -7.11 | 0.84 | 8.2 | -11.08 | -6.78 | -3.05 | -13.34 | -0.18 | 25.44
20111224:0100 | 24.94 | 14.85 | 21.04 | 16.12 | 15.31 | 13.75 | 8.12 | 6.65 | 12.22 | 4.17 | 5.59 | 2.41 | -6.95 | -1.89 | 8.15 | -10 | -8.35 | -3.1 | -13.15 | -0.23 | 25.31
20111224:0200 | 25.55 | 14.44 | 20.92 | 15.19 | 14.75 | 11.98 | 7.69 | 5.43 | 12.02 | 4.6 | 5.01 | 0.88 | -6.83 | -2.89 | 7.75 | -8.82 | -8.81 | -3.05 | -13.04 | 0.06 | 25.69
20111224:0300 | 26.19 | 14.04 | 21.05 | 14.5 | 14.78 | 11.63 | 7.36 | 4.07 | 11.41 | 4.95 | 4.4 | 0.28 | -6.81 | -3.53 | 7.69 | -7.95 | -8.44 | -3.03 | -12.88 | 0.09 | 25.59
20111224:0400 | 26.55 | 13.75 | 21.1 | 14.15 | 15.03 | 11.31 | 7.1 | 4.04 | 10.86 | 5.14 | 4.24 | 0.16 | -6.63 | -4.4 | 7.9 | -7.27 | -8.82 | -3.08 | -12.92 | 0.03 | 25.81
20111224:0500 | 27.23 | 15 | 21.09 | 14.07 | 15.43 | 10.43 | 6.91 | 3.16 | 10.09 | 5.28 | 3.51 | 0.03 | -6.39 | -4.65 | 8.18 | -6.57 | -7.61 | -3.21 | -12.79 | 0.19 | 25.97
20111224:0600 | 26.59 | 16.86 | 21.27 | 14.36 | 15.77 | 10.15 | 6.73 | 2.04 | 9.47 | 5.36 | 2.77 | -0.1 | -6.1 | -4.79 | 8.46 | -5.97 | -7.27 | -3.45 | -12.98 | 0.21 | 25.41
20111224:0700 | 25.76 | 18.53 | 21.38 | 15.48 | 15.52 | 9.93 | 7.47 | 2.58 | 9.71 | 5.51 | 2.35 | -0.18 | -5.53 | -4.13 | 8.81 | -5.28 | -7.23 | -3.34 | -12.7 | 1.18 | 25.45
20111224:0800 | 25.72 | 20.26 | 21.36 | 15.97 | 15.67 | 9.46 | 7.4 | 1.62 | 9.57 | 5.44 | 1.44 | -0.22 | -5.4 | -4.08 | 8.98 | -4.75 | -6.63 | -3.52 | -12.6 | 1.08 | 25.65
20111224:0900 | 26.02 | 21.88 | 21.41 | 15.98 | 15.63 | 8.95 | 7.86 | -0.13 | 9.48 | 5.15 | 0.88 | -0.04 | -5.38 | -4.37 | 9.35 | -4.32 | -6.55 | -3.79 | -12.73 | 1.97 | 25.59
20111224:1000 | 25 | 23.07 | 21.64 | 15.79 | 15.5 | 8.52 | 8.42 | -1.82 | 9.37 | 4.84 | 0.5 | 0.16 | -5.49 | -4.41 | 9.95 | -3.97 | -7.33 | -4.06 | -13.36 | 3.38 | 25.56
20111224:1100 | 24.54 | 23.68 | 21.39 | 15.31 | 15.55 | 7.73 | 8.38 | -2.14 | 9.21 | 4.56 | -0.09 | 0.53 | -5.73 | -4.68 | 10.5 | -3.7 | -7.98 | -4.26 | -14.4 | 4.91 | 25.53
20111224:1200 | 24.55 | 23.91 | 21.49 | 14.71 | 15.67 | 7.61 | 8.22 | -1.53 | 8.85 | 4.42 | 0.04 | 0.92 | -6.02 | -4.88 | 10.79 | -3.44 | -8.05 | -4.34 | -15.43 | 5.59 | 25.5
20111224:1300 | 24.32 | 23.19 | 21.96 | 14.27 | 15.83 | 6.46 | 8.29 | -1.83 | 8.5 | 4.13 | -0.03 | 0.94 | -6.3 | -5.09 | 10.89 | -3.1 | -8.52 | -4.39 | -16.78 | 6.03 | 25.4
20111224:1400 | 24.37 | 22 | 23.52 | 13.84 | 15.69 | 7.65 | 8.39 | -2.7 | 8.13 | 3.88 | -0.01 | 1.31 | -6.33 | -5.08 | 11.18 | -2.58 | -9.09 | -4.39 | -17.92 | 6.31 | 25.52
20111224:1500 | 24.6 | 19.75 | 24.64 | 13.59 | 15.08 | 7.54 | 8.5 | -2.82 | 7.92 | 4.44 | 0.01 | 1.6 | -5.94 | -5.4 | 11.16 | -1.93 | -8.69 | -4.26 | -18.87 | 6.09 | 25.5
20111224:1600 | 24.47 | 17.35 | 25.49 | 13.42 | 15.93 | 8.01 | 9.21 | 0.67 | 7.71 | 4.46 | 0.53 | 1.79 | -5.28 | -4.91 | 11.07 | -1.13 | -8.3 | -3.94 | -19.22 | 5.03 | 25.37
20111224:1700 | 24.43 | 16.05 | 25.79 | 13.28 | 17.36 | 11.05 | 9.64 | 3.57 | 8.93 | 4.89 | 1.5 | 1.99 | -4.74 | -1.22 | 11.16 | -0.34 | -7.21 | -3.3 | -18.71 | 3.67 | 25.47
20111224:1800 | 24.41 | 15.5 | 25.29 | 13.28 | 18.48 | 13.02 | 9.99 | 5.9 | 9.88 | 5.14 | 2.36 | 2.14 | -4.58 | 3.24 | 11.42 | 0.2 | -5.53 | -3.1 | -17.81 | 2.94 | 25.54
20111224:1900 | 24.46 | 15.63 | 25.76 | 12.86 | 19.64 | 14.24 | 12.83 | 6.57 | 10.92 | 6.39 | 3.18 | 2.7 | -2.99 | 5.8 | 12.89 | -0.13 | -3.33 | -2.74 | -16.02 | 3.27 | 25.53
20111224:2000 | 24.48 | 14.71 | 25.91 | 12.86 | 20.02 | 15.3 | 13.34 | 7.76 | 11.36 | 6.57 | 4.09 | 3.3 | -3 | 7.07 | 13.29 | 0.31 | -2.56 | -2.22 | -14.87 | 2.86 | 25.62
20111224:2100 | 24.44 | 13.8 | 25.42 | 12.88 | 19.89 | 16.14 | 13.48 | 8.51 | 11.71 | 6.53 | 4.68 | 3.84 | -3.21 | 7.46 | 13.35 | 0.76 | -1.78 | -1.94 | -14.08 | 2.87 | 25.32
20111224:2200 | 24.27 | 13.11 | 24.79 | 12.85 | 19.41 | 16.89 | 13.08 | 8.78 | 11.94 | 6.29 | 4.86 | 4.34 | -3.3 | 5.8 | 13.39 | 1.29 | -1.84 | -1.86 | -13.27 | 3.29 | 25.74
20111224:2300 | 24.27 | 12.55 | 23.89 | 12.94 | 18.2 | 17.08 | 11.31 | 8.55 | 11.93 | 5.52 | 4.73 | 4.45 | -3.49 | 3.31 | 12.99 | 1.76 | -2.28 | -1.76 | -12.79 | 3.49 | 25.81
20111225:0000 | 24.39 | 12.11 | 23.53 | 12.98 | 16.65 | 16.28 | 10.16 | 7.69 | 11.6 | 5.11 | 4.18 | 4.3 | -3.62 | 2.79 | 12.55 | 2.6 | -2.55 | -1.58 | -12.92 | 3.85 | 25.83
20111225:0100 | 24.84 | 11.66 | 23.3 | 13.2 | 15.65 | 15.27 | 9.32 | 6.81 | 11.02 | 4.97 | 2.88 | 3.82 | -3.63 | 0.71 | 12.04 | 3.28 | -1.38 | -1.38 | -13.45 | 4.14 | 25.94
20111225:0200 | 25.89 | 11.28 | 22.87 | 13.34 | 14.67 | 13.97 | 8.24 | 5.96 | 9.59 | 4.83 | 1.5 | 3.31 | -3.74 | -0.88 | 11.9 | 4.05 | -1.71 | -1.11 | -14.1 | 4.62 | 26.16
20111225:0300 | 26.47 | 10.93 | 22.59 | 13.56 | 13.7 | 12.96 | 7.78 | 5.4 | 8.84 | 4.79 | 1 | 2.88 | -4.04 | -2.03 | 11.53 | 5.43 | -2.69 | -0.87 | -14.82 | 5.25 | 26.25
20111225:0400 | 26.78 | 10.64 | 22.23 | 13.83 | 13.12 | 11.74 | 7.63 | 3.96 | 7.73 | 4.46 | 0.21 | 2.22 | -4.51 | -2.88 | 11.21 | 6.9 | -2.35 | -0.68 | -15.3 | 5.51 | 26.36
20111225:0500 | 28 | 10.46 | 22.09 | 14.19 | 12.74 | 10.75 | 7.45 | 2.55 | 7.4 | 4.29 | 0.31 | 1.77 | -4.77 | -3.2 | 10.89 | 7.3 | -2.51 | -0.62 | -15.22 | 5.46 | 26.45
20111225:0600 | 28.22 | 10.32 | 21.77 | 14.84 | 12.21 | 9.83 | 7.26 | 1.84 | 7.96 | 3.91 | 0.75 | 1.67 | -4.98 | -3.28 | 10.57 | 5.66 | -2.68 | -0.65 | -14.68 | 5.12 | 26.52
20111225:0700 | 27.79 | 10.24 | 20.7 | 15.69 | 11.98 | 8.49 | 6.49 | 0.28 | 9.38 | 3.75 | 1.65 | 1.93 | -4.54 | -3.37 | 10.53 | 3.47 | -2.79 | -0.46 | -14.43 | 5.1 | 26.49
20111225:0800 | 27.63 | 10.09 | 18.25 | 16.28 | 11.52 | 7.5 | 6.05 | -0.48 | 7.56 | 3.62 | 1.75 | 1.66 | -4.3 | -3.72 | 9.53 | 2.52 | -3.11 | -0.41 | -13.64 | 4.85 | 26.47
20111225:0900 | 27.44 | 10.16 | 16.67 | 16.71 | 10.92 | 6.84 | 5.77 | -0.39 | 6.86 | 3.42 | 1.72 | 1.46 | -4.04 | -3.61 | 9.36 | 1.6 | -3.67 | -0.28 | -12.88 | 4.84 | 26.46
20111225:1000 | 25.53 | 10.5 | 16.36 | 17.03 | 10.24 | 6.54 | 5.92 | 0.38 | 6.78 | 3.54 | 1.8 | 1.22 | -4.06 | -2.88 | 9.87 | 1.05 | -4.2 | -0.18 | -11.96 | 5.1 | 25.89
20111225:1100 | 25.27 | 11 | 15.78 | 17.19 | 9.67 | 6.13 | 6.05 | -0.41 | 7.24 | 3.57 | 1.65 | 0.98 | -3.99 | -2.6 | 9.78 | 0 | -4.68 | -0.05 | -10.8 | 5.33 | 26.04
20111225:1200 | 25.17 | 11.28 | 14.56 | 17.08 | 9.11 | 5.75 | 5.63 | -0.75 | 6.61 | 3.84 | 1.61 | 0.82 | -3.96 | -2.89 | 9.35 | -0.7 | -5.2 | 0.05 | -10.15 | 5.92 | 26.12
20111225:1300 | 25.3 | 11.34 | 13.25 | 16.73 | 8.6 | 5.31 | 4.91 | -0.54 | 6.84 | 4.05 | 1.64 | 0.49 | -3.98 | -3.17 | 9.27 | -1.33 | -5.4 | 0.15 | -9.63 | 6.2 | 26.16
20111225:1400 | 25.11 | 11.2 | 13.01 | 16.34 | 8.71 | 4.91 | 4.3 | -0.59 | 8.34 | 4.31 | 1.85 | 0.56 | -3.57 | -3.14 | 9.27 | -1.56 | -5.68 | 0.21 | -9.22 | 6.34 | 26.17
20111225:1500 | 25.2 | 10.76 | 13.46 | 16 | 11.18 | 4.71 | 4.19 | 0.36 | 7.26 | 4.73 | 2.15 | 0.76 | -2.01 | -3.36 | 8.75 | -1.85 | -5.86 | 0.25 | -8.82 | 6.08 | 26.22
20111225:1600 | 25.21 | 10.35 | 13.9 | 15.86 | 13.69 | 6.36 | 4.8 | 3.74 | 7.75 | 5.38 | 4 | 0.89 | 0.02 | -3.43 | 8.15 | -2.1 | -6.23 | 0.4 | -8.95 | 5.53 | 26.19
20111225:1700 | 24.9 | 9.98 | 14.98 | 15.98 | 15.5 | 9.11 | 5.55 | 7.52 | 8.9 | 6.19 | 6.18 | 1.25 | 2 | -1.81 | 8.17 | -2.5 | -6.55 | 0.5 | -9.53 | 4.99 | 26.18
20111225:1800 | 24.96 | 9.27 | 15.73 | 16.7 | 16.85 | 11.29 | 5.94 | 11.33 | 9.85 | 7.02 | 7.62 | 1.62 | 3.61 | 0.23 | 8.34 | -2.86 | -6.3 | 0.55 | -10.03 | 3.85 | 26.08
20111225:1900 | 25 | 8.17 | 15.2 | 16.18 | 17.85 | 11.44 | 5.96 | 13.79 | 9.54 | 7.42 | 10.4 | 2.11 | 4.37 | 3.69 | 9 | -2.82 | -5.56 | 0.59 | -11.3 | 3.34 | 26.01
20111225:2000 | 24.84 | 7.34 | 15.3 | 14.5 | 18.52 | 12.3 | 6.57 | 15.85 | 9.99 | 8.62 | 11.65 | 2.92 | 5.03 | 3.26 | 9.18 | -3.48 | -5.56 | 0.53 | -11.58 | 2.41 | 25.92
20111225:2100 | 24.84 | 6.93 | 15 | 13.07 | 18.81 | 12.67 | 6.66 | 17.23 | 10.35 | 9.68 | 11.58 | 3.36 | 4.9 | 3.11 | 9.03 | -4.37 | -5.39 | 0.59 | -11.81 | 1.6 | 25.91
20111225:2200 | 24.85 | 6.55 | 14.24 | 12.14 | 18.55 | 13.03 | 6.91 | 18.73 | 10.9 | 10.75 | 9.93 | 2.9 | 3.6 | 2.71 | 8.4 | -5.61 | -5.51 | 0.56 | -11.6 | 1.12 | 25.99
20111225:2300 | 24.9 | 6.18 | 13.1 | 11.45 | 17.08 | 12.96 | 6.95 | 18.57 | 11.39 | 12.07 | 7.65 | 2.77 | 2.03 | 2.34 | 7.93 | -6.8 | -4.44 | 0.55 | -11.2 | 0.68 | 26.03
20111226:0000 | 25.11 | 5.7 | 12.28 | 10.76 | 15.03 | 12.36 | 6.93 | 16.7 | 11.26 | 14.04 | 5.19 | 2.36 | 1.38 | 1.96 | 7.82 | -8.03 | -5.13 | 0.53 | -10.95 | 0.19 | 26.1
20111226:0100 | 25.89 | 5.25 | 11.78 | 10.13 | 13.07 | 10.84 | 6.84 | 14.75 | 10.95 | 15.75 | 3.35 | 1.86 | 0.99 | 1.64 | 7.59 | -9.49 | -5.76 | 0.59 | -10.66 | -0.08 | 26.31
20111226:0200 | 27.29 | 5.02 | 11.22 | 9.62 | 11.61 | 9.44 | 6.71 | 13.28 | 10.95 | 16.59 | 2.23 | 1.18 | 0.61 | 1.4 | 7.44 | -10.81 | -7.47 | 0.6 | -10.42 | -0.46 | 26.72
20111226:0300 | 28.04 | 4.69 | 12.01 | 9.05 | 11.39 | 8.25 | 6.32 | 11.99 | 11.02 | 16.73 | 1.46 | -0.96 | 0.26 | 1.17 | 7.29 | -11.97 | -10.02 | 0.64 | -10.08 | -0.63 | 27.04
20111226:0400 | 27.59 | 4.61 | 12.64 | 8.59 | 9.05 | 7.16 | 5.91 | 10.82 | 10.98 | 16.74 | 0.53 | -1.95 | -0.04 | 1.01 | 7.14 | -13.29 | -11.82 | 0.64 | -9.69 | -0.49 | 27.04
20111226:0500 | 27.79 | 5.77 | 12.72 | 9.3 | 8.3 | 6.28 | 5.64 | 9.48 | 10.55 | 16.71 | -0.01 | -3.04 | -0.34 | 0.93 | 7.02 | -13.61 | -13.5 | 0.65 | -9.8 | -0.41 | 27.06
20111226:0600 | 27.87 | 7.56 | 12.89 | 11 | 7.91 | 5.62 | 5.29 | 7.96 | 10.16 | 16.63 | -0.18 | -2.76 | -0.61 | 0.91 | 6.87 | -13.9 | -14.37 | 0.71 | -9.6 | -0.3 | 26.97
20111226:0700 | 27.55 | 8.84 | 10.21 | 12.11 | 7.49 | 5.94 | 4.73 | 7.08 | 9.79 | 16.39 | -1.69 | -2.13 | -0.86 | 1.04 | 6.53 | -15.67 | -14.33 | 0.48 | -10.76 | 1.3 | 26.85
20111226:0800 | 27.3 | 9.91 | 9.67 | 12.89 | 7.33 | 5.26 | 4.16 | 6.07 | 9.42 | 16.47 | -1.99 | -2.67 | -1.02 | 0.98 | 6.3 | -17.13 | -14.45 | 0.51 | -11.38 | 1.59 | 26.74
20111226:0900 | 26.99 | 10.78 | 9.73 | 13.45 | 7.16 | 4.81 | 3.53 | 5.79 | 9.16 | 16.74 | -2.29 | -3.45 | -1.17 | 0.9 | 6.08 | -17.67 | -13.87 | 0.54 | -11.54 | 2.46 | 26.6
20111226:1000 | 26.18 | 11.43 | 9.67 | 13.72 | 6.98 | 4.18 | 2.98 | 5.42 | 9.04 | 17.04 | -2.39 | -3.16 | -1.4 | 0.88 | 5.84 | -18.01 | -12.57 | 0.5 | -12.09 | 3.4 | 26.43
20111226:1100 | 25.88 | 11.92 | 9.73 | 13.67 | 6.85 | 3.77 | 2.4 | 4.42 | 8.86 | 17 | -2.3 | -2.88 | -1.62 | 0.78 | 5.95 | -18.16 | -11.32 | 0.42 | -12.78 | 4.18 | 26.52
20111226:1200 | 26 | 12.1 | 9.18 | 13.38 | 6.82 | 3.22 | 1.95 | 3.78 | 8.66 | 16.84 | -2.46 | -2.61 | -1.84 | 0.66 | 4.96 | -19.27 | -10.81 | 0.33 | -13.48 | 4.78 | 26.66
20111226:1300 | 25.98 | 11.87 | 9.18 | 12.7 | 6.85 | 2.61 | 1.61 | 2.88 | 8.68 | 16.66 | -2.86 | -2.01 | -2.05 | 0.57 | 5.56 | -19.24 | -10.92 | 0.17 | -14.26 | 5.21 | 26.77
20111226:1400 | 25.96 | 11.01 | 10.41 | 11.32 | 7.59 | 2.12 | 1.71 | 2.11 | 8.91 | 16.42 | -3.07 | -2.41 | -1.94 | 0.57 | 5.99 | -17.66 | -10.81 | -0.5 | -14.86 | 5.26 | 26.71
20111226:1500 | 25.89 | 9.66 | 11.97 | 10.03 | 12.45 | 1.75 | 4.51 | 2.31 | 8.91 | 16.33 | -3.04 | -2.1 | -0.38 | 0.53 | 6.45 | -16.6 | -10.62 | -1.62 | -15.39 | 4.44 | 26.62
20111226:1600 | 25.86 | 8.85 | 13.32 | 9.17 | 16.77 | 4.36 | 6.26 | 3.17 | 9.07 | 16.49 | -1.94 | -1.69 | 1.54 | 0.51 | 6.88 | -14.19 | -10.13 | -2.73 | -15.71 | 3.44 | 26.57
20111226:1700 | 25.7 | 8.03 | 14.38 | 8.49 | 19.38 | 8.17 | 7.71 | 4.16 | 9.59 | 16.84 | -1 | -0.23 | 3.25 | 0.8 | 7.1 | -11.76 | -8.84 | -3.56 | -16.03 | 2.69 | 26.5
20111226:1800 | 25.74 | 7.42 | 15.27 | 7.92 | 21.14 | 10.9 | 9.08 | 4.86 | 10.36 | 17.18 | -0.55 | 1.43 | 4.57 | 1.11 | 7.29 | -10.11 | -7.5 | -4.32 | -16.01 | 1.89 | 26.42
20111226:1900 | 25.67 | 7.04 | 16.22 | 7.57 | 22.27 | 12.51 | 10.48 | 4.76 | 10.84 | 15.57 | 1.96 | 2.74 | 5.88 | 1.41 | 8.12 | -9.55 | -6.21 | -5.05 | -16.5 | 1.07 | 26.3
20111226:2000 | 25.55 | 6.63 | 16.65 | 7.09 | 22.88 | 13.77 | 11.22 | 5.33 | 11.11 | 15.13 | 1.81 | 3.75 | 6.12 | 0.74 | 8.36 | -9.15 | -5.34 | -5.37 | -16.84 | 0.73 | 26.17
20111226:2100 | 25.43 | 6.57 | 16.74 | 6.72 | 22.95 | 14.71 | 11.53 | 5.94 | 11.35 | 14.39 | 0.99 | 3.89 | 5.93 | 0.38 | 8.63 | -9.11 | -4.98 | -5.49 | -17.15 | 0.47 | 26.17
20111226:2200 | 25.26 | 6.34 | 16.44 | 6.53 | 22.3 | 15.29 | 11.03 | 6.26 | 11.49 | 13.21 | 0.31 | 3.56 | 4.79 | 0.31 | 8.67 | -8.96 | -4.6 | -5.67 | -17.15 | 0.28 | 26.23
20111226:2300 | 25.25 | 6.24 | 15.31 | 6.25 | 20.6 | 15.32 | 9.42 | 6.57 | 11.36 | 11.27 | -0.3 | 3.48 | 3.22 | 0.29 | 8.21 | -8.59 | -4.66 | -6.01 | -17.48 | 0.15 | 26.18
20111227:0000 | 25.33 | 6.23 | 14.24 | 6.05 | 18.24 | 14.23 | 7.92 | 6.4 | 10.88 | 9.61 | -0.73 | 3.28 | 2.57 | -0.05 | 7.52 | -8.16 | -5.48 | -6.12 | -17.79 | 0.26 | 26.16
20111227:0100 | 26.61 | 6.82 | 13.43 | 5.7 | 16.8 | 12.42 | 7.08 | 5.67 | 10.16 | 8.19 | -1.22 | 3.18 | 2.35 | -0.59 | 6.95 | -7.74 | -8.63 | -6.35 | -17.69 | 0 | 26.3
20111227:0200 | 27.72 | 7.21 | 12.71 | 5.22 | 16.03 | 11.31 | 6.57 | 4.76 | 9.7 | 7.14 | -1.43 | 3.02 | 2.22 | -0.92 | 6.58 | -7.16 | -10.44 | -6.73 | -18.07 | -0.97 | 26.56
20111227:0300 | 28.55 | 7.52 | 12.17 | 4.77 | 15.7 | 9.88 | 6.26 | 3.79 | 9.37 | 5.96 | -1.61 | 2.9 | 2.04 | -1.5 | 6.14 | -6.51 | -11.95 | -7.09 | -18.43 | -2.12 | 27.01
20111227:0400 | 28.86 | 7.68 | 12.2 | 4.46 | 15.7 | 8.74 | 6.17 | 2.61 | 9.09 | 4.78 | -1.84 | 2.88 | 1.76 | -1.71 | 5.94 | -5.79 | -12.91 | -8.04 | -19 | -2.91 | 27.39
20111227:0500 | 28.58 | 8.27 | 12.08 | 5.38 | 15.79 | 7.88 | 6.21 | 1.49 | 8.9 | 3.77 | -2.09 | 3.01 | 1.47 | -2.58 | 6 | -4.8 | -13.38 | -8.91 | -19.32 | -3.31 | 27.14
20111227:0600 | 28.15 | 9.27 | 11.69 | 7.42 | 15.9 | 8.19 | 6.29 | 0.53 | 8.77 | 2.92 | -2.33 | 3.48 | 1.02 | -2.28 | 6.25 | -3.91 | -13.92 | -9.41 | -19.56 | -3.74 | 26.66
20111227:0700 | 28.49 | 10.54 | 11.76 | 9.19 | 16.17 | 8.02 | 6.13 | 1.35 | 8.57 | 2.61 | -2.33 | 3.75 | 0.77 | -1.44 | 6.48 | -3.99 | -13.41 | -9.29 | -20.04 | -4 | 26.78
20111227:0800 | 27.04 | 11.6 | 11.69 | 10.51 | 16.28 | 7.35 | 6.08 | 2.26 | 8.29 | 2.11 | -2.52 | 4.16 | 0.63 | -1.83 | 5.77 | -3.16 | -13.89 | -9.42 | -20.26 | -3.98 | 26.23
20111227:0900 | 27.38 | 12.46 | 11.73 | 11.43 | 16.36 | 6.69 | 6.05 | 2.13 | 8.03 | 1.62 | -2.69 | 4.63 | 0.5 | -2.36 | 5.87 | -2.14 | -14.17 | -9.56 | -20.03 | -3.21 | 26.17
20111227:1000 | 26.05 | 13.07 | 12.17 | 12.05 | 16.42 | 5.98 | 6.12 | 2.06 | 7.8 | 1.24 | -2.86 | 5.08 | 0.49 | -3.15 | 5.92 | -1.18 | -14.12 | -9.59 | -20 | -1.57 | 26.43
20111227:1100 | 25.94 | 13.56 | 12.46 | 12.4 | 16.55 | 5.46 | 6.32 | 1.88 | 7.56 | 0.89 | -3.12 | 5.42 | 0.5 | -3.22 | 5.91 | -0.4 | -14.61 | -9.62 | -20.01 | -0.97 | 26.26
20111227:1200 | 25.6 | 13.86 | 12.49 | 12.39 | 16.61 | 4.88 | 6.62 | 1.62 | 7.3 | 0.57 | -3.26 | 5.69 | 0.55 | -3.88 | 5.85 | 0.34 | -14.4 | -9.6 | -19.79 | -0.6 | 26.05
20111227:1300 | 25.43 | 13.76 | 13.37 | 11.71 | 16.82 | 4.4 | 6.92 | 1.18 | 7.18 | 0.12 | -3.8 | 5.95 | 0.57 | -4.08 | 5.82 | 0.83 | -14.2 | -9.27 | -19.22 | -0.28 | 25.92
20111227:1400 | 24.98 | 13.33 | 15.63 | 10.04 | 17.35 | 3.73 | 7.9 | 1.01 | 7.13 | 0.05 | -3.8 | 6.33 | 0.56 | -3.64 | 5.88 | 1.24 | -13.87 | -8.83 | -19.03 | -0.41 | 25.84
20111227:1500 | 24.85 | 12.61 | 17.94 | 8.61 | 18.86 | 3.69 | 10.12 | 1.01 | 7.06 | 1.37 | -3.72 | 6.72 | 0.45 | -3.51 | 6.14 | 1.53 | -13.75 | -8.16 | -19.09 | -0.95 | 25.71
20111227:1600 | 24.66 | 11.81 | 19.81 | 7.7 | 21.12 | 5.03 | 12.45 | 2.89 | 6.94 | 2.96 | -3.42 | 7.08 | 0.25 | -2.96 | 6.08 | 1.82 | -13.41 | -7.01 | -19.22 | -2.05 | 25.61
20111227:1700 | 24.44 | 11.26 | 20.9 | 7.06 | 22.82 | 7.89 | 14.44 | 4.08 | 7.61 | 4.3 | -2.88 | 7.27 | 0.36 | -1.73 | 6.28 | 2.06 | -12.6 | -5.52 | -19.72 | -2.65 | 25.44
20111227:1800 | 24.48 | 10.92 | 21.51 | 6.56 | 23.69 | 9.94 | 16.06 | 5.25 | 8.48 | 5.45 | -2.17 | 7.44 | 0.46 | -0.65 | 7.04 | 2.28 | -11.49 | -3.95 | -20.05 | -2.95 | 25.38
20111227:1900 | 24.42 | 10.82 | 21.92 | 6.14 | 24.09 | 11 | 18.13 | 4.99 | 9.47 | 6.76 | -1.21 | 8 | 0.51 | 0 | 7.91 | 1.99 | -9.39 | -3.46 | -20.55 | -3.47 | 25.37
20111227:2000 | 24.37 | 10.35 | 21.81 | 5.76 | 24.54 | 12.08 | 19.02 | 5.82 | 10.21 | 7.41 | -0.96 | 8.42 | 0.7 | 0.09 | 8.73 | 2.18 | -8.18 | -3.06 | -20.59 | -3.72 | 25.37
20111227:2100 | 24.48 | 9.69 | 21.74 | 5.41 | 24.42 | 12.88 | 19.08 | 6.53 | 10.91 | 7.56 | -0.86 | 8.56 | 0.57 | 0.07 | 9.19 | 2.37 | -7.51 | -3.05 | -20.67 | -3.73 | 25.4
20111227:2200 | 24.26 | 9.12 | 20.89 | 5.24 | 23.6 | 13.42 | 18.46 | 6.72 | 11.27 | 6.98 | -1.13 | 8.73 | 0.26 | -0.1 | 9.53 | 2.63 | -7.07 | -3.15 | -20.43 | -3.41 | 25.36
20111227:2300 | 24.38 | 8.75 | 19.39 | 5.43 | 22.13 | 13.46 | 17.44 | 6.67 | 11.4 | 5.58 | -1.67 | 8.93 | 0 | -0.31 | 8.94 | 2.89 | -7.81 | -3.51 | -19.96 | -3.13 | 25.31
20111228:0000 | 24.42 | 8.12 | 18.55 | 5.55 | 20.36 | 12.9 | 17.21 | 6.14 | 11.23 | 5.57 | -2.35 | 8.98 | -0.15 | -0.51 | 8.34 | 3.11 | -9.26 | -3.49 | -19.65 | -2.88 | 25.42
20111228:0100 | 24.74 | 7.8 | 17.99 | 5.53 | 19.28 | 11.32 | 17.32 | 4.94 | 10.54 | 5.09 | -3.07 | 8.82 | -0.3 | -0.49 | 7.76 | 3.25 | -10.58 | -3.69 | -19.27 | -2.6 | 25.61
20111228:0200 | 25.75 | 7.59 | 17.43 | 5.73 | 18.57 | 10.16 | 17.55 | 3.26 | 9.75 | 1.79 | -2.36 | 8.75 | -0.45 | -0.47 | 6.86 | 3.51 | -11.43 | -3.86 | -18.44 | -2.2 | 25.84
20111228:0300 | 25.99 | 7.17 | 17.35 | 5.91 | 18 | 9.19 | 17.23 | 1.68 | 9.18 | 0.85 | -2.5 | 8.61 | -0.5 | -0.44 | 6.66 | 3.9 | -11.35 | -3.98 | -17.57 | -1.84 | 26.11
20111228:0400 | 26.62 | 7 | 17.32 | 6.12 | 17.7 | 8.18 | 17.05 | 0.36 | 8.66 | 0.54 | -2.79 | 8.56 | -0.38 | -0.42 | 5.43 | 4.37 | -10.99 | -4.19 | -16.9 | -1.61 | 26.54
20111228:0500 | 27.44 | 8.83 | 17.33 | 6.74 | 17.33 | 7.09 | 16.55 | 0.48 | 7.87 | 0.39 | -3.34 | 8.53 | -0.35 | -0.33 | 5.23 | 4.66 | -10.53 | -4.25 | -16.58 | -1.62 | 26.84
20111228:0600 | 27.62 | 10.78 | 17.24 | 7.44 | 16.82 | 6.41 | 16.19 | 0.31 | 7.58 | 0.22 | -5.65 | 8.39 | -0.3 | -0.26 | 5.34 | 4.85 | -10.49 | -4.45 | -16.49 | -1.6 | 26.89
20111228:0700 | 27.07 | 12.67 | 16.53 | 8.36 | 15.98 | 6.21 | 16.11 | -1.35 | 8.9 | 0.39 | -5.9 | 8.95 | -0.62 | 0.01 | 5.27 | 5.34 | -10.16 | -4.69 | -15.82 | -1.91 | 26.9
20111228:0800 | 27.45 | 14.02 | 16.49 | 8.86 | 15.2 | 5.67 | 15.65 | -1.01 | 8.66 | 0.29 | -7.53 | 9.05 | -0.53 | 0.09 | 5.19 | 5.32 | -10.16 | -5.44 | -15.77 | -1.76 | 26.9
20111228:0900 | 27.4 | 14.98 | 16.32 | 9.48 | 14.13 | 4.59 | 14.74 | -1.4 | 8.52 | 0.03 | -8.89 | 9.21 | -0.43 | 0.27 | 5.29 | 5.2 | -10.61 | -5.96 | -15.5 | -1.46 | 26.86
20111228:1000 | 26.22 | 16 | 16.18 | 10.21 | 13.05 | 3.17 | 13.46 | -1.83 | 8.35 | -0.18 | -9.69 | 9.67 | -0.4 | 0.5 | 5.46 | 5.08 | -10.2 | -6.32 | -15.42 | -1.09 | 26.26
20111228:1100 | 25.78 | 16.46 | 16.26 | 10.52 | 12.12 | 2.05 | 12.34 | -2.24 | 6.49 | -0.17 | -10.62 | 10.24 | -0.39 | 0.73 | 4.87 | 5.01 | -10.03 | -6.93 | -15.24 | -0.34 | 26.27
20111228:1200 | 25.65 | 16.65 | 16.11 | 10.83 | 11.55 | 1.69 | 11.42 | -2.67 | 5.57 | 0.07 | -11.11 | 10.35 | -0.25 | 0.94 | 4.91 | 4.79 | -9.8 | -7.76 | -14.93 | 0.13 | 26.16
20111228:1300 | 25.2 | 16.58 | 16.78 | 10.58 | 11.25 | 1.1 | 10.56 | -3.26 | 5.59 | 0.37 | -11.11 | 10.35 | -0.12 | 1.1 | 5.28 | 4.94 | -9.77 | -8.62 | -14.72 | 0.24 | 25.98
20111228:1400 | 24.88 | 15.9 | 19.14 | 9.65 | 11.59 | 0.45 | 10.22 | -3.58 | 5.77 | 0.92 | -10.84 | 10.34 | 0.03 | 1.55 | 6.02 | 5.38 | -9.42 | -9.58 | -14.79 | 0.02 | 25.87
20111228:1500 | 24.56 | 14.53 | 20.86 | 8.77 | 14.18 | 0.18 | 10.84 | -3.04 | 5.94 | 2.89 | -9.46 | 10.12 | 0.17 | 1.48 | 5.78 | 5.82 | -8.52 | -10.23 | -14.92 | -0.08 | 25.77
20111228:1600 | 24.55 | 13.69 | 21.9 | 8.17 | 17.17 | 2.69 | 11.18 | -0.39 | 6.17 | 5.19 | -7.4 | 9.2 | 0.13 | 1.38 | 5.93 | 6.11 | -7.17 | -10.49 | -14.8 | -0.46 | 25.67
20111228:1700 | 24.43 | 12.82 | 22.39 | 7.78 | 18.77 | 6.9 | 11.66 | 2.17 | 7.77 | 6.84 | -5.54 | 8.29 | 0.52 | 1.53 | 6.25 | 6.61 | -6.47 | -10.49 | -14.73 | -0.64 | 25.61
20111228:1800 | 24.49 | 12.07 | 23 | 7.23 | 20.1 | 9.51 | 12.21 | 4.24 | 9.28 | 7.27 | -2.98 | 8.21 | 0.98 | 1.76 | 6.86 | 7.04 | -7.26 | -10.38 | -14.38 | -0.95 | 25.55
20111228:1900 | 24.25 | 11.28 | 23.85 | 7.42 | 20.72 | 10.74 | 13.36 | 5.23 | 8.76 | 7.94 | -2.56 | 9.16 | 0.84 | 2.7 | 7.49 | 8.82 | -6.61 | -10.29 | -15.07 | -1.46 | 25.47
20111228:2000 | 24.26 | 10.57 | 23.51 | 7.23 | 21.34 | 11.84 | 13.59 | 6.43 | 9.48 | 7.92 | -1.78 | 9.49 | 0.97 | 2.49 | 8.14 | 6.42 | -6.59 | -10.33 | -15.43 | -1.7 | 25.44
20111228:2100 | 24.24 | 9.84 | 23.23 | 6.89 | 21.54 | 12.49 | 13.33 | 7.2 | 10.15 | 8.11 | -1.19 | 9.26 | 1.48 | 2.48 | 8.43 | 4.07 | -7.42 | -10.62 | -15.65 | -1.94 | 25.45
20111228:2200 | 23.95 | 9.19 | 22.55 | 6.65 | 21.14 | 12.8 | 12.76 | 7.58 | 10.56 | 8 | -1.08 | 8.92 | 1.69 | 2.62 | 8.75 | 2.86 | -8.55 | -11.26 | -15.82 | -2.04 | 25.37
20111228:2300 | 23.88 | 8.58 | 21.58 | 6.22 | 19.52 | 12.75 | 11.85 | 7.4 | 10.55 | 6.95 | -1.59 | 8.72 | 1.48 | 2.73 | 8.65 | 2.28 | -9.56 | -12.18 | -15.87 | -2.13 | 25.32
20111229:0000 | 24.21 | 8.03 | 20.82 | 5.95 | 17.18 | 12.32 | 10.91 | 6.32 | 10.32 | 6.2 | -2.95 | 8.31 | 1.18 | 2.77 | 7.68 | 2.02 | -10.65 | -12.95 | -16.15 | -2.82 | 25.37
20111229:0100 | 24.82 | 7.52 | 20.26 | 5.63 | 15.34 | 10.82 | 9.94 | 5.01 | 9.52 | 5.79 | -4.39 | 7.57 | 0.88 | 2.28 | 6.6 | 2.35 | -12.61 | -13.68 | -16.08 | -3.65 | 25.49
20111229:0200 | 26.58 | 7.04 | 20.26 | 5.27 | 13.85 | 8.75 | 9.27 | 3.67 | 8.75 | 5.2 | -5.77 | 7.09 | 0.61 | 0.89 | 6.07 | 2.48 | -13.19 | -14.36 | -16.01 | -4.15 | 25.86
20111229:0300 | 27.14 | 6.64 | 20.16 | 4.88 | 12.55 | 7.33 | 8.88 | 2.57 | 8.24 | 4.51 | -6.69 | 6.78 | 0.43 | 0.3 | 5.68 | 2.39 | -13.69 | -14.98 | -16.18 | -4.42 | 26.3
20111229:0400 | 27.35 | 6.36 | 20.2 | 4.56 | 11.45 | 6.01 | 8.61 | 1.8 | 7.94 | 4.32 | -7.4 | 6.33 | 0.23 | -0.26 | 5.39 | 2.15 | -14.19 | -15.54 | -16.62 | -4.82 | 26.67
20111229:0500 | 27.8 | 8.02 | 20.06 | 5.48 | 10.45 | 4.89 | 8.47 | 1.29 | 7.68 | 4.38 | -8.08 | 6.22 | -0.01 | -0.92 | 5.23 | 1.76 | -14.56 | -16.04 | -17.33 | -5.1 | 26.87
20111229:0600 | 28.05 | 11.13 | 19.84 | 7.52 | 9.59 | 3.88 | 8.3 | 0.35 | 7.36 | 4.29 | -7.33 | 5.99 | -0.4 | -1.39 | 5.13 | 1.25 | -15.09 | -16.5 | -17.99 | -5.04 | 26.93
20111229:0700 | 27.61 | 13.5 | 19.65 | 9.42 | 8.8 | 3.51 | 8.55 | -0.51 | 7.23 | 3.88 | -9.56 | 6.4 | -1.61 | -1.52 | 5.27 | 0.39 | -15.39 | -16.78 | -17.91 | -5.1 | 26.61
20111229:0800 | 26.73 | 15.14 | 19.86 | 10.8 | 8.19 | 2.9 | 8.33 | -1.15 | 6.98 | 3.84 | -9.41 | 6.65 | -2.64 | -1.49 | 5.27 | -0.08 | -15.93 | -17.24 | -18.74 | -5.01 | 26.43
20111229:0900 | 26.76 | 16.32 | 20 | 11.83 | 7.86 | 2.42 | 8.09 | -1.88 | 6.72 | 3.59 | -9.23 | 6.73 | -3.57 | -1.62 | 5.1 | -0.77 | -16.42 | -17.64 | -18.22 | -3.58 | 26.39
20111229:1000 | 26.47 | 17.19 | 19.46 | 12.55 | 7.86 | 2.03 | 7.85 | -2.22 | 6.44 | 3.41 | -9.3 | 6.77 | -4.26 | -2.45 | 4.87 | -1.16 | -17 | -18.05 | -19.46 | -1.55 | 26.12
20111229:1100 | 25.92 | 17.69 | 19.6 | 12.96 | 7.79 | 1.48 | 7.58 | -2.48 | 6.22 | 3.21 | -8.78 | 6.78 | -4.74 | -3 | 4.62 | -1.59 | -17.57 | -18.49 | -22.67 | -0.18 | 25.95
20111229:1200 | 25.44 | 17.89 | 18.79 | 12.98 | 7.49 | 0.9 | 7.16 | -2.88 | 6.05 | 2.9 | -8.92 | 6.91 | -5.02 | -3.23 | 4.52 | -1.95 | -18.05 | -18.77 | -23.13 | 0.97 | 25.74
20111229:1300 | 25.13 | 17.71 | 19.33 | 12.34 | 6.74 | 0.3 | 6.74 | -3.32 | 5.92 | 2.6 | -8.74 | 6.82 | -5.22 | -4.1 | 4.51 | -2.55 | -18.49 | -18.98 | -23.55 | 1.67 | 25.57
20111229:1400 | 24.53 | 16.5 | 20.99 | 10.7 | 6.99 | -0.16 | 6.51 | -3.58 | 5.48 | 2.57 | -9.05 | 6.94 | -5.24 | -4.29 | 4.57 | -2.69 | -18.96 | -18.91 | -23.73 | 1.68 | 25.42
20111229:1500 | 24.57 | 14.74 | 22.71 | 9.16 | 11.52 | -0.41 | 6.99 | -2.68 | 5.27 | 3.49 | -8.55 | 7.13 | -5.18 | -4.04 | 4.65 | -2.75 | -19.33 | -18.25 | -22.94 | 1.17 | 25.36
20111229:1600 | 24.54 | 13.59 | 23.51 | 8.2 | 15.68 | 2.13 | 8.02 | 1.36 | 5.09 | 4.7 | -6.85 | 7.32 | -4.94 | -4.5 | 4.8 | -2.5 | -19.71 | -17.11 | -22.34 | -0.21 | 25.29
20111229:1700 | 24.35 | 12.7 | 23.46 | 7.42 | 18.18 | 5.91 | 8.86 | 4.83 | 5.62 | 5.6 | -4.44 | 6.85 | -4.44 | -3.71 | 5.05 | -2.2 | -19.7 | -15.95 | -21.71 | -1.39 | 25.23
20111229:1800 | 24.44 | 11.87 | 23.26 | 6.84 | 19.69 | 9.49 | 9.69 | 7.48 | 6.6 | 6.3 | -2.78 | 5.68 | -3.88 | -2.67 | 5.8 | -1.86 | -19.55 | -14.59 | -21.67 | -2.05 | 25.2
20111229:1900 | 24.34 | 11.45 | 23.68 | 6.65 | 20.24 | 12.78 | 10.1 | 9.28 | 8.49 | 6.76 | -1.5 | 5.38 | -3.4 | -1.78 | 6.23 | -0.67 | -18.8 | -13.64 | -19.51 | -2.44 | 25.23
20111229:2000 | 24.01 | 10.78 | 23.61 | 6.44 | 20.67 | 14.73 | 10.63 | 10.61 | 9.68 | 7.2 | -1 | 6.07 | -2.99 | -1.43 | 6.77 | -0.86 | -18.74 | -12.78 | -18.16 | -2.55 | 25.2
20111229:2100 | 23.99 | 10.17 | 23.18 | 6.2 | 20.52 | 15.87 | 10.73 | 11.49 | 10.82 | 7.08 | -0.48 | 6.53 | -2.72 | -1.2 | 6.98 | -1.61 | -18.8 | -12.24 | -17.07 | -2.63 | 25.18
20111229:2200 | 23.92 | 9.71 | 22.53 | 5.71 | 19.57 | 16.3 | 10.43 | 11.91 | 11.55 | 6.54 | -0.19 | 6.45 | -2.59 | -1.44 | 6.95 | -2.47 | -19.21 | -12.46 | -15.99 | -2.71 | 24.81
20111229:2300 | 23.98 | 9.3 | 22.03 | 5.41 | 17.67 | 16.23 | 9.59 | 11.73 | 11.8 | 5.59 | -0.45 | 6.32 | -2.58 | -2.36 | 6.86 | -3.55 | -20 | -13.08 | -14.84 | -2.77 | 24.84
20111230:0000 | 24.16 | 8.94 | 21.73 | 5.29 | 15.17 | 15.21 | 7.91 | 10.27 | 11.59 | 4.96 | -2.18 | 5.72 | -2.61 | -3.52 | 6.62 | -4.37 | -20.88 | -13.22 | -13.7 | -2.76 | 24.91
20111230:0100 | 24.97 | 8.66 | 21.47 | 5.02 | 13.76 | 13.09 | 6.37 | 8.58 | 10.71 | 4.5 | -4.07 | 4.97 | -2.44 | -2.78 | 6.38 | -4.38 | -21.62 | -13.04 | -12.49 | -3.05 | 25.14
20111230:0200 | 26.79 | 8.4 | 21.47 | 4.73 | 13.2 | 11.21 | 5.3 | 6.27 | 9.36 | 4.09 | -5.58 | 4.5 | -2.53 | -4.4 | 6.19 | -4.28 | -22.39 | -12.92 | -11.25 | -2.93 | 25.78
20111230:0300 | 27.88 | 8.21 | 21.56 | 4.4 | 13.14 | 9.96 | 4.55 | 5.69 | 10.14 | 3.73 | -6.4 | 4.45 | -2.78 | -4.88 | 4.79 | -3.98 | -22.8 | -12.81 | -10.22 | -2.84 | 26.49
20111230:0400 | 28.51 | 8.08 | 21.43 | 4.06 | 13.36 | 8.19 | 4.07 | 5.08 | 9.07 | 3.46 | -7.1 | 4.01 | -3.21 | -6.04 | 4.6 | -3.09 | -23.34 | -12.71 | -9.34 | -2.73 | 27.01
20111230:0500 | 29.29 | 9.23 | 21.33 | 5.02 | 13.5 | 7.11 | 3.75 | 4.48 | 6.34 | 3.19 | -7.63 | 3.95 | -3.72 | -5.6 | 4.34 | -2.22 | -23.8 | -12.75 | -8.69 | -2.52 | 27.36
20111230:0600 | 29.92 | 11.37 | 21.32 | 7.28 | 13.85 | 7.34 | 3.58 | 3.62 | 6.62 | 2.92 | -7.31 | 3.76 | -4 | -5.29 | 4.09 | -1.65 | -24.72 | -12.88 | -8.14 | -2.5 | 27.5
20111230:0700 | 30.08 | 13.9 | 21.52 | 9.58 | 14.15 | 7.21 | 3.04 | 3.26 | 9.08 | 2.94 | -7.72 | 3.82 | -4.25 | -4.49 | 4.04 | -1.13 | -25.65 | -12.38 | -8.99 | -2.56 | 27.55
20111230:0800 | 29.73 | 15.8 | 21.5 | 11.21 | 14.55 | 7 | 3.05 | 2.44 | 8.23 | 2.65 | -7.97 | 3.52 | -4.14 | -4.19 | 4.01 | -0.88 | -26.17 | -12.45 | -8.23 | -2.34 | 27.42
20111230:0900 | 27.74 | 17.43 | 21.56 | 12.44 | 15.05 | 6.67 | 2.98 | 0.22 | 7.51 | 2.25 | -6.82 | 3.61 | -3.88 | -4.13 | 4.07 | -0.47 | -26.44 | -12.43 | -7.55 | -1.97 | 26.44
20111230:1000 | 27.64 | 18.74 | 21.52 | 13.3 | 15.95 | 6.51 | 2.98 | -0.91 | 7.63 | 1.76 | -8.12 | 3.46 | -3.64 | -3.72 | 4.26 | -0.03 | -25.66 | -12.53 | -6.93 | -1.65 | 26.42
20111230:1100 | 27.24 | 19.7 | 21.4 | 13.75 | 16.1 | 6.3 | 3.24 | -1.19 | 7.56 | 1.21 | -8.83 | 3.55 | -3.54 | -3.36 | 4.44 | 0 | -25.58 | -12.62 | -5.67 | -1.37 | 26.44
20111230:1200 | 26.88 | 20.24 | 21.28 | 13.74 | 16.08 | 5.91 | 3.55 | -1.28 | 7.03 | 0.57 | -10.16 | 3.5 | -3.48 | -3.16 | 4.62 | 0 | -25.74 | -12.62 | -3.8 | -1.05 | 26.37
20111230:1300 | 26.75 | 20.17 | 21.48 | 13.02 | 15.9 | 5.12 | 3.8 | -1.3 | 6.07 | -0.06 | -10.93 | 3.4 | -3.82 | -3.07 | 4.86 | -0.21 | -25.92 | -12.52 | -2.51 | -1.25 | 26.28
20111230:1400 | 26 | 18.93 | 22.34 | 11.16 | 16.43 | 4.49 | 4.72 | -1.37 | 4.13 | -0.49 | -12.05 | 2.83 | -4.06 | -3.05 | 4.85 | -1.48 | -26.54 | -12.3 | -2.25 | -1.23 | 26.18
20111230:1500 | 25.95 | 17.31 | 23.73 | 9.44 | 18.09 | 4.26 | 7.57 | -0.53 | 4.49 | 0.9 | -11.98 | 2.46 | -3.15 | -2.99 | 4.88 | -3.4 | -27.32 | -11.91 | -2.08 | -0.43 | 25.99
20111230:1600 | 25.75 | 16.67 | 24.58 | 8.27 | 20.02 | 5.78 | 10.65 | 1.77 | 4.77 | 2.43 | -10.2 | 2.15 | -1.55 | -2.86 | 4.9 | -4.71 | -27.98 | -11.34 | -1.95 | 0.35 | 25.77
20111230:1700 | 25.28 | 15.85 | 24.86 | 7.43 | 22.1 | 8.51 | 13.28 | 3.48 | 5.97 | 3.68 | -6.35 | 2.46 | -0.2 | -2.6 | 5.65 | -5.49 | -25.85 | -10.74 | -2.05 | 1.17 | 25.6
20111230:1800 | 25.24 | 15.33 | 25.22 | 6.84 | 23.19 | 10.32 | 14.93 | 5.21 | 6.92 | 4.89 | -3.89 | 4.19 | 0.61 | -2.18 | 6.09 | -6.27 | -24.81 | -10.02 | -2.05 | 2.36 | 25.45
20111230:1900 | 25.01 | 14.43 | 24.56 | 6.75 | 23.8 | 11.36 | 16.17 | 5.49 | 8.22 | 6.61 | -2.28 | 4.99 | 0.93 | -1.84 | 5.92 | -7.85 | -24.28 | -9.41 | -2.13 | 5.22 | 25.3
20111230:2000 | 24.44 | 13.92 | 24.44 | 6.46 | 24.18 | 12.3 | 16.21 | 6.65 | 9.42 | 7.6 | -1.4 | 5.83 | 1.18 | -1.54 | 5.8 | -8.62 | -23.17 | -8.81 | -2.11 | 8.02 | 25.18
20111230:2100 | 24.33 | 13.3 | 24.29 | 6.26 | 23.98 | 13.03 | 14.61 | 7.25 | 10.14 | 8.18 | -0.86 | 6.25 | 1.21 | -1.26 | 5.63 | -9.48 | -22.26 | -8.46 | -2.11 | 9.17 | 25.1
20111230:2200 | 24.15 | 13.25 | 23.78 | 6.09 | 23.46 | 13.39 | 13.48 | 7.04 | 10.65 | 7.68 | -0.67 | 6.33 | 0.75 | -1.45 | 5.57 | -10.46 | -21.81 | -8.52 | -2.14 | 9.2 | 25.11
20111230:2300 | 24.09 | 14.21 | 23.2 | 5.9 | 22.35 | 13.26 | 13.11 | 6.16 | 10.94 | 6.53 | -1.21 | 6.05 | 0.14 | -1.11 | 5.52 | -11.26 | -22.56 | -8.74 | -2.47 | 8.91 | 25.06
20111231:0000 | 24.25 | 13.45 | 23.03 | 5.65 | 20.26 | 12.75 | 12.37 | 4.33 | 10.88 | 5.95 | -1.37 | 5.88 | -0.29 | -1.33 | 5.74 | -12.02 | -24.11 | -8.84 | -2.65 | 8.41 | 25.1
20111231:0100 | 25.42 | 13.67 | 22.89 | 5.35 | 18.95 | 11.59 | 11.44 | 2.52 | 10.14 | 5.58 | -3.93 | 5.23 | -0.61 | -1.09 | 5.57 | -12.75 | -24.87 | -8.96 | -3.1 | 8.12 | 25.3
20111231:0200 | 27.35 | 13.51 | 22.95 | 5.07 | 17.73 | 10.49 | 10.36 | 1.28 | 9.29 | 5.42 | -4.12 | 4.56 | -0.96 | -0.34 | 5.64 | -13.48 | -25.02 | -9.09 | -3.35 | 7.73 | 25.76
20111231:0300 | 28.54 | 13.15 | 22.8 | 4.8 | 16.52 | 9.55 | 9.76 | 0.31 | 8.42 | 5.41 | -5.44 | 4.43 | -1.38 | 0.19 | 5.63 | -14.35 | -24.98 | -9.63 | -3.29 | 7.38 | 26.28
20111231:0400 | 29.34 | 12.86 | 22.63 | 4.54 | 15.88 | 8.59 | 8.76 | -0.24 | 7.69 | 5.45 | -6.84 | 4.92 | -1.65 | 0.48 | 5.94 | -15.57 | -24.75 | -10.34 | -3.23 | 7.03 | 26.81
20111231:0500 | 30.5 | 13.71 | 22.55 | 5.5 | 14.66 | 7.64 | 7.43 | -0.52 | 7.19 | 5.47 | -7.86 | 5.53 | -1.67 | 0.69 | 6.38 | -16.66 | -24.32 | -11.01 | -2.99 | 6.7 | 27.19
20111231:0600 | 30.79 | 14.98 | 22.72 | 7.69 | 13.16 | 6.88 | 6.05 | -1.04 | 6.64 | 5.41 | -8.24 | 4.39 | -1.51 | 0.73 | 7.16 | -17.2 | -23.84 | -11.75 | -2.69 | 6.38 | 27.38
20111231:0700 | 30.43 | 16.4 | 22.68 | 10 | 11.84 | 6.31 | 5.15 | -2.95 | 6.4 | 5.71 | -8.87 | 4.44 | -2.19 | 1.47 | 6.84 | -15.83 | -24.09 | -12.73 | -1.81 | 6.67 | 27.48
20111231:0800 | 31.37 | 17.8 | 22.63 | 11.88 | 11.33 | 5.99 | 4.57 | -3.13 | 5.77 | 5.47 | -9.36 | 5.25 | -3.16 | 1.41 | 6.77 | -17.22 | -23.86 | -13.28 | -1.33 | 6.47 | 27.49
20111231:0900 | 30.89 | 18.72 | 22.37 | 13.29 | 10.39 | 5.65 | 4.11 | -3.34 | 5.27 | 5.19 | -10.02 | 6.03 | -4.16 | 1.32 | 6.9 | -17.52 | -23.37 | -13.88 | -0.66 | 6.47 | 27.36
20111231:1000 | 28.65 | 19.82 | 22.53 | 14.28 | 10.08 | 5.29 | 3.74 | -3.56 | 5.25 | 5.11 | -9.85 | 6.57 | -4.95 | 1.11 | 7.07 | -17.09 | -23.15 | -14.36 | 0.01 | 6.78 | 26.97
20111231:1100 | 27.73 | 20.6 | 22.54 | 14.79 | 9.87 | 5.17 | 3.14 | -3.49 | 6.7 | 5.24 | -10.49 | 7 | -5.41 | 1.05 | 6.9 | -16.84 | -22.95 | -14.77 | 0.42 | 7.26 | 26.96
20111231:1200 | 27.3 | 21.28 | 22.55 | 14.84 | 9.76 | 4.72 | 2.97 | -3.53 | 5.1 | 5.65 | -11.14 | 7.04 | -2 | 1.14 | 6.91 | -16.89 | -22.49 | -15.01 | 0.66 | 7.77 | 26.97
20111231:1300 | 26.83 | 21.61 | 22.9 | 14.11 | 9.81 | 3.88 | 3.95 | -3.63 | 3.79 | 6.16 | -11.76 | 6.54 | -2.16 | 1.07 | 6.84 | -17.16 | -21.54 | -15.23 | 0.84 | 8 | 26.93
20111231:1400 | 26.01 | 21.13 | 23.67 | 12.19 | 9.92 | 3.11 | 5.25 | -3.73 | 3.7 | 6.54 | -12.42 | 6.05 | -1.99 | 1.02 | 6.96 | -17.14 | -21.57 | -15.39 | 0.88 | 7.41 | 26.84
20111231:1500 | 25.53 | 19.35 | 24.56 | 10.41 | 13.68 | 2.82 | 6.18 | -3.51 | 6.77 | 6.99 | -11.24 | 5.93 | -2.85 | 0.88 | 6.83 | -16.76 | -21.86 | -15.16 | 0.9 | 7.03 | 26.74
20111231:1600 | 23.74 | 17.3 | 26.44 | 5.55 | 23.61 | 10.49 | 12.89 | -1.84 | 7.82 | 12.42 | -1.99 | 7.74 | 0.6 | 1.62 | 8.69 | -18.45 | -18.27 | -12.54 | 3.09 | 6.67 | 26.1
20111231:1700 | 24 | 16.39 | 26.1 | 6.19 | 22.42 | 10.11 | 12.51 | -0.66 | 7.89 | 11.13 | -1.6 | 7.18 | 0.65 | 1.48 | 8.21 | -17.05 | -17.49 | -12.92 | 2 | 5.96 | 26.09
20111231:1800 | 24.25 | 15.48 | 25.76 | 6.84 | 21.23 | 9.74 | 12.14 | 0.53 | 7.97 | 9.83 | -1.21 | 6.62 | 0.69 | 1.34 | 7.73 | -15.64 | -16.71 | -13.31 | 0.91 | 5.25 | 26.08
20111231:1900 | 24.51 | 14.57 | 25.42 | 7.49 | 20.04 | 9.36 | 11.76 | 1.71 | 8.04 | 8.53 | -0.82 | 6.05 | 0.74 | 1.2 | 7.25 | -14.24 | -15.94 | -13.69 | -0.18 | 4.54 | 26.07
20111231:2000 | 24.77 | 13.66 | 25.08 | 8.13 | 18.86 | 8.99 | 11.38 | 2.89 | 8.12 | 7.23 | -0.44 | 5.49 | 0.78 | 1.06 | 6.76 | -12.83 | -15.16 | -14.07 | -1.27 | 3.83 | 26.06
20111231:2100 | 25.02 | 12.75 | 24.74 | 8.78 | 17.67 | 8.61 | 11.01 | 4.07 | 8.19 | 5.93 | -0.05 | 4.93 | 0.83 | 0.92 | 6.28 | -11.43 | -14.38 | -14.46 | -2.36 | 3.12 | 26.05
20111231:2200 | 25.28 | 11.84 | 24.4 | 9.42 | 16.48 | 8.24 | 10.63 | 5.26 | 8.27 | 4.63 | 0.34 | 4.36 | 0.87 | 0.78 | 5.8 | -10.02 | -13.6 | -14.84 | -3.45 | 2.42 | 26.05
20111231:2300 | 25.53 | 10.93 | 24.06 | 10.07 | 15.29 | 7.86 | 10.26 | 6.44 | 8.34 | 3.33 | 0.72 | 3.8 | 0.92 | 0.64 | 5.31 | -8.62 | -12.83 | -15.23 | -4.53 | 1.71 | 26.04